
百色局2025年高压试验班测试设备配件材料购置技术规范书[image: image1.png]



超高压输电公司百色局
2025年7月
目  录

11 总则


32 设备使用条件要求


33 设备主要功能要求


34设备技术参数和性能指标要求


35 供货要求


46 设备证书要求


57 设备售后服务要求


58 包装、运输、贮存


69 投标方技术偏差




百色局2025年高压试验班测试设备配件材料购置技术规范书
总则

1.1本规范书适用于百色局2025年高压试验班测试设备配件材料购置项目高压电阻式放电棒购置。它提出设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量(可靠性高、寿命长、运行维护方便)产品及其相应服务。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价文件中以“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4本设备技术规范书和投标方在报价文件中提出的“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5投标方须执行现行国家标准和行业标准等。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，招标方、投标方双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。如与最新的国家或行业标准有偏差时，按高标准执行。
技术标准文号         技术标准文件名

无





无
1.6投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术规范，如发现应标的技术规范条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.7设备技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

2 设备使用条件要求

2.1海拔高度：≤3000m

2.2环境温度：-25℃～＋40℃

2.3环境相对湿度: 0～90%(20℃)，≤90%RH，无结露。
2.4环境适应能力：温度计在用户所在地区及环境条件条件下，能够可靠稳定运行。

2.5使用地点：户外、户内
3 设备主要功能要求

具备挂钩，能牢固悬挂在直流高压发生器高压输出的部位，使得设备有效对地放电且释放能量。

4设备技术参数和性能指标要求

4.1 满足300kV及以下电压等级直流高压发生器放电

4.2放电形式：阻放、直放两用

4.3具备伸缩，伸开有效绝缘长度在1.1至1.5米之间（有效绝缘长度指绝缘棒上纯绝缘部分的长度，不含金属接头和握柄）
4.4放电电阻阻值不小于8兆欧
5 供货要求

供货范围见下表。除下表所列清单外，为了满足现场使用要求，投标方在报价文件中还应提供必要的仪器配件清单。设备技术参数和性能响应要求表如下所示：

设备所含单元及附件

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	总数
	备注

	1
	高压电阻式放电棒
	个
	6
	6
	

	生产日期：
	

	交货日期：
	

	交货地点：广西百色市右江区迎龙路69号
	


技术参数和性能要求响应表

	序号
	项目
	性能参数
	项目单位要求值
	投标方保证值

（投标人填写）

	1
	高压电阻式放电棒
	1、满足300kV及以下电压等级直流高压发生器放电

2、放电形式：阻放、直放两用

3、具备伸缩，伸开有效绝缘长度在1.1至1.5米之间（有效绝缘长度指绝缘棒上纯绝缘部分的长度，不含金属接头和握柄）

4、放电电阻阻值不小于8兆欧
	/
	/


6 设备证书要求

提供设备产品合格证明等相关信息。

7 设备售后服务要求
7.1质保期从交货通过验收后开始计算；质保期内，免费更换。

7.2在设备生命周期内，保证供应各种部件，并终身维护。

8 包装、运输、贮存

8.1设备制造完成并通过检测、试验后应及时包装，应得到切实的保护，确保其不受污损。

8.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

8.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

8.4产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

8.5随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本。

装箱资料应包括：出厂合格证等。

9 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

投标单位技术差异表

	序号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：


