梧州网区2025年第二批职创项目加工服务（一种具备安全管控功能的35kV变电站蓄电池接入装置）

技术规范书

广西电网有限责任公司梧州供电局

2025年10月15日

目录

1总则	3

2标准和规程	4

3 项目概述	5

4加工技术要求	5

5功能要求	6

6服务范围	7

7包装、运输及质量保证	8

附件	9

1总则

1.1本技术规范书适用于“一种具备安全管控功能的35kV变电站蓄电池接入装置研制”加工服务采购，提出了加工该装置的技术和功能方面的要求，投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.2本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供满足本技术规范书要求、满足有关国家质量标准要求、满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范要求的完整服务和工作产品。

1.4如投标方对本技术规范书有异议时，应以书面形式在报价截止日之前1天提出，如没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方已清楚并理解本规范书的要求。

1.5 投标方应对本次招标方采购涉及所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.6本技术规范书作为招标方的采购文件，投标方应在报价文件中按要求作出应答，如有差异，还需以本技术规范书附件“差异表”的形式另外列出。

1.7双方确认成交后，本技术规范书与合同具有同等的法律约束效力，本技术规范书未尽事宜，由招标方和中标方双方协商确定。

2标准和规程

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。

投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 4208        外壳防护等级（IP代码）

GB/T 191       包装储运图示标志

GB/T 2423.1    电工电子产品环境试验第2部分：试验方法

GB/T 3873      通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 6587.6    电子测量仪器运输试验

GB/T 15464     仪器仪表包装通用技术规范

GB/T 17626.2   电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.5   电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.8   电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9   电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.12  电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验

Q/CSG 1204009  中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

3 加工总体要求

本次加工所需材料清单、要求及设计图由甲方提供给乙方，乙方在收到上述资料后，根据本规范书的技术、功能要求与甲方协商落实最后完整的加工方案后，购买材料并进行加工。

4技术要求

4.1技术指标要求

4.1.1运行环境条件

- 环境温度：-10℃～+55℃

- 环境相对湿度：   10%RH～ 95%RH

- 相对湿度：        5%~90%（内部既不应凝露，也不应结冰）；

- 大气压力：       80kPa～106kPa；

- 场地要求：       GB/T 9361-2011 中 B 类安全要求；

⑹适应海拨：        1000～2500米。

⑺用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。

4.1.2适用范围

拟研制一种具备安全管控功能的35kV变电站蓄电池接入装置，研究内容如下：

1、内含自恢复式防爆保险和火花消除回路以及双向DC/DC模块，消除压差和打火现象；硬件端需具备多通道插座接口、LED指示模块、控制开关单元、电源保护体系、报警逻辑单元、自检模块，集成4通道24位ADC同步采样电路与本地存储模块；算法层需构建接触质量评估模型（融合四线制开尔文检测与动态阈值补偿）、基于SVM的12类故障特征库识别系统。

2、运用快速空开以及状态指示装置的保护模块，实现电流速断保护，极端状况下保证操作安全和将短路、过载电流断开；稳压单元为降压模块+线性稳压器，输出精度±0.1V；调压接口是手动电位器调节电压数显,实时显示设定值；保护机制：限压电路、过流保护、短路保护三重安全设计。

3、多光谱LCD矩阵+蜂鸣器，与霍尔传感器联动指示正负极性，发出声光警报；4、模块化设计接口，支持多类不同接口，采用316L不锈钢镀银触点，满足不同厂家规格；

4、装置配备接入接出状态指示，明确其电压、电流、压差等参数并具备双极防短路定位装置，快速判断故障位置。控制开关单元的按钮触发检测流程，可观察触点动作；电源保护体系由集成TVS瞬态抑制二极管、自恢复保险丝（PTC），防御过流/过压冲击；报警逻辑单元能实现状态逻辑判断与蜂鸣器提示功能；自检模块可以开机自动检测电路导通性，验证插座针脚接触可靠性；

★4.2技术参数

| 模块名称 | 型号 | 技术指标 | 实现方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态管理 | TPC7062KF | 声光指示延迟≤10ms | 多光谱LCD矩阵+蜂鸣器，与霍尔传感器联动 |
| 保护模块 | PO-7 | 分断能力≥50A/100ms | 磁保持继电器+自恢复式防爆保险（I²t特性曲线匹配） |
| 接口系统 | PLT500 | 支持4类接口（针式/线夹/线耳/航空插头） | 模块化设计，采用316L不锈钢镀银触点，接触电阻≤0.2mΩ |
| 电压适配 | BC98-200 | 压差补偿范围±5V | 双向DC/DC模块（效率≥95%） |

★5功能要求

1.智能互锁机制：采用四级安全联锁（机械-电气-光学-逻辑），确保操作时序符合IEC 61851-23标准；

2.动态压差补偿：基于PID算法的自适应均压技术，可将蓄电池组间电压差控制在0.5V以内；

3.快速连接系统：大电流航空插头（MIL-DTL-38999标准）配合自对准导向结构，插拔寿命≥5000次。

4.大电流快速分断技术：采用真空灭弧室与电磁斥力机构结合方案，分断时间较传统空开缩短80%；

5.自适应均压算法：基于FPGA的实时控制策略，压差调节精度达±0.2V；

6服务范围

服务范围一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 形式、规格 | 服务期限 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “一种具备安全管控功能的35kV变电站蓄电池接入装置”加工服务 | 项 | 满足本技术规范书要求 | 自合同约定之日起90日 | 1 |
| 2 | 第三方检测报告（CMA、CNAS） | 份 | 型式试验，对于暂无型式试验标准的，应进行含关键检测项的委托试验 |  | 1 |

7包装、运输及质量保证

7.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，中标方应按电压等级分类供货。

7.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

7.3中标方应对所加工的产品通过招标方验收评审通过之日计起，提供一年“三包”质量保证，质保期后如发生损坏，中标方应及时提供维修、更换服务，并按最近的投标价提供。

★7.4中标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 中标方质量保证体系已经过国家认证和且在有效期内。

附件

1.差异表

序号招标文件投标文件条目

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 满足程度 | 说明 |
| 1 | …… | …… | 优于/部分满足/不满足 | …… |
| 2 | …… | …… | 优于/部分满足/不满足 | …… |

2、投标方需要说明的其它问题