梧州网区2025年第二批职创项目加工服务（一套固定式开关柜刀闸合闸到位识别装置）技术规范书

广西电网有限责任公司梧州供电局

2025年10月16日

目录

1总则	3

2标准和规程	4

3 项目概述	4

4加工技术要求	4

5功能要求	6

6服务范围	6

7包装、运输及质量保证	7

附件	8

1总则

1.1本技术规范书适用于“一套固定式开关柜刀闸合闸到位识别装置”加工服务采购，提出了加工该装置的技术和功能方面的要求，投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.2本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供满足本技术规范书要求、满足有关国家质量标准要求、满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范要求的完整服务和工作产品。

1.4如投标方对本技术规范书有异议时，应以书面形式在报价截止日之前1天提出，如没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方已清楚并理解本规范书的要求。

1.5 投标方应对本次招标方采购涉及所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.6本技术规范书作为招标方的采购文件，投标方应在报价文件中按要求作出应答，如有差异，还需以本技术规范书附件“差异表”的形式另外列出。

1.7双方确认成交后，本技术规范书与合同具有同等的法律约束效力，本技术规范书未尽事宜，由招标方和投标供应商双方协商确定。

2标准和规程

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。

投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

2.1《中华人民共和国产品质量法》

2.2《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》

3 加工总体要求

本次加工所需材料清单、要求及设计图由甲方提供给乙方，乙方在收到上述资料后，根据本规范书的技术、功能要求与甲方协商落实最后完整的加工方案后，购买材料并进行加工。

4技术要求

4.1技术指标要求

4.1.1运行环境条件

海拔高度：4000m及以下任何海拔高度均可正常使用；

最高环境温度：+55ºC；

最低环境温度：-20ºC；

年平均气温：20ºC；

环境相对湿度：80%。

4.1.2适用范围

本装置适用于35kV固定式开关柜刀闸合闸状态的现场识别与运维点检，面向梧州网区同类设备的运行场景。装置采用非接触式光学反馈与机械联动方式，对刀闸合闸“到位/不到位”状态进行直观判定；可直接适配现有静触头结构，实施时无需改造柜体。使用目的为降低人工目检误判，减少刀闸虚接引发的电弧放电与设备烧损风险，提升供电可靠性与运维安全水平。

★4.2技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用电压等级 | 35kV |
| 2 | 工作环境温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| 3 | 相对湿度 | ≤80% |
| 4 | 海拔高度 | ≤4000m |
| 5 | 检测方式 | 非接触式光学反馈检测 |
| 6 | 触发机制 | 机械联动弹簧触发，带动反光条位移 |
| 7 | 状态指示方式 | 高反射率反光条可视显示：合闸到位时反光条外露对齐，未到位时隐藏 |
| 8 | 安装方式 | 与静触头结构适配安装，无需焊接或结构性改动 |
| 9 | 材料要求 | 反光条具备高反射率、耐高温、抗老化性能；弹簧机构具备防腐蚀、耐疲劳特性 |

5功能要求

工作原理：刀闸插入动作触发弹簧机构位移，带动高反射反光条外露/隐藏形成高对比度光学指示，据此判定“到位/未到位”。

6服务范围

服务范围一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 形式、规格 | 服务期限 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “一套固定式开关柜刀闸合闸到位识别装置”加工服务 | 项 | 满足本技术规范书要求 | 自合同约定之日起90日内 | 1 |
| 2 | 第三方检测报告（CMA、CNAS） | 份 | 型式试验，对于暂无型式试验标准的，应进行含关键检测项的委托试验 |  | 1 |

7包装、运输及质量保证

7.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，投标供应商应按电压等级分类供货。

7.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

★7.3中标供应商应对所加工的产品通过招标方验收评审通过之日计起，提供一年“三包”质量保证，质保期后如发生损坏，投标供应商应及时提供维修、更换服务，并按最近的投标价提供。

7.4投标供应商应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

附件

1.差异表

序号招标文件投标文件条目

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 满足程度 | 说明 |
| 1 | …… | …… | 优于/部分满足/不满足 | …… |
| 2 | …… | …… | 优于/部分满足/不满足 | …… |

2、投标方需要说明的其它问题