梧州网区2025年第二批职创项目加工服务（一种机构箱电缆孔封堵改造封板）技术规范书

广西电网有限责任公司梧州供电局

2025年10月30日

目录

1总则	3

2标准和规程	4

3 项目概述	4

4加工技术要求	5

5功能要求	5

6服务范围	6

7包装、运输及质量保证	6

附件	8

1总则

1.1本技术规范书适用于“一种机构箱电缆孔封堵改造封板”加工服务采购。本技术规范书提出了加工该装置的技术和功能方面的要求，投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.2本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供满足本技术规范书要求、满足有关国家质量标准要求、满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范要求的完整服务和工作产品。

1.4如投标方对本技术规范书有异议时，应以书面形式在报价截止日之前1天提出，如没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方已清楚并理解本规范书的要求。

1.5 投标方应对本次招标方采购涉及所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.6本技术规范书作为招标方的采购文件，投标方应在报价文件中按要求作出应答，如有差异，还需以本技术规范书附件“差异表”的形式另外列出。

1.7双方确认成交后，本技术规范书与合同具有同等的法律约束效力，本技术规范书未尽事宜，由招标方和中标方双方协商确定。

2标准和规程

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。

投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

2.1《中华人民共和国产品质量法》

2.2《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》

3 加工总体要求

本次加工所需材料清单、要求及设计图由甲方提供给乙方，乙方在收到上述资料后，根据本规范书的技术、功能要求与甲方协商落实最后完整的加工方案后，购买材料并进行加工。

★4技术要求

4.1运行环境条件

海拔高度：4000m及以下任何海拔高度均可正常使用；

最高环境温度：+55ºC；

最低环境温度：-20ºC；

年平均气温：20ºC；

环境相对湿度：80%。

4.2适用范围

该封板用于变电站内各种端子箱机构箱底部电缆进出口处封堵。

5★功能要求

- 适用机构箱底部、侧面等电缆孔，可轻微塑性调整，适应机构箱略带弧度外壳。

- 固定部分采用不锈钢、合金铝等耐腐蚀、耐生锈、抗老化材质。

- 密封部分胶圈胶泥等采用防老化防脱落材质，不易脱落或失去密封效果。

- 能调整开口，契合不同形状的电缆束，适应15*15cm2以下多束电缆（可采取多种规格尺寸型号，加工多种规格尺寸封板各一套）

- 能固定于机构箱电缆进出口处，不轻易脱落。

- 密封性能良好，能有效阻止潮气、虫蚁小动物等进入机构箱（可配合胶圈胶泥等适用）。

- 安装方便，可单人轻松安装，便于运维人员能轻松安装到现有设备。

- 机构箱须增加线缆时，可二次调整开口。

- 安装维护时不易划伤、腐蚀、挤压损坏机构箱体及电缆。

- 能适应-20℃-60℃温度、≤80%相对湿度环境，具备抗轻微粉尘、油污能力，适配变电站室内外场景。

- 该封板应便于后期改接线时调整。

6服务范围

服务范围一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 形式、规格 | 服务期限 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “一种机构箱电缆孔封堵改造封板”加工服务，加工多种规格尺寸封板各一套 | 项 | 满足本技术规范书要求 | 自合同约定之日起90日内 | 1 |
| 2 | 第三方检测报告（CMA、CNAS） | 份 | 型式试验，对于暂无型式试验标准的，应进行含关键检测项的委托试验 |  | 1 |

7包装、运输及质量保证

7.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，中标方应按电压等级分类供货。

7.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

★7.3中标方应对所加工的产品通过招标方验收评审通过之日计起，提供一年“三包”质量保证，质保期后如发生损坏，中标方应及时提供维修、更换服务，并按最近的投标价提供。

7.4中标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

附件

1.差异表

序号招标文件投标文件条目

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 满足程度 | 说明 |
| 1 | …… | …… | 优于/部分满足/不满足 | …… |
| 2 | …… | …… | 优于/部分满足/不满足 | …… |

2、投标方需要说明的其它问题