广西电网公司防城港供电局2025年职工创新项目加工服务（避雷器阻性电流测试安全辅助接线装置研制）零星采购项目

2025年11月

技术规范书

广西电网有限责任公司防城港供电局

目录

一、总则	1

1.1 一般要求	1

1.2标准和规范	2

二、技术要求	3

2.1 项目研究对象	3

2.2 项目研究内容	3

2.3 技术指标要求	4

2.4 设备研究所需材料	5

2.5 加工服务地点和期限	6

三、研究开发成果交付物	6

四、开发人员	6

五、投标技术文件编制要求	6

5.1 研究内容	6

5.2 研究思路与技术路线	7

5.3 研究进度目标及指标	7

5.4 项目实施的组织、管理	8

5.5 承担能力说明	8

5.6 成果产生的数量、形式	8

5.7 技术方案中涉及技术秘密的申明	8

5.8 售后服务承诺	10

六、技术资料和文件	10

七、项目联络	10

八、评审与验收	11

九、售后服务	11

十、其他相关要求	12

10.1 技术配合	12

10.2 现场服务	12

10.3 培训	13

10.4 知识产权约定	13

附件	14

1、差异表	14

2、投标方需要说明的其它问题	14

- 一、总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司防城港供电局避雷器阻性电流测试安全辅助接线装置研制项目研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的优盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2007，表格部分用Microsoft EXCEL 2007，图纸部分用Microsoft Visio 2007。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

1.1.15 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。

投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 311.1-2012《绝缘配合》

DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》

GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术》

GB/T 2317.4-2008《电力金具试验方法》

JJG 315-2015《直流数字电压表检定规程》

DL/T 1312-2013《避雷器带电测试规范》

GB/T 10193-2015《压敏电阻器》

- 二、技术要求

2.1 项目研究对象

根据公司设备风险预警通知单2025-02《变电站临近带电体作业风险预警通知单》的要求，在开展避雷器阻性电流试验时，必须将避雷器计数器上端(非接地端) 视为带电部位，在进行试验接线前需使用绝缘杆送万用表笔测量计数器上端电压，在确定安全后，戴绝缘手套先将计数器上端接地，再接入仪器测试线。测试结束后应将计数器上端重新接地后才能拆出测试线。需要接地-测电压-接地-接电流线-接地-拆线-拆接地共7个步骤，费时费力，效率低下，频繁的采用绝缘杆接地存在与带电设备距离不足的安全隐患。因此有必要研制一种避雷器阻性电流测试接线辅助装置，按照公司文件的测试步骤要求，一次接线即可把7个步骤全部完成，无需频繁的进行换线操作。

2.2 项目研究内容

2.2.1 现有作业问题分析

操作步骤繁琐：开展避雷器阻性电流试验时，需经历接地 - 测电压 - 接地 - 接电流线 - 接地 - 拆线 - 拆接地共7个步骤，费时费力，效率低下。

存在安全隐患：频繁采用绝缘杆接地，存在与带电设备距离不足的安全隐患。2.2.2 设计思路

结合安全规范与效率提升需求，从功能定位、结构设计、安全防护、操作流程四个方面展开：

2.2.2.1功能定位

核心目标：实现“一次接线完成7个步骤”，消除频繁换线操作。确保全流程符合《变电站临近带电体作业风险预警通知单》的安全要求，提升作业效率，降低人员操作风险。

2.2.2.2关键功能需求

集成化操作：整合电压测量、临时接地、电流测试线接入功能。

安全隔离：防止操作人员直接接触带电部位，确保与带电体安全距离。

快速切换：支持测试前接地、测试中隔离、测试后恢复接地的无缝切换。

状态指示：通过机械或电子方式明确显示当前操作状态（如接地/隔离）。2.2.3 工作原理

2.2.3.1 整体功能定位

该装置通过标准化接线流程和集成化安全设计，解决传统避雷器阻性电流测试中“接线复杂、安全风险高、数据误差大”的问题，实现“单人操作、一次接线完成全流程测试”的目标。

2.2.3.2 核心工作原理分步解析

（1）绝缘支撑与安全隔离

绝缘杆机械支撑：

采用环氧树脂玻璃纤维绝缘杆，通过分节设计（如2m/节）调整长度，确保操作端与带电体保持安全距离。

原理依据：利用高强度绝缘材料阻断电流通路，防止操作人员触电。

关键参数：绝缘电阻≥1000MΩ，耐压强度42kV/1min（工频）。

物理隔离设计：

电流接口与电压接口通过孔径大小、颜色标识物理隔离，避免误插导致短路。

原理依据：通过结构限制防止操作错误，符合《电力安全工作规程》中“防误操作”要求。

（2）快速接地与电流导通

自锁式接地夹：

接地夹采用弹簧压力自锁机构，夹紧避雷器放电计数器上端引线后自动锁定，确保接触电阻≤50μΩ（100A电流下）。

原理依据：通过机械结构保证导电稳定性，减少因松动导致的测量误差。

安全功能：接地状态通过声光报警反馈（红灯闪烁+蜂鸣器鸣响），未夹紧时禁止测试。

电流传输路径：

阻性电流通过接地夹→绝缘杆内置导线→测试仪接口，形成低阻抗通路。

原理依据：欧姆定律（I=U/R），低接触电阻减少电压降，提高电流测量精度。

（3）电压同步采集与抗干扰

将避雷器放电计数器两端电压按比例衰减至测试仪量程（如0~1000V），超出安全电压时自动报警并语音提示。

抗干扰设计：采用屏蔽双绞线传输信号，抑制电磁干扰（EMC满足IEC 61000-4-5标准）。

（4）阻性电流接通

通过切换装置，自动将电流回路接通，用于阻性电流测量。

（5）过压保护与应急断电

压敏电阻保护：

在电压接口并联压敏电阻（动作电压1.2倍额定值），瞬态过压时导通泄放能量。

原理依据：压敏电阻伏安特性（V=kI^α），快速响应浪涌冲击。

关键参数：雷电冲击耐压185kV（峰值）。

2.2.3.3工作流程图示（文字描述）

展开绝缘杆 → 调整至安全距离。

夹紧接地夹 → 自锁并触发声光报警（确认接地）。

连接电流线 → 插入电流接口（物理隔离防止误插）。

接入避雷器放电计数器引线-测量放电计数器两端电压

启动测试 → 测试仪同步采集电压，超过安全电压报警，未超出语音提示电压测量结果；

接地模块接入，切换至电流接线，阻性电流测试获得电流信号。

测量完毕，接地回路接入，断开电流回路

收回设备 → 断开连接，折叠绝缘杆。

2.2.3.4 原理创新点总结

安全设计：通过绝缘杆+自锁接地夹+声光报警，构建“机械-电气-提示”三级防护。

效率提升：集成电压/电流接口，避免反复接线，单人操作时间缩短至1分钟内。

精度保障：低接触电阻（≤50μΩ）+抗干扰传输，测量误差≤±1%。

2.2.4 构造

2.2.4.1模块化组件

绝缘操作杆接口：适配标准绝缘杆，满足带电作业安全距离要求。

电压测量模块：内置高阻抗万用表笔，通过绝缘杆远程测量计数器上端电压。

临时接地装置：快速接地夹：一键式弹簧夹，可牢固连接计数器上端与接地线。接地状态锁止机构：确保接地后无法误操作断开。

电流测试线接口：防误插设计，采用不同孔径或颜色标识，避免与电压测量线混淆。

自动断开功能：测试完成后，电流线随接地装置恢复自动断开。

2.2.4.2材料选择

主体：高强度绝缘材料（如环氧树脂），耐压等级≥变电站最高工作电压。

接触件：镀银铜合金，降低接触电阻，防止发热。

接地线：多股软铜线，截面积≥25mm²，符合接地电阻要求。

2.2.2.3安全防护设计

电气安全

等电位屏蔽：在电压测量模块周围设置金属屏蔽层，防止电场干扰。

过压保护：内置压敏电阻，限制瞬态过电压对设备的损害。

双重接地验证：通过声光报警确认接地夹已牢固连接。

机械安全

绝缘杆长度校验：标记安全距离刻度，防止操作时侵入带电区域。

防脱落设计：接地夹与电流线接口采用卡扣式连接，避免高空坠落。

人机交互

操作顺序引导：通过机械限位或电子提示（如LED指示灯）强制按安全流程操作。

紧急断开按钮：在异常情况下可快速切断所有连接。

2.2.2.4操作流程优化

标准作业流程（SOP）

步骤1：将装置的接地线和电流线接好，将辅助装置通过绝缘杆举升至避雷器计数器引线处。

步骤2：按下“接地”按钮，临时接地夹自动夹紧计数器上端，同时锁止机构生效。

步骤3：使用电压测量模块远程测量上端电压，确认电压处于安全电压范围内并显示电压测量值或语音提示无电后进入下一步。

步骤4：按下“接地”按钮，临时接地夹自动夹紧计数器上端，同时锁止机构生效。

步骤5：通过转换机构，将电流测试线插入专用接口，开始阻性电流测试。

步骤6：测试完成后，按下“恢复接地”按钮，电流线自动断开，接地夹保持连接。

步骤7：通过绝缘杆收回装置，完成作业。

2.2.2.5培训与验证

制作3D动画模拟操作流程，供作业人员培训使用。

在实验室模拟带电环境测试装置可靠性，确保100%符合安全规范。

2.2.4 适用场景

可推广至电力系统内各供电局在进行避雷器带电测试时使用，避免违规操作导致违章和提高现场工作效率。

2.3 技术指标要求

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ（2500V直流电压下测量） |
| 耐压强度 | 工频耐压：42kV/1min 雷电冲击耐压：185kV（峰值） |
| 接触电阻 | 接地夹与避雷器连接处接触电阻≤50μΩ，电流线连接接触电阻10μΩ（100A电流下） |
| 电压测量精度 | 交流电压：±1%读数±2个字（有效值） |
| 电流测量范围 | 0.1mA~10mA 谐波电流：≤5%总电流（THD） |
| 过压保护 | 压敏电阻动作电压：1.2倍额定电压（瞬态过压保护），即51kV时自动启动接地接入状态 |
| 电磁兼容（EMC） | 抗干扰能力：满足IEC 61000-4-5标准（4kV浪涌抗扰度） |
| 最大质量 | 不超过1.5公斤 |

2.4 设备研究所需材料

| 材料表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 |
| 避雷器阻性电流测试安全辅助接线装置 | 套 | 1 |

2.5 加工服务地点和期限

地点：防城港市金花茶大道60号

服务期限：自合同约定之日起至2026年4月30日。

- 三、研究开发成果交付物

研究开发成果交付的形式和数量：

| 序号 | 成果名称 | 型号规格 （如有） | 数量 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷器阻性电流测试安全辅助接线装置 | / | 1 | 防城港市 |  |
| 2 | 项目工作总结报告 | / | 1 | 防城港市 |  |
| 3 | 项目技术研究报告 | / | 1 | 防城港市 |  |

- 四、开发人员

投标方应在投标时提供投入本项目工作的项目组人员名单，列入名单的人员应专职于本项目工作，专职开发人员人数占名单总人数比例不得少于60%，在项目验收未通过前，该名单中的人员变动不得超过25%。

- 五、投标技术文件编制要求

投标方可以到现场实地考察，并根据科技项目研发总体目标和招标技术文件提出自己的技术研究方案、工程施工方案、工程进度表和商务报价，技术文件应包含（不仅限于）以下内容：

5.1 研究内容

- （1）国内外相关技术研究现状、发展趋势

- （2）招标项目需解决的关键技术问题

5.2 研究思路与技术路线

- （1）研究思路

- （2）技术路线

① 研究开发技术路线的选定

详细描述项目的技术路线(可加图示)；分析比较不同技术路线在工艺、技术、经济方面等情况，确定最佳技术路线。

② 研究开发技术方案的制定

技术方案是为实现所确定的技术路线而采取的具体技术方法、工艺流程和预计实现的技术参数，包括相关工艺、设备配备方案等。

③ 关键技术的解决途径

详细说明在投标项目研究中可能存在的技术关键问题，在示范工程等研究中可能存在的关键(瓶颈)问题和项目研究存在的风险，以及为解决这些关键问题所设计的方案、途径，规避风险的措施。

5.3 研究进度目标及指标

描述项目各项工作的进展计划，并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标及项目结束时所要达到的总目标。

指标：与招标方提出的功能要求、主要技术经济指标的响应情况。

技术参数响应表

| 序号 | 交付成果名称 | 招标人要求值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷器阻性电流测试安全辅助接线装置 | 满足本技术规范书2.2 项目研究内容要求和达到2.3技术指标要求 |  |  |

5.4 项目实施的组织、管理

描述保障项目的顺利实施的组织形式和管理措施。

5.5 承担能力说明

- （1）单位基本情况

①单位基本情况介绍情况(包括资质、资信情况)

②单位的财务状况(限企业提供)

③承担国家、省、市科技计划项目及其它项目的完成情况

- （2）项目承担能力说明

①从事与投标项目的背景基础

投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

投标方在与本项目研究方面开展的相关前期研究情况及研究成果介绍及证明。

②项目开发人员总数、专业、职称、年龄构成，与本项目相关的技术储备等。

③研究开发场地、现有科研设施与仪器和相关配套设备等情况。

- （3）联合投标单位基本情况及配套条件、责任与义务。

- （4）其它需要说明的情况。

5.6 成果产生的数量、形式

- （1）成果获得的可能性。

- （2）成果的形式(如专利、软件著作权、论文等)和数量。

- （3）职务技术成果权益承诺、成果向社会转化方式。

5.7 技术方案中涉及技术秘密的申明

- 5.7.1 声明范围

- 本技术方案中涉及的以下内容属于技术秘密，未经本公司书面授权，任何单位或个人不得以任何形式泄露、复制、传播或使用：

- （1）成果获得的可能性。

- （2）成果的形式(如专利、软件著作权、论文等)和数量。

- （3）技术原理：包括但不限于高空剪切钳的设计思路、工作原理、构造细节等。

- （4）成果获得的可能性。

- （5）成果的形式(如专利、软件著作权、论文等)和数量。

- （6）核心技术：包括剪切刀片的材料选择、电动驱动系统的设计、防坠落装置的结构等。

- （7）成果获得的可能性。

- （8）成果的形式(如专利、软件著作权、论文等)和数量。

- （9）工艺参数：包括剪切力的计算方法、材料的加工工艺、设备的装配要求等。

- （10）其他相关内容：包括技术方案中未公开的实验数据、测试结果、优化方案等。

- 5.7.2 技术秘密的保护

- 本技术方案中的技术秘密受《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国专利法》等相关法律法规的保护。

- 任何未经授权的泄露、使用或传播技术秘密的行为，均视为侵权行为，本公司有权依法追究其法律责任。

- 5.7.3 保密义务

- 本技术方案的接收方（包括但不限于合作单位、技术人员、顾问等）应严格遵守保密义务，不得将技术秘密用于非授权用途。

- 接收方应采取必要措施（如限制文件传播、签署保密协议等）保护技术秘密，防止其泄露。

- 5.7.4 违约责任

- 对于违反本声明要求，导致技术秘密泄露的行为，本公司将依法追究其民事责任和刑事责任。

- 5.7.5 声明生效

- 本声明自发布之日起生效，长期有效。

5.8 售后服务承诺

（1）投标方维护服务管理体系，须在招标方当地有专业维护人员，能按要求及时响应。

（2）提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

（3）按照本技术规范第十条售后服务要求的响应情况进行说明。

- 六、技术资料和文件

（1）在合同签字后   5日  内，中标方应提供详细的技术研究方案和工程进度表。

（2）项目研究过程中，中标方应提供相关理论研究报告、设计方案、试验数据、图谱、研究成果、研究报告、工作总结报告等。

（3）交货时应提供系统软件的有资质的第三方评测报告、研制样机技术指标第三方测试报告等。

- 七、项目联络

为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目开发、建设过程中需召开多次联络会。根据项目实际需要，招标方与投标方均可向对方提出要求召开项目联络会，时间和地点由双方商量决定。

联络会的内容如下：

- （1）确认服务、工作产品的性能是否满足规范书要求。

- （2）确认服务、工作产品的实施方案。

- （3）检查、确认投标方提供的技术文件和图纸。

- （4）讨论、确定培训计划（包括课程安排、教材、进度）。

- （5）其他有关事项。

- 八、评审与验收

投标方应负责在项目验收前完成本规范列技术资料（数据）、文件，将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件。

验收方式如下：

（1）项目成果经招标方和中标方共同确认满足验收条件后，由招标方组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展合同验收。

（2）项目验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。如若有需要整改的内容，中标方在项目验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

（3）如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

- 九、售后服务

（1）所有工作产品均须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

（2）投标方必须提出保修期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

（3）服务响应时间：中标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务，对有疑问的检测结果应能够免费提供检测分析报告。

（4）如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在2天内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复。

（5）所有售后服务方式均为投标方上门，即由投标方或原厂商派员到用户使用现场。由此产生的一切费用均由投标方承担。

（6）对于不能明确是否是投标方工作产品出现故障时，投标方应尽力配合招标方和其他供应商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

（7）投标方必须有专门的维护部门及规范的维护服务管理体系，须在招标方当地有专业维护人员，能按要求及时响应。

（8）投标方需要提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

- 十、其他相关要求

- 10.1 技术配合

（1）合同签订后，中标方应指定负责本项目的项目经理，负责中标方在项目全过程的各项工作。

（2）中标方须结合当次系统开发的目标、指标和任务要求，编制并向招标方提交系统需求分析报告；招标方对中标方提交的需求分析报告进行会议评审，评审通过后中标方才能开展系统设计。

（3）中标方须编制并向招标方提交系统设计报告。

（4）招标方对当次系统开发框架内的功能澄清、细化、完善、纠偏，中标方有义务予以响应并即时实施。

（5）中标方有责任协助招标方做好企业研发费用税前加计扣除工作，并在合同签订后3个月内，办理本合同在科技行政主管部门的认证登记手续。

10.2 现场服务

（1）当招标方对监测结果存在疑问时，中标方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

（2）中标方在项目实施过程中应至少为招标方免费提供一次技术指导和培训讲座，在不涉及机密资料泄露的情况下，中标方应尽最大可能将本单位相关算法、其他类似项目的研究结论等向招标方公开。

10.3 培训

★（1）中标方应负责对招标方技术人员进行一种可带电作业的异型滑车操作等各方面的技术培训，使他们掌握或熟悉原理、系统关键参数设定以及结果判断等。

（2）培训内容包括中标方提供的系统的结构、系统软件、支撑软件和全部应用软件的功能，特点，各种模块间的联系以及系统的生成和维护等。

（3）中标方应提出培训的建议日期、地点、培训时间表和课程表，经招标方同意后，开展培训工作。

（4）培训时间和参加人数

培训对象：招标方指定人员；

培训方式：授课培训、现场培训；

培训地点：招标方所在地；

培训时间：培训时间根据招标方的时间而定；

培训时长：对招标方的技术人员开展不少于2次的研发、测试、使用及维护理论等技术培训，每次培训对象不少于5人，每次时间不少于0.5天；并提供相应的培训资料。实操授课以招标方实际需求而定。

10.4 知识产权约定

★（1）在项目完成以后，中标方应向招标方提供该项目所有技术成果、项目建设文档、使用及运维说明等。项目实施过程中形成的专利、软件著作权及论文招标方独有。

（2）中标方应保证其提供的产品、工具、模型、方法、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。招标方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标方使用该产品及服务主张权利，由中标方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标人造成的损失，由中标人承担。

- 附件

1、差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

2、投标方需要说明的其它问题