广西灌阳抽水蓄能电站

机电设备安装工程

施工招标文件

第二册  技术条款

第2部分  专用技术条款

编制人：中南勘测设计研究院有限公司

二〇二五年四月

说  明

1、招标文件第二册技术条款共3部分，第1部分通用技术条款与第2部分专用技术条款配套使用。第3部分为永久仓库建筑工程技术条款。

2、第2部分专用技术条款中无特别说明处（包含未列出章节号部分）均按第1部分通用技术条款执行。

3、若通用条款在本项目不适用时，以专用条款相关要求为准。

4、当专用条款与通用条款有冲突时，执行专用条款相关要求。

第1章  一般规定

1.1 工程说明

1.1.1  工程概况

（1）电站工程概况

灌阳抽水蓄能电站位于广西壮族自治区桂林市灌阳县西北的新圩镇境内，电站距离灌阳县城、桂林市、南宁市公路里程分别为26.0、148.0、526.0km。上水库位于大龙村流浦源林场管区小江沟内，下水库位于上水库北侧约2.8km的合力村辖区内流溪源沟。电站总装机容量1200MW，安装4台单机容量为300MW的可逆式水轮发电机组，连续满发小时数为6h。枢纽建筑物由上水库、下水库、输水系统、发电厂房系统4部分组成，电站为一等大(1)型工程。电站新建2回220kV线路接入桂北变电站，直线距离约58.4km。电站处在桂东北负荷中心，地属广西区域电网，电站建成后主要承担广西电力系统的调峰、填谷、调频、调相、储能和紧急事故备用等任务。

上水库位于大龙村流浦源林场管区小江沟内，下水库位于上水库北侧约2.8km的合力村辖区内流溪源沟。电站总装机容量1200MW，安装4台单机容量为300MW的可逆式水轮发电机组，连续满发小时数为6h。枢纽建筑物由上水库、下水库、输水系统、发电厂房系统4部分组成，电站为一等大(1)型工程。电站新建2回220kV线路接入桂北变电站，直线距离约58.4km。电站处在桂东北负荷中心，地属广西区域电网，电站建成后主要承担广西电力系统的调峰、填谷、调频、调相、储能和紧急事故备用等任务。

（2）本标工程概况

主要建筑物包括：引水系统、尾水系统、厂房系统等。输水发电系统厂房采用中部开发方式，引水及尾水系统均采用1洞4机布置。

1) 输水系统

输水系统由引水系统和尾水系统两部分组成，供水方式均为一洞四机。输水系统衬砌型式：除引水支管、尾水支管采用钢板衬砌外，其余均采用钢筋混凝土衬砌。输水系统总长约3402.283m（④机，下同），其中，引水系统长1458.458m，尾水系统长1943.825m。

从上水库进/出水口开始，引水隧洞洞轴线走向为N31.267°W，经上竖井下弯段后轴线方向变为N19.175°W，经下竖井下弯段轴线变为N00.000°W，再经分岔角为60°的梳子形1分4“卜”型钢筋混凝土岔管后接引水支洞，垂直进厂；尾水支洞轴线方向为N60.000°E，经分岔角为60°的梳子形1分4“卜”型钢筋混凝土岔管后接尾水主洞，起始洞轴线为N00.000°W，经平面弯后洞轴线方向变为N44.747°W，直至下水库进/出水口。

上、下水库进/出水口均采用侧式进/出水口型式，闸门井均为埋藏竖井式结构。引水主洞采用两级竖井布置，包括上平段、上竖井段、中平段、下竖井段、下平段，隧洞洞径9.0m/8.0m。高压引水岔洞布置于引水下平段末端，分岔点距离厂房上游边墙211.095m。分岔后4条引水支洞以方位角N60.000°E垂直进厂，支管轴线间距24.50m，管径为4.0m；高压支管末端设渐变段，管径由4.00m渐变为2.4m后与厂内球阀相接。机组尾水管出口后接尾水支管，方位角与厂房轴线正交，洞径为5.5m。尾水钢筋混凝土岔洞采用1分4“卜”型岔洞，将4条尾水支管合并为1条尾水主洞，分岔角为60°，洞径从5.50m渐变至9.00m。尾水闸门室布置在距离厂房机组中心线下游111.000m处，闸门孔口尺寸为4.5m×5.5m(宽×高)，共4扇事故闸门。尾水调压室设置在尾水岔洞分岔点下游30.0m处，采用阻抗式，调压室大井直径18.0m，水平连接管直径9.0m，竖直连接管直径5.2m。尾水主洞立面采用一坡到底布置，洞径9.0m，尾水主洞下平段长97.675m，后以4.150%坡度与下水库进/出水口相接。

2)厂房系统

地下厂房采用中部式开发方案，距上水库进水口平面直线距离约890m，距下水库出水口约1550m，布置区山体雄厚，地下厂房埋深约315m～420m，地层岩性较简单，主要有泥盆系下统泥质粉砂岩、砂岩及加里东期侵入花岗岩。洞室围岩为黑云母二长花岗岩，以中硬至坚硬岩为主，岩体较完整～完整，强度高，地质构造不发育。厂区围岩初步分类以Ⅱ类～Ⅲ类为主，局部蚀变带发育洞段，属Ⅳ类围岩。地下厂房和主变室洞室整体稳定性较好。厂房高程范围实测最大水平主应力为12.6MPa～13.9MPa，为中等应力水平，地下厂房纵轴线为N30°W。

厂区建筑物包括地下厂房系统和地面开关站、出线平台、继保楼。地下厂房系统包括主厂房、地下副厂房、主变洞、母线洞、电缆出线洞和厂房主变交通洞、进厂交通洞、通风系统、地下厂房防渗排水系统等建筑物。主厂房洞室开挖总长度为180.00m，洞内采用岩壁吊车梁，岩壁吊车梁以上开挖跨度27.50m，以下为26.00m，厂房最大开挖高度为57.68m。主机间安装4台单机容量为300MW的可逆式水轮水泵发电电动机组，机组中心间距为24.50m，机组安装高程为513.00m；主机间左端布置安装场，主机间右端布置机电副厂房。主变洞内安装4台容量为360MVA的主变压器，洞室开挖尺寸174.12m×20.0m×22.60m(长×宽×高)。母线洞位置与每台机组相对应，母线洞长度40.00m。

地下厂房交通洞洞口设在下水库环库道路旁，进厂交通洞从主变洞下游边墙垂直进厂，总长1837m，综合纵坡4.8%。

厂区地面建筑物包括：继保楼、GIS开关站以及出线平台。开关站布置在地下厂房北偏东侧905m山包台地上，平面尺寸为110.0m×57.0m(长×宽)，场地高程905.00m。

1.1.2  水文气象和工程地质资料

水文气象和工程地质资料见招标附件。

1.1.3  施工条件

本技术条款1.1.3节内容修改为：

（1）对外交通条件

a) 公路

灌阳抽水蓄能电站地处灌阳县西北部新圩镇境内，位于桂林市东北方向。

上水库位于新圩镇山梁殿主峰正东侧山谷，下水库位于新圩镇火烧柴村。

上水库现有林场机耕道连接，路面未硬化，路线线型较差，路宽约3m，可通往新圩镇；

下水库现有乡村道路连接，村道沿沟底左岸布置，为硬化路面，路线线型较差，路宽约3.50m，会车困难，经火烧柴村通往新圩镇。

电站下水库坝址距灌阳县城26.00km，其中乡道约11.80km，国道G241约14.20km。厦蓉高速在工程北部经过，国道G241从工程东部经过。工程距桂林市公路里程约148.00km。

b) 铁路

本工程的铁路交通较便利，衡柳铁路从全州市经过，全州站距下库坝址公路里程约85.856km。外来物资及设备器材可由铁路运至全州站，然后转公路运至工地；也可直接采用公路运输至工地。

c) 水运

本工程附近水系不发达，水路运输条件差，同时也无现存大型港口，水系主要考虑湘江和桂江。

湘江航道现状通航条件是：永州萍岛以上为等外级航道，永州萍岛至浯溪航道里程82.00km，目前该段航道等级为Ⅵ级。

目前湘江永州至衡阳Ⅲ级航道建设三期工程已于2022年12月18日开工，预计工期36个月，即2025年12月18日完工，可航行至永州萍岛，航道级别为Ⅲ级航道。

工程所需的普通外来物资以公路运输为主，大宗设备外来物资采用公路运输为主、水运和铁路运输为辅的方式。

目前灌阳抽水蓄能电站现有道路无法满足电站实施及运营期对外交通运输要求。

已规划进场路由进场公路标承包人进行。

进场路路线起点位于G241新圩镇农技推广站附近，高程约400m左右。路线自东向西沿伸至K1+700.000处，穿过正处于建设阶段的灌平高速门前山高架桥(GK6+814.000 8×20m预应力砼小箱梁，净空高18.00m)，经启梅塘村沿山展线至K3+850.000处，与现有乡道相接，往盐井冲、擂鼓岭村方向对现有乡道进行改扩建2.74km，到达K6+590.000处继续沿山展线至桥梁(K7+401.500～ K7+697.500)，接开挖隧道(K7+746.000～ K9+047.000)到达山体西侧，再沿山坡展线1.394km到达K10+441.000下水库坝址附近，终点高程约为617.00m。

进场路计划于本标承包人进场前具备通车条件。

(2) 场内交通

上库沟底有林场机耕道可到达，路面未硬化，路线线型较差，路宽约3m。除此之外上库无其他现有道路。

至上库临时进场便道由发包人另行委托其他承包人对林场机耕道进行改造并作为前期施工进场道路，改造后路宽3.50m，预计通车时间为2024年9月1日。

下水库大坝坝址至库尾有火烧柴村村道连接，村道沿沟底左岸布置，为硬化路面，路线线型较差，路宽约3.50m，会车困难。

下库环库路右岸段预计于2025年5月31日具备通车条件。

上下库连接路由上下库连接道路标承包人负责，以跨乌石江涵洞为分界线，分为上库段和下库段。

上下库连接路(上库段)预计于2025年9月30日具备通车条件。

上下库连接路(下库段)预计于2025年12月31日具备通车条件。

本工程共计规划场内主干道路17条，其中永久道路5条，临时施工道路12条。永久道路长14.34km，临时道路长15.07km，其他非主干道路长5.00km，共计34.41km。

场内主干道路规划布置及采用的线路标准如下：

a) 上下水库连接段道路规划

3#上下库连接道路：永久道路，从1#下库环库道路下库砂石系统附近接线，起点高程665.00m，接线后进入隧洞段，自西向东穿越下库右岸山体后，经明线和一个回头弯爬升至隧洞口，隧洞形式穿越至乌石江，后进入隧洞到达地面开关站，再以明线形式向上库展线，终点为上水库大坝左坝肩，高程为1085.00m，路线总里程约7.68km，其中包括3条分别长615.00、695.00、875.00m的隧洞。设计标准场内三级，双车道，混凝土路面，路面宽度6.50m，路基宽度7.50m。

4#开关站连接道路：永久道路，从3#上下库连接道路接线，起点高程925.00m，终点至开关站，终点高程905.00m，路线总里程约0.27km。设计标准场内三级，双车道，混凝土路面，路面宽度6.50m，路基宽度7.50m。

b) 下水库道路规划

根据施工场地布置及工程施工需要，下水库施工主干道规划如下：

1#下库环库道路：永久道路，起点接对外公路终点，高程617.00m，沿下水库环线布置，由于天然地形陡峭，修建多层道路困难，为兼顾串联库周施工场地，1#道路经过通风兼安全洞口后，爬升至高程665.00m，途经下库泄洪洞进口、下水库进/出水口、通风兼安全洞口、下库石料转存场、下库机械设备停放场、下库扩库区，终点至下水库大坝左坝肩，终点高程为617.00m，路线总里程约4.54km。设计标准场内三级，右岸段双车道，混凝土路面，路面宽度6.50m，路基宽度7.50m，左岸段单车道，混凝土路面，路面宽度3.50m，路基宽度5.00m。

5#发包人营地道路：永久道路，起点从1#下库环库道路库尾段接线，高程617.00m，沿库尾右岸山体爬升至施工期发包人营地，终点高程670.00m，路线总里程约0.92km。设计标准场内三级，双车道，混凝土路面，路面宽度6.50m，路基宽度7.50m。

7#坝后右岸道路：临时道路，起点从进场公路接线，高程555.00m，沿下库大坝下游右岸山坡下至竖井式溢洪洞出口施工区域，后经过下库坝基右岸，沿冲沟爬升，终点至下库上游围堰及导流隧洞进口施工区域，终点高程555.00m，路线总里程约1.58km。设计标准场内三级，双车道，混凝土路面，路面宽度6.50m，路基宽度7.50m。

9#扩库区低线道路：临时道路，起点从泄洪洞出口施工场地接线，高程500.00m，途经下库坝基左岸、下库上游围堰、下库扩库区。终点接1#下库环库道路，终点高程617.00m，路线总里程约1.83km。设计标准场内三级，双车道，混凝土路面，路面宽度6.50m，路基宽度7.50m。

11#坝后左岸道路：临时道路，起点从左坝肩1#下库环库道路终点接线，高程617.00m，途经下库坝后左岸山坡，终点接下库坝后压坡体，终点高程545.00m，路线总里程约1.53km。设计标准场内三级，双车道，混凝土路面，路面宽度6.50m，路基宽度7.50m。

13#下库扩库高线施工道路：临时道路，起点从库尾接线，高程617.00m，途经下库库内左岸山坡，终至下库扩库开挖区顶部，高程725.00m，路线总里程约1.06km。设计标准场内三级，单车道，混凝土路面，路面宽度3.50m，路基宽度5.00m。

15#自流排水洞连接道路：临时道路，起点从溢洪洞出口施工场地接线，高程505.00m，沿下库大坝下游河道向下游至自流排水洞出口施工场地，终点高程480.00m，路线总里程约0.70km。设计标准场内三级，单车道，混凝土路面，路面宽度3.50m，路基宽度5.00m。

c) 其他场内道路

通风洞口至下库1#～3#转料场道路，下库导流洞下闸道路，下库左右坝肩施工道路，下库砂石系统连接道路，上库左坝肩施工道路，上库左岸跨趾板沟中线上坝道路，上库右岸跨趾板沟中线上坝道路，上库施工营地道路，上库金结加工厂道路，上库导流洞出口道路，各开挖面、填筑面、堆存场内部道路。除开挖面、填筑面、堆存场内部道路应满足施工需要外，其他场内道路设计标准场内三级，双车道，混凝土路面，路面宽度3.50m，路基宽度5.00m。

d) 下库渣场道路规划

17#下库北侧渣场施工道路：临时道路，起点接进场道路约K5+620.000桩号处，高程520.00m，途经输水发电系统标钢管加工厂，途中避让基本农田，终点至下库北侧渣场，终点高程535.00m，路线总里程约1.98km。设计标准场内三级，双车道，混凝土路面，路面宽度6.50m，路基宽度7.50m。

（3）施工电源条件

发包人为本工程计划建设施工及永久备用电源从220kV凯歌站架设1回35kV输电线路至施工区变电站，再由35kV施工变电站出线，到各个施工电源点(包括部分负荷点)10kV出线共4回，其中在上水库综合加工厂、上水库混凝土系统、上水库坝区施工区、输水发电系统、上水库进/出水口、上水库导流洞、1#施工支洞、开关站区、下水库砂混系统、下水库导流洞口、自流排水洞出口施工区、下水库进/出水口、业主营地、下水库坝区等供电点设T接点。

35kV施工变电站计划于本标承包人进场前投入使用。

（4）施工水源条件

上库坝址以上流域面积1.606km2，多年平均流量0.053m3/s，主沟道常年有水。

下库坝址以上流域面积21.670km2，多年平均流量0.720m3/s，主沟道常年有水。

（5）施工场地

发包人提供给本标段施工场地位置详见《施工总布置图》。本标施工场地由承包人根据施工需要自行规划布置、设计、施工(包括场地的开挖、回填、平整、场内交通道路、边坡防护及排水设施等)、管理和维护，且要求进行废水处理。混凝土系统冲洗废水经混凝沉淀后回用；含油废水、洗车废水采用隔油沉淀进行处理后回用；各施工营地生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（ GB8978-1996）中的一级标准后可用于周边林地浇灌，不得外排。垃圾集中堆存处理，做好场区绿化工作。布置应满足消防、环保、安全等规定的要求，场地规划布置须经监理人审批同意后方可实施。

表1.1.3-1施工场地特性表

| 场地名称 | 占地面积（m2） | 场地高程（m） | 位置 | 主要用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工营地 | 5700 | 545 | 进场路K5+400附近 | 本标施工管理及生活设施等 | 机电安装标承包人需自行对场地进行平整清理、场地硬化及布置排水设施等。 |
| 机电设备临时仓库 | 2700 | 520 | 进场路K5+400附近 | 中、大型机电设备临时存放、相关辅助设施布置 | 机电安装标承包人需自行对场地进行清理、场地硬化及布置排水设施等。 |
| 机电安装标混凝土系统 | 2100 | 635 | 下库库尾台地旁冲沟 | 本标混凝土生产 | 机电安装标承包人需自行对场地进行清理、场地硬化及布置排水设施等。 |
| 机电安装标综合加工厂、仓库 | 10300 | 520 | 进场路K5+400附近 | 本标土建加工厂、仓库 | 机电安装标承包人需自行对场地进行清理、场地硬化及布置排水设施等。 |

1.2  本合同工程项目及其工作内容

本条所确定的工程项目和工作内容包括按本合同商务文件、技术条款、图纸和监理人指示提供所有劳务、管理人员、本标承包人的设备和材料，以及完成本合同施工所必须进行的所有工作。

本标承包人应完成的主要工程项目及工作内容如下(但不限于) ：

1.2.1  主体工程项目及其工作内容(但不限于)

1.2.1.1  机电安装工程

a) 机电及金属结构设备安装工程

本标承包人负责下述机电设备的工地卸货、开箱验收(含开箱资料管理)、二次运输、储存保管、安装、调试、现场试验等，并参与主机性能试验、现场调试、启动试运行直至机组全部移交验收投入商业运行的全部工作。现场试验满足规程规范、南网相关企业标准和厂家要求。

本标承包人还应负责下述设备所属的备品备件及专用工具的工地卸货、保管并及时移交。

这些机电设备包括：

(1) 水泵水轮机及其附属设备；

(2) 起重设备(含日常维护和使用管理) ；

(3) 水力机械辅助设备；

(4) 发电电动机及其附属设备；

(5) 发电机电压设备和厂用电设备；

(6) 计算机监控系统；

(7) 继电保护系统；

(8) 交直流电源系统；

(9) 机组在线监测系统；

(10) 金属结构(尾闸) ；

(12) 通风空调系统（含集中控制系统）；

(13) 流道充水系统（含流道充水完成后的拆除、复原工作）；

(14) 施工支洞的永久通风、永久照明以及6号施工支洞抽排系统；

(15) 其他机电设备安装。

b) 机电设备采购及安装工程

(1) 照明系统灯具、装置性材料的采购、安装及移交前的维护

范围包括：主副厂房各层、安装间、主变洞、母线洞、高压电缆平洞、排水廊道、进厂交通洞、通风兼安全洞、尾闸室等地下洞室、部分施工支洞等需要照明的场所。

(2) 接地系统采购、安装及试验：

主副厂房设备层各层及安装间、主变洞、母线洞、尾闸室等地下洞室、全厂明敷接地网的材料采购和安装(包括二次设备等电位接地网的材料采购、运输、制做和敷设)，还包括全厂明敷接地网与暗敷接地网的连接，全厂需要接地的所有设备、电缆架、构架、系统及其基础、预埋件等与接地网的连接，全厂（含C1、C2、C3、高压安装标等）接地电阻、接触电势、跨步电势的测量。

(3) 全厂电力电缆的采购及安装

本标承包人负责全厂除设备合同供货范围外所有的18kV、10kV、0.4kV动力电缆、控制、计算机及信号电缆的采购，全厂电缆敷设、连接工作。高压安装标安装设备之间的电缆由高压安装标负责。

(4) 全厂电缆桥架及电缆套管、埋件的采购及安装，含户外电缆沟内的桥架。

(5) 桥架中防火隔板、电缆防火涂漆等防火材料的采购及安装。

(6) 吊物孔盖板的采购与安装。

(7) 地下副厂房电梯的采购、安装、调试、取证、年检及移交前的日常维护管理。

(8) 除设备供货商供货以外的管路及其支架等附件的采购和安装。

(9) 地下厂房设备起吊用手拉/电动葫芦、轨道及其埋设件的采购和安装

各电动葫芦移交前的维护管理。

(10) 地下厂房、开关站的通风空调设备（含控制系统）的安装及移交前的维护。所属范围内通风空调系统设备管路的安装由本标承包人负责；本标承包人负责所属范围内风管、预埋风管、风管和水管支吊架、耐火软接、水管保温材料、风口、调节阀、消声器的采购及安装。

(12) 安装间的电子显示屏的采购和安装工作。

(13) 地下厂房的生活给排水系统的采购和安装工作；地下厂房的水消防系统中埋管、埋件的安装工作；

1.2.1.2  土建工程

地下厂房

1)主机间一期、二期混凝土、地下副厂房、安装间端部楼梯及排架、空气处理机房、副厂房侧空调设备室混凝土浇筑及其相应埋件安装；

2)主厂房岩壁吊车梁二期混凝土浇筑；

3)主副厂房钻孔与灌浆；

4)主厂房吊顶网架及防水工程；

5)地下厂房(主厂房、副厂房) 装修工程；

6)地下厂房的给排水工程及消防系统的埋管、埋件工程的施工。

主变洞

1)主变洞、主变回车场混凝土浇筑及其相应埋件安装；

- 地下主变洞桁架及防水工程；

- 主变洞装修工程；

母线洞

1)母线洞混凝土浇筑及其相应埋件安装；

2)母线洞装修工程。

进厂交通洞

进厂交通洞门楼，进厂交通洞排水雨棚、二期沥青混凝土路面。

尾闸室

1) 尾闸室（不含岩壁吊车梁一期混凝土）混凝土及其相应埋件。

2) 尾闸室装修工程。

尾水支洞

本标段范围内的尾水支洞回填混凝土、回填灌浆、接触灌浆、固结灌浆等。

电缆出线洞

电缆出线洞装饰工程。

1.2.1.3  钢结构的制作和安装

钢梯、钢栏杆、钢盖板、安全栏网、永久检修吊点及零星金属件以及上述项目的埋件等钢结构的采购、制作与安装。

1.2.1.4  尾支钢管安装

尾水管扩散段出口到尾闸室下游侧钢管方变圆渐变段末端之间的尾水钢支管安装以及相应的混凝土回填、浇筑以及灌浆。

1.2.1.5  其它

(1) 最后一台机组投入商业运行前的桥式起重机操作、使用、维护(包含桥机移交前的维护、刷漆)，按照特种设备法的要求，以承包人的名义申领特种设备使用许可证，履行使用单位的管理职责，至特种设备使用登记证变更完成后移交发包人前的所有工作；其中起重设备安装验收取得特种设备相应证书后首年月度及年度保养由设备厂家负责。

(2) 本标范围内通风空调系统（含控制系统）移交前的日常维护管理。

(3) 本标范围内电梯投用前的注册取证、年检及移交前的日常维护管理。

(4) 最后一台机组投入商业运行前的永久照明系统使用管理、维护。

(5) 电站所有需要质量技术监督检验部门或行业管理部门检验的装置、设备、表计和传感器等送指定部门检验。

(6) 预埋件、明敷接地、电缆桥架及电缆敷设、小管路布置等二次工艺设计及实施(设计方案需报监理业主审批)，具体细节参考附件《建管公司机电安装细部工艺要求》。

(7) 全厂设备、管路、桥架、封闭母线等设备涂料的供货(部分厂家供货的除外)及涂漆。

(8) 临时标示牌的供货及安装，应符合南网要求。

(9) 负责现场安装试验、分部调试；配合系统倒送电、机组启动及试运行、各种相关的性能验收试验和电网要求的试验；上述试验期间或后续的检查消缺维护。

(10) 机电设备仓储管理、治安防范工程。

(11) 安装和投运后设备的保护材料设施，包括设备的防护布、抽湿与防尘设备等。承包人应在投标文件中提供机电设备成品保护方案，包括但不限于以下内容：

1)设备货到仓库，卸货过程的保护方案(重点防止设备碰撞、摔坏、磕碰、踩踏、防锈、防潮等)；

2)设备二次转运过程的保护方案(重点防止设备碰撞、摔坏、磕碰、踩踏等)；

3)设备安装过程的保护方案(重点防止设备碰撞、磕碰、踩踏、防锈、防潮等)；

4)设备安装后到机组投产前的保护方案(做好设备安装后的防护、防锈、防潮等)，应特别包含永久通风空调系统形成前的厂房、设备防潮与防锈方案，如承包人应在大轴表面等设备易生锈部位涂抹防锈油脂防护，但不可对大轴刷漆。

(12) 施工期安全监测。

(13) 施工期施工工作面的排水清理，施工期工作面的清洁及最后一台机组商运前的本标段范围内已投运区域的保洁，最后一台机商业运行前厂房排水。

(14) 本合同约定应由承包人负责的其他工作，以及配合工作。

1.2.2  施工辅助设施项目及其工作内容

(1) 现场施工测量

(2) 现场试验

(3) 施工交通

(4) 施工供电

(5) 施工供水

(6) 施工供风

(7) 施工照明

(8) 施工通信和邮政服务

(9) 地下工程施工通风

(10) 混凝土生产系统

(11) 综合加工及机械修配厂

(12) 仓库和堆、存料场，含临时仓库系统

(13) 施工临时生产管理和生活设施

(14) 施工期环境保护和水土保持设施

(15) 施工导流及水流控制

1) 施工期抽排水

2) 施工期防洪度汛

3) 其他施工导流及水流控制

(16) 本合同约定应由承包人负责的其他工作，以及配合工作

1.2.3  辅助设施为其他承包人提供服务

本标承包人为其他承包人提供辅助设施及配合工作主要如下：

(1) 安全监测标：提供供水、供电、供风接口，提供施工通道、施工照明、施工通风、脚手架、平台、升降台车等。

(2) 土建工程质量检测标：提供施工通道、施工照明、施工通风等。为锚杆无损检测提供所需的脚手架、平台、升降台车。

(3) 物探检测标：提供施工通道、施工照明、施工通风、登高设施、供水供电、人工配合等。其中，压水试验和注浆试验由物探检测标承包人负责提供检测仪器和现场记录，本标承包人负责按照物探检测标承包人指示进行压水和注浆作业；水道顶拱探地雷达检测或脉冲回波检测，本标承包人负责提供可移动检测平台及检测所需的机械、人工配合。

(4) 金属结构质量检测标：提供施工通道、施工照明、施工通风、登高设施、人工配合等。

(5) 本标承包人进行起重设备操作，吊运其他标段负责安装的设备(如消防水泵吊运等)。

本技术条款1.2节增加内容如下：

1.2.4  控制工期

电站装机发电的次序为1#、2#、3#、4#机组，计划分别于2028年01月15日（1#）、2028年04月15日（2#）、2028年7月15日（3#）、2028年9月15日（4#）投入考核试运行。

本标关键项目(或节点)施工控制工期要求如下：

表1.2.4-1本标工程里程碑项目及控制性节点表

| 序号 | 里程碑项目 | 本标承包人承诺的完工或移交日期 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 承包人进点施工准备 | 2026.01.31（以监理人通知为准） |
| 二 | 桥机安装 |  |
| 1 | 厂房小桥机安装开始（轨道安装及二期混凝土浇筑） | 2026.04.30 |
| 2 | 厂房小桥机投运 | 2026.06.30 |
| 3 | 厂房大桥机安装开始 | 2026.07.01 |
| 4 | 厂房大桥机投运 | 2026.08.30 |
| 5 | 尾闸室桥机安装开始 | 2026.09.10 |
| 6 | 尾闸室桥机投运 | 2026.10.30 |
| 三 | 机组尾水管开始安装 |  |
| 1 | 主厂房开挖完成向本标移交工作面 | 2026.05.30 |
| 2 | 1#机组 | 2026.06.30 |
| 3 | 2#机组 | 2026.08.30 |
| 4 | 3#机组 | 2026.10.30 |
| 5 | 4#机组 | 2026.12.30 |
| 四 | 机组蜗壳/座环开始安装 |  |
| 1 | 1#机组 | 2026.10.30 |
| 2 | 2#机组 | 2026.12.30 |
| 3 | 3#机组 | 2027.02.28 |
| 4 | 4#机组 | 2027.04.30 |
| 五 | 厂房混凝土浇筑 |  |
| 1 | 发电机层楼板浇筑完成时间 |  |
| （1） | 1#机组 | 2027.03.30 |
| （2） | 2#机组 | 2027.05.30 |
| （3） | 3#机组 | 2027.07.30 |
| （4） | 4#机组 | 2027.09.30 |
| 2 | 副厂房混凝土浇筑完成时间 | 2027.04.30 |
| 3 | 主变洞混凝土浇筑完成时间 | 2027.04.30 |
| 六 | 屋顶网架及发电电动机层天面永久照明完成 | 2026.10.30 |
| 七 | 电力系统倒送电（至厂用电）完成 | 2027.08.30 |
| 八 | 机组移交考核试运行 |  |
| 1 | 1#机组 | 2028.01.15 |
| 2 | 2#机组 | 2028.04.15 |
| 3 | 3#机组 | 2028.07.15 |
| 4 | 4#机组 | 2028.09.15 |
| 九 | 机组投入商业运行 |  |
| 1 | 1#机组 | 2028.01.30 |
| 2 | 2#机组 | 2028.04.30 |
| 3 | 3#机组 | 2028.07.30 |
| 4 | 4#机组 | 2028.09.30 |
| 十 | 副厂房电梯投入运行 | 2027.09.30 |
| 十一 | 副厂房卫生间投入运行 | 2027.08.30 |
| 十二 | 副厂房完成装修 | 2027.09.30 |
| 十三 | 通风空调系统投入运行 | 2027.10.30 |

备注：

1）以上时间为目前根据工程进度编制的计划时间，具体开始时间以监理人通知为准；若主厂房开挖支护完成向本标承包人移交工作面节点时间延后，则机组投产控制性节点时间相应顺延。

2）第一台机组具备投入试运行条件前，主厂房混凝土应全部浇筑完成，调试机组的装修应完成。

3）机电安装首台机组安装工期为20个月（自水道厂房C3标完成主厂房开挖向本标移交工作面开始，至首台机组移投入商业运行），在整体投产目标工期不变情况下，承包人可根据施工经验及资源保障等情况进行适当优化调整。

1.3 与本合同有关的其他承包人承担的工程项目及工作界面

1.3.1  与本合同有关的其他承包人承担的工程项目及其工作内容

属于本工程并与本合同工程相关联，但不属于本标承包人承担的工程项目将由发包人委托其他承包人承担，本标承包人在施工过程中应按监理人的指示为其他承包人施工提供方便。这些项目包括(但不限于) ：

1.3.1.1  上水库土建工程施工标(C1标)

包括上水库混凝土面板堆石坝、上水库库周防渗及库岸防护、上水库扩库开挖及防护、上库进/出水口、上水库生态放水管、上水库生态放水管、上水库生态放水管、上库库岸道路、上水库库区清理、上水库进/出水口启闭机室、上水库配电房(含柴油发电机房)、上水库区域安全监测土建施工，包括观测房、量水堰土建部分、观测便道以及安全监测仪器安装和埋设所需的槽挖、槽挖回填等土建工作；

上水库进/出水口拦污栅、闸门、启闭机和相应埋件及附属设备等的安装与调试、上水库水力测量系统埋管的采购与安装、上库生态放水管泄放控制设备及流量在线监测设备的安装/调试、上库生态放水管泄放控制设备及流量在线监测设备的安装、调试、上水库室内和室外照明工程、接地工程等机电安装工作。

1.3.1.2  下水库土建工程施工标(C2标)

包括下水库混凝土面板堆石坝、下水库库周防渗及库岸防护、下水库扩库开挖及防护、下水库竖井式溢洪洞工程、泄洪放空洞工程、竖井式溢洪洞、泄洪洞出口检修道路(7#坝后右岸道路)、自流排水洞检修道路(15#自流排水洞连接道路)、下水库生态放水管、业主营地兼砂石系统场地平整、下库库岸道路、业主营地道路、下水库库区清理、库底堆填区防护、泄洪洞工作门液压启闭机机房、泄洪洞事故闸门启闭机房、下水库区域安全监测土建施工，包括观测房、量水堰土建部分、观测便道以及安全监测仪器安装和埋设所需的槽挖、槽挖回填、施工期下库右岸渠道的保通等土建工作。

另外还包括泄洪放空洞、竖井式溢洪洞闸门、启闭机和相应埋件及附属设备等的安装与调试、下水库水力测量系统埋管的采购与安装、下库生态放水管泄放控制设备(锥形阀)及流量在线监测设施等附属设施的安装/调试、泄洪洞工作门液压启闭机机房/泄洪洞事故闸门启闭机房等房屋建筑的电气一次电缆预埋管的采购与安装、通风空调设备、风口及附件的采购与安装、下水库室内和室外照明工程、接地工程等工作。

1.3.1.3  输水发电系统工程标 （C3标）

输水系统工程：上平洞、上竖井、中平洞、下竖井、下平洞、引水岔管与支管、排水廊道，以及尾水岔管与支管、尾水调压井、尾调通气洞、尾水闸门室、尾闸交通洞、尾闸排风洞的开挖及锚喷支护、施工临时支护，衬砌混凝土及回填混凝土浇筑，固结灌浆与回填灌浆、排水孔钻设、排水管埋设、帷幕灌浆等；引支压力钢管及其部件安装，尾支钢管及其部件采购、制作和安装；施工支洞封堵，包括堵头进人孔的部分制造、安装，以及闷头的部分制造、安装；下库进/出水口公路以下开挖支护、结构、止水设施和预埋件埋设；进出水口检修道路及附属工程(边沟、电缆沟、交通标志标线等)的建设、管理、维护及养护工作；

发电系统工程：主厂房、副厂房、安装间、母线洞、主变洞、空气处理机房等部位的石方洞挖、支护、排水、部分混凝土工程、钢筋制安、钻孔和灌浆等；主变排风机房、排水廊道、厂房主变交通洞、电缆交通洞、尾闸至厂房通道、尾闸至主变通道、排风竖井及排风平洞、高压电缆洞、排风廊道、电缆交通洞、主变回车场等部位的土石方明挖、石方洞挖、支护、排水、混凝土工程、钢筋制安、钻孔和灌浆及埋件的埋设等；地面开关站场平、开关站结构工程及建筑装修；开关站连接道路及附属工程(边沟、电缆沟、交通标志标线等)的建设、管理、维护及养护工作；勘探平洞及勘探钻孔封堵；C3标范围内混凝土工程的埋管、埋件的采购和安装；下水库进/出水口拦污栅、闸门、启闭机和相应埋件及附属设备等的安装与调试；接地工程等。

1.3.1.4  机组及辅助设备采购标(EM1标)

水泵水轮机及其附属设备、发电电动机及其附属设备、机组在线监测系统、水力机械辅助设备、计算机监控系统、发电电动机出口电压设备、厂用电设备、交、直流控制电源系统、继电保护系统、尾水事故闸门液压启闭设备、厂房通风空调系统、钥匙闭锁系统、水库及水道泄放设备的设计、制造，设计联络和协调、安装和安装试验的技术督导、现场调试、启动运行试验、考核试运行指导、性能试验、验收、对发包人人员的工厂培训和现场培训服务等。

1.3.1.5  其他机电设备采购标

其他机电设备及金属结构采购标主要包括：金属结构设备、中压空压机、起重设备、厂内通信和工业电视系统、220kV主变压器、220kV电缆、220kV GIS、线路保护、消防系统设备、接入系统二次设备等设备的采购。以上设备均单独成标，相应的承包人负责各自设备或系统的设计、制造、设计联络和协调、安装和安装试验的技术督导、现场调试、性能试验、验收、对发包人人员的工厂培训和现场培训服务等。

1.3.1.6  消防标

火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统的采购、安装和调试；地下厂房水喷雾灭火系统设备及明管路的采购、安装和调试；七氟丙烷气体灭火系统采购、安装和调试；移动灭火设备的以及其他灭火系统的采购及安装。地下厂房排烟风机的采购、安装和调试。电站全厂消防工程的整体调试、消防报验等工作。

地下厂房消火栓灭火系统明装管路及设备的采购、安装和调试；全电站（不含业主营地）的移动灭火设备（灭火器等）以及其他火灾自救生设备的采购及安装。

1.3.1.7 安全监测工程标

发包人另行招标委托其他承包人负责水库大坝监测系统和输水发电监测系统的相关工作。

1.3.1.8 前期工程标

包括进场道路、交通洞、通风洞以及相应施工辅助设施等工作。

1.3.1.9 业主营地标

包括业主营地所有房屋建筑工程以及室外工程等。

1.3.1.10 高压安装标

负责220kV主变压器及其附属设备；220kV GIS及附属设备；220kV电缆及其附属设备；接入系统电力二次设备、开关站LCU、开关站直流电源系统等相关设备的安装工程。

1.3.1.11 信息通信及安防标

信通及弱电辅助系统设备采购及安装(包括工业电视、安防、门禁等)、机房装修等。

1.3.1.12  土建工程质量检测标

发包人另行招标委托其他承包人负责对本工程所有土建项目进行质量检测(包含锚杆的无损检测) 的相关工作。

1.3.1.13  物探检测标

发包人另行招标委托其他承包人负责对本工程灌浆等项目进行物探检测的相关工作。

1.3.1.14  金属结构质量检测标

对本工程压力钢管等所有金属结构项目进行质量检测的相关工作，发包人另行招标委托其他承包人进行抽检。

1.3.1.15  材料供应商

本工程通过公开招标确定钢筋、水泥、砂石料、动力电缆的供应商、品牌、价格，本合同工程所需的钢筋、水泥、砂石料、动力电缆由承包人分别与钢筋、水泥、砂石料、动力电缆供应商签订合同供应。

1.3.2  本标承包人与其他相关承包人的工作界面

1.3.2.1  上水库土建工程施工招标文件(C1标)

1）	接地系统：与C1标接地网（接地抽头）的连接、测试属于本标。

2）	照明系统：C1标负责上库照明系统的采购及安装、调试等工作。本标与C1标的界面在配电主屏或现地动力配电柜处，由本标负责配电主屏/现地动力配电柜至配电箱或箱变之间的电缆及其电缆桥支架（管）等的采购及安装。

3）配电系统：

与C1标启闭设备、生态流量阀、通风空调设备等的配电系统界面：C1标负责设备现地电控柜的安装，以及现地电控柜至设备的电缆安装，本标负责上库进出水口配电房内配电主屏/动力配电柜及监控系统至设备现地电控柜之间的动力电缆、控制电缆、信号电缆及其电缆桥支架（管）等的采购及安装。

- 水力机械：C1标负责上水库水力测量系统埋管采购及安装，本标承包人负责水力量测明装管路及设备的安装、调试及电缆的采购、敷设等工作。

1.3.2.2  下水库土建工程施工招标文件(C2标)

1）	接地系统：与C2标接地网（接地抽头）的连接、测试属于本标。

2）照明系统：C2标负责上库照明系统的采购及安装、调试等工作。本标与C2标的界面在配电主屏或现地动力配电柜处，由本标负责配电主屏/现地动力配电柜至配电箱或箱变之间的电缆及其电缆桥支架（管）等的采购及安装。

3）配电系统：

- 与C2标内启闭机、生态流量阀、放水阀、通风设备、生活营地供水等配电系统的界面：在现地电控柜内，C2标负责现地电控柜的安装，及现地电控柜到设备电缆的敷设；本标承包人负责配电主屏/动力配电柜及监控系统至设备现地电控柜之间的动力电缆、控制电缆、信号电缆及其电缆桥支架等的采购、敷设。水力机械：C2标负责下水库水力测量系统埋管采购及安装，本标承包人负责水力量测明装管路、管支架及量测设备的安装、调试及电缆的采购、敷设等工作。

1.3.2.3  输水发电系统工程标(C3标)

1) 主厂房开挖支护、安装间一期混凝土及其相应埋件属于C3标。主机间一期、二期混凝土、地下副厂房混凝土浇筑及其相应埋件安装、安装间二期混凝土浇筑和定、转子基础预埋、主厂房的设备安装、安装间的环氧自流平属于本标。

2) 地下主厂房岩壁吊车梁一期混凝土及附壁柱浇筑和预埋件制安属于C3标。地下主厂房岩壁吊车梁上的永久桥机及轨道安装(含二期混凝土浇筑)属于本标。

3) 主厂房支撑网架结构的带型牛腿和预埋件制安属于C3标。主厂房吊顶网架及防水工程由本标承包人负责，围岩防水由C3标承包人负责。

4) 主变洞的开挖支护及围岩排水属于C3标。主变洞一期二期混凝土及其相应埋件，主变洞顶拱桁架及防水属于本标。高压电缆出线洞开挖、支护、围岩排水、混凝土浇筑及其相应埋件属于C3标，建筑装修属于本标。

5) 母线洞的开挖、支护属于C3标；排水、衬砌结构混凝土、设备、管路安装属于本标。

6) 空气处理机房的开挖、支护均属于C3标；排水、混凝土浇筑属于本标。

7) 输水系统的充水试验工作由本标承包人与C3标承包人共同配合实施。

8) 以进水阀延伸段和引支钢管的焊缝为界，上游侧引支钢管的安装、焊接由C3标承包人负责；下游侧进水阀延伸段的安装、焊接由本标承包人负责；引支钢管与进水阀延伸段的对接、焊接工作由本标承包人负责。焊缝往上游方向属于C3标，往下游方向属于本标。

9) 尾闸室的开挖支护及围岩排水、岩壁吊车梁一期混凝土及附壁柱和一期预埋件属于C3标。尾闸室其余混凝土及其相应埋件、岩壁吊车梁上的永久桥机及轨道安装(含二期混凝土)属于本标。

10）以尾闸室下游侧钢管方变圆渐变段末端为分界，往下游方向的尾支钢管、水机埋管(含尾调测压管)的安装，尾支钢管外排水管路(含环向集水槽钢、纵向集水角钢、纵向排水钢管)的采购、安装，混凝土回填、浇筑以及灌浆工程由C3标承包人负责；往上游方向的尾支钢管、水机埋管(含C3标剩余的尾调测压管)的安装，尾支钢管外排水管路(含环向集水槽钢、纵向集水角钢、纵向排水钢管)的采购、安装，混凝土回填、浇筑以及灌浆工程由本标承包人负责。渐变段末端与尾支钢管的对接、焊接工作由本标承包人负责。水机埋管在尾支钢管上的开孔、补强，以及拦污栅的制作和安装，由本标负责。

11）C3标承包人负责向本标提供尾闸室下游侧钢管方变圆渐变段末端上游的尾水钢管。该部分钢管及加劲环、阻水环、止推环、灌浆保护套、灌浆孔塞等附件的钢材制作以及完成加工制作期间的运输及保管、试验和验收，钢管加工厂内的钢管及其附件的制造(含开孔及补强，但不包括水机埋管的开孔及补强)、焊接和热处理、焊缝检验、涂装试验和检验、涂装施工等均属于C3标。根据施工进度要求在成品管节制作完成并经监理人及本标承包人共同检验合格后移交本标，交货地点为C3标段的钢管加工厂。交货时，管节的吊运装车由C3标承包人负责，运输由本标承包人负责。

12）C3标承包人负责尾闸室下游侧钢管方变圆渐变段末端往下游的尾水调压室量测管路的安装。本标承包人负责尾闸室下游侧钢管方变圆渐变段末端往上游的尾水调压室量测管路的安装。

13)由C3标开挖且由本标衬砌(含回填)的洞室，包括但不限于主副厂房、母线洞、主变洞、尾闸室、引水尾水支洞(部分)等部位，若实际上述所有部位非地质原因超出设计轮廓线的超挖总工程量大于对应设计允许超挖总工程量，超挖部分的回填混凝土按照发包人实际支付给本标的费用，从C3标合同款扣除。开挖收方测量资料以C3标承包人、本标承包人、监理共同确认为准。

14）接地系统：C3标负责施工范围内接地网的采购、敷设；本标承包人负责本标范围内地下厂房接地网建设；负责与C3标接地网（接地抽头）的连接、测试及其材料采购。

15）照明系统：C3标负责开关站、下库进出水口配电房、下库进出水口启闭机室照明系统的采购及安装、调试等工作。本标与C3标的界面在配电主屏/现地动力配电柜处，由本标负责配电主屏/现地动力配电柜至配电箱或开关站EPS之间的电线及其电缆桥支架（管）等的采购及安装。

16）配电系统：与C3标内下水库进/出水口拦污栅、闸门、启闭机等配电系统的界面：在现地电控柜内，C3标负责现地电控柜的安装，及现地电控柜到设备电缆的敷设；本标承包人负责配电主屏/动力配电柜及监控系统至设备现地电控柜之间的动力电缆、控制电缆、信号电缆及其电缆桥支架等的采购、敷设。

1.3.2.4  机组及辅助设备采购标(EM1标)

1）EM1标供货的A类设备（定义见下文）系统之间的连接电缆由EM1标提供，例如水泵水轮机与进水阀之间的电缆；B类设备（定义见下文）系统对外(之间)的连接电缆(动力、控制及通信电缆和光缆)由本标提供，例如控制柜到厂用电盘柜之间的电缆由本标提供，直流配电屏到监控系统之间的电缆由本标提供；技术供水盘柜到技术供水泵、通风控制柜到风机之间的电缆由本标提供。A类设备与B类设备之间、A类或B类与其他设备（定义见下文）之间的电缆由本标负责。

EM1标提供EM1标所供设备侧的接线端子、备用端子以及通信接口设备(包括光电转换器、电接口转换器、光缆终端盒及附件等)。

本标负责连接光缆的熔接、通信网线终端头的提供与制作，EM1标提供技术指导并进行质量监督；但对系统内部专用网络的连接由EM1标负责制作，如PLC内部通信电缆、PLC与其他系统（如励磁、SFC、调速器、球阀、尾闸、油压装置等控制系统PLC或控制器）的连接。

静止变频装置设备之间的二次电缆(包括通信光缆、尾纤、通信电缆、控制电缆及低压动力电缆)及其附件由主机标采购。

以下为A类设备、B类设备、其他设备的定义：

A类设备即机组设备是指电站主机及附属设备，包括水泵水轮机及其附属设备，进水阀及其操作系统，发电电动机及其附属设备等，相应的备品备件、专用工具，以及上述系统(设备)内部及系统(设备)之间必要附带的电缆、管路、阀门、桥架、支架、控制设备及其它埋件、附件、材料等，以及配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料。

B类设备即BOP设备或辅助设备，为除主机及附属设备外的其它辅助设备，包括机组在线监测系统设备、水力机械辅助设备、含油污水处理设备、发电电动机出口电压设备、厂用电设备、计算机监控系统、继电保护系统、交直流控制电源系统、尾水事故闸门液压启闭设备（不含闸门）、通风空调系统设备、钥匙闭锁系统、水库泄放设备等，相应的备品备件、专用工具，以及必要附带的电缆、管路、阀门、桥架、支架、控制设备及其它埋件、附件、材料等，以及配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料。

其他设备是指与主机标合同范围内设备或系统有关联接口，但不列在主机标合同供货范围内的系统设备、装置性材料等，包括GCB成套设备、厂内通信和工业电视系统、220kV主变压器、220kV 电缆、220kV GIS、线路保护、中压空压机、消防系统设备、全厂接地系统、全厂照明系统、接入系统二次设备、全厂电缆桥架(机坑内桥架除外)、除主机标供货电缆外的其它电缆及附件、接地材料等。

2）本标承包人负责地下洞室主接地网(除EM1标负责供货的设备和系统外)的供货、安装。EM1标负责所有其供货设备和系统的内部接地连接的设计、供货，其内部接地连接的方法应满足相关国家规程、规范的要求，此接地应汇总，汇总后在主设备或其附属设备外壳上不少于两处标示明显的接地符号或“接地”字样，以便本标负责与全厂接地网相连接。如果EM1标认为其供货设备和系统与全厂接地网连接有特殊要求，则应提出此特殊要求并提供接地连接件及其端子。

3）柴油发电机、钥匙闭锁设备由EM1标负责安装，本标承包人负责吊装、搬运等配合工作。

4）EM1标供货范围内的管路和电缆所需的穿墙套管、过缝套管及过缝处理材料均由本标承包人供货及安装。

5）EM1标供货范围内在电站安装现场需要用到的消防封堵材料由本标承包人供货。

6）主要通风空调设备由EM1标供货，本标承包人负责风管(含埋风管) 、耐火软接、风管支吊架及水管保温材料、风口、调节阀、消声器的供货及安装。

7）EM1标供货设备的基础、锚固、螺栓、埋件等之间的协调由发包人负责，EM1标应提交其设计和埋设详细要求，进行现场安装督导，并配合发包人的协调工作。本标承包人负责安装标范围内混凝土中的加强锚固和混凝土浇注工作。

8）本标承包人负责进水球阀的检修维护和运行操作工作平台的设计、供货和安装。

9）发电电动机转子在安装间的组装由本标负责。本标负责全部转子安装全过程的起重、吊装、连轴、配重安装工作，以及其他现场配合等工作。转子中心体立轴、电气试验在EM1标的技术指导下由本标完成。转子吊入机坑后的安装工作由本标完成。

1.3.2.5  其他机电设备采购标

金属结构设备、中压空压机、起重设备、厂内通信和工业电视系统、220kV主变压器、220kV 电缆、220kV GIS、线路保护、消防系统设备、接入系统二次设备等各设备内部的电缆由各机电设备采购标提供；对外的电缆由本标承包人负责采购、敷设。

各机电设备的界面为相应标段内所供设备侧的接线端子、备用端子以及通信接口设备。

各机电设备标内部的接地系统由各自相应标段负责，汇总后在主设备或其附属设备外壳上不少于两处标示明显的接地符号或“接地”字样，以便本标负责与全厂接地网相连接。如果各机电设备采购标认为其供货设备和系统与全厂接地网连接有特殊要求，则应提出此特殊要求并提供接地连接件及其端子。

各机电设备采购标供货范围内的管路和电缆所需的穿墙套管、过缝套管及过缝处理材料均由本标承包人负责供货。

各机电设备采购标供货设备的基础、锚固、螺栓、埋件等之间的协调由发包人负责，各机电设备采购标应提交其设计和埋设详细要求，进行现场安装督导，并配合发包人的协调工作。本标承包人将负责安装标范围内混凝土中的加强锚固和混凝土浇注工作。

1.3.2.6  安全监测工程标

安全监测工程单独设标，监测仪器设备安装及埋设由安全监测工程标负责。服务于施工安全和施工过程的临时安全监测工作由本标承包人负责。

承包人应妥善协调好混凝土施工与仪器埋设安装之间的关系，并为安全监测工程标承包人提供仪器埋设安装的施工工作面。承包人向安全监测承包人移交工作面，要保证工作面干净、整洁、没有污泥、污水、废渣等，创造必要的条件保证埋设安装工作顺利进行；承包人为安全监测承包人进行监测设备的埋设、监测数据的采集提供方便，包括提供水、供电、供风接口，提供施工通道、施工照明、脚手架、平台、升降台车等，做好相应的配合工作，并对已埋设安装完成的仪器做好保护工作；承包人向安全监测承包人提供所承担项目的季、月、周施工进度计划，并在安全监测实施部位施工前24小时通知安全监测承包人，监测仪器未埋设安装就绪之前，承包人不得进行下道工序的施工，并且不得以配合埋设安装监测仪器设备为理由，要求发包人延长工期或支付额外费用；承包人须保证已安装的安全监测仪器设备不受到本标施工作业造成损伤、损坏，如因本标施工作业造成仪器设备损伤、损坏，其修复、返工、损失及相关额外费用由本标承包人承担；承包人须按监理人指示完成安全监测其它的配合工作。

1.3.2.7  消防标

本标承包人负责安装厂内及开关站消防环管及消防供水管，负责从电厂厂用电盘柜到消防配电柜(动力箱)的永久供电动力电缆的采购和安装。消防系统内部动力、控制、信号电缆的采购及安装由消防标负责。本标负责安装的设备与消防标供货的设备之间的控制、信号电缆，由消防标采购和安装。

本标承包人还应负责火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统需要预埋的埋管埋件的采购安装。火灾自动报警系统及消防应急照明和疏散指示系统设备采购、安装及调试由消防标负责，本标承包人应予以配合。

消防风机和防火类风阀由消防标采购，本标负责安装。相关一次动力电缆由本标负责采购及敷设，二次控制电缆由消防标负责采购及敷设。火灾自动报警系统与通风空调控制设备的连接电缆的采购及安装由本标承包人负责，消防标配合。火灾自动报警系统与通风空调控制系统的联动调试由消防标负责，本标配合。

本标承包人负责本合同混凝土工程里的所有消防系统埋管及埋件的安装，及消防系统所有需要嵌入混凝土墙体内的消火栓及检修阀门的预留边框的制作、安装和混凝土回填。消火栓灭火系统明管及明装设备、明装附件由消防标负责采购和安装。

1.3.2.7  业主营地标

营地红线外部电缆通道、电缆、接地等接口由机电安装标负责实施至红线边缘处；其中电缆敷设施工界面以接入营地内对应的进线柜、出线柜为界面（机电安装标负责接入）。

备用应急值班室的监控设备安装，相关连接电缆、光缆等附件的采购安装由机电安装标负责，备用应急值班室的装修由营地标负责。

1.3.2.8  高压安装标

(1) 主变压器及附件（含中性点设备）在安装场的卸车、运输、就位、主变安装、试验和调试工作由其他承包人完成，本标承包人配合。本标承包人负责主变及其冷却器基础埋件、电站冷却供水系统与主变冷却器之间的管路安装和连接(以冷却器法兰为界面)，负责主变事故排油埋管安装。主变压器冷却器控制柜为分界点，接头接线由本标负责。

(2) 本标负责高压电缆洞内建筑与装修；负责防火墙孔洞的封堵。开关站GIS及户外敞开式设备、220kV高压电缆的安装由高压设备安装标负责；

(3) 开关站LCU、开关站交/直流电源系统由高压设备安装标负责。

(4) 开关站GIS楼起重设备安装调试由本标负责。

(5) 以220kV电缆保护为边界，220kV电缆保护、发变组保护、发变组录波、电站保护信息管理系统等设备安装及调试由本标承包人负责；220kV短引线保护、220kV线路保护、220kV断路器保护、调度自动化、计量、安稳等涉网设备安装及调试由高压标负责。220kV系统涉网设备与电站发变组保护、计算机监控(厂房侧)、交直流电源(厂房侧)等接口连接安装及调试工作由本标承包人负责。

(6)  220kV主变在线监测、220kV高压电缆在线监测和220kVGIS在线监测系统的安装及调试工作由高压标负责，本标承包商需配合以上在线监测系统接入电站在线监测后台的调试工作。

1.3.2.9  信息通信及安防标

本标承包人应负责从电厂厂用电到信息通信及安防各系统的永久供电动力电缆的采购和安装；本标承包人应负责上述工程标中需要预埋的埋管埋件的采购和安装。

地下厂房机房内部装修由信通标负责。机房内自动化设备安装由机电标负责，信通设备安装由信通标负责。

本标负责其所需供电电缆的采购、敷设及安装，至相应电源室内。到信通房间外埋管由信通提资，本标按照范围负责采购及安装。地下厂房的配电房到通信设备的380V电缆由信通提资，本标负责采购及安装，安装至通信设备的配电柜处。

保护、安稳、自动化等连接到通信设备相关机柜的端子头上缆线由本标负责。

1.3.2.10 本标与前期工程标的工作界面

交通洞开挖支护及围岩排水，主要衬砌混凝土、结构混凝土及其相应埋件，属于前期工程标。交通洞剩余衬砌混凝土、结构混凝土及其相应埋件，交通洞门楼、交通洞二期路面属于本标。

交通洞开挖、支护及排水、结构混凝土、衬砌混凝土及其相应埋管埋件属于交通洞、通风洞标。交通洞门楼、交通洞二期混凝土路面浇筑属于本标。

1.3.2.11 与本标相关的其他工作界面

(1) 电缆桥架、支架的供货和安装界面

本标承包人应负责其所有安装设备之间的连接电缆(光缆) 桥架和电缆沟支架、电缆沟接地材料的采购和安装，并负责其安装设备与其他承包人安装设备之间的连接电缆(光缆) 桥架和电缆沟支架的采购、安装和连接工作。

机坑内电缆桥架由主机供货商负责采购，由本标承包人负责安装。

(2) 电缆的供货和安装界面

电缆供货和安装界面详见“本标与机组及辅助设备采购标（EM1）的工作界面”和“本标与其他机电设备采购标的工作界面”相关约定。

(3) 承包人应负责所安装的通信光缆与尾纤的熔接、尾纤的提供、通信网线终端头的提供与制作。

(4) 承包人应负责安全鉴定、质量监督、消防、档案、枢纽等专项验收和竣工验收的配合工作。

除另有说明外，本标负责其所有安装设备之间的连接电缆(光缆) 的安装，以及其安装设备与其他标安装设备之间的连接电缆(光缆) 的安装，并负责接口、试验和调试工作。

1.3.2.12 本标与土建工程质量检测标的工作界面

主体工程土建质量检测工作由土建工程质量检测标承包人负责，本标承包人应进行配合工作。具体检测工作界面详见通用技术条款1.10.3。

1.3.2.13 本标与物探检测标的工作界面

具体检测工作界面详见通用技术条款1.10.3。

1.3.2.13 本标与金属结构质量检测标的工作界面

本标承包人负责对本工程所有金属结构项目（含原材料）进行质量检测的相关工作，发包人委托金属结构质量检测标承包人对本工程压力钢管、闸门及启闭机焊缝、座环、蜗壳焊缝、管路焊缝等设备进行第三方质量检测的相关工作，本标承包人应进行配合工作，包括打磨、修复及搭设工作平台等。

1.3.3  本标承包人向其他标段承包人交面时间

预计在C3标移交本标桥机安装工作面3个月后，完成尾闸室桥机安装调试，尾闸室桥机具备使用条件，为C3标尾水钢管安装提供便利。

1.3.4  其他标段承包人向本标段交面时间

（1）预计2026年02月28日，C3标完成主厂房岩壁吊车梁的一期结构施工和安装间底板混凝土浇筑，提供工作面给本标进行桥机安装。

（2）预计2026年05月30日，C3标主厂房开挖支护完成，提供工作面给本标进行混凝土浇筑。

（3）本标进厂前，C3标主变洞、母线洞开挖支护完成，提供工作面给本标进行混凝土浇筑（承包人充分考虑电缆出线洞的爆破对主变、母线洞的混凝土施工干扰）。

（4）预计2026年08月31日，C3标完成尾闸运输洞、尾闸室开挖及支护，提供工作面给本标。

（5）预计2026年08月31日，C3标完成尾闸运输洞、尾闸室开挖及支护，提供工作面给本标。

1.6发包人提供的材料和设备

1.6.1发包人提供的材料

（1）材料供应计划

详见商务文件。

1.6.2发包人提供的工程设备和施工机械设备

(1) 发包人提供的工程设备（包括相关装置性材料，下同）详见工程量清单和本技术条款相关约定。其中：

1) 尾支钢管由C3标承包人提供，具体约定详见本技术条款第1.3.2相关约定；

2) 本技术条款第5~16章约定由发包人提供的工程设备。

(2) 交货计划和交货验收，商务文件无具体约定的，按本约定为准；与商务文件约定不一致的，按商务文件约定为准。

1) 交货计划

a) 合同进度计划批准后，承包人应提交一份工程设备安装进度要求的交货计划，报送监理人审批。监理人应与发包人和承包人协商确定交货日期，并在收到承包人交货计划后的14天内批复承包人。

b) 交货计划变更

由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更交货计划，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货计划的，承包人应自费保管按原定交货计划到达的工程设备。由于发包人要求变更交货计划，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权按商务文件约定要求延长工期和（或）要求发包人支付增加的费用。

c) 提前交货

发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝。提前交货日期超过计划交货日期60天以上的仓储和保管费用由发包人承担，未超过部分由承包人在投标报价中考虑，发包人不另行支付。

2) 工程设备的交货验收

a) 由发包人提供的工程设备，由监理人组织发包人和承包人共同进行交货验收。

b) 发包人应提前7天，将工程设备预计到货日期通知承包人，并在设备到达卸货地点的24h前通知承包人。承包人应在设备到货后1小时内开始卸货，并在8小时内卸车完毕，否则，承包人应承担由此增加的相关费用。

c) 承包人对发包人提供的工程设备未按约定进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。

d) 除合同另有约定外，发包人提供的工程设备验收后，由承包人负责接收、后续装卸及运输、仓储和保管，因承包人原因发生丢失、毁损的，由承包人负责赔偿。

1.7承包人提供的材料和设备

1.7.1承包人提供的材料

本技术条款1.7.1（1）条增加内容：

（1）材料采购计划

承包人自行采购粉煤灰（需选用F类）、减水剂、外加剂等应提前报监理人同意，在合同履行期间保持品牌、厂家稳定，确有特殊原因需更换品牌或厂家的，需报监理人、发包人同意。

承包人在选购装修材料前，需与发包人充分沟通，详细提供品牌、样式等关键信息。

本技术条款1.7.1条增加内容：
（6）钢筋、水泥、砂石料、动力电缆及其附件的供应详见商务文件及其附件相关约定。

本技术条款1.7节增加内容：

本采购项目范围的重要工程材料，应选用品质和质量可靠的产品。投标人在投标阶段应结合报价清单确定一个拟在本项目采用的品牌（涉及颜色的由发包人在施工前确认，单价不因此调整）。投标人提供的重要工程材料，应采用该品牌中/高档系列产品。重要工程材料包括：

1.400V低压母线槽

2.照明光源

3.全绝缘浇注母线

4.电缆桥架

5.电缆桥架无机防火隔板

6.电动葫芦和手动葫芦

7.电梯

8.漆或涂料

9.风阀

10.安全省力型盖板

11.花岗岩地面、抛光砖、墙面砖

12.自流平地面

13.乳胶漆墙面

14.穿孔蜂窝板

15.卫生洁具

第2章  施工辅助设施

2.4施工交通

本技术条款2.4.1节增加内容：

2.4.1场内施工道路

（1）利用当地现有交通道路作为施工临时道路，待工程完工后应恢复当地交通道路，其道路标准不低于使用前标准。

（2）承包人应负责在主厂房上游侧从安装场至副厂房间设置临时通道与安全护栏，宽度不小于1.5m，人行通道的高程应和安装场或发电机楼板相适应，并在合同实施期间负责管理、维修和拆除。承包人进行下水库导流洞闸门吊装安装时，应自行规划、设计、施工所需的施工便道。

（3）由于施工需要扩挖施工支洞以及施工支洞间、施工支洞与其它洞室的平交口或与洞室立体交叉部位，均应根据具体情况采取加强、加固措施，支洞布置图、结构图、平交口支护结构图及封堵图均应报监理人会同设计人批准。

（4）本标承包人应保证施工期间交通或临时交通的畅通，如确因工程需要而必须临时中断某些现有交通时，本标承包人提出临时道路切实可行的措施，报请监理人批准。且不得因施工道路的修建而使跨越路线的工区供电、通信、供水和排水等受到影响。

2.5  施工和生活供电

本技术条款2.5节内容增加：

（1) 发包人已建成35kV进线至电站进厂交通洞、通风兼安全洞附近，承包方施工用电在该双回路T接，承包人应充分认识施工供电条件，为保证施工连续性，应配备一定容量的自发施工电源，以满足施工进度要求，不能因电网停电而要求发包人给予额外支付和影响施工进度。承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障而引起的损失。

（2) 承包人应负责从发包人指定的施工电源输出端接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电变压器及其全部配电装置（包括调压器及功率补偿装置等）的设计、施工、采购、安装、调试、管理和运行维修、线路拆除等全周期工作，并且必须符合当地供电部门相关的安全、质量和技术标准要求。施工用电的设备设施配置、架设路径、配电变压器的容量等设计方案须报监理人和发包方批准后，获得供电局认可后方能实施。

（3）临时施工电源的用电业扩报装由承包方负责，其中包括业扩报装、施工图纸设计、审核及提交、电子化移交、现场试验、验收等施工用电的全过程工作，上述工作严格按照供电局的流程及要求执行（如现场试验需要邀请当地供电局或供电所进行现场旁站验收）。

（4）承包人应邀请具备设计资质的电力设计单位，根据本工程实际情况、电站可研设计及施工电源设计成果进行输电线路、变压器容量设计，设计满足广东电网配网的技术规范要求，满足《供配电系统设计规范》、南方电网公司《10kV及以下业扩受电工程典型设计》等技术要求，并配置完善的设备及线路保护、接地、防雷（过电压保护）、短路等功能。

（5）承包方应邀请具备试验资质的电力试验单位开展施工用电的设备设施试验工作，邀请监理、供电局进行旁站或现场验收，出具试验报告并经监理、供电局认可。

（6) 承包方从发包方的施工电源线路进行T接，在T接的第一杆处安装分支令克或是分段开关（容量为800kVA及以上要求安装开关，含隔离刀闸、进出线避雷器各一组），减少故障影响的供电范围，以有效保障施工电源主回路的安全。配置的开关应为智能开关，应具备完善的短路跳闸、雷击保护、接地保护等功能，配置的定值应该和主回路的保护定值相匹配，避免越级跳闸。

（7）承包方的临时施工用电所用变压器一律采用箱式变压器，在变压器容量大于800kVA时，必须配置独立的开关；每台变压器须配置单独的隔离刀闸，确保该变压器区域的故障情况下能有效隔离。

（8）每台箱式变压器配置独立的电量计量表计，计量表计向供电局进行申请，由供电局进行统一配置；如果供电局不配置计量表计，则由承包人负责配置，计量柜内表计精度应达到 0.2 级或满足供电部门的要求，并出具校验报告并经监理审核通过方可进行安装。

（9）二、三级配电箱均须使用本质安全型智能配电箱，应为全新设备。并满足以下要求：1）接线应满足三相五线制接线（配电箱门背部应附有电气接线图）及“一机一闸一漏”安全要求，内部线路禁止私拉乱接，箱体设置一键断电按钮；2）具备高效自动测量接地电阻的能力；3）配电箱箱体防护等级不低于IP65，金属箱体当箱体出现超过36V（包含）电压时，有声光报警；4）配电箱具有定位功能；5）配电箱具备漏电断路器的测量功能；6）配电箱63A及以下接线应采用航空工业插头，插头插座之间有锁定装置，防护等级不低于IP65；7）配电箱具备信息传输功能和4/5G及WIFI联网功能，自动采集配电箱状态数据，能够上传配电箱信息管理系统 。

（10) 临时用电工程完工后，由本项目的监理组织业主项目部、施工单位、供电局进行验收，其中供电局参与验收的内容以供电局的验收结果为准（如供电局提出整改要求，整改完成后须经供电局复检，直至验收通过为止）。验收内容包括但不局限于10kV线路T接部分、T接变压器、一级总配电箱、二级配电箱、三级配电箱、电缆敷设及接线、接地系统等。监理负责出具验收报告，验收报告及记录应提交至业主项目部留底。

（11) 承包方建设的线路及变压器等所有设备设施，由承包方进行运行和维护（包括定期试验、缺陷及故障处理等），发生的所有费用由承包方负责，分界点为施工电源主线的T接处，该供电区域内的设备设施操作由承包方进行操作，在故障发生时，需要尽快隔离故障供电区域设备，不影响施工电源的主回路运行，并将故障情况及时汇报监理及发包方；在完成停电故障处理后，需通知监理到现场开展设备试验，试验合格后、监理将相应的情况通报供电局，得到供电局送电许可后，监理现场监护承包方进行复电操作，有效确保送电的安全。承包需严格遵守供电局、业主方、监理制定的停电故障处理、故障处理后检验、送电申请审批等管理流程，以确保用电的安全。

（12）承包方应按照用电标准规程要求进行规范、安全地用电，依据标准配置完善的标示标牌、警示牌等；定期开展设备设施的巡视检查，定期开展设备维护工作，增强施工用电安全措施，以确保本工程供电区域的供电可靠性与供电安全。

（13）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位(如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、办公和生活区的安全照明等)配备足够容量的施工急需的事故备用电源（足够容量和台数的柴油发电机），同时承包人应充分认识施工供电条件，不能因电网停电而要求发包人给予额外支付。承包人应自行负责其电源接口后承包人的电力设备(包括事故备用电源)出现故障所造成的损失。

（14) 除合同另有规定外，承包人应按商务文件的有关规定和监理人的指示，为进入现场的发包人、监理人无偿提供值班房内办公、照明用电；除合同另有规定外，承包人应按商务条款的有关规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。

（15）承包人的供用电设施在工程完工后须按监理人和发包人指示进行拆除，并恢复原貌。

（16）其余：上述内容未涵盖的工作内容及承包方施工用电的日常管理要求按照《工程建设管理分公司工程施工用电管理业务指导书》执行。

2.8  施工照明

本技术条款2.8节内容增加：

施工期需要投入厂房发电机层的永久照明，相关照明灯具、电缆、施工期照明配电箱及相关安装附件均由本承包商负责采购、安装、运行及维护。在设备移交运行单位前，承包人应对主厂房永久照明系统进行检查、维修、更换等，确保所有灯具、配电设施等全部完好。施工期需要投入厂房发电机层的永久照明，电费由发包人承担(承包人采购和安装该电费计量表，该计量表须专用，不能用作其它施工用电负荷的计量，违反此规定，当月电费由承包人承担)。

引水系统充水完成后，进厂交通洞施工照明由本标承包人负责，直至进厂交通洞永久照明投用且移交发包人。

2.9施工通信和邮政服务

本技术条款2.9节增加内容：

(1) 承包人应当根据机电安装作业调度指挥、安全应急管理需要设置内部和对外的有线通信，有线通信须接入到地下厂房内各个安装施工工作面，有线通信方案经监理、发包人审核批准后实施，通信费用由承包人自行与运营商结算。施工通信应符合 DL/T 5080 《水利水电工程通信设计技术规程》第 7 章施工通信的规定。

(2) 承包人负责施工期机电安装作业工作面范围内的无线通信建设，无线通信须覆盖地下厂房范围内主副厂房各层、母线洞、主变洞各层、尾闸洞、进场交通洞、高压电缆洞各个安装施工工作面，至少含可移动手机信号终端，数量不少于30个，无线通信方案经监理、发包人审核批准后实施，通信费用由承包人自行与运营商结算。

2.10  地下工程施工通风

本技术条款2.10节增加内容：

输水发电系统工程标向本标移交地下厂房安装工作面后，交通洞、通风洞至三大洞室（主副厂房、主变洞、尾闸室）的通风仍由输水发电系统工程标负责。本标需负责除此之外三大洞室内部及排风竖井等有关洞室及各作业面的施工通风工作（直至永久通风形成），并负责所需的通风设备的采购及运行管理工作，优化地下洞室及作业面施工通风环境。

若本标施工期(从本标进场至机组投入商业运行)通风设备配置、通风强度或运行时间、空气质量(粉尘、湿度、温度等)低于相关标准规范(《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1)、《水工建筑物地下工程开挖施工技术规范》(DL/T5099)和《南网绿色抽水蓄能电站设计原则及评价标准指导意见》等)的要求，致使地下工程工作环境不满足机电设备安装和参建各方人员的健康卫生要求，发包人可委托其他承包人进行地下工程施工通风工作，其费用由承包人承担(发包人在月或年进度款中予以扣除)。

在蜗壳层、机坑、SFC室、高低压开关柜室等部位配置足够的塑料布，用于安装期间设备的防潮、防尘。

2.11  砂石料加工系统

本技术条款2.11节内容为：

(1) 本标不设置砂石加工系统，下库砂石加工系统已由发包人委托其他承包人建设、运行和管理，并明确了砂石骨料价格。上库砂石加工系统布置在上库左坝肩山头东面山地，下库砂石加工系统布置在下库右岸库内台地，计划投产时间详见合同条款。提供本标混凝土粗、细骨料。

(2) 砂石加工系统工程标承包人向本标承包人供应混凝土骨料，应按双方签订的供货合同要求进行供货、接收、计量、支付等。

2.12 混凝土生产系统

本技术条款2.12节增加内容：

(4) 混凝土生产能力必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度和浇筑强度等要求，拌和楼生产能力不低于75m3/h，需包含混凝土制冷（热）系统的温控措施。承包人应根据进度复核生产能力，不得因生产能力不足向业主索赔。

## 2.14 仓库和堆、存料场

本款增加内容如下：

(8) 承包人负责建设安装临时仓储区（3000平方），并负责工程设备在工地仓库保管、储存、卸、装及从工地仓库运至安装现场的二次运输和装卸工作。承包人应在投标文件中提出仓库面积使用规划，进场后应编制详细设计方案，经监理人审批同意后方可实施。承包人应在本标工程完工并完成物资清理移交后，按监理人指示拆除安装临时仓储区并对场地进行恢复。临时仓储区不得低于以下主要技术要求：

1.场地内部整体比场外地面抬高不少于30cm，场内地面采用C25混凝土垫层+环氧自流平面层，地面按照中间高四周低找坡，场外设置环形排水沟。

2.临时仓库区采用全封闭，顶棚设置采光瓦，必要时需设置遮光膜。主体采用钢棚架结构，净高约10m，需充分考虑防台风需求，以及可靠接地。

3.配置移动龙门吊，以及电动葫芦，其起吊重量不得低于单个磁极装、卸车。

4.该临时仓储区须为其他标段设备存放提供便利。

(10) 本标段开挖无用料需运输至下库北侧弃渣场堆置，该渣场为各标段共用弃渣场，由下水库工程标负责管理。

2.15  施工管理及生活设施

本技术条款2.15.1节增加内容：

2.15.1  承包人自建施工管理及生活设施

(3) 除合同另有规定外，承包人应负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施，其内容包括：

1) 职工宿舍、食堂、急救站、通信机房和公共卫生等房屋建筑及设施；

2) 文化娱乐和体育场地及其设施；

3) 治安房屋建筑及设施。

(4) 临时房屋建筑和公用设施必须进行规划布置，并制定环保措施，须报送监理人批准后才能修建。临时房屋应满足下列标准：

1) 库区内施工营地房屋修建于正常蓄水位高程以上；

2) 用外墙漆涂刷；

3) 配备三级化粪池及污水处理设施。

(5) 所有临时房屋由承包人按上述建筑标准统一建造，提供给自己管辖的劳务人员使用。

(6) 生活营地、临建等必须开展地质灾害评估，出具报告。

(7) 承包人应在地下厂房安装现场为监理人提供不小于20m2的值班、办公用房，且配齐办公桌椅等必需用品。

(8) 承包人应单独设计、新建一栋施工管理及生活设施楼（永临结合建筑）。该建筑场地平整由发包人负责。该建筑施工期为承包人使用；本标完工后、承包人本标撤场前需进行清理和修复，经监理及发包人验收后，无偿移交给发包人。该建筑建设要求如下：

1) 单层建筑面积约600m²，总建筑面积约1800m²，层数3层，首层层高≥4.0m，二、三层层高≥3.2m。

2) 结构类型采用框架或剪力墙结构，抗震等级不低于Ⅶ度，结构安全等级二级，结构使用年限不低于50年，应选择耐久、耐候的外墙材料，确保建筑的结构安全和良好的隔热、隔音性能。

3) 框架柱截面不小于450×450mm，或剪力墙厚度不小于200mm；框架梁截面不小于300×450mm；板厚不小于120mm。每层楼面活荷载标准值不小于2.5KN/m²，特殊部位按照现行规范要求执行。

4) 建筑功能分区可根据实际情况分为一层食堂和仓库、办公，二、三层宿舍，各功能分区应设有专门的出入口，防止人流交叉。室内外疏散楼梯宽度和数量需满足建筑消防设计要求，应考虑无障碍需求，确保入口宽敞。

5) 合理设置窗户位置和大小，保证每个房间都有良好的采光和通风条件。食堂区、办公区和住宿区的窗户面积与地面面积之比应满足相关规范要求。

6) 按照相关消防规范，设置消防设施，如消火栓、喷淋系统等。每层设置火灾报警装置，楼梯间为封闭楼梯间或防烟楼梯间，保证人员在火灾发生时能够安全疏散。消防设施的配备、通道、安全出口和联动性需满足——GB55037-2022建筑防火通用规范。

7) 外观设计上整体建筑风格简洁大方，可以采用现代简约风格，色彩搭配协调，与周边环境相融合。

8）整体建筑采用普通装修标准。屋面防水标准一级；地面采用地砖、外墙真石漆、内墙抹灰刷漆等，所用材料应选用国内主流品牌产品。

9) 严格按照国家现行规程、规范和相关标准进行建设。

10）需由相应设计资质单位出具的正式设计方案和图纸，并经监理人及发包人审批后方可实施，并配合业主开展不动产办理相关工作。

(9) 营地选址应满足《水电工程施工组织设计规范》（NB/T10491）、

《水电工程施工总布置设计规范》（NB/T35120）、《绿色办公建筑评价标准》（GB/T 50908）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002）中关于营地选址的要求，并满足以下要求：

1) 严禁在冲沟及冲沟口附近选择。

2) 严禁在滑坡体、岩石倒挂体、崩塌体等存在地质灾害风险的区域选址。

3) 严禁在尾矿坝下游附近选址。

4) 严禁在河道洪水淹没区域内选址。

5) 严禁在道路下坡急弯处或弯道坡下方选址。

6) 严禁使用燃烧性能非A级彩钢板材料建设办公、生活用房。

7) 严禁将未经验收合格的建筑物用作办公、生活用房。

8) 严禁在施工隧洞内设置生活用房。

9) 选址必须进行灾害风险评估。

10) 营地投用前必须经上一级安全管理部门组织验收。

2.15.2发包人提供施工管理及生活设施

本合同不含此内容。

2.16  起重机及电梯的管理

本技术条款2.16.1（2）条内容修改为：

(2) 起重机械安装验收并取得特种设备相应证书后，第一年的月度及年度定期维护由设备厂家负责，承包人应配合开展工作；第一年后的月度及年度定期维护，以及取得特种设备相应证书后的日常检查及维护管理，均由承包人负责。起重机械如果发生管理、使用不当导致的故障，承包人应及时修理并承担费用，但因原部件质量问题导致的外购更换件及起重机械供货商进行检修的费用除外。

本技术条款2.16.1节增加内容：

本标承包人应负责本标安装的全部特种设备的管理、取证工作，包括但不限于洞内GIS和开关站起重等设备。洞内GIS和开关站起重设备的操作由高压安装标负责。

2.18 厂房及地下洞室施工期排水

本款增加内容如下：

根据前期勘察工作，本项目工程区地下水丰富，预计自流排水洞具备排水时间为2025年12月30日，本标负责施工期间三大洞室及各作业面施工期排水工作。本标考虑地下工程洞内施工弃水及山岩渗水的排出，提供施工排水所需的全部排水设施和设备，并负责这些设施和设备的采购、运输安装、维修和运行，保证排水设备的持续运行，并应配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），以避免施工场地造成积水而影响本标及其他标段的正常施工。

2.19 计量和支付

（4）施工供电

1）承包人为保证施工连续性，配备一定容量的自发施工电源，以满足施工进度要求，该费用包括在相关清单项目报价中，发包人不另行支付。

2）本质安全型智能配电箱（二、三级），按《工程量清单》所列项目单价支付，本标完工后，若有残值，由承包人回收，费用在投标单价中综合考虑；承包人根据合同要求完成的其它施工供电设施的建设（含报装）、设备设施购置、安装调试、试验、验收、运行维护、故障处理、拆除，以及供电线路可能涉及的赔偿等全过程费用，按《工程量清单》所列项目总价支付。

（7）施工照明

本技术条款2.19.（7）条增加内容：

承包人应按照监理人指示，在进场后尽快完成网架下永久照明工程的施工，并负责施工期内的运行、管理和维护，其临时电源从本标承包人施工供电系统接入，专用变压器、连接电缆、配电箱和计量装置等设备和材料均由本标承包人负责配置。上述费用包括在相应项目的报价中，发包人不再另行支付。厂房网架永久照明的电费由发包人承担。

（9）地下工程施工通风

本技术条款2.19（9）条内容修改为：

本标段地下工程施工通风建设及管理费用按《工程量清单》所列项目总价支付，总价中包括施工通风系统(包含除湿设施)的设计、施工、采购、安装、管理和维护及拆除等费用；施工通风运行费按《工程量清单》所列运行电费以单价形式进行支付。施工通风运行电费单价为非竞争性报价，投标人在投标报价时统一按发包人规定的价格进行报价。若投标人认为发包人规定的价格还有不足部分，则在“施工通风设施建设及管理维护费”项目报价中予以考虑，除合同条款另有约定外，发包人不再支付其他费用。

（11）混凝土生产系统

本技术条款2.19（11）条内容修改为：

混凝土生产系统，按《工程量清单》所列项目总价支付。总价中包括混凝土生产系统的设计、施工、混凝土生产系统设备的安装和调试及拆除等费用（含混凝土制冷系统的设计和施工，制冷设备的采购、安装、调试、运行管理和维修）。混凝土生产系统的生产运行费用及设备摊销费用包括在相应项目的报价中，发包人不另行支付。

本技术条款2.19节增加内容：

（20）定子工棚（含工棚设备）

本标承包人根据合同要求完成安装间定子棚架示范工程的建设、移设、维护管理和拆除工作（具体参考详见附件：《定子组装防尘棚技术要求》）所需的费用，按《工程量清单》所列项目总价支付。

（21）输水发电系统工程标已在地下工程洞口设立安全检查岗亭、道闸、门禁通道并配备相应安全管理人员，引水系统充水完成后，上述工作转由本标承包人负责，直至最后一台机组投产，所需的费用，按《工程量清单》所列项目总价支付。

2.20  施工辅助起重设备

承包人根据安装需要配备施工用起重设备、轨道及其附件，并负责起重设备的安装、试验以及维护等工作。

需要施工辅助起重设备的位置包括：

副厂房顶拱已布置临时电动葫芦轨道，本标需要提供1台、起吊重量10t的施工用电动葫芦。

地下厂房高压电缆出线洞洞口已布置临时电动葫芦轨道，本标需要提供2台、起吊重量5t的施工用电动葫芦。

具体起重设备位置及配置以现场实际需求为准。

2.21 施工过程设备盘柜防护

承包人应参照下图结构，对主厂房公用及各台机组动力盘、励磁、监控、保护、调速器、机组辅助等盘柜进行可视化防护，降低施工期间粉尘对设备的影响。

第3章 安全文明施工

## 3.2施工安全措施

本技术条款增加3.2.20条内容：

### 3.2.20危大工程重点部位及保障措施

根据本工程特点，从设计角度考虑施工过程中的安全风险，施工过程中危大工程重点部位及保障措施建议见下表所示。

危大工程重点部位及保障措施建议

| 序号 | 危大工程类别 | 需编制专项施工方案 | 专项施工内容 | 建议保障措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板工程及支撑体系 | 母线洞混凝土脚手架专项施工方案 | 母线洞模板支撑体系（5m以上）、母线洞模板支撑体系（8m以上） | 由专业有经验的施工人员实施，加强部件的事前检查，如强岗前培训和交底，加强作业人员的安全防护措施，严格规范作业。 |
| 2 | 采用起重机械进行安装的工程 | 吊装专项施工方案 | 尾水管吊装、座环、蜗壳吊装、定子吊装、转子吊装 | 由专业有经验的施工人员实施，加强部件的事前检查，如强岗前培训和交底，加强作业人员的安全防护措施，严格规范作业。作业区域下方应严格管控，并设置安全标示，禁止无关人员随意进入逗留。 |
| 3 | 起重机械安装和拆卸工程 | 桥机安装专项施工方案 | 厂房桥机安装、尾闸室桥机安装、开关站GIS室桥机安装、机电设备仓库桥机安装 | 由专业有经验的施工人员实施，加强部件的事前检查，如强岗前培训和交底，加强作业人员的安全防护措施，严格规范作业。作业区域下方应严格管控，并设置安全标示，禁止无关人员随意进入逗留。 |
| 4 | 模板工程及支撑体系工程 | 混凝土脚手架专项施工方案 | 主厂房搭设高度5m及以上、副厂房搭设高度5m及以上、机电仓库搭设高度5m及以上 | 由专业有经验的施工人员实施，加强部件的事前检查，如强岗前培训和交底，加强作业人员的安全防护措施，严格规范作业。作业区域下方应严格管控，并设置安全标示，禁止无关人员随意进入逗留。 |
| 5 | 有限空间作业工程 | 设备安装专项施工方案 | 输水系统设备安装、事故油池设备安装、调速器内部设备安装 | 由专业有经验的施工人员实施，加强部件的事前检查，如强岗前培训和交底，加强作业人员的安全防护措施，严格规范作业。 |
| 6 | 钢结构、网架和索膜结构安装工程 | 网架安装专项施工方案 | 临时栈道、网架安装 | 由专业有经验的施工人员实施，加强部件的事前检查，如强岗前培训和交底，加强作业人员的安全防护措施，严格规范作业。作业区域下方应严格管控，并设置安全标示，禁止无关人员随意进入逗留。 |
| 7 | 临时用电工程 | 临时用电施工组织设计方案 | 临时施工用电设备总容量在50kW以上 | 由专业有经验的施工人员实施，加强部件的事前检查，如强岗前培训和交底，加强作业人员的安全防护措施，严格规范作业。 |
| 8 | 厂用电设备投运带电 | 厂用电设备投运专项施工方案 | 厂用电设备投运带电 | 加强部件的事前检查，如强岗前培训和交底，加强作业人员的安全防护措施，严格规范作业。 |
| 9 | 高压试验 | 高压试验内容及要求在各电气设备安装方案中体现 | 电气设备高压试验 | 加强部件的事前检查，如强岗前培训和交底，加强作业人员的安全防护措施，严格规范作业。 |
| 10 | 机组整体试运行试验 | 机组整体试运行专项施工方案 | 机组整体试运行试验 | 加强部件的事前检查，如强岗前培训和交底，加强作业人员的安全防护措施，严格规范作业。 |

施工单位应严格执行有关文件中关于危大工程的范围、专项施工方案、专家论证、施工监测、现场安全管理及验收等方面的规定，切实加强工程实施过程中危大工程的安全管理，防范生产安全事故的发生。本工程涉及的危险性较大的分部分项工程包括但不限于上表所示内容。

施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，经评审通过后，方可实施。

施工单位应在投标文件中补充完善危大工程清单并明确相应的补充安全管理措施。

第4章  环境保护

## 4.1一般规定

本技术条款4.1.2(4)条内容修改为：

### 4.1.2承包人责任

(4) 由于承包人的疏忽、失职或故意行为违反生态、环境保护，违反地方政策法律、法规和规章以及本技术条款的规定，造成生态、环境破坏以及其他损毁，造成经济损失或处罚的，无论上述损失或处罚是针对承包人自身还是发包人的，相关费用均由承包人负责，赔偿由此造成的一切经济损失，并由承包人负责消除由此造成的相关不良社会影响。

本技术条款4.1.4（2）条内容修改为：

### 4.1.4引用标准

（2）引用标准

本条删除以下规范：

4）《污水综合排放标准》GB8978-1996；

5）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；

7）《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008；

12）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB 50869-2013；

## 4.2环境保护

本技术条款4.2.1节内容修改为：

(1) 广西灌阳抽水蓄能电站位于桂林市灌阳县西北的新圩镇境内，上水库位于灌阳县新圩镇大龙村流浦源林场管区小江沟，下水库位于上水库北侧2.8km的灌阳县新圩镇合力村辖区内流溪源沟，工程所在流域未进行水环境功能区划，工程评价范围内小江沟、流溪源江河段水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，生产废水和生活污水均不得直接排放进入小江沟、流溪源江河。

(2)本标段承包人需负责本标段生活区的生活污水进行处理，本标施工营地生活污水48m3/d。承包人应根据各生活区现场情况，配套设置成套污水处理设备，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级排放标准要求后，排放至上下水库所在支流Ⅲ类水体。污泥应进行无害化处理。承包人负责成套污水处理设备建设、运行维护、拆除和卫生清理等工作。

(3) 除施工工区及生活营地外，承包人应在本标段施工人员集中的作业区应设置满足高峰期施工人员使用的移动厕所。承包人负责移动厕所的购置、安装、运行维护、定期清淘、废物处置。移动厕所废物处置方案必须经监理人审批。

4.2.2  生产废水处理

(3) 辅助生产系统的废水处理

本技术条款4.2.2节第(3)点修改为：

1) 承包人应负责混凝土生产等废水处理系统的设计、施工、运行和维护。包括维护废水处理系统的正常运行。混凝土系统每天冲洗3次，每次冲洗水量约6m3，高峰冲洗废水量为18m3/d。混凝土系统冲洗废水、洞室排水采用3级沉淀池处理，废水经处理后尽可能回用，回用于混凝土拌合系统的水质执行《水电工程混凝土生产系统设计规范》（NB/T 35005-2021）混凝土拌合系统用水水质标准；回用于施工场地洒水降尘水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)，即BOD5≤10mg/L，氨氮≤8mg/L，阴离子表面活性剂≤0.5mg/L，浊度≤10mg/ L。

2) 实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

3) 承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

4) 废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的区域堆存。一旦发现污泥处理不当，承包人必须采取监理人认为必要的措施，将已进入排水系统或排入河道的污泥清除。

(4) 机修及汽修系统废水处理

本技术条款4.2.2节第(4)点修改为：

本工程修配站规划，含油废水产生量为20m3/h。含油废水采用隔油池处理。通过在隔油池内设置隔板，污水在小型隔油池内进行油水分离，出水回收利用。隔油池每运行10d进行除油排泥，油泥集中后应交有危废处理能力和资质的单位进行处理。修配系统废水经处理后上清液可以回用于场地冲洗。

4.2.3  施工区粉尘和空气污染控制

本技术条款4.2.3节第(3)点修改为：

(3) 施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工期废气(粉尘、扬尘)执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关标准(无组织排放监控浓度限值)。

第5章  水泵水轮机及其附属设备

5.2  简要技术说明

电站总装机容量为1200MW，装设4台单机容量300MW的定速可逆式水泵水轮机/发电电动机。

5.2.1  水泵水轮机

5.2.1.1  水泵水轮机主要技术特性

(1) 型式：立轴、单级混流可逆式水泵水轮机

(2) 转轮直径D1：~4262mm

(3) 水轮机工况额定输出功率：306.1MW

(4) 额定转速：428.6r/min

(5) 水轮机工况额定流量：~75.8m3/s(额定水头460m)

(6) 水泵工况最低扬程435.68m，相应流量~66.5m3/s

(7) 旋转方向：水轮机工况俯视为顺时针，水泵工况为逆时针

(8) 安装高程：513.000m(吸出高度Hs=-70m)

(9) 蜗壳型式：金属蜗壳

(10) 尾水管型式：立式弯肘型

(11) 单台水泵水轮机总重：~784t

5.2.1.2  结构特征

本节设备除具有一般混流可逆机组的共性外，尚有下述结构特点：

(1) 转轮为不锈钢铸焊结构。

(2) 蜗壳与座环分2瓣运输。

(3) 蜗壳与座环工地组焊后需进行水压试验，试验压力、方法按制造商的要求进行。主机供货商随第一台水泵水轮机提供2套蜗壳水压试验设备，如封堵筒环等，并依次供其余机组使用。封堵筒环能在较小的区域内进行安装和拆卸，封堵筒环上设有吊环，封堵筒环用螺栓与座环连接。主机供货商随封堵筒环一起提供闷头及足够数量的连接螺栓、螺母、试验用密封附件和试验程序。

(4) 顶盖为分瓣结构。顶盖与座环之间采用螺栓把合。

(5) 顶盖、底环是导水机构中的大型关键部件，采用优质钢板焊接结构。

(6) 导水叶由不锈钢铸造而成。各导叶轴承的轴瓦采用自润滑材料制造，不需设置润滑系统。每台水泵水轮机设置两只油压操作、双向运行的直缸活塞式导叶接力器，通过控制环操作导水叶。

(7) 尾水管分段现场组装焊接，避免出现十字焊缝。扩散段水平组合缝可在安装场组焊完成后吊入机坑。

(8) 机坑里衬分瓣，现场就位焊接。

(9) 水泵水轮机采用上拆方式，发电电动机轴法兰与水泵水轮机轴端法兰、主轴转轮端连接法兰与转轮之间采用螺栓连接。

5.2.2  调速器及其油压装置

5.2.2.1  调速器及油压装置主要技术特性

(1) 调速器型式：PID数字式电液调速器

(2) 额定工作压力：6.4MPa

(3) 压力油罐总容积：~6m3（暂定）

(4) 集油箱容积：~10.0m3（暂定）

(5) 单台调速器及油压装置重：~20t

5.2.2.2  结构特征

调速器为PID调节规律为基础的数字式电液调速器——微机调速器，配有电气式反馈装置和导叶分段关闭装置。数字式控制单元和相应的电气回路的插件等布置在电气柜内，电液执行机构集中安装在一个电液伺服柜内。每台调速器配有一套油压装置。调速器各盘柜和油压装置布置在水泵水轮机层。

5.2.3  进水阀及其油压装置

5.2.3.1  进水阀的主要技术特性

(1) 进水阀型式：球阀

(2) 进水阀公称直径：2.4m

(3) 进水阀设计压力：7.44MPa

(4) 进水阀试验压力：11.2MPa

(5) 单台进水阀总重：~200t

5.2.3.2  结构特征

进水阀为卧轴双面密封球阀，设有一道工作密封和一道检修密封，采用水压操作。

5.5  制造商提供的专用工器具

5.5.1  水泵水轮机

| 序号 | 专用工具 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蜗壳/座环吊装及安装专用工具（包括钢丝绳、调节专用、支撑板等） | 套 | 1 |  |
|  | 蜗壳水压试验用加压设备及附件 | 套 | 2 |  |
|  | 蜗壳打压试验用内侧封堵环、闷头及附件 | 套 | 2 |  |
|  | 座环、底环和顶盖安装时水平度、垂直度和同心度的测定专用工具(包含可用于发电机同心度调整) | 套 | 2 |  |
|  | 座环打磨专用工具（或专用刀具磨削设备） | 套 | 2 |  |
|  | 尾水管内转轮检修平台（轻质铝合金材质） | 套 | 2 |  |
|  | 尾水进人门至肘管专用爬梯 | 套 | 2 |  |
|  | 主轴专用起吊工具（含立轴工具、钢丝绳、吊环等） | 套 | 1 |  |
|  | 转轮专用起吊和翻身工具（含钢丝绳、吊环等） | 套 | 1 |  |
|  | 水轮机螺栓拉伸工具加热柜（带温度调节控制功能） | 套 | 2 |  |
|  | 主轴和转轮连接拆卸工具（包括电磁感应加热工具、螺栓伸长测量工具等） | 套 | 2 |  |
|  | 顶盖与座环连接螺栓电磁感应加热工具（如有） | 件 | 4 |  |
|  | 顶盖组合面连接螺栓电磁感应加热工具（包括螺栓伸长测量工具）（如有） | 件 | 6 |  |
|  | 顶盖吊装专用工具（含钢丝绳、吊环等） | 套 | 1 |  |
|  | 底环吊装专用工具（含钢丝绳、吊环等） | 套 | 1 |  |
|  | 水车室内顶盖拆卸、起升专用工具（若有，含预埋件） | 套 | 1 |  |
|  | 导叶接力器（推拉杆）安装专用工具 | 套 | 1 |  |
|  | 导叶接力器（推拉杆）水平调整水平测量专用工具 | 套 | 2 |  |
|  | 导叶拐臂装拆工具 | 套 | 2 |  |
|  | 导叶装拆工具（含吊环、钢丝绳等） | 套 | 4 |  |
|  | 导叶轴套装拆工具 | 套 | 2 |  |
|  | 导叶分瓣键装拆工具（如有） | 套 | 2 |  |
|  | 导叶拒动保护装置装拆工具（如有） | 套 | 1 |  |
|  | 导水机构控制环吊装工具（含吊环、钢丝绳等） | 套 | 1 |  |
|  | 导轴承及轴瓦吊装工具（含吊环、钢丝绳等） | 套 | 1 |  |
|  | 主轴密封检修工具 | 套 | 1 |  |
|  | 螺栓液压拉伸工具专用气动或电动液压泵及各种高压软管与接头等附件。 | 套 | 3 |  |
|  | 顶盖组合面连接螺栓液压拉伸器（如有） | 套 | 4 |  |
|  | 顶盖与座环连接螺栓液压拉伸器 | 套 | 6 |  |
|  | 主轴连接螺栓液压拉伸器（含与发电电动机连轴螺栓） | 套 | 4 |  |
|  | 导叶接力器固定螺栓液压拉伸器 | 套 | 2 |  |
|  | 其他水轮机螺栓液压拉伸器（如有，列出详细清单） | 套 | 2 |  |
|  | 转轮叶片检修用样板和其它精确的量测设备 | 套 | 1 |  |
|  | 导叶样板（包含固定导叶和活动导叶） | 套 | 1 |  |
|  | 用于水泵水轮机的各种吊环（列出用途和详细清单） | 套 | 1 |  |
|  | 各种专用千斤顶（列出用途和详细清单，应包括10T、25T和30T中空式分体油缸千斤顶各4件，以及10T、25T和30T矮型油缸千斤顶各4件，其他普通千斤顶） | 套 | 1 |  |
|  | 液压力矩扳手套装，包含液压力矩扳手2套、配套套筒2套（需与液压扳手匹配)、高压油管不少于4根等。 | 套 | 1 |  |
|  | 小力矩手动力矩扳手套装，包含可调式手动力矩扳手1把及相应配套套筒 | 套 | 2 |  |
|  | 中等力矩手动力矩扳手套装，包含可调式手动力矩扳手1把及相应配套套筒 | 套 | 2 |  |
|  | 水轮机安装专用可变速高精度磁力钻及配套钻头（含各种规格和详细清单） | 套 | 2 |  |
|  | 水轮机M30以上螺栓的丝锥和铰刀等（含各种规格和详细清单） | 套 | 1 |  |
|  | 特殊的专用工具和测量工具，配专用的工具箱（若有，列出用途和详细清单） | 套 | 1 |  |

以主机厂最终提供专用工具为准。

5.5.2  调速系统

| 序号 | 专用工具 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调速系统维修专用工器具 | 套 | 1 |  |
|  | 带有调速系统调试软件、专用数据接口的笔记本电脑（含调试软件备用光盘、连接数据线等） | 套 | 1 |  |

以主机厂最终提供专用工具为准。

5.5.3  进水阀

| 序号 | 专用工具 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球阀阀体上下游法兰连接螺栓液压拉伸器及其密封套装 | 套 | 6 | 液压拉伸器匹配液压泵，1套包括1件拉伸器，下同。 |
| 2 | 球阀基础连接螺栓液压拉伸器及其密封套装 | 套 | 2 | 液压拉伸器匹配液压泵 |
| 3 | 伸缩节连接螺栓液压拉伸器及其密封套装 | 套 | 3 | 液压拉伸器匹配液压泵 液压拉伸器匹配液压泵 |
| 4 | 球阀拐臂连接螺栓液压拉伸器及其密封套装 | 套 | 3 | 液压拉伸器匹配液压泵 |
| 5 | 球阀接力器基础连接螺栓液压拉伸器及其密封套装 | 套 | 2 | 液压拉伸器匹配液压泵 |
| 6 | 进水阀枢轴轴套更换专用工具 | 套 | 1 |  |
| 7 | 进水阀吊装专用工具（含钢丝绳、吊环等） | 套 | 1 |  |
| 8 | 进水阀延伸段、伸缩节、接力器吊装工具（含钢丝绳、吊环等） | 套 | 1 |  |
| 9 | 进水阀接力器装拆和分解专用工具 | 套 | 1 |  |
| 10 | 进水阀检修密封机械锁定专用手动扳手 | 套 | 2 | 带棘轮，可往复，有最大力矩限制。 |

以主机厂最终提供专用工具为准。

5.6  大件重量及尺寸

表5.6-1  水泵水轮机及进水阀大件重量及尺寸表

| 序号 | 设备名称 | 运输方式 | 运输尺寸 (长×宽×高) m | 运输重量 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转 轮 | 整体运输 | Φ4.4×1.45 | 40 |
| 2 | 顶 盖 | 分2瓣运输 | 6.7×3.35×2.1 | 70/瓣 |
| 3 | 进水阀阀体 | 整体运输 | 6.38×4.0×3.64 | 135 |
| 4 | 座环+蜗壳 | 分2瓣运输 | 11.0×5.65×2.65单瓣 | 95/瓣 |
| 5 | 主轴 | 整体运输 | Φ1.0×5.25 | 38 |
| 6 | 底环 | 整体运输 | Φ6.1×1.7 | 52 |
| 7 | 尾水管里衬 | 分12件 | 5.6×5.4×3.2 | 13 （最重件） |

注：上述大件重量及尺寸为初步数据，最终以实际装箱资料为准。

第6章  起重设备

6.1  概述

6.1.1  工作范围

6.1.1.3  主厂房内桥式起重机及其附属设备(桥机标供货)

(1) 主厂房2500+2500/500/100kN、Lk=24.5 m双小车电动双梁桥式起重机及其附属设备1台套；

(2) 主厂房500/100kN、Lk=24.5m电动双梁桥式起重机及其附属设备1台套；

(3) 主厂房内QU120轨道(约310m) 及轨道固定件和埋设件；

(4) 起重机阻进器4副；

(5) 起重机用电源滑触线约156m(包括电源滑线支撑和埋设件) ；

(6) 运行控制设备，包括机械和电气操作组件、保护组件、相应屏柜及运行所需动力和控制电缆等；

(7) 规定的备品备件和专用工具。

6.1.1.4  尾水事故闸门桥式起重机及其附属设备(桥机标供货)

(1) 尾水事故闸门廊道630kN/50kN、Lk=7.2m电动双梁桥式起重机及其附属设备1台套；

(2) 尾水事故闸门廊道内轨道2×101.5m(包括轨道固定件和埋设件) ；

(3) 起重机阻进器4副；

(4) 起重机用电源滑触线101.5m(包括电源滑线支撑和埋设件) ；

(5) 运行控制设备，包括机械和电气操作组件、保护组件、相应屏柜及运行所需的动力和控制电缆等；

(6) 规定的备品备件和专用工具。

6.1.1.5  地面GIS室桥式起重机及其附属设备(桥机标供货)

(1) 地面GIS室100kN电动单梁桥式起重机及其附属设备1台套，跨度暂定14.3m；

(2) 重轨P43轨道约110m(包括轨道固定件和埋设件) ；

(3) 起重机阻进器4副；

(4) 起重机用电源滑触线约55m(包括电源滑线支撑和埋设件) ；

(5) 运行控制设备，包括机械和电气操作组件、保护组件、相应屏柜及运行所需的动力和控制电缆等；

(6) 规定的备品备件和专用工具。

6.1.1.6  永久仓库桥式起重机及其附属设备(桥机标供货)

(1) 320/50kN电动双梁桥式起重机及其附属设备1台套，跨度暂定18.5m；

(2) 重轨P43轨道约2×50m(包括轨道固定件和埋设件) ；

(3) 起重机阻进器4副；

(4) 起重机用电源滑触线约50m(包括电源滑线支撑和埋设件) ；

(5) 运行控制设备，包括机械和电气操作组件、保护组件、相应屏柜及运行所需的动力和控制电缆等；

(6) 规定的备品备件和专用工具。

6.1.1.7  主厂房内设备起吊用手拉葫芦、轨道及其埋设件(本标承包人供货) ，详见6.2节。

6.1.1.8  主变室起吊用手拉葫芦、轨道及其埋设件(本标承包人供货) ，详见6.2节。

6.1.1.9  地下GIS室起吊用电动葫芦及相关配套设备(本标承包人供货) ，详见6.2节。6.1.1.10  主厂房桥机部件吊装用顶拱吊钩（装设于屋顶网架）的制作与安装。

以上起重设备及吊点详细技术要求待详细设计后确定。

6.2  简要技术说明

6.2.1  主厂房2500+2500/500/100kN桥式起重机

主厂房2500+2500/500/100kN、Lk=24.5m双小车电动双梁桥式起重机将安装在主厂房内。

桥机主要技术特性如下：

额定起重量

主钩	2500kN

副钩             	500kN

电动葫芦         	100kN

跨度             	24.5m

起升高度

主钩             	33.0m

副钩	40.5m

电动葫芦	40.5m

起升/下降速度

主钩	0.1/1.0m/min或0.2m/min～2.0m/min

副钩	0.4/8.0m/min

电动葫芦	2/20m/min

运行速度

大车	2m/min～20m/min

小车	1.2m/min～12m/min

轨道型号	QU120

小车重量	2×49t

桥机安装时的最大起吊重量	约70t

单台桥机总重	235t

6.2.2  主厂房500/100kN桥式起重机

主厂房500 kN /100kN、Lk=24.5m电动双梁桥式起重机将安装在主厂房内，轨顶高程为128.8m。

桥机主要技术特性如下：

额定起重量

主钩	500kN

副钩	100kN

跨度	24.5m

起升高度

主钩	40.5m

副钩	40.5m

起升/下降速度

主钩	0.4m/min～8m/min

电动葫芦	2m/min～20m/min

运行速度

大车	3m/min～25m/min可调

小车	3m/min～30m/min可调

桥机最大宽度	6500mm

轨面至桥机顶端高度	3000mm

轨道型号	QU120

小车重量	12t

桥机安装时的最大起吊重量      20t

单台桥机总重	49t

6.2.3  尾水事故闸门廊道630kN/50kN桥式起重机

630 kN/50kN、Lk=7.2m电动双梁桥式起重机将安装在尾水闸门室廊道内，轨道敷设高程为530.650m。

桥机主要技术特性如下：

额定起重量

主钩	630kN

电动葫芦         	50kN

跨度             	7.2m

起升高度

主钩             	28m

电动葫芦	18m

起升/下降速度

主钩	0.2～2.0m/min(变频调速)

电动葫芦	2.0～20.0m/min

运行速度

大车	2～20m/min(可调)

小车	0.6～6.0m/min(可调)

桥机最大宽度	9100mm

轨面至桥机顶端高度	2400mm

轨道型号	QU100

小车重量	13t

桥机安装时的最大起吊重量      13t

单台桥机总重	28t

6.2.4  地面GIS室160kN电动葫芦桥式起重机

主要技术特性如下：

额定起重量电动葫芦  	160kN

跨度	14.3m

起升高度电动葫芦   	18.0m

起升/下降速度	0.8m/min～8.0m/min

大车运行速度        	2m/min～20m/min

电动葫芦运行速度	2m/min～20m/min

单台桥机总重	5t

6.2.5  永久仓库320kN/50kN桥式起重机

桥机主要技术特性如下：

额定起重量

主钩 	300kN

副钩	50kN

跨度	18.5m

起升高度

主钩	12m

副钩	12m

起升/下降速度

主钩	0.4～4m/min

副钩	1.2m/min～8m/min

小车重量	7t

桥机安装时的最大起吊重量      12t

单台桥机总重	 27t

6.2.6  电动葫芦/手拉葫芦主要技术参数

电动葫芦/手拉葫芦以及相关吊点一览如下：

| 型式，规格 | 位置 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、电动葫芦 |  |  |  |
| 电动葫芦，10t | 主变GIS层中部试验场 | GIS层电气设备吊运、GIS耐压试验用 | 1套 |
| 电动葫芦，10t | 主变洞下游侧运输通道场上方 | GIS层电气设备吊运 | 1套 |
| 电动葫芦(临时)，5t | 地下厂房高压电缆出线洞口 | GIS层电气设备吊运 | 2套 |
| 二、手拉单轨小车（手拉单轨小车长期安装在轨道上，检修时再挂上手拉葫芦） |  |  |  |
| 3t手拉单轨小车 | 主变室（手拉单轨小车长期安装在各机组主变室梁下轨道） | 主变设备检修吊运 | 20套 |
| 5t手拉单轨小车 | 水泵水轮机层机组调速器集油箱上方轨道 | 调速器油泵更换吊运 | 4套 |
| 5t手拉单轨小车 | 操作廊道检修排水阀 上方轨道 | 机组尾水管检修排水阀吊运 | 1套 |
| 10t手拉单轨小车 | 空压机室中压气机上方轨道 | 中压气机缸体检修起吊 | 1套 |
| 10t手拉单轨小车 | 空压机室吊物孔上方轨道 | 含油污水设备吊运 | 1套 |
| 三、吊点设置 |  |  |  |
| 吊点，5t | 蜗壳层公用供水系统滤水器上方 | 公用供水滤水器吊运 | 2套 |
| 吊点，5t | 蜗壳层各机组段技术供水泵上方吊点 | #1~#4机组技术供水泵吊运 | 8套 |
| 吊点，3t | 蜗壳层各机组段滤水器上方吊点 | #1~#4机组滤水器吊运 | 8套 |
| 吊点，4t | 含油污水处理设备顶部 | 含油污水处理设备吊运 | 1套 |
| 吊点，4t | 空调冷水机组设备顶部 | 空调冷水机组设备吊运 | 1套 |
| 吊点，5t | 蜗壳层透平油库轴承油油罐上方 | 轴承油油罐检修吊运 | 1套 |
| 吊点，5t | 蜗壳层透平油库调速器油油罐上方 | 调速器油油罐检修吊运 | 1套 |
| 吊点，13t | 蜗壳层各机组段压水气罐上方 | #1~#4机组压水气罐检修吊点 | 8套 |
| 吊点，6t | 蜗壳层机组段进水球阀接力器防倾倒 | #1~#4机组球阀接力器检修防倾倒 | 8套 |
| 吊点，3t | 蜗壳层机组段蜗壳压力释放阀上方 | #1~#4机组蜗壳压力释放阀更换 | 4套 |
| 吊点，2t | 水轮机层机组段推力外循环油泵上方 | #1~#4机组推力外循环油泵更换 | 4套 |
| 吊点，3t | 蜗壳层各机组段锥管回水排气液压阀上方 | #1~#4机组锥管回水排气液压阀更换 | 4套 |
| 吊点，3t | 母线洞吊点交流励磁设备上方 | 4#交流励磁设备安装 | 1套 |

以上吊点设置为初步考虑，实际以施工图为准。

电动葫芦的其他配置(包含在本标承包人供货范围内)

(1) 安全与状态监控器

(2) 超载限制器

(3) 所有电机带盘式制动器

(4) 起升电机过热保护

(5) 全部的预润滑

地下GIS层电动葫芦

额定起重量	100kN

起升高度	16m

型号	单轨吊

小车型式	标准净空单梁葫芦

轨道型号	I63c

工作级别

单轨吊	FEM A5

起升	FEM M5

小车运行	FEM M5

速度

起升速度	8/0.8 m/min变极双速

小车运行速度	20m/min变频调速

单轨吊由有线地操控制(跟随葫芦移动) ，按钮盒为全双速控制，达到控制起升、横向运动功能，并有急停按钮。

高压电缆出线洞口电动葫芦

额定起重量	50kN

起升高度	16m

型号	单轨吊

小车型式	标准净空单梁葫芦

轨道型号	I63c

工作级别

单轨吊	FEM A5

起升	FEM M5

小车运行	FEM M5

速度

起升速度	8/0.8 m/min变极双速

小车运行速度	20m/min变频调速

单轨吊由有线地操控制(跟随葫芦移动) ，按钮盒为全双速控制，达到控制起升、横向运动功能，并有急停按钮。

6.6 计量与支付

增加以下内容：

电动葫芦/手拉葫芦的轨道梁及埋件的刷漆防腐工作由承包人负责，费用含在设备安装价格中，发包人不另行支付。

第7章  水力机械辅助设备

7.2  简要技术说明

通用技术条款基础上增加以下章节：

7.2.2  技术供水系统

机组冷却供排水是电站技术供水的主供水系统，采用水泵加压供水方式，单元供水，主水源取自每台机组尾水管，备用水源取自其他机组尾水取水预留的接口。每台机组设置2台加压水泵，1台主用、1台备用，可以自动切换、互相循环使用，每次启动后切换主备用关系；技术供水排水排至尾水事故闸门与机组尾水管之间钢管段。每台水泵后设置一台自动旋转式滤水器。供水对象主要包括：发电电动机空气冷却器，上导轴承油冷却器，下导、推力轴承油冷却器，水泵水轮机导轴承的冷却用水，上、下止漏环冷却和润滑用水，调速器油冷却器(如有)、交流励磁设备冷却用水，主变压器负载冷却用水等。技术供水水泵和滤水器布置在主厂房蜗壳层。

公用设备供水系统从下水库取水，在1#机尾水事故闸门后设一取水口，在下水库进出水口检修闸门后设一取水口作为备用，沿尾水隧洞和机组尾水管布置管路到厂房蜗壳层。供水管路上设置2台自动旋转式滤水器。全厂设一根公用供水总管，分别供中压空压机冷却用水、通风空调系统冷却用水，主变压器空载冷却用水，消防及生活用水等。其中，消防用水分为地下厂房消火栓系统、水喷雾消防系统用水，分别从公用供水总管两处取水，在地下厂房形成环管。

通风空调系统的冷却用水排至尾水事故闸门后，主变空载冷却用水排等其余用水经使用后均排到自流排水洞。公用滤水器布置在主厂房蜗壳层。

主轴密封用水从进水阀前压力钢管取水，经过减压装置减压后，过滤供给机组主轴密封用水。滤水器布置在主厂房蜗壳层。

技术供水系统图、系统内设备初步布置见附图。

本系统由发包人提供的主要设备、阀门、管路、自动化元件清单见专用技术条款附表章节，供报价参考。

7.2.2  中压气系统

中压气系统内设备和管路由主机供货商供货，电站中压压缩空气系统设计压力为8.0MPa，主要包括水泵水轮机启动及调相压水用气、转轮在空气中旋转的漏损补气、调速器操作系统油压装置用气（减压后7.0MPa）以及机组制动用气（减压后0.8MPa）。电站不设低压压缩空气系统，不设主轴检修密封用气。

中压气机、调速器压力油罐补气贮气罐、平衡气罐、机组制动贮气罐布置在副厂房中压空压机室(与蜗壳层同高程)。压力油罐供气、机组制动供气总管拟布置于水泵水轮机层上游侧。压水贮气罐拟布置在蜗壳层相应机组段，调相压水供气总管拟布置于蜗壳层上游侧。

中压压缩空气系统图、系统内设备初步布置见附图。

本系统由发包人提供的主要设备、阀门、管路、自动化元件清单见专用技术条款附表章节，供报价参考。

7.2.3  水力量测系统

水力量测系统设置项目包括全厂性测量和机组段测量两部分。

全厂性测量主要包括如下项目：上水库水位、调压井水位、下水库水位、电站毛水头或静扬程、上水库拦污栅压差、下水库拦污栅压差、上下水库水温、上、下库闸门及尾闸平压，水淹厂房报警等。

机组测量主要包括如下项目：钢管压力、蜗壳压力、转轮与导叶间的压力、上下止漏环进出口压力、转轮与顶盖之间的压力、尾水管进出口压力、尾水肘管进出口及中部压力、水泵水轮机有效水头或有效扬程、水轮机工况及水泵工况流量、尾水管压力脉动、转轮与导叶间压力脉动、顶盖及水导轴承振动、主轴摆度、水泵水轮机效率、发电电动机振动和摆度监测等。

水力量测系统图见附图。

本系统由发包人提供的主要设备、阀门、管路、自动化元件清单见专用技术条款附表章节，供报价参考。

7.2.4  油系统

本电站油系统分为透平油系统和绝缘油系统两部分。透平油系统供油主要包括水泵水轮机发电机组轴承润滑冷却用油、调速器操作系统，设置2个运行油罐，用于机组检修时排油和自循环净油，并兼作接受新油使用。透平油系统设置透平油室和油处理室，布置于地下副厂房与蜗壳层同高楼层，透平油供、排油总管拟布置于蜗壳层上游侧。绝缘油系统，设置必要的绝缘油处理设备，布置于主变洞端部。

油系统图、系统内设备初步布置见附图。

本系统由发包人提供的主要设备、阀门、管路、自动化元件清单见专用技术条款附表章节，供报价参考。

7.2.5  排水系统

电站排水系统包括渗漏排水和检修排水，均经贯穿全厂的集水廊道自流排至厂外。

排水系统图、系统内设备初步布置见附图。

本系统由发包人提供的主要设备、阀门、管路、自动化元件清单见专用技术条款附表章节，供报价参考。

7.2.6  油污水处理系统

含油污水处理系统配置一套含油污水处理装置，包括取水泵组、高效水-油分离器、管路、阀门、污油贮存罐等，用于去除水中含油和悬浮物。含油污水处理系统设备布置于副厂房与管廊道层同高程楼层。

含油污水处理系统图、系统内设备初步布置见附图。

本系统由发包人提供的主要设备、阀门、管路、自动化元件清单见专用技术条款附表章节，供报价参考。

7.2.7  消防系统

电站消防水源取自从下水库引水的自流供水总管。全厂消火栓系统与水喷雾系统分开设置，水喷雾系统供水需由消防加压泵加压供水，设置两台消防加压泵。

厂内贯穿全厂设有消火栓消防供水环管与水喷雾消防供水环管，各用水系统自消防环管上枝状引水。本标承包人负责地下厂房混凝土工程里的所有消防系统埋管的安装。消防系统设备及明管路、阀门的采购和安装由消防标承包人完成。

消防供水系统见附图。

本系统由发包人提供的主要设备、阀门、管路、自动化元件清单见专用技术条款附表章节，供报价参考。

7.2.8  流道充水系统

流道充水系统用于对机组前的流道进行充水，为机组机组首次水泵工况启动创造条件。全厂设2台流道充水泵，1用1备，从尾水取水，通过管路与进水阀上游延伸段连接，将水从尾水充至引水水道。泵后设置孔板阀用于调节水泵流量和压力，管路上设有压力表和流量计等仪表和自动化元件。

本标承包人负责流道充水系统的安装，包括充水泵、阀门、管路及管件、管路支吊架以及仪表和自动化元件等；负责流道充水系统管路及管件、法兰（含密封及紧固件）、管路支吊架的采购。

流道充水系统图见附图。

7.2.9  主轴密封临时供水系统

主轴密封临时供水系统用于压力钢管未充水时机组主轴密封临时用水，全厂设置1套，包含1台稳压泵，取自公用供水，取水点为二号机蜗壳层消火栓供水管，连接至主轴密封供水装置。

本标承包人负责主轴密封临时供水系统的采购和安装，包括充水泵、阀门、管路及管件、管路支吊架以及仪表和自动化元件等；

主轴密封临时供水系统图见附图。

本系统由发包人提供的主要设备、阀门、自动化元件清单见文末附表，供报价参考。

7.5  计量和支付

管路安装费用中包含坡口加工的费用，发包人不再另行支付。

第8章  发电电动机及附属设备

8.1 概述

8.1.1  工作范围

见通用条款。

8.2  简要技术说明

本合同范围包括4台套发电电动机及其相关的可控硅励磁装置(4套)、机组变频起动装置(2套)、IG100或其他气体灭火系统(4套)等设备的安装。

以下位置连接导体采用全绝缘浇注母线由本标段深化设计、采购供货。

（1）励磁变压器低压侧至励磁屏柜之间的连接导体；

（2）SFC输入变低压侧至输出变低压侧之间、SFC输入/输出电抗器至18kV开关柜之间以及18kV开关柜至SFC输入/输出变之间的全绝缘浇注母线的采购、安装工作。

（3）静止变频装置设备之间的二次电缆(包括通信光缆、尾纤、通信电缆、控制电缆及低压动力电缆)及其附件由主机标采购，本标负责安装。

8.2.1  发电电动机

发电电动机为竖轴、半伞式、密闭自循环空气冷却、三相可逆式凸极同步发电电动机。

发电电动机轴包括上端轴、转子中心体和下端轴。转子中心体与下端轴间采用小间隙止口配合螺栓连接，在工厂内通过加工精度保证(厂内铰孔) ；转子中心体与上端轴采用大间隙止口配合螺栓连接，工地轴线调整合格后同钻铰定位销孔并装入定位销。水轮机主轴与下端轴在现场螺栓连接。发电电动机轴和水泵水轮机主轴在现场组装后应对整个轴线进行检查。

定子绕组为分相绕组，Y形接线，发电电动机主引线和中性点引线分别布置在IV象限-Y偏+X45°方向和II象限+Y偏-X 45°方向(暂定) 。

发电机转子磁轭采用厚板锻件结构，采用高强度锻件制成，由数段磁轭圈通过螺栓把合成整体。

推力轴承位于转子下方，安装在下机架中心体油槽内，与下导轴承共用一个油槽，为推导复合结构。推力轴承采用能自动平衡瓦间负荷的弹性油箱支撑结构。

在发电电动机转子上、下方各设置导轴承，导轴承均布置在机架内。上、下导轴承为油浸、可调的分块瓦型式。上、下机架采用钢板焊接结构。上机架由中心体和径向支臂组成，并在工地焊成一体。支臂轴向与定子机座上支墩把合固定，径向固定于机坑基础壁上，支臂与机坑基础间设有弹性阻尼支撑，弹性阻尼支撑能适应机架的热胀和降低机架振动。

发电电动机主要技术参数

(1) 型式：三相、竖轴、半伞式、空冷可逆式同步发电电动机

(2) 额定容量：发电工况333.4MVA

电动机工况≥330MW

(3) 额定功率因数：发电工况0.9(滞后)

(4) 额定功率因数：电动机工况：0.975

(5) 额定电压：18kV

(6) 额定频率：50Hz

(7) 相数：3

(8) 额定转速：428.6r/min

(9) 定子绕组连接：Y形，中性点经CT、接地变压器接地

(10) 调压范围：18±5%kV

(11) 灭火方式：气体灭火

(12) 定子绕组绝缘等级：F级

(13) 转动惯量：不小于6000t*m2

(14) 转子带轴起吊总重量：约440t

(15) 润滑油牌号：ISO VG-46

(16) 发电电动机定子起吊总重量：约330t

(17) 大件运输重量尺寸：表中数量、总重均指一台机量值(运输尺寸及重量为初步的数据，最终以实际装箱为准。

表8-1  大件运输重量尺寸表

| 部件名称 | 数量 | 单件重量 t | 单件最大尺寸 长×宽×高 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 下机架 | 1 | 62 | Φ5.40×2.90 |
| 转子支架 | 1 | 68 | 3.8×3×3.1 |

8.2.2  励磁系统主要技术特性

8.2.2.1  励磁系统

(1)  机组励磁采用自并励静止整流励磁系统。励磁电源取自发电电动机断路器和主变压器之间的离相封闭母线。励磁系统包括：励磁变压器、励磁变压器低压侧断路器、晶闸管整流器、灭磁装置、过电压保护装置、调节器、控制（含电气制动的控制）、保护、监视信号系统、以及所必须的的硬件及软件等。励磁系统除了应满足机组发电、发电调相（进相）、抽水、抽水调相、线路充电（零起升压）和黑起动的运行工况要求外，还满足机组发电起动、电动工况起动、电气制动以及准同步并网等要求。

(2)  机组正常起励由电网经励磁变供电，为了使机组在电网失电时能紧急开机发电，励磁系统设有由厂用DC220V蓄电池供电的备用直流起励回路。

(3)  励磁调节器采用PID调节规律，设有从电源到脉冲形成单元都相互独立的双调节通道，每个调节通道设有自动电压调节（AVR）和自动励磁电流调节（AER）功能。

8.2.2.2  励磁变压器

(1) 型式：三个单相、户内式、环氧浇注、铜绕组，金属外壳封闭、自然风冷、干式变压器。

(2) 额定值：

额定容量：满足励磁系统需要，并共计不小于14%额定容量的谐波损耗、涡流损耗、杂散损耗。

额定电压：一次：18kV/

绝缘等级：H级

绝缘水平：

一次侧，额定1min工频耐压(有效值) ：50kV

额定雷电冲击耐压(峰值) ：125kV

二次侧：额定1min工频耐压(有效值) ：3kV

最大温升：≤80K

联接方式： Y，d11

#### 8.2.2.3 浇注母线

励磁变压器低压侧至励磁屏柜之间浇注母线为自冷式中压三相一体全浇注母线，每台机约为60米。浇注母线导体采用铜母线，相间绝缘隔板为全模浇注隔离，导体绝缘层绝缘等级为B级，防护等IP67。母线产品应符合GB 7251.2。母线材料应符合GB/T 5231、GB/T3190、JB 1580中的相关规定。

主要技术参数（暂定，以励磁厂家提供的最终参数为准）：

材质：铜

额定电压：1kV；

工作电流：2000A

结构及支架安装

全浇注母线、母线引出线和在现场浇注接头的绝缘外壳表面应光滑平整，无裂缝。全浇注母线的支、吊架跨距应避开共振区，保证设备安全可靠运行。外壳支持构件应具有适量可调整功能，母线及支撑部件的设计和制造应允许在钢和砖石结构的建筑偏差范围内进行调整，但自励磁变至励磁盘柜之间的浇注母线中间补偿接头不得超过2个，且补偿接头应远离母线洞内检修平台、爬梯等人员通道。全浇注母线在轴向和辐向，应能满足支架或基础在40mm以内的不同沉降和位移。挠性连接体的对地距离以及在可拆挠性连接体拆下后，导体两端之间的距离均不应小于220mm。全浇注母线导体直线段误差不超过本身长度的0.1%。全线的支撑构件应进行等电位连接后在励磁变低压侧单点接地。

防磁

全浇注母线段间导体连接的紧固件，宜采用非铁磁性材料，以免产生感应电流导致过热，接头螺栓螺母连接件应能防止松动，螺接面电流密度不大于0.1A/mm2。正常运行时母线的感应电压不高于12V。

全浇注母线的外壳与设备的外壳应相互绝缘。其连接金属部件、金属箱体等均应采用非磁性材料，或采用其他措施以免产生感应电流过热。

连接

全浇注母线引出线接头与连接设备的出线端连接装置应便于拆卸，以便对设备进行检修和试验。浇注母线与设备出线接头相间距离应与设备出线端子或出线母排相间距离一致。

温升根据工程实际情况，必要时接头处可加温度显示贴条。全浇注式母线温升限制为：平均周温35℃，最高温不超过40℃，导体温升不超过35K。

8.2.2.4  制造商提供的专用工器具

带有笔记本型微机的调试仪		2台

8.2.3  变频起动装置主要技术特性

8.2.3.1  变频起动装置

额定容量不小于：21MW(初定)

输出电压：0kV～5.7kV(初定)

输出频率：0Hz～52.5Hz     精度0.5%

热周期为连续满载运行40分钟，紧接着静止40分钟。

8.2.3.2  输入变压器

容量/型式：待定

额定一次电压：18kV±5%kV

额定二次电压：待定

额定频率：50Hz

数量：2台

8.2.3.3  输出变压器

同输入变压器。

8.2.3.4  直流电抗器(待定)

8.2.3.5  整流器与逆变器(待定)

8.2.3.6  SFC过电压保护装置：

设备配置：网桥/机桥

#### 8.2.3.7  SFC输出电抗器

(1) 型式：户内、防潮、单相干式、自冷、铝导线。

(2) 数量及安装位置：2组(6只) ，布置在主变洞537.000m高程。

(3) 主要技术参数

额定工作电压：18kV

设备最高电压： 24kV

额定频率：50Hz

工作频率：5Hz～52.5Hz

额定电流：1250A

额定短时耐受电流(有效值) /时间：25kA/3s

额定峰值耐受电流：63kA

绝缘水平(对地) ：

雷电冲击耐压  125kV(峰值)

1分钟工频耐压55kV(有效值)

绝缘等级： H级

8.2.3.8  SFC自动控制柜

SFC控制保护系统布置在SFC控制柜中。它包括一个高速运行的微处理器中央处理单元，通过监视可控硅脉冲进行速度调节及扭矩控制，对其它有关设备进行逻辑控制，发出控制命令，并具有完善的自诊断功能。输入变压器及其连接设备设置的电流差动保护、过电流保护、过电压保护和温度保护等，可控硅整流桥、逆变桥、直流电抗器及其连接设备设置的保护，整流器过电流保护、逆变器过电流保护、可控硅元件脉冲故障保护等，其它保护：机组起动时间保护、SFC过速保护、冷却系统事故保护、SFC的接地保护、电源故障保护等。

#### 8.2.3.9 连接导体

SFC变频装置输入/输出变压器低压侧间的连接导体（高压侧连接导体要求详间本技术文件9.2.5），包括SFC输入变至SFC变频装置柜之间、SFC变频装置柜至SFC输出变及其切换开关之间、SFC切换开关柜至输出变压器之间的连接导体采用全绝缘浇筑母线，由本标段深化设计、供货，连接导体型号需报招标人审批。

浇注母线基本参数（暂定，以SFC厂家提供的最终参数为准）：

额定电压：17.5kV(SFC变频装置旁路开关柜至SFC输出变压器高压侧之间浇注母线为20kV)

额定电流：2500A

由投标方根据SFC设计的要求决定其余各项参数，各项参数应满足SFC启动和短路条件下的动、热稳定要求，应符合IEC与GB标准。

投标方应根据设计单位提供的母线布置路径图进行现场的二测测量，并根据现场连接的设备接口尺寸进行弯头和端头加工。投标方应提交浇注母线详细的支撑点布置图和基础埋件图。

其中全绝缘浇注母线应采用自冷式中压三相一体全绝缘浇注母线。浇注母线绝缘要求：

①正常运行时的感应电压不高于12V。

②自然冷却的全绝缘浇注母线，应能在户外全天候运行，应防止灰尘、潮气及雨水侵入全绝缘浇注母线内部，导体绝缘的防护等级不应低于IP67。

③全绝缘浇注母线、母线引出线和在现场浇注接头的绝缘外壳表面应光滑平整，无裂缝，无毛刺。且现场浇注时投标方技术人员应在现场指导。全浇注绝缘母线安装完成后，投标方技术人员应在现场指导耐压试验。工频耐压试验，绝缘试验应按ANSI标准进行。

浇注母线制造工艺要求：

全绝缘浇注母线段间导体连接的紧固件宜采用非铁磁性材料，以免产生感应电流导致过热，接头螺栓螺母连接件应能防止松动，螺接面电流密度不大于0.1A/mm2。

全绝缘浇注母线所有挠性连接件的载流量应不小于所连母线的载流量。挠性连接体的对地距离以及在可拆挠性连接体拆下后，导体两端之间的距离均不应小于220mm。

全绝缘浇注母线引出线接头与变压器出线端子间的连接，应采用便于拆卸的镀锡铜编织带，以便对设备进行检修和试验。母线导体与铜编织带接触面应镀银。

全绝缘浇注母线引出线接头与开关柜内母排连接装置应采用便于拆卸的镀锡铜编织带，以便对设备进行检修和试验。母线导体与铜编织带接触面应镀银。

全绝缘浇注母线与变压器低压侧出线套管的引出线接头相间距离应与变压器低压侧出线端子相间距离一致。全浇注绝缘母线与开关柜内母排连接，引出线接头相间距离应与进线柜内母排相间距离一致。若不能按要求设计并保证安全距离，由卖方负责解决。

全绝缘浇注母线的外壳与设备的外壳应相互绝缘，分别设置独立的接地点。其连接金属部件、金属箱体等均应采用非磁性材料，或采用其他措施以免产生感应电流过热。

全绝缘浇注母线与变压器或开关柜的连接端，应装有良好的密封隔离箱体，防止变压器低压侧接线箱或进线柜内进水受潮或积灰，箱体应采用δ≥6mm铝合金或非磁性材料制造。

在全绝缘浇注母线引出线接头和外壳的适当位置要标志黄、绿、红相序标记和接地标记。

全绝缘浇注母线宜根据工程现场母线布置方式的需要，按全绝缘浇注母线安装工艺要求设置伸缩补偿装置。

8.3  制造商提供的专用工器具

8.3.1  用于发电电动机的专用工具和仪器

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、发电电动机专用工具 |  |  |  |
| 1 | 定子在安装间组装用的支墩和基础板 | 套 | 2 |
| 2 | 定子机座合缝装配专用工器具（若有） | 套 | 1 |
| 3 | 定子铁心现场叠片压紧专用工具 | 套 | 2 |
| 4 | 定子中心测圆架（含基础） | 套 | 2 |
| 5 | 定子下线工具 | 套 | 2 |
| 6 | 定子槽楔嵌入和拆除等专用工具 | 套 | 10 |
| 7 | 定子槽楔松紧度测量仪器 | 套 | 1 |
| 8 | 定子银铜焊机及装置 | 台 | 2 |
| 9 | 发电机主轴翻身及起吊工具，及所需的支墩及基础部件、预埋件（含钢丝绳） | 套 | 1 |
| 10 | 转子组装基础埋件 | 套 | 2 |
| 11 | 转子测圆架（含基础） | 套 | 2 |
| 12 | 转子磁轭装配工具 | 套 | 2 |
| 13 | 磁极拆卸、吊装及翻身工具 | 套 | 2 |
| 14 | 磁极称重挂钩式电子秤 | 套 | 2 |
| 15 | 转子磁轭轮毂加热装置和辅助装置（如有） | 套 | 1 |
| 16 | 推力头拆卸及翻身工具（如需要） | 套 | 1 |
| 17 | 推力轴承及推力瓦拆卸、安装、更换、调整等专用工具 | 套 | 1 |
| 18 | 发电机大轴连轴连接螺栓液压拉伸器（不含发电机水轮机连轴螺栓） | 套 | 4 |
| 19 | 转子吊装（含平衡梁）专用工具 | 套 | 1 |
| 20 | 定子吊装专用工具 | 套 | 1 |
| 21 | 定子及定子基础、转子、机架等部件连接螺栓液压拉伸器或液压扳手，及其液压密封件 | 套 | 3 |
| 22 | 发电机定转子气隙测量工具 | 套 | 2 |
| 23 | 顶转子移动式高压油泵装置 | 套 | 2 |
| 24 | 机组盘车专用工具，含各种百分表及其支座等 | 套 | 1 |
| 25 | 各种规格吊环和卸扣，满足发电机各设备吊装需求 | 套 | 1 |
| 26 | 发电机安装专用铰刀（含各种规格和详细清单） | 套 | 1 |
| 27 | 发电机内径千分尺 | 套 | 1 |
| 28 | 特殊的专用工具和测量工具，配专用的工具箱（若有，列出用途和详细清单） | 套 | 1 |
| 二、励磁系统专用工具 |  |  |  |
| 29 | 带有励磁系统调试软件、专用数据接口的笔记本电脑（含调试软件备用光盘、连接数据线等） | 套 | 2 |
| 30 | EPROM（或类似的）存储器专用擦写工具（如有） | 套 | 1 |
| 31 | 励磁系统可控硅拆卸专用工具（如有） | 套 | 1 |
| 三、SFC系统专用工具 |  |  |  |
| 32 | 带有SFC系统调试软件、专用数据接口的笔记本电脑（含调试软件备用光盘、连接数据线等） | 套 | 1 |

注：以设备厂最终提供专用工具为准。

第9章  发电机电压设备和厂用电设备

9.1  简要技术说明

9.1.1  电气主接线和厂用电接线

全厂由4台300MW发电电动机分别和4台360MVA、2200kV三相主变压器接成单元接线后，再在每2台主变压器高压侧并接，共组成2组联合单元接线。每组联合单元在220kV侧成一回进线。220kV地下GIS由2套联合单元GIS组成。每套GIS分别连接2台主变压器，并以2回220kV电缆接至220kV地面GIS。电站以2回220kV出线接入500kV桂北站。

机组和主变压器间设置发电机断路器。起动设备电源、厂用电源和励磁变压器电源均由主变压器低压侧引接。该处设有避雷器，并配置电流互感器及电压互感器供测量和保护用。发电电动机至主变压器低压侧的连接采用离相封闭母线。

厂用电采用10kV和0.4kV两级电压供电，设4台高压厂用变压器。10kV母线分5段，第Ⅰ段母线接自①号机组；第Ⅱ段母线接自②号机组，第Ⅲ段母线接自③号机组；第Ⅳ段母线接自④号机组；第Ⅴ段母线接外来10kV备用电源和柴油发电机，作为备用母线。3段母线通过母联断路器连接。正常情况下由第Ⅰ和Ⅱ段、第Ⅲ和Ⅳ段母线供电站的全部厂用负荷；在第Ⅰ和Ⅱ段、第Ⅲ和Ⅳ段母线失电的情况下，第Ⅴ段母线投入运行。

机组换相开关设在发电机断路器外侧，在发电机断路器两侧接有起动隔离开关。全厂设置两套变频起动装置供机组电动工况起动用，同时互为备用。起动回路接线可以同时起动2台机组或逐台连续起动4台机组。变频起动装置电源分别从1#、3#主变低压侧引接以及2#、4#主变低压侧引接。

每台机组设电制动短路开关，机组正常制动停机时，电制动和机械制动装置联合使用。

9.1.2  电气设备布置

地下主厂房内分别安装4台机组。发电机层布置机组自用电配电柜、机旁盘等设备。母线层布置发电电动机主引出线、中性点设备柜等设备。水轮机层下游侧布置推力轴承外循环油冷却器、电缆通道、机组动力及仪表柜。4条母线洞高程与母线层一致，每条洞布置主回路和部分分支回路的离相封闭母线、发电机断路器单元、换相开关单元、电制动短路断路器、励磁变压器、电压互感器柜、部分起动母线等。

主变洞位于主厂房洞下游，分三层，第一层为529.000m高程，布置4台变压器及主变搬运道、变频装置输入\输出变压器、4组高压厂用变压器等设备。第二层537.000m高程，布置洞内GIS设备、220kV电缆终端、限流电抗器、变频装置等设备。第三层544.600高程，布置风机等设备。主变洞内主变及各设备可以通过主变运输廊道或通过连接主厂房安装场与主变洞的交通洞，运至各相应位置。

副厂房段自下至上共设10层，高程及每层布置见表9.1.2-1。

表9.2.2-1  副厂房各层布置

| 部位 | 高程 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 500.400m | 油污水处理室 |
| 第二层 | 508.300m | 透平油室、中压气机 |
| 第三层 | 516.200m | 透平油处理设备室、冷水机房 |
| 第四层 | 522.500m | 公用厂用变室、自动化工作间、电气工具间 |
| 第五层 | 526.000m | 电缆层 |
| 第六层 | 529.000m | 400V厂用主盘室、10kV开关柜室 |
| 第七层 | 534.400m | 调试监控室、二次盘柜室、运行管理间 |
| 第八层 | 540.400m | 直流屏室、蓄电池室、通信设备室 |
| 第九层 | 545.800m | 蓄电池室、通信设备室 |
| 第十层 | 548.800m | 空调设备室 |

220kV电缆从主变洞中部通过220kV电缆平洞引至地面GIS开关站，高压电缆洞内两回路6根电缆。

地面220kV开关站分为GIS楼和户外出线场两部分，GIS楼内布置GIS室和继保楼，第一层布置电缆层等，第二层布置GIS室、站用低压配电室、继电保护室，第三层布置继电保护试验室、蓄电池室、通信设备室等。

9.2  主要技术特性

9.2.1  离相封闭母线及配套设备技术特性

离相封闭母线及配套设备包括4台发电电动机至主变压器低压侧的离相封闭母线(包括主回路离相封闭母线、分支回路离相封闭母线、起动回路离相封闭母线) 、电流互感器、发电机出口电压互感器柜、电压互感器避雷器柜、电容器、接地开关等。

本系统由发包人提供的主要设备清单如下，供报价参考：

| 离相封闭母线主回路 | 12500A,约1000米 | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离相封闭母线分支回路 | 2000A,约600m | 项 | 1 |
| 电流互感器 | 15000/1A | 项 | 1 |
| 离相封闭母线配套设备18kV PT柜 | 内装3组PT，带熔断器 | 台 | 4×3 |
| 离相封闭母线配套设备18kV PT避雷器柜 | 内装2组PT，1组避雷器 | 台 | 4×3 |
| 空气循环干燥装置 |  | 套 | 4 |
| 离相封闭母线配套设备其他 | 测温装置等 | 套 | 4 |
| 发电机断路器与换相隔离开关的检修平台、灭弧室吊梁、围栏及通道 |  | 套 | 4 |
| 起动刀隔离开关检修平台、围栏及通道 |  | 套 | 4 |
| 支架、吊杆、连接件、接地线等 | 支架、吊杆、连接件、接地线等 | 项 | 1 |

离相封闭母线与主变压器低压侧的安装属于本标范围。

9.2.1.1  离相封闭母线

(1) 型式：自然冷却、三相、全连式

(2) 范围

1) 主回路：

4台发电电动机至主变压器低压侧

2) 分支回路：

从主回路至SFC分支限流电抗器输入端、厂用分支限流电抗器输入端。由主回路T接至各设备柜。

(3) 内容

导体、外壳、伸缩节、波纹管、支持绝缘子、防火隔板以及离相封闭母线内部及与各设备之间的连接。空气循环干燥装置安装、调试。

安装、维护离相封闭母线(采用后置式膨胀螺栓方式) 及附属设备所需的埋件及支架结构。

主要技术参数见表9.2-3。

表9.2-3  主要技术参数表

| 设备参数 | 主回路 | 分支回路 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 18 kV | 18kV |
| 设备最高电压 | 24 kV | 24 kV |
| 额定电流 | 12500A | 2000A |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz |
| 工作频率 | 0Hz～52.5Hz | 0Hz～52.5Hz |
| 外壳材料 | 铝 | 铝 |
| 导体材料 | 铝 | 铝 |
| 接地方式 | 多点接地 | 多点接地 |
| 长度 | 约1000m | 约600m |

安装位置：主回路布置在主厂房中间层、母线洞及主变洞内。所有分支回路布置在母线洞及主变洞内。

9.2.1.2  电流互感器

(1) 型式：单相、户内、干式。详见表9.2-2（暂定）。(2) 技术参数及配套要求

额定频率：						50Hz

工作频率：						0Hz～52.5Hz

9.2.1.3  电压互感器柜

(1) 型式：户内，每台柜内装有3只电压互感器及1组电容器。电压互感器为单相、干式。

(2) 安装位置及数量：每台机组主变低压侧电压互感器柜安装2组PT和1组避雷器，发电机出口侧各安装1组电压互感器柜安装3组PT和1组熔断器。

(3) 技术参数及配置要求

额定工作电压：					≥24kV

额定一次电压：					18/√3kV

额定二次电压：					0.1/√3kV

剩余绕组：						0.1/3kV

额定频率：						50Hz

工作频率：						0～52.5Hz

#### 9.2.1.4  避雷器

(1) 型式：无间隙氧化锌避雷器

(2) 数量：4组，共12只。

(3) 主要技术参数

额定工作电压：≥20kV

持续运行电压：≥18kV

标称放电电流(8/20μs) ：5kA

标称放电电流下残压：≤40kV

### 9.2.2  起动回路设备技术特性

起动回路设备包括从SFC变频装置输出电抗器输出侧至每台发电电动机的发电机断路器两侧的起动隔离开关、起动母线、起动母线分段隔离开关及接地开关。

本系统由发包人提供的主要设备清单如下，供报价参考：

| 隔离开关 | 18kV、2000A | 组 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接地开关 | 18kV | 组 | 2 |
| 起动母线 | 离相封闭母线2000A，约1000m | 项 | 1 |
| 空气循环干燥装置 |  | 套 | 2 |
| 离相封闭母线配套设备其他 | 母线干燥系统等 | 套 | 2 |
| 支架、吊杆、连接件、接地线等 | 支架、吊杆、连接件、接地线等 | 项 | 1 |
| 起动母线分段隔离开关的平台 |  | 套 | 1 |

#### 9.2.2.1  离相封闭母线(起动母线)

(1) 型式：自然冷却、三相、全连式

(2) 范围：从SFC变频装置输出电抗器输出侧至每台发电电动机的发电机断路器两侧。

(3) 内容

导体、外壳、伸缩节、波纹管、支持绝缘子、防火隔板以及离相封闭母线内部及与各设备之间的连接。空气循环干燥装置安装、调试。

安装、维护离相封闭母线(采用后置式膨胀螺栓方式) 及附属设备所需的埋件及支架结构。

主要技术参数见表9.2-4。

表9.2-4

| 设备参数 | 起动回路 |
| --- | --- |
| 额定工作电压 | ≥18 kV |
| 设备最高工作电压 | 24 kV |
| 额定电流 | 2000A(暂定) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 工作频率 | 0Hz～52.5Hz |
| 外壳材料 | 铝 |
| 导体材料 | 铝 |
| 接地方式 | 多点接地 |
| 长度 | 约1000m |

安装位置：布置在母线洞及主变洞内。

#### 9.2.2.2  隔离开关

(1) 型式：三相、金属封闭。

(2) 数量及安装位置：

1组用于起动母线分段，布置在主变洞537.000m高程(三相联动) ；

4组用于1#~4#发电机断路器两侧，布置在母线洞内。

(3) 主要技术参数

额定工作电压：≥18kV

最高工作电压：24kV

额定电流：2000A(暂定)

#### 9.2.2.3  接地开关

(1) 型式：三相驱动，联动操作，空气绝缘，接地开关仅作检修用，不具有关合或开断负荷电流和故障电流的能力。

(2) 数量及安装位置：2组(每组3只单相) ，安装在主变洞529.000m高程起动母线分段隔离开关两侧。

(3) 接地开关的主要性能参数

额定工作电压：24kV

设备工作电压：18kV

额定短时耐受电流(1s) ：160kA(有效值)

额定峰值耐受电流：450kA(峰值)

### 9.2.3  发电机断路器、换相开关、电制动断路器技术特性

本系统由发包人提供的主要设备清单如下，供报价参考：

| 发电机断路器单元 | 18kV12500A(每组断路器单元包括2组起动隔离开关等设备) | 组 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 换相开关单元 | 18kV 12500A三相五极 | 组 | 4 |
| 电制动断路器 | 18kV 16000A(10min) | 组 | 4 |
| 其他(控制柜) |  | 套 | 4 |
| 发电机断路器在线监测系统 |  | 套 | 4 |
| 设备基础 | 设备预埋板等，约4m2 | 项 | 1 |

#### 9.2.3.1  发电机出口断路器

全厂共4组，每组包括发电机出口断路器、发电机电源侧电容器及电源侧接地开关、操作机构及其辅助设备、控制柜、SF6气体系统和所需SF6气体、断路器基础支架、连接管道及所需的连接电缆，还包括发电机断路器触头寿命、操作机构状态在线监测系统等。

(1) 发电出口机断路器

1) 型式：户内、卧式、SF6气体灭弧和绝缘，自然冷却、水平布置、三相机械联动，外壳防护等级不低于IP64。

2) 数量及安装位置：全厂共4组，布置在母线洞522.500m高程。

3) 主要技术参数

额定工作电压：≥18kV

设备最高工作电压：24kV

额定电流：12500A

(2) 检修接地开关

1) 型式：单相户内、三相联动操作，气体绝缘

- 数量及安装位置：安装在发电机断路器单元内。每台发电机断路器1组，共4组

- 主要技术参数

额定工作电压：≥18kV

设备最高工作电压：24kV

额定短时耐受电流(3s) ：100kA(有效值)

额定峰值耐受电流：300kA(峰值)

(3) 每组发电机出口断路器还设有下列主要附件

操动机构：液压弹簧操动机构一套

控制柜：一套

SF6系统：一套

#### 9.2.3.2  换相隔离开关

(1) 换相隔离开关

1) 型式：换相隔离开关为三相五极、户内水平布置、三相联动带封闭外壳与离相封闭母线相连接、空气绝缘、自然冷却、电动操作，外壳防护等级IP64。

2) 数量及安装位置：4组，布置在母线洞522.500m高程。

3) 主要技术参数

额定工作电压： ≥18kV

设备最高工作电压：24kV

额定频率：50Hz

额定电流：12500A

(2) 接地开关

1) 型式：安装在换相开关单元内

2) 数量：每台换相隔离开关2组，共4组，布置在母线洞522.500m高程。

3) 主要技术参数

额定工作电压：≥18kV

设备最高工作电压：24kV

额定短时耐受电流(1s) ：100kA〈有效值〉

额定峰值耐受电流：300kA(峰值)

额定频率：50Hz

#### 9.2.3.3  电制动断路器

(1) 型式：SF6气体绝缘和灭弧，户内卧式、自然冷却、三相机械联动、外壳防护等级IP54。

(2) 数量及安装位置：全厂共4套，布置在母线洞522.500m高程。

(3) 主要技术参数

1) 额定电压：≥18kV

2) 回路短时工作电流：16000A

3) 回路电流持续时间：10min

8) 不用检修操作次数：10000次合分

### 9.2.4  发电机电压其它设备技术特性

本系统由发包人提供的主要设备清单如下，供报价参考：

| 18kV限流电抗器 | 18kV 1250A | 组 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 限流电抗器围栏 |  | 套 | 10 |
| 18kV厂用变压器 | 18/10kV,三相，4000kVA | 台 | 4 |
| 18kV断路器柜 | 18kV,1250A(柜内装设断路器、CT、PT和接地开关) | 面 | 18 |
| 其它 | 含18kV开关柜用电量表计 | 项 | 1 |
| 设备预埋板等 | 设备预埋板等，约4m2 | 项 | 1 |

#### 9.2.4.1  限流电抗器

(1) 型式：户内、干式、自冷、单相、铝线圈。

(2) 数量及安装位置：共10组(每组3只)，为单相一字型布置(暂定)。限流电抗器布置在主变洞529.000m及537.000m高程。

(3) 主要技术参数

额定工作电压：≥18kV

设备最高工作电压：24kV

额定电流：1250A

#### 9.2.4.2  18kV厂用变压器

(1) 型式：三相无载调压，户内干式带金属外壳，自然风冷、防潮型。带金属保护外壳，前后设可拆装的盖子，高压进线与18kV干式电缆相连，低压出线与10kV干式电缆相连。

(2) 数量及安装位置：全厂共4台，安装在主变洞529.000m高程高压厂用变压器室内。

(3) 主要技术参数

型号：SCB14-4000/18/10

额定容量：4000kVA

额定电压比：18±2x2.5%/10.5kV

联接组标号： D，yn11

#### 9.2.4.3  18kV手车式开关柜

(1) 型式：铠装中置式金属封闭式开关柜。

(2) 数量及安装位置：18面，柜内装设输入断路器、CT、接地开关等。其中厂用变压器回路8面，安装在主变洞5229.5000m厂用变高压室内。SFC回路510面安装在主变洞52937.000高层SFC室内。

(3) 技术参数

额定工作电压：18kV

设备最高工作电压：24kV

额定频率：50Hz

额定电流：

厂用电回路 1250A

SFC回路 2000A

### 9.2.5  中压全浇注母线技术特性

承包人负责采购和安装在主变洞内长度约650米（暂定）的18kV三相全浇注母线，包括SFC输入断路器柜至SFC输入变高压侧之间的连接导体、SFC输出断路器柜至SFC输出变高压侧之间、SFC输入/输出电抗器至18kV开关柜之间。全浇注母线品牌及投标要求见商务部分。

9.2.5.1  额定参数

三相全浇注母线产品应符合：GB/T 5231《加工铜及铜合金化学成分和产品形状》、GB3190《铝及铝合金加工产品的化学成分》、JB1580《铝制焊接容器技术条件》中的相关规定。

(1)  母线的布置：全浇注母线由主变洞各电抗器室分别引至SFC室中压开关柜，并分别由中压开关柜引至SFC输入变压器。设备供货厂家应负责对母线安装路径进行现场的二次测量，并根据现场连接的设备接口尺寸进行弯头和端头加工。设备厂应提交浇注母线详细的支撑点布置图和基础埋件图。

(2)  型式：自冷式中压三相一体全浇注母线

(3)  额定参数：

| 序号 | 项 目 | 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本技术要求 |  |  |
| 1 | 形式和型号 |  |  |
| 2 | 额定电压： (kV) | 24 |  |
| 3 | 额定工作电压： (kV) | 18 |  |
| 4 | 额定电流 (A) | 2000 |  |
| 5 | 额定频率： (Hz) | 50 |  |
| 6 | 额定短时工频耐受电压：(kV) | 50 |  |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压：(kV) | 125 |  |
| 8 | 额定峰值耐受电流： (kA) | 260 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流： (kA) | 50kA/4 s |  |
| 10 | 局部放电： (PC) | ≤20PC |  |
| 11 | 绝缘层外部电压 | ≤12 V |  |
| 12 | 泄漏比距：(mm/kV) | 25mm/kV |  |
| 二 | 浇注母线允许温度和允许温升 |  |  |
| 1 | 导体允许温度：(℃) | 90℃ (环境温度40℃) |  |
| 2 | 导体允许温升：(K) | 50 |  |
| 3 | 螺栓紧固连接的镀银接触面允许温度：(℃) | 90 |  |
| 4 | 螺栓紧固连接的镀银接触面允许温升：(K) | 50 |  |
| 5 | 绝缘层外部允许温度：(℃) | 82 |  |
| 6 | 绝缘层外部允许温升：(K) | 42 |  |
| 三 | 全浇注母线材料及外形尺寸(mm) |  |  |
| 1 | 相 数 | 3 |  |
| 2 | 全浇注母线内导体相间距离： | ≥120mm |  |
|  | 母线引出线相间空气距离： | ≥250mm |  |
|  | 母线引出线相间爬电距离： | ≥300mm |  |
| 3 | 导体排列方式 | 垂直 |  |
| 4 | 相间绝缘隔板形式 | 全模浇注隔离 |  |
| 5 | 导体绝缘层(或相间绝缘隔板)绝缘等级： | B |  |
| 6 | 浇注母线绝缘电阻： |  |  |
|  | (1)组件 | 不低于10000 MΩ |  |
|  | (2)整段安装完工后相对相、相对地绝缘电阻： | 不低于500 MΩ |  |
| 7 | 内部铜排及接合处温升限制：(环境温度40℃ ) (K) | ≤50 |  |
| 8 | 挠性 | 1/300 |  |
| 9 | 防护等级： | IP67 |  |

(4)  全浇注母线用螺栓紧固导体的接触面应用相同的金属构成。

(5)  承包人采购的全浇注母线及其支撑吊架等全套设备应满足动、热电流稳定值分别为25kA、63kA条件下短路电流的要求。

9.2.5.2  技术要求

(1)  全浇注母线的绝缘要求

1)  正常运行时的感应电压不高于12V

2)  自然冷却的全浇注母线，能在户外全天候运行，应防止灰尘、潮气及雨水侵入全浇注母线内部，导体绝缘的防护等级为IP67。

3)  全浇注母线、母线引出线和在现场浇注接头的绝缘外壳表面应光滑平整，无裂缝。

(2)  结构

1)  整段全浇注母线回路为全连式，要求各段间有良好的电气连接，结构及混凝土中的钢筋温升不应该超过标准。

2)  全浇注母线的结构，应能布置在楼板或支架上，也能悬挂在梁或其他构筑物上，支、吊点位置处应设置固定措施。由承包人成套供货的外壳支持、悬挂部件，应做防腐热浸锌处理。支吊架基础由发包人负责，承包人提出基础设计要求。

3)  全浇注母线的支、吊架跨距应设计合理，承包人应保证支持跨距应避开共振区，保证设备安全可靠运行。

4)  外壳支持构件应具有适量可调整功能，母线及支撑部件的设计和制造应允许在钢和砖石结构的建筑偏差范围内进行调整。

5)  全浇注母线在轴向和辐向，应能满足支架或基础在40mm以内的不同沉降和位移。

6)  全浇注母线应制成不同长度的标准直线段、90度转弯段和各种不同长度的配合段。全浇注母线的设计和预制应尽最大限度减少现场安装工作量及难度。

7)  全浇注母线的引出线在与电抗器应设计成检修人员在该处可方便进行拆接、维护、试验的结构。

8)  全浇注母线导体直线段误差不超过本身长度的0.1%。

9)  设备和设备支吊架应能承受其额定范围内的地震荷载，即整个母线安装后的任何一部分，均能安全地耐受由地震引起的动态力(产品应按全动态法进行计算和试验)，并能保持其结构的整体性。选用材料的允许工作应力应大于地震荷载及其它所有荷载联合作用下的应力。

10)  全浇注母线绝缘材料为不可燃烧无机矿物质材料。

(3)  连接

1)  全浇注母线段间导体连接的紧固件， 宜采用非铁磁性材料，以免产生感应电流导致过热，接头螺栓螺母连接件应能防止松动，螺接面电流密度不大于0.1A/mm2。

2)  所有挠性连接件的载流量，应不小于所连母线的载流量。挠性连接体的对地距离以及在可拆挠性连接体拆下后，导体两端之间的距离均不应小于220mm。

3)  全浇注母线引出线接头与电抗器出线端子的连接装置应便于拆卸，以便对电抗器进行检修和试验。全浇注母线引出线接头与变压器出线端子间的连接，应采用镀锡铜编织带(随母线供货)。母线导体与铜编织带接触面应镀银。

4)  全浇注母线引出线接头与相应的工作电源进线柜内母排连接装置应便于拆卸，以便对设备进行检修和试验。全浇注母线引出线接头与工作电源进线柜内母排间的连接，应采用镀锡铜编织带(随母线供货)。母线导体与铜编织带接触面应镀银。

5)  全浇注母线与变压器低压侧出线套管的引出线接头相间距离应与变压器低压侧出线端子相间距离一致。全浇注母线与工作电源进线柜内母排连接，引出线接头相间距离应与进线柜内母排相间距离一致。若不能按发包人要求安装并保证安全距离，由承包人负责解决。

6)  全浇注母线的外壳与设备的外壳应相互绝缘。其连接金属部件、金属箱体等均应采用非磁性材料，或采用其他措施以免产生感应电流过热。

7)  全浇注母线与变压器或进线柜的连接端，应装有良好的密封隔离箱体，防止变压器低压侧接线箱或进线柜内进水受潮或积灰，箱体应采用δ≥6mm铝合金或非磁性材料制造。

8)  在全浇注母线引出线接头和外壳的适当位置要标志黄、绿、红相序标记和接地标记。

9)  承包人根据母线布置方式需要，按全浇注母线安装工艺要求设置若干伸缩补偿装置。

(4)  温升

全浇注式母线温升限制为：平均周温35℃，最高温不超过40℃，导体温升不超过  50K。

(5)  试验

1)  耐压试验(现场)

2)  温升试验

3)  出厂试验

4)  产品试验

5)  现场试验

工频耐压试验，绝缘试验应按ANSI标准进行。除非试验电压因现场试验设备电压而受限制，介质试验将在现场由需方将母线连接起来进行。为确定其完整性和安装正确，发包人的现场代表应监督安装并见证试验。

6)  试验报告

当承包人有与所设计的设备相似的结构和试验，承包人应通知需方，并提交已有设备的设计试验报告。承包人应提供所有最终试验报告副本，包括协议书要求的所有试验报告结果和数据，以及应用的协议和标准，供发包人审阅。需方对试验报告的审阅，不应减轻投标人对其所供设备与协议书要求一致的责任。

9.2.6  厂用电设备技术特性

厂用电设备包括在主副厂房、主变洞等地下洞室群、上下库、业主营地的10kV及0.4kV厂用电气设备安装。以下厂用电设备均由发包人供货。

各种设备技术特性如下：

9.2.6.1  厂用10kV变压器(初定)

(1) 型式：户内、三相、自冷、金属外壳保护、干式。

(2) 数量、参数及安装位置：

表9-6  变压器主要参数表

| 序号 | 位置及容量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂用变SC(B)14-2500kVA | 台 | 4 |
| 2 | 检修照明变SC(B)14-1000kVA | 台 | 1 |
| 3 | 照明变SC(B)14-1000kVA | 台 | 1 |
| 4 | 开关站变SC(B)14-500kVA | 台 | 2 |
| 5 | 下库进出水口变SC(B)14-500kVA | 台 | 2 |
| 6 | 上库进出水口变SC(B)14-500kVA | 台 | 2 |
| 7 | 业主营地变SC(B)14-1000kVA | 台 | 4 |
| 8 | 仓库变SC(B)14-1000kVA | 台 | 1 |

注：1、变压器容量及相关参数为初定，待设备招标后最终确定。

9.2.6.2  10kV高压开关柜

型式：铠装中置式金属封闭开关柜

额定电压：12kV

数量：约60面

安装位置：地下副厂房、上下库、开关站及业主营地配电室。

9.2.6.3  0.4kV低压配电盘

型号：MNS或类同

额定电压：400V

数量：约176面

安装位置：主厂房、副厂房、主变洞、尾闸室、上水库、下水库、开关站及业主营地等处。

9.2.6.4 柴油发电机组（配合制造厂完成）

(1) 10kV柴油发电机组

额定电压：10kV

额定容量：1000kW

数量：1套

安装位置：开关站(初定)

(2) 0.4kV柴油发电机组

额定电压：0.4kV

额定容量：500kW

数量：1套

安装位置：上水库大坝(初定)

(3) 0.4kV柴油发电机组

额定电压：0.4kV

额定容量：200kW

数量：1套

安装位置：下水库大坝(初定)

9.2.8  其他厂用电设备技术特性

其他厂用电设备包括0.4kV低压母线槽、动力及检修箱等。这些设备均由本标承包人采购及安装。

9.2.8.1  0.4kV低压母线槽

低压母线槽品牌及投标要求见“本标承包人提供的材料与设备要求”。0.4kV低压母线槽主要为4台2500kVA，10/0.4kV厂用变压器与低压进线柜的连接以及主配电盘出线柜与空压机配电盘进线柜之间的连接。

(1)密集型母线槽连接

1)与低压配电柜连接

低压配电柜结构应允许密集型母线从柜顶(空压机配电盘进线柜)或柜底部(厂用主配电柜)进入柜体，并同时满足密集型母线法兰外形尺寸的要求，具体的连接尺寸由本标和配电柜厂协商解决。

2)与变压器的连接

变压器0.4kV低压侧的接线端子采用铜母排出线，经干变顶部出线。铜母排要求露出变压器外壳顶部200mm，与密集母线连接的软连接采用多层压制焊铜连接,由变压器厂提供。本标负责与变压器导体的连接，并提供外护罩及与变压器外壳的连接。

（2）0.4kV低压母线槽采购及安装技术要求：

1) 低压配电柜顶端出线至密集型槽母线须采用铜排进行过渡连接，由槽母线供货商负责提供原材料及现场指导安装。安装时保持现场连接最短，进行低压柜的始端母线配置连接法兰，与设备密切配合，从而保证柜体防护等级。

2) 与变压器低压侧连接应采用专用的AS连接单元。避免因变压器运行的震动而产生的紧固件松动。

3) 密集型槽母线须符合GB7251和IEC60439等技术标准要求。铜排含铜量≥99.9%，电阻率≤0.01777；采用美国杜邦EM型绝缘材料，绝缘等级B级，长期工作在130℃环境是仍能保持良好的绝缘状态。母排表面多重缠绕绝缘材料，能承受3750V的工频耐压历时1mim无击穿和闪络现象。

4) 母线结构可实现大跨距水平安装。采用铝镁合金型材外壳，厚度达到4mm以上。散热片设计应能有效降低母线温升。

5) 密集型槽母线应能在额定电流及110%的额定电压下长期安全工作。槽母线应采用整体接地技术。采用导电性能良好的非磁性材料铝合金外壳作保护地线。

9.2.8.2  低压动力箱、检修电源箱

厂用电系统低压动力箱、检修电源箱由本标承包人采购并安装。低压动力箱、检修电源箱品牌及投标要求见重要工程材料档次要求。箱体及元件应符合以下技术要求：

(1) 箱体安装方式为明装。动力箱、防雷箱防护等级不低于IP31，检修电源箱、电缆分支箱整体防护等级不低于IP54。动力箱、电缆分支箱、防雷箱箱体材质为钢板，检修电源箱材质为不锈钢板。

(2) 箱内元器件应选用下列或同等档次品牌：断路器、漏电开关选用ABB品牌，工业插座选用MENNEKES品牌；防雷模块、接线端子选用菲尼克斯品牌。

(3) 63A以上的大电流插座应具有软接触工艺，且单个插座的防护等级不低于IP67。

(4) 动力和检修电源箱应通过国家相关部门检测，并具备国家电气设备强制3C证书。并能提供同类大型抽水蓄能电站的业绩。

动力箱数量及安装位置：安装在厂房以及其他位置

检修电源箱数量及安装位置：安装在厂房以及其他位置

9.3  制造商提供的专用工器具

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离相封闭母线及配套设备专用工具 |  |  |
| 1.1 | 离相封闭母线及配套设备安装专用工具 | 套 | 1 |
| 1.2 | 铝母线焊接设备 | 台 | 2 |
| 1.3 | 短路试验装置 | 套 | 1 |
| 2 | 发电机电压其它设备专用工具 |  |  |
| 2.1 | 18kV开关专用检修小推车 | 台 | 3 |
| 2.2 | 18kV开关维修专用工具 | 套 | 4 |
| 3 | 厂用电设备专用工具 |  |  |
| 3.1 | 10kV开关专用检修小推车 | 套 | 5 |
| 3.2 | 10kV进线开关PT检修小车（如有） | 台 | 4 |
| 3.3 | 10kV开关维修专用工具 | 套 | 5 |
| 3.4 | 厂用电断路器特性分析仪 | 套 | 1 |
| 3.5 | 绝缘测量分析仪 | 套 | 1 |

第10章  计算机监控系统

10.1  概述

无

10.2 计算机监控系统简要技术说明

抽水蓄能电站计算机监控系统(简称CSCS)负责电站的运行实时监控，系统应采用开放式分层分布结构。在物理纵向网络结构上，监控系统设备配置分为三层：调度和公司集控层、电站站控层和现地控制层，调度和公司集控层设备不属本招标文件的供货范围；在物理横向安全结构上，监控设备及网络划分为控制区(安全I区)、非控制区(安全II区)、管理信息大区(安全III区)。本电站监控系统全面采用计算机控制，应符合ISO/IEC 7498-IEEE/ANSI 802国际开放系统标准，监控系统的结构配置和功能应满足电站发电、抽水等不同生产过程要求和建筑物地理分布的特点要求，同时也应满足不同层次的控制和管理要求，按“无人值班”基本原则进行设计和建设。本电站监控系统负责实现与调度层接口，建成后与南网总调、南网备调、广西中调、广西备调、桂林地调、桂林备调和南网储能公司集控中心监控系统通信，传送信息和接收调度集控指令。电站计算机监控系统采用工业以太网和现场总线通信标准统一组网，实现全站各类自动化系统无缝连接的开放式结构。电站监控系统的基本结构配置见附图。

本电站监控系统全面采用了计算机设备控制，取消了常规控制，只在机组LCU设有扩展继电器及采用小型PLC(事故后备PLC) 构成的紧急停机、安全闭锁和事故动作的逻辑回路。

电站设置一套电能量采集系统，用于采集各区域电能量信息。

10.2.1  电站监控系统的控制方式

(1) 远方控制方式

电站机组、开关站220kV线路、间隔由南网总调、南网备调、广西中调、广西备调、桂林地调、桂林备调和南网储能公司集控中心控制。

(2) 电站自动控制方式

监控系统按预先给定曲线或整定值，对全站实现优化控制。

(3) 中控层操作员手动远方操作控制方式

(4) 现地LCU控制方式

(5) 设备就地控制方式

10.2.2  电站计算机监控系统主要功能(1) 站控层

1) 数据采集和处理

2) 安全运行监视及趋势分析

3) 实时控制和调整(包括AGC、AVC、抽水联合控制和低频控制)

4) 事件顺序记录，事故追忆及相关量记录

5) 人机联系

6) 报表打印

7) 数据通信

8) 监控系统自诊断及故障处理指导

9) 软件二次开发

(2) 现地控制层

l) 数据采集和处理

2) 安全运行监视

3) 实时控制与调整

4) 事件检测和发送

5) 自诊断

6) 数据通信

10.2.3  主要监控对象

(1) 4台水泵水轮机组及其附属、辅助设备

(2) 4台发电电动机组及其附属、辅助设备

(3) 4台主变压器及其附属、辅助设备

(4) 4台机组进水阀及其附属设备

(5) 4台尾水闸门及其启闭机设备

(6) 2套静止式变频起动装置(SFC)

(7) 220kV GIS设备

(8) 220kV高压电缆

(9) 18kV发电机电压设备

(10) 厂用电10kV、0.4kV配电系统以及站内紧急自备电源及配电系统

(11) 上、下库进出水口闸门及启闭机设备

(12) 上、下库水位和水温测量系统

(13) 尾水调压井水位测量系统

(14) 上、下游闸门平压用水位测量系统

(15) 中压气系统

(16) 供排水系统

(17) 厂内水力测量系统

(18) 220V直流电源系统

(19) 220V UPS电源系统

(20) 全厂消防系统

(21) 全厂通风空调系统

(22) 工业电视系统

10.2.4  计算机监控系统主要设备配置

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站控层监控设备 |  |  |
| 1.1 | 安全Ⅰ区监控设备 | 项 | 1 |
| 1.1.1 | 实时数据库服务器（Ⅰ区） | 套 | 2 |
| 1.1.2 | 历史数据库服务器（Ⅰ区） | 套 | 2 |
| 1.1.3 | 操作员工作站（Ⅰ区） | 套 | 2 |
| 1.1.4 | 工程师工作站（Ⅰ区） | 套 | 1 |
| 1.1.5 | 远动通信工作站（Ⅰ区） | 套 | 6 |
| 1.1.6 | 厂内通信工作站（Ⅰ区） | 套 | 1 |
| 1.1.7 | 发电计划曲线工作站（Ⅰ区） | 套 | 1 |
| 1.1.8 | 语音报警工作站（Ⅰ区） | 套 | 1 |
| 1.1.9 | 网络柜及网络附件 | 项 | 1 |
| 1.2 | 安全Ⅱ区监控设备 | 项 | 1 |
| 1.2.1 | 数据服务器（Ⅱ区） | 套 | 2 |
| 1.2.2 | 网络柜及网络附件 | 项 | 1 |
| 1.3 | 主干网核心交换机设备（Ⅰ区） |  |  |
| 1.3.1 | 千兆核心交换机 | 台 | 6 |
| 1.3.2 | 光接口尾纤等附件 | 套 | 1 |
| 1.3.3 | 网络柜及网络附件 | 项 | 1 |
| 1.4 | 主干网核心交换机设备（Ⅱ区） |  |  |
| 1.4.1 | 千兆核心交换机 | 台 | 4 |
| 1.4.2 | 光接口尾纤等附件 | 套 | 1 |
| 1.4.3 | 智能网关 | 台 | 1 |
| 1.4.4 | 网络柜及网络附件 | 项 | 1 |
| 1.5 | 主干网核心交换机设备（Ⅲ区） |  |  |
| 1.5.1 | 万兆核心交换机 | 台 | 2 |
| 1.5.2 | 光接口尾纤等附件 | 套 | 1 |
| 1.5.3 | 网络柜及网络附件 | 项 | 1 |
| 1.6 | 卫星时钟同步对时设备 | 套 | 1 |
| 1.7 | 屏幕显示系统 | 套 | 1 |
| 1.8 | 控制台及座椅 | 套 | 1 |
| 1.9 | 网络连接线 | 项 | 1 |
| 1.10 | 其它附属设备 | 项 | 1 |
| 1.11 | 监控核心软件 | 项 | 1 |
| 1.12 | 组态应用软件 | 项 | 1 |
| 1.13 | 数据库管理软件 | 项 | 1 |
| 2 | 厂用电计量系统 | 项 | 1 |
| 3 | 安全防护设备 | 项 | 1 |
| 4 | 现地控制单元设备 |  |  |
| 4.1 | 机组LCU | 套 | 4 |
| 4.2 | 机组公用LCU | 套 | 1 |
| 4.3 | 全厂公用LCU | 套 | 1 |
| 4.4 | 开关站LCU | 套 | 1 |
| 4.5 | 上库LCU | 套 | 1 |
| 4.6 | 下库LCU | 套 | 1 |
| 4.7 | 水力机械辅助设备 |  |  |
| 4.7.1 | 中压气系统PLC控制设备 | 套 | 1 |
| 4.7.2 | 尾水调压井水位采集箱 | 套 | 1 |
| 4.8 | 中控室紧急控制操作箱 | 套 | 1 |
| 4.9 | PLC编程软件 | 项 | 1 |
| 4.10 | 防水淹厂房系统 | 项 | 1 |
| 4.11 | 独立光纤硬布线紧急操作装置 | 项 | 1 |
| 4.12 | 人机接口、通信等其他软件 | 项 | 1 |
| 4.13 | 电缆 | 项 | 1 |
| 4.14 | 光缆 | 项 | 1 |
| 5 | 光纤配线柜 | 套 | 1 |
| 5.1 | 地下厂房光纤配线柜 | 套 | 1 |
| 5.2 | 开关站光纤配线柜 | 套 | 1 |

注：开关站LCU屏由高压标负责安装。

10.2.5  系统结构配置

监控系统网络按照分层分布的结构进行组网。Ⅰ区站控层网络和Ⅱ区站控层网络应采用双环网冗余网络结构，I区与Ⅱ区网络采用防火墙隔离。Ⅲ区站控层设备网络采用单星网结构方案，与安全Ⅰ、Ⅱ区采用物理装置隔离。

站控层安全Ⅰ区网络：

在地下厂房配置四套核心以太网交换机。站控层安全Ⅰ区网络拟采用双环形、冗余1000Mbps光纤以太网。站控层Ⅰ区设备(各服务器、工作站等)通过双以太网接口设备与地下厂房2套核心以太网交换机相连。

地下厂房现地控制层各LCU和下库现地LCU通过双以太网接口接入各自的2套小型以太网交换机，再接入到地下厂房另外2套核心以太网交换机。开关站LCU和上库现地LCU通过双以太网接口接入各自的2套小型以太网交换机，再接入到开关站的2套核心以太网交换机，再接入到开关站2套核心以太网交换机上述各站点冗余交换机共同组成双环冗余的以太网网络。

网络连接介质采用光纤，通信协议采用TCP/IP；网络交换机采用1000Mbps以太网网络交换机，交换机之间采用1000Mbps通信接口连接，交换机与现地层设备(各LCU)、与电站站控层设备(各服务器、工作站等)之间均采用六类网络，满足千兆传输的数据带宽要求。

站控层安全Ⅱ区网络：

在开关站和地下厂房各设置两套站控层安全Ⅱ区核心以太网交换机。站控层安全Ⅱ区网络拟采用双环形、冗余1000Mbps光纤以太网。站控层Ⅱ区设备(各服务器、工作站等)通过双以太网接口设备与开关站、地下厂房2套核心以太网交换机相连。

地下厂房各在线监测系统、电能计量系统、故障录波系统等通过双以太网接口接入地下厂房安全Ⅱ区核心以太网交换机。

站控层安全Ⅲ区网络：

在地下厂房设置一套站控层安全Ⅲ区核心以太网交换机。站控层安全Ⅲ区网络拟采用单星形、冗余10000Mbps光纤以太网。站控层Ⅲ区设备(各服务器、工作站等)通过单以太网接口设备与地下厂房安全Ⅲ区核心以太网交换机相连；

地下厂房工业电视系统、动环监测系统、巡检机器人系统等通过单以太网接口接入地下厂房安全Ⅲ区以太网核心交换机。

10.2.6  系统主要技术特性

#### 10.2.6.1网络通信设备

（1）电站内局域网通信采用工业级以太网交换机。

（2）电站与南网总调、南网备调、广西中调、广西备调、桂林地调、桂林备调和南网储能公司集控中心监控系统实现数据网通信，远动信息的传输采用电力调度数据网络通信方式。

（3）监控系统与闸门控制系统、机组附属和辅助设备控制系统、全厂工业电视系统、门禁系统、通信电源系统、全厂消防及火灾报警控制系统、全厂通风空调监控系统等设备进行数据通信，并通过厂内通信工作站与电厂管理信息系统等进行数据通信。

#### 10.2.6.2独立光纤硬布线紧急操作系统

在电站中控室设1套机组、尾闸及上库事故闸门、水淹厂房紧急控制操作箱，该操作箱配置带保护罩的紧急按钮及光纤通信接口装置。在电厂发电机层机组公用LCU屏柜上设置一套水淹厂房紧急操作按钮，配置带保护罩的紧急按钮及光纤通信接口装置。中控室紧急控制操作箱与水淹厂房紧急操作按钮、上库闸门控制柜之间形成独立于原有主光纤通道的紧急控制用光纤环网。

当电站出现危险情况需要在中控室紧急关闭运行机组和相应球阀时，按下机组紧急停机按钮，通过光纤通信接口装置输出紧急停机信号至相应机组紧急关闭回路，实现对机组的紧急停机和紧急关闭球阀。

当电站出现危险情况需要在中控室紧急关闭尾水闸门时，按下紧急关尾水闸门按钮，通过光纤通信接口装置输出紧急关闸门信号至尾水闸门控制柜，不经过PLC实现对尾水闸门紧急关闭功能，同时输出紧急停机信号至每台机组紧急关闭回路实现对机组的紧急停机和紧急关闭球阀功能。

当电站出现危险情况需要在中控室紧急关闭上库进出口闸门时，按下紧急关上库进出口闸门按钮，通过光纤通信接口装置输出紧急关闸门信号至上库闸门控制柜，不经过PLC实现对上库进出口闸门紧急关闭功能。

当电站出现危险情况时，可在发电机层机组公用LCU屏柜上启动水淹厂房按钮，通过独立于监控系统的硬布线直接作用于机组停机、尾水闸门关闭，并配置光纤通信接口装置，光纤通信接口装置应通过独立光缆至上库闸门控制柜，以关闭上库事故闸门。水淹厂房按钮直接启动独立的厂房报警系统，厂房报警系统由其他标建设，但投标方应提供接口。

紧急控制操作箱内配置2套光端机，一套用于接收手动按钮发出的机组跳闸、紧急落尾闸和水淹厂房动作等信号，然后通过光纤通信发送给机组公用LCU柜内的光端机。一套用于接收手动按钮发出的紧急落上库闸闸和水淹厂房动作等信号，然后通过光纤通信发送给上库LCU柜内的光端机。

以上紧急按钮控制逻辑为初步方案，具体方案在设计联络会时确定。

#### 10.2.6.3防水淹厂房系统

（1）.控制对象及设备布置

水力量测系统提供3套水淹厂房报警装置安装于主厂房集水廊道，装置报警信号以I/O硬接线方式接入机组公用LCU。每套水淹厂房报警装置至少包括2对触点输出，其中一对触电用来接入PLC，另外一组跳闸信号送至继电器搭建水淹厂房硬布线跳闸回路。

（2）.控制设备技术要求

在机组公用LCU盘柜面板上设置水淹厂房手动按钮，按钮应设置防误碰机构，按钮按下后需采用钥匙复归。当按下水淹厂房手动按钮后，一方面通过扩展继电器动作所有机组跳闸并落尾闸(同时由机组公用LCU通信给机组LCU跳闸并落尾闸)，一方面通过光端机送信号至上库落上库闸门。

硬布线回路中任意2套组合同时动作，触发水淹厂房动作信号，通过硬布线落所有机组尾闸，并通过硬布线触发所有机组QSD跳闸及落尾闸。机组公用LCU PLC程序中任意2路水淹厂房信号动作，触发水淹厂房动作信号，通过硬布线落所有机组尾闸，并通过硬布线和通信方式触发全部机组QSD停机及落尾闸；当有任意一个水淹厂房位置传感器动作时，应送报警至监控系统。

当满足以下任意一个条件时，应触发机组停机、关闭尾水闸门和上库闸门。

1）机组公用LCU水淹厂房按钮动作；

2）中控室紧停箱水淹厂房按钮动作；

3）水淹厂房传感器3选2动作。

10.2.7  服务器技术特性

服务器均采用机架式双机冗余配置。正常情况一台工作，一台热备用，工作计算机故障，则由备用计算机接替，自动完成双机无扰动切换。

10.2.8  大屏幕显示系统及附件技术特性

大屏各部分尺寸规格如下表：

| 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总尺寸 | 长：9.6米 高：3.8米 | 其中LED大屏尺寸为长9.6米，宽3米，大屏支撑底座长9.6米，高0.8米。 |
| LED大屏（包括四周包边） | 长：9.6米 高：3.0米 | 采用LED COB阵列显示单元，点间距P 1.2 物理显示分辨率约(7680×2430)，LED四周进行包边处理（包边采用5cm不锈钢材料）。 |
| 底座 | 长：9.6米 高：0.8米 | 包括底座及底座的面板。 |

布置在地下副厂房，主要用于显示全站电气主接线、主要运行参数、和输水系统概貌及水力测量参数等，并且有多种连接口，可显示监控及其它信息系统的信息，以及工业电视系统视频信号。

10.2.9  卫星时钟同步装置技术特性

设置一套高精度的卫星同步时钟系统，时钟系统以每天计时(时、分、秒)，时钟误差为二十四小时不超过±0.001s。

10.2.10  现地控制层设备技术特性

LCU应采用PLC作为核心控制器，包括有顺控、 调节、过程输入/输出、数据处理、相应画面显示和外部通信功能.核心控制器采用冗余CPU、冗余电源等的系统冗余方案。PLC应具有高抗干扰，低功耗性能。

10.3  制造商提供的专用工器具

各类笔记本电脑式PLC编程器(包括全套软件)及其接口电缆         3套

专用安装拆卸工具及附件                                      1套

PT100模拟器                                                 1套

PLC卡件测试模块                                             1套

多功能频率发生器                                            1套

日常维修和调试辅助工具(包括测试支架、扩展插件、连接用光缆、调整用光缆、电缆、衰减器、电源线)                                       1套

第11章  继电保护系统

11.1 简要技术说明

本标书范围的继电保护设备主要包括：

(1) 发电电动机保护屏4套：4台发电电动机保护。发电电动机主保护均为双重化配置。每台发电电动机各设有保护A屏、B屏，保护屏布置在主厂房发电电动机层机组旁。

(2) 主变励磁变保护屏4套：主变压器电气量保护均为双重化配置，主变保护包含励磁变保护功能，非电气量保护按照单套配置。每台主变压器各设有保护A屏、B屏和C屏，保护屏布置在主厂房发电电动机层机组旁。

(3) 220kV高压电缆保护：设有2条220kV电缆的光纤差动保护，保护为双重化配置。220kV高压电缆系统保护设备布置在主变洞内以及地面开关站继电保护室内。

(4) 机组故障录波装置：机组故障录波装置每个发变组单元为1面屏，共4面屏。布置在地下厂房发电机层机旁。

(5) 电厂设置1套继电保护信息管理系统(包括电站继电保护管理机、网络柜及组网设备)，负责厂内的保护装置及故障信息的管理通信工作。

(6) 厂用电及SFC系统保护：18kV/10kV 厂用变和10kV/0.4kV厂用变保护装置、厂用电进线、出线和母联断路器保护装置均安装在相应的开关柜上，相关安装工程量包含在开关柜设备安装范围内。

11.1.1 保护装置主要技术参数及要求

(1) 额定参数

交流电流：1A

交流电压：100V、100/V

频率：50Hz

功率消耗：

交流电流回路 当In=1A时，每相不大于0.5VA。

交流电压回路 当额定电压时，每相不大于0.5VA。

直流电源回路	当正常工作时，每个保护柜不大于80W。

当保护全部动作时，每个保护柜不大于120W。

过载能力：

交流电流回路2倍额定电流	连续工作

10倍额定电流	允许10s

40倍额定电流	允许1s

交流电压回路1.2倍额定电压	  连续工作

1.4倍额定电压   允许10s

(2) 测量元件特性的准确度

整定值误差：不超过±5%

动作时间误差：不超过±5%

温度变差：在工作环境温度范围不超过±2.5%

(3) 接点容量

跳合闸回路：	闭合容量不小于5A (DC220V) ，动作延时应不大于5ms。

信号回路：	接通不小于1A，断开不小于50W (DC220V，t=5 ms有感负载) 。

(4) 保护装置不因下列情况而误动作

1) 电压互感器二次回路短路、断线。

2) 电流互感器二次回路断线。

3) 电力系统振荡。

4) 发电电动机发电和电动工况起动过程和停机过程，工况转换和电制动过程等。

5) 电源投切操作。

6) 直流回路一点接地。

7) 保护装置任一元件故障。

8) 大气过电压、系统谐波及电磁干扰。

(5) 保护装置采用32位、DSP技术的数字处理器。

(6) 保护装置故障录波的开关量分辨率为1ms，谐波分辨率不低于7次，总记录时间不少于10s。

11.2  制造商提供的专用工器具

便携式保护继电器校验仪                                    1套

调试及维护的笔记本电脑，包括调试软件                      1套

试验线和端子，调试用电缆，短接片                          1套

调试用CT，变比10:1                                       1套

第12章  交、直流控制电源系统

12.1 简要技术说明

12.1.1  系统结构

1) 地下厂房直流电源系统为三套充电机、两组1800Ah蓄电池、微机绝缘监测装置、两套微机电池巡检仪、直流母线分段的高频开关直流电源系统。设3面直流充电屏(每组电池由两面直流充电屏充电，当其中一段直流充电屏故障时，备用直流充电屏可以投入对电池进行充电)、4面直流馈电主屏（含蓄电池在线监测）、2面联络屏、10面直流馈电分屏、6面交流配电分屏、2套20kVA UPS电源系统（给机组、主变洞等需要交流供电的重要设备供电）、2套30kVA UPS电源系统（给监控系统供电专用）和1套30kW EPS应急电源系统、2套电池架(采用镀锌碳钢材料)。

2) 220kV GIS地面开关站直流电源系统为三套充电机、两组1000Ah蓄电池、微机绝缘监测装置、两套微机电池巡检仪、直流母线分段的高频开关直流电源系统。设3面直流充电屏(2面直流充电屏分别给两组电池充电，当1面直流充电屏故障时，另1面直流充电屏可以投入对电池进行充电)、2面直流馈电屏（含蓄电池在线监测）、2面联络屏、1面交流馈电分屏、2套10kVA UPS电源系统和1套10kW EPS电源系统、2套电池架(采用镀锌碳钢材料)。开关站直流控制电源、UPS电源及EPS电源设备均由高压标负责安装。

3) 上水库直流电源系统每套为单电源、单套充电机、单组100Ah蓄电池、单微机绝缘监测装置、单微机电池巡检仪、单母线高频开关直流电源系统。设1面直流充电屏、1面直流馈电及蓄电池在线监测屏和1面电池屏。

4)下水库直流电源系统每套为单电源、单套充电机、单组100Ah蓄电池、单微机绝缘监测装置、单微机电池巡检仪、单母线高频开关直流电源系统。设1面直流充电屏、1面直流馈电及蓄电池在线监测屏和1面电池屏。

5)下库坝区直流电源系统每套为单电源、单套充电机、单组100Ah蓄电池、单微机绝缘监测装置、单微机电池巡检仪、单母线高频开关直流电源系统。设1面直流充电屏、1面直流馈电及蓄电池在线监测屏和1面电池屏。

6) 各系统组成直流电源成套装置，按蓄电池、充电装置和馈线分别设置屏。

7) 地下厂房、开关站各配置的UPS装置，不设蓄电池，采用电站220V直流一体化电源。地下厂房和开关站UPS为并联冗余、互为热备用的工作方式：两组相同的UPS的容量都可单独供给全部负荷，正常运行时，两组UPS并联供电。当一组UPS故障时，另一组UPS向全部负荷供电。UPS为双变换式(在线式) ，具有锁相同步跟踪技术。正常情况下UPS由厂用交流电源供电。交流电源消失时，由蓄电池供给逆变器。当两台UPS的整流和逆变部分都发生故障但交流电源完好时，交流电源经过旁路开关柜直接供给负荷。8) 屏柜设备配置

每套直流电源系统组成直流成套装置，由充电屏、馈电屏、蓄电池组组成。

充电屏包括：交流微机智能自动切换单元、智能型高频开关充电模块(采用N+n冗余组合) 、微机监控模块、电池接口、监控和故障报警单元模块等。

馈电屏包括：电流电压采样装置、微机绝缘监测装置、微机电池巡检仪、直流馈线输出开关等。

地下厂房和220kV GIS地面开关站的密封免维护铅酸蓄电池组安装在蓄电池室的支架上，其它的密封免维护铅酸蓄电池组安装在电池屏内。

每套UPS电源系统也组成UPS装置屏，按供电负荷数量要求配置馈线柜和旁路柜。

8)EPS电源系统

电站配置2套EPS应急电源系统，地下厂房与地面开关站各1套。每套EPS应急电源系统自带一组蓄电池及充电器。每套EPS应急电源系统有2回400V三相四线交流进线电源和1回220V直流进线电源(自配蓄电池)。

12.1.4  直流电源系统技术特性

(1) 交流输入参数

额定电压								AC380±15%V

额定频率								50Hz

(2) 直流输出参数

额定电压								220V

充电装置输出直流额定电流：

1) 地下厂房							320 A

2) 220kV GIS地面开关站				160A

3) 上水库						    	40A

4) 下水库							    40A5）下水库坝区							40A

(3) 其它主要技术参数

稳流精度								≤±1%

浮充电压								232V(25℃)

稳压精度								≤±0.5%

均充电压								242V

波纹系数								≤0.5%

(4) 保护参数

输入过压报警							460V

输入过压保护							470±5V

输入欠压报警							330V

输入欠压保护							329±5V

输出过压保护							291±4V

输出欠压报警							200V

充电过热保护							85℃(可恢复)

母线欠压报警							200V

母线过压报警							260V

12.1.5  UPS电源系统技术特性

输入电压：三相AC380+10%/-10%；单相AC220V+10%/-10%；50Hz±2.5 Hz；

输出电压：AC220V(±1%调节) ，50Hz±0.1 Hz；

波形畸变<5%；

噪音<55dB；UPS系统具有冲击电压保护、短路保护、冲击电流保护等必要的保护措施。具有恒频恒压特性。

12.1.6  EPS应急电源系统技术特性

交流输入：					400V±15%，50Hz±5%Hz；

直流输入：					220V(-20%~+15%)；

交流输出（应急时）：			380V±3%；

输出功率：                  30kW(地下厂房)，10kW(开关站)；

输出频率（应急时）：			50Hz±0.5Hz；

变换效率：					≥60%；

静态开关切换时间：		   ≤3ms；

输出波形：                 纯正弦波；

过载能力：                 120%正常工作；150%  10秒保护

12.2  制造商提供的专用工器具

智能式移动蓄电池放电装置                                2套

蓄电池维护用便携式活化仪                                1套

蓄电池阻抗测试仪                                        1台

交直流电源钳型电流表                                    1套

便携式直流回路绝缘监测仪                                1套

第13章  在线监测系统

13.1  概述

无

13.2 系统结构

系统采用分层分布式结构。设全厂机组在线状态监测系统专用的上位机系统(含状态数据服务器、Web服务器和工程师站等)，现地每台机组各装设一套现地状态监测数据采集及处理单元。可以通过工程师站用远程方式对现地状态监测数据采集及处理单元进行数据处理、维护、参数配置及管理， Web服务器可以通过电站MIS系统接口和防火墙向电站MIS用户发布实时Web数据、状态监测画面及提供所有数据查询、统计、分析和出报表，电站监控系统各机组LCU与各机组状态监测数据采集及处理单元通过站控层网络通讯，监控系统通过通讯方式获得所有机组在线监测单元的数据，现地状态监测数据采集及处理单元可以获得监控系统机组的所有数据包括各机组的功率、电流、电压、导叶开度、压力及各导轴承油温、瓦温等参数。现地状态监测数据采集及处理单元通过现场总线方式获得监控系统的卫星时钟同步信号。

系统应预留与南网储能大数据平台（即：机组状态监测系统）的软、硬件接口。

每台机组设一块状态监测数据采集及处理系统屏，装设数据采集及处理单元。该屏对机组的振动、摆度、气隙、磁通、局放、尾水管压力脉动等参数进行数据采集、处理、分析，以图形、图表、曲线等直观的方式在计算机屏幕显示器上显示。同时将通过光纤通道将资料上送到数据服务器，同时通过站控层网络总线实现与机组LCU通讯并获得卫星时钟信号。状态监测数据采集及处理系统设不少于10个硬布线出口，用户可以任意定义为机组各振动、气隙、摆度监测测点的报警及跳机值，或将其中一个点定义为总报警及总跳机出口。

机组装设电涡流传感器测量机组各导轴承大轴摆度；机组装振动速度传感器测量各机架和顶盖的振动；在机组蜗壳尾水管处装压力、压差及脉动传感器；机组装设气隙传感器、局放传感器，监测机组运行气隙、局放状态。机架和顶盖振动监测要求测量双幅振动有效值。

13.2.1在线监测系统主要设备配置

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态数据服务器 | 套 | 1 | “1套”指电站该项全部数量，包含两台，互为热备冗余。 |
| 2 | Web服务器 | 套 | 1 | “1套”指电站该项全部数量。 |
| 3 | 工程师工作站 | 套 | 1 | “1套”指电站该项全部数量。 |
| 4 | 网络设备 （包括交换机、电力专用横向单向安全隔离装置，防火墙，光纤收发器等） | 套 | 1 | “1套”指电站该项全部数量。 |
| 5 | 数据采集及处理系统（包括数据采集单元，数据采集及处理系统屏、振摆保护装置等） | 套 | 4 | “1套”指1台机组的全部数量。 |
| 6 | 软件 | 项 | 1 |  |
| 7 | 摆度传感器 | 套 | 4 | “1套”指1台机组的全部数量。 |
| 8 | 轴向位移传感器 | 套 | 4 | “1套”指1台机组的全部数量。 |
| 9 | 键相传感器 | 套 | 4 | “1套”指1台机组的全部数量。 |
| 10 | 振动传感器 | 套 | 4 | “1套”指1台机组的全部数量。 |
| 11 | 空气间隙传感器 | 套 | 4 | “1套”指1台机组的全部数量。 |
| 12 | 局放耦合器（含在线局放监测仪） | 套 | 4 | 按4分支，“1套”指1台机组的全部数量。 |
| 13 | 螺栓应力传感器 | 套 | 4 | “1套”指1台机组的全部数量。 |
| 14 | 声音传感器 | 套 | 4 | “1套”指1台机组的全部数量。 |
| 15 | 发电机磁通密度传感器 | 套 | 4 | “1套”指1台机组的全部数量。 |
| 16 | 其它（未指明，但对构成一个完整的系统所必需的设备或部件） | 套 | 1 | “1套”指电站该项全部数量。 |

13.3  制造商提供的专用工器具

带有在线监测系统调试软件、专用数据接口的笔记本电脑(含调试软件备用光盘/通用U盘、连接数据线、工具包等)                              1套

第14章  闸门及启闭机安装

14.1 概述

14.1.1应用范围

本章规定适用于本合同施工安装图纸所示的各种钢闸门及启闭机的安装。项目包括尾水闸门室事故闸门、尾水闸门室事故闸门门槽埋件、尾水闸门室旁通及排气系统、尾水事故闸门液压启闭机及尾水闸门室桥机的机械和电气设备，及其启闭机承载平台及基础埋件等附属设施。除另有规定外，安装工作包括上述各项设备的工地卸货、开箱验收、储存保管、二次运输、安装及调试、现场调试、起动试运行直至移交给发包人的全部工作。

本系统所需安装项目的规格和数量详见表14.1.1，供报价参考。

表14.1.1  闸门及其启闭设备安装项目一览表

| 编号 | 项 目 名 称 | 孔口尺寸 (宽×高-水头)(m) 机型、容量及行程 | 支承 型式 | 数量 | 单重(t) | 总重(t) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾水闸门室事故闸门 | 4.5×5.5-152.24 | 滑块 | 4 | 48.0 | 192 | 现场拼焊 |
| 2 | 尾水闸门室事故闸门门槽埋件 |  |  | 4 | 172 | 688 |  |
| 3 | 尾水闸门室旁通及排气（水）系统 |  |  | 4 | 5 | 20 |  |
| 4 | 尾水闸门室事故闸门启闭机 | 液压启闭机 5000kN/1600kN-6.5m |  | 4 | 70 | 280 | 含机架、泵站、电气设备及门槽顶部盖板 |
| 5 | 尾闸室桥机 | 630/50kN轨距7.2m |  | 1 | 50 | 50 |  |
| 6 | 尾闸室桥机轨道 | QU80-长度约105m |  | 1 | 25 | 25 |  |

注：本表所列重量均为招标阶段的估算重量，不保证完全准确，本标承包人应根据招标详图和安装经验自行估算，并承担相应风险。

14.1.2设备起吊和运输

表14.1.2各部位闸门及启闭设备的较大件运输尺寸及其吊运重量列表

| 序号 | 名称 | 最大尺寸(长×高×厚) (m×m×m) | 最大重量(t) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下节门叶 | 5.98×3.365×1.12 | 24 |  |
| 2 | 门槽顶部框架 | 7.4×2.68×2.87 | 31 |  |
| 3 | 液压油缸 | Φ1.01×10.8 | 25 |  |

14.1.3电气设备安装工作范围

本节规定适用于由本标承包人负责尾水闸门室系统等所有电气设备的安装、调试、试验、试运行和现场交接。全部安装项目包括上述各系统所配备的控制箱(柜) 、动力箱(柜) 、设备的接地及与距离最近的接地网相连。全部安装项目的内容详见下表。

本系统所需安装项目的规格和数量详见表14.1.3，供报价参考。

表14.1.3  电气设备表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力箱(柜) | 面 |  |  |
| 2 | 尾水闸门室事故闸门启闭机启动柜 | 面 | 4 |  |
| 3 | 尾水闸门室事故闸门启闭机控制柜 | 面 | 4 |  |
| 4 | 尾水闸门室事故闸门开度检测装置 | 项 | 4 |  |

14.2 简要技术说明

14.2.1 尾水闸门室金属结构

电站装机4台，地下厂房至尾水闸门室采用一管一机布置方式，尾水闸门室后四洞合一，设一条尾水主洞。为检修机组、尾水管时封堵下水库的水源或当地下厂房内与尾水隧洞相连接的管路等部件出现事故时，能动水截断下水库的水流，避免水淹厂房等事故的发生，在尾水闸门室处设置事故闸门。尾水闸门室金属结构包括尾闸室事故闸门及相应启闭机。

14.2.2 尾闸室事故闸门

4条尾水管共设置4扇事故闸门，闸门孔口尺寸为4.5m×5.5m(宽×高)，底板高程502.400m，下水库正常蓄水位612.000m，根据水力过渡过程计算，尾闸室事故闸门承受最大水压力152.24m。闸门门型采用平面滑动闸门，主支承为复合材料支承滑道，门叶面板及底止水均设置在下库侧，顶、侧止水设置在厂房侧，利用水柱闭门。闸门门槽为封闭式门槽，采用箱型整体钢结构，顶部设有密封盖板，闸门和门槽结构强度按最大水压力152.24m进行设计，同时门槽还按尾水支管放空时所受到的最大外水压力计算封闭壳体的强度。

闸门通过门槽顶部的液压启闭机操作，采用现地启闭操作和中控室远程闭门操作方式。在正常检修工况下，闸门静水闭门；在尾水管管路发生泄漏的事故工况下，闸门能够全水头动水下门，防止事态进一步扩大。闸门通过电动旁通阀充水平压后静水启门。

事故闸门采用旁通管充水平压，设置有一个手动/电动球阀作为工作阀，连接形式为法兰连接。在工作阀前设置1个手动球阀，作为检修阀，连接形式为法兰连接。在靠近闸门的机组侧流道顶部和闸门腰箱顶部均设置有自动排气、充气装置。机组侧进排气管上方分别设有自动充排气阀，连接形式为法兰连接。在门槽顶盖充排气管上方分别设有一只可排高压气体的自动充排气阀，连接形式为法兰连接。为便于自动充排气阀检修，在充排气阀的下部串联一只手动球阀作为检修阀，连接形式为法兰连接。

为避免误操作，在球阀与事故闸门之间设置互相闭锁装置，即只有在球阀关闭状态，事故闸门关闭指令才能执行；只有事故闸门在全开状态，球阀的打开指令才能执行。

闸门平时通过液压启闭机悬吊于孔口门楣上方约1m处并处于待命状态。

尾闸室事故闸门主要技术参数：

| 孔口尺寸： | 4.5m×5.5m (宽×高) |
| --- | --- |
| 闸门型式： | 潜孔、平面、滑动 |
| 设计水头： | 152.24m |
| 支承型式： | 钢基铜塑复合滑道 |
| 孔口数量： | 4 |
| 闸门数量： | 4 |
| 操作条件： | 动水闭门，静水启门 |
| 启闭机型式： | 液压启闭机 |
| 启闭机容量： | 5000kN/1600kN(持住力/启门力) |

14.2.3尾闸室事故闸门启闭机

每扇尾闸室事故闸门各设置1套启闭机，共4套，启闭机型式选用液压启闭机，单吊点，油缸缸体的下端坐落在高程517.570m的门槽顶部盖板的机座上，活塞杆下端与闸门吊耳连接，启闭机容量为5000kN/1600kN(持住力/启门力)，启门速度约0.5m/min，闭门时间约3min，工作行程6.5m。4台启闭机共设4个液压泵站，每台泵站应配置两台相同的油泵及电动机，一台为工作泵，一台为备用泵。当工作泵发生故障时，备用泵应能立即投入运行。泵站安装在高程516.000m的液压启闭机机房内。

液压启闭机可实现闸门现地启闭操作和中控室远程闭门操作。启闭机动力保证措施为两回厂用交流电源和一回厂用直流电源供电方式。

| 启闭机型式： | 液压启闭机 |
| --- | --- |
| 容 量： | 5000kN/1600kN(持住力/启门力) |
| 工作行程： | 6.5m |
| 启门速度： 闭门时间： | 0.5m/min 3min |
| 数 量： | 4 |

14.2.4尾闸室630/50kN桥机

桥机装设于尾水闸门室内高程530.8m平台上。该桥机主要用于4台尾水闸门室事故闸门、事故闸门门槽、事故闸门液压启闭机以及附属设备的安装及检修。

630/50kN桥机大车沿垂直于上/下游方向的轨道行走，其轨距7.2m；起升机构和1台50kN移动式电动葫芦布置在小车上，小车沿上/下游方向走行。桥机布置要求应与附图相符。

跨度：               7.2m

大车轨道	           QU80

主钩			              电动葫芦

最大起升高度：       28m		  	             	18m

起升荷载     			630kN			              50kN

起升速度				0.2～2.0m/min(可调)	     	8m/min

小车行走速度：		0.2～2.0m/min(可调)

大车行走速度	       2～20m/min(可调)	       	20m/min

第15章  通风空调系统

15.1  概述

本电站地下厂房拟定由交通洞及通风洞两端进风，主要通风系统有4个，一是主厂房通风系统：主厂房通风系统可分为两部分，一路从通风兼安全洞自然进风，风量经布置在副厂房顶层的空气处理机组热湿处理后，由布置在发电机层拱顶的送风管下送至发电机层大空间，吸收发电机层热量后进入母线层，汇入母线洞；另一路从进厂交通洞自然进风，风量经布置在蜗壳层端部的空气处理机组热湿处理后，采用风管送风的方式，将风量分别送至母线层、水轮机层及蜗壳层；各层通风换气后，汇入母线洞；主厂房通风空调系统回风运行时，母线洞排风系统停运，启动母线洞水冷单元空调系统；二是主变洞通风系统：新风从交通洞直接引到主变搬运道，经主变室及其他功能房间使用后排风至主变洞拱顶，再经主变总排风机排至厂外；三是尾闸室通风系统：新风从交通洞直接引到尾水闸门廊道使用后排至厂外；四是地下副厂房通风系统：新风从通风兼安全洞取风，通过设在副厂房上游的送风竖井送到各层，通过设在副厂房下游的竖井排风至厂外。主厂房采用集中式空调系统，主副厂房采用半集中式空调系统，皆可回风运行，主变洞和尾水闸门廊道以机械通风为主，在SFC输入输出变室等局部房间设单元空调。

地面GIS室及电缆室，采用自然进风机械排风的通风方式。

地面继保楼各室等采用分体式空调系统。

地下厂房排水廊道、施工支洞采用机械通风。

母线洞、主变洞排风均通过离心风机沿施工支洞引至排风竖井，排至厂外。

15.2 简要技术说明

15.2.1 技术要求

15.2.1.1 风机

1) 卖方提供的通风设备，应是技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护且满足技术要求的成熟产品，风机制造应符合国家及该行业部颁有关制造标准，应有特性曲线及噪音的认证许可。

2) 风机应能在环境温度≤45℃、相对湿度≤95%的环境中连续运行。

3) 风机的基本参数应符合GB/T3235-2008的有关规定，风机的效率应能满足国家节能标准。

4) 风机的设计使用年限应不少于15年，风机第一次大修前的安全运转时间应不少于18000h。

5) 每台风机的技术性能指标应与机身上所标的铭牌参数相符。大中型风机(№8#以上的，含8#)，每台风机出厂前均应按国家或行业有关标准进行各项技术参数测试，并随设备提交出厂测试报告；

6) 每台风机出厂前都应进行动平衡试验(№4#及以下的小型轴流风机除外)及其它相关试验，试验项目及要求按国家有关标准进行，动平衡试验平衡精度要求符合国家标准规定的精度等级(6.3级)，并随设备提交出厂试验报告；

7) 各台风机配用的电动机应性能优良，在运行过程中具有良好的散热条件，能适应长期连续运转，并应具备现地及远方控制功能；配套电机要求采用F级绝缘，较大功率(≥15kW)的电机轴承要求采用知名品牌产品，所有设备轴承的额定寿命不少于25000小时，轴承润滑的操作时间不少于12个月(8760小时)。

8) 风机运行时，叶轮应平稳，不应有摆动(包括主轴)，其噪声值应低于国家有关规定限值及产品样本中提供的噪声值；离心风机运行时的振动指标应满足规范JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》的要求。投标单位在标书中应填报各型号风机可达到的最小噪音值和振动值(振动值以双振幅最大值表示)和采取措施后，可达到的最小噪音值和振动值；

9) 风机出厂前应进行起动试验，其起动时间应满足国家有关规定要求并不应大于30秒，且电机不应有过热现象；

10) 每台风机均要求厂家提供配套的电动机一台。

- 风机均需配置电源接线盒，。风机电源接线盒和轴承加油孔应设于机壳便于操作处。轴流风机、混流风机进出风口需配置可拆式防护网（两端接风管的风机除外）。

- 消音斜流风机箱的消声器应能消声5～11dB以上，外箱应紧贴风机风筒制作。

- 外壳材质为碳钢，热镀锌处理，外壳应有足够的型钢支撑。叶轮叶片材质为不锈钢，应采用高效率、高强度和先进的结构型式。轴流风机及混流风机外壳采用整块厚钢板制造。

15.2.1.2风机控制柜

施工支洞风机各现地控制柜(箱)控制要求：具有现地手动运行功能；能实现定时自动运行（如开2小时停半小时）

15.2.2  设备清单

全厂通风空调系统设备、管路的安装由本标承包人负责；本标承包人负责全厂明装风管、预埋风管、风管支吊架、耐火软接、水管保温材料、防火封堵（风口、风管、水管等与孔洞的封堵）、风口、调节阀、消声器的采购及安装。本标承包人负责从电厂厂用电到通风空调系统的永久供电动力电缆和从计算机监控系统设备到通风空调系统的控制、信号电缆的采购和安装。通风空调设备控制柜到设备的电缆、DDC至风阀和温湿度传感器的电缆、火灾自动报警系统与通风空调控制设备的连接电缆均由本标承包人采购和安装。

施工支洞运行期配套通风设备、风管及附件、支吊架、控制柜、动力/控制电缆等由机电安装标供货安装。

15.2.2.1通风空调系统清单

通风空调系统详见图“GYZB-EM2-暖通-01”，本系统由发包人提供的主要设备规格、数量见表15-1，供投标人报价参考。

表15-1  通风空调系统主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | L=90900m³/h H=970 Pa n=660rpm N=37kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 离心风机 | L=148000m³/h H=932Pa n=470rpm N=45kW | 台 | 2 |  |
| 3 | 消音混流风机 | L=94782m³/h H=870 Pa n=980rpm N=37kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 消音混流风机 | L=45100m³/h H=348Pa n=960rpm N=11kW | 台 | 2 |  |
| 5 | 消音混流风机 | L=35294m³/h H=516Pa n=970rpm N=11kW | 台 | 1 |  |
| 6 | 消音混流风机 | L=8200m³/h H=310Pa n=1450rpm N=1.5kW | 台 | 4 |  |
| 7 | 消音混流风机 | L=6100m³/h H=278Pa n=1450rpm N=1.1kW | 台 | 3 |  |
| 8 | 消音斜流风机 | L=4040m³/h H=216Pa n=1450rpm N=0.37kW | 台 | 4 |  |
| 9 | 消音混流风机 | L=41415m³/h H=651Pa n=960rpm N=11kW | 台 | 1 |  |
| 10 | 消音混流风机 | L=16508m³/h H=327Pa n=720rpm N=2.2kW | 台 | 24 |  |
| 11 | 消音混流风机 | L=11000m³/hH=380Pa n=960rpm N=2.2kW | 台 | 9 |  |
| 12 | 消音混流风机 | L=22920m³/h H=350Pa n=720rpm N=4kW | 台 | 6 |  |
| 13 | 轴流风机 | L=3100m³/h H=212Pa n=1450rpm N=0.37kW | 台 | 2 |  |
| 14 | 防腐轴流风机 | L=5581m3/h H=115Pa n=1450rpm N=0.25kW | 台 | 12 |  |
| 15 | 轴流风机 | L=1346m3/h H=44 Pa n=1450rpm N=0.02kW | 台 | 5 |  |
| 16 | 轴流风机 | L=2737m3/h H=125Pa n=1450rpm N=0.06kW | 台 | 4 |  |
| 17 | 防爆轴流风机 | L=2737m3/h H=125Pa n=1450rpm N=0.06kW | 台 | 3 |  |
| 18 | 防爆轴流风机 | L=4492m³/h H=392Pa n=1450rpm N=0.55kW | 台 | 2 |  |
| 19 | 防爆离心风机 | L=8050m³/h H=618Pa n=1450rpm N=2.2kW | 台 | 1 |  |
| 20 | 排气扇 | L=1260m³/h N=0.06kW 220V 50Hz | 台 | 9 |  |
| 21 | 消音混流风机 | L=33510m³/h H=562Pa n=1450rpm N=11kW | 台 | 2 | 加压送风 |
| 22 | 消音混流风机 | L=28598m³/h H=692Pa n=1450rpm N=7.5kW | 台 | 2 | 加压送风 |
| 23 | 消音混流风机 | L=18700m³/h H=510Pa n=1450rpm N=5.5kW | 台 | 1 | 加压送风 |
| 24 | 高温轴流排烟风机 | L=5442m³/h H=636Pa n=2900rpm N=2.2kW | 台 | 1 | CO2 |
| 25 | 高温轴流排烟风机 | L=18700m³/h H=510Pa n=1450rpm N=5.5kW | 台 | 1 | 排烟 |
| 26 | 高温轴流排烟风机 | L=22439m³/h H=655Pa n=1450rpm N=7.5kW | 台 | 1 | 排烟 |
| 27 | 高温轴流排烟风机 | L=114829m³/h H=798Pa n=1440rpm N=45kW | 台 | 1 | 排烟 |
| 28 | 磁悬浮变频离心式冷水机组 | 制冷量Q≥1320kW 冷冻水量L=224m³/h 冷却水量 L=280m³/h 制冷功率N=230kW | 台 | 2 |  |
| 29 | 空气处理机组 | 风量L≥60000m³/h 机外余压≥650Pa N=30kW | 台 | 2 |  |
| 30 | 空气处理机组 | 风量L≥50000m³/h 机外余压≥800Pa N=22kW | 台 | 2 |  |
| 31 | 冷冻水泵 | L=235m³/h H=30 m PN1.6MPa N=30kW | 台 | 3 |  |
| 32 | 冷却水泵 | L=294m³/h H=40 m PN2.5MPa N=45kW | 台 | 3 |  |
| 33 | 膨胀水箱 | 1m³ | 个 | 1 |  |
| 34 | 吊顶式空调风柜 | L=8000m³/h Qc=106.3kW Ls=18.4m³/h H=250Pa N=2.2kW | 台 | 5 |  |
| 35 | 吊顶式空调风柜 | L=3000m³/h Qc=45.2kW Ls=7.1m³/h H=170Pa N=0.75kW | 台 | 5 |  |
| 36 | 水冷单元空调 | L=10000m³/h Qc=64.7 kWLs=14m³/h H=300Pa N=20.1kW | 台 | 4 |  |
| 37 | 水冷单元空调 | L=18000m³/h Qc=119 kWLs=25m³/h H=250Pa N=38.3kW | 台 | 6 |  |
| 38 | 风冷单元空调 | L=3000m³/h Qc=12.9kW N=3.7kW | 台 | 2 |  |
| 39 | 风冷单元空调 | L=6500m³/h Qc=35.6kW N=13.3kW | 台 | 4 |  |
| 40 | 工业型分体柜式冷暖型空调 | 制冷量≥12kW 5匹，冷暖型 制热量14.3kW | 台 | 10 |  |
| 41 | 工业型分体柜式冷暖型空调 | 制冷量≥7kW 3匹，冷暖型 制热量9.5kW | 台 | 10 |  |
| 42 | 多联空调 | 室外机：1台 制冷量：50kW 制冷功率：13.5W 室内机： 7台 四面出风嵌入式 制冷量：7.1kW 风量：1000m³/h 功率：0.07kW 含配管、电气等其他配件 | 套 | 1 |  |
| 43 | 自动反冲电子水处理仪 | DN300 PN2.5MPa | 台 | 1 |  |
| 44 | 自动反冲电子水处理仪 | DN250 PN1.6MPa | 台 | 1 |  |
| 45 | 低温型除湿机 | Q=10kg/h N=4.2kW | 台 | 28 |  |

15.2.2.2通风空调仪器仪表清单

本系统由发包人提供的仪器仪表清单如下，供报价参考：

表15-2 通风空调仪器仪表清单（仅供报价参考）

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业温度计 | 0℃-100℃ | 个 | 8 |  |
| 2 | 压力表 | 0-1.6MPa，精度0.5级，表面Φ150，M20X1.5mm外螺纹连接 | 个 | 9 |  |
| 3 | 压力表 | 0-2.5 Mpa，精度0.5级，表面Φ150，M20X1.5mm外螺纹连接 | 个 | 9 |  |
| 4 | 带显示的压力变送器 | 量程0～1.6MPa，精度0.2级，输出4～20mA，LCD显示 | 个 | 3 |  |
| 5 | 带显示的压力变送器 | 量程0～2.5MPa，精度0.2级，输出4～20mA，LCD显示 | 个 | 3 |  |
| 6 | 流量开关 | 测量范围为0～3m/s | 个 | 4 |  |
| 7 | 温湿度传感器 | 输出4～20mA温湿度信号模拟量 | 套 | 63 |  |

15.2.2.3空调系统各类阀门清单

本系统由发包人提供的空调系统各类阀门清单如下，供报价参考：

表15-3 空调系统各类阀门清单（仅供报价参考）

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢流量调节阀 | DN300 2.5MPa | 个 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢静态平衡阀 | DN40 2.5MPa | 个 | 1 |  |
| 3 | 不锈钢静态平衡阀 | DN65 2.5MPa | 个 | 5 |  |
| 4 | 不锈钢静态平衡阀 | DN80 2.5MPa | 个 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢静态平衡阀 | DN150 2.5MPa | 个 | 2 |  |
| 6 | 比例积分阀 | DN40 PN2.5MPa | 套 | 5 |  |
| 7 | 比例积分阀 | DN65 PN2.5MPa | 套 | 5 |  |
| 8 | 比例积分阀 | DN125 PN2.5MPa | 套 | 4 |  |
| 9 | 不锈钢截止阀 | DN40 2.5MPa | 个 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢截止阀 | DN65 2.5MPa | 个 | 13 |  |
| 11 | 不锈钢截止阀 | DN80 2.5MPa | 个 | 1 |  |
| 12 | 不锈钢截止阀 | DN150 2.5MPa | 个 | 2 |  |
| 13 | 不锈钢蝶阀 | DN25 2.5MPa | 个 | 4 |  |
| 14 | 不锈钢蝶阀 | DN40 2.5MPa | 个 | 10 |  |
| 15 | 不锈钢蝶阀 | DN65 2.5MPa | 个 | 30 |  |
| 16 | 不锈钢蝶阀 | DN100 2.5MPa | 个 | 2 |  |
| 17 | 不锈钢蝶阀 | DN125 2.5MPa | 个 | 8 |  |
| 18 | 不锈钢蝶阀 | DN200 2.5MPa | 个 | 16 |  |
| 19 | 不锈钢蝶阀 | DN250 2.5MPa | 个 | 3 |  |
| 20 | 不锈钢蝶阀 | DN300 2.5MPa | 个 | 4 |  |
| 21 | 不锈钢电动蝶阀 | DN65 PN2.5MPa | 个 | 10 |  |
| 22 | 不锈钢电动蝶阀 | DN200 2.5MPa | 个 | 4 |  |
| 23 | 不锈钢止回阀 | DN65 2.5MPa | 个 | 10 |  |
| 24 | 不锈钢止回阀 | DN300 2.5MPa | 个 | 1 |  |
| 25 | 不锈钢止回阀 | DN200 2.5MPa | 个 | 6 |  |
| 26 | 不锈钢球阀 | DN32 2.5MPa | 个 | 1 |  |
| 27 | 不锈钢球阀 | DN25 2.5MPa | 个 | 2 |  |
| 28 | 不锈钢球阀 | DN300 2.5MPa | 个 | 2 |  |
| 29 | 自动放气阀 | DN25 2.5MPa | 个 | 4 |  |
| 30 | 不锈钢浮球阀 | DN25 2.5MPa | 个 | 1 |  |
| 31 | 压差旁通阀组 | DN100 PN2.5MPa | 套 | 1 |  |
| 32 | Y型过滤器 | DN65 PN2.5MPa | 个 | 10 |  |

15.2.2.4不锈钢管路清单

本系统由发包人提供的管路清单如下，供报价参考：

表15-4 不锈钢管路清单（仅供报价参考）

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢无缝钢管 | DN20 φ26.9×3，PN2.5MPa | m | 50 |  |
| 2 | 不锈钢无缝钢管 | DN25 φ33.7×3，PN2.5MPa | m | 70 |  |
| 3 | 不锈钢无缝钢管 | DN32 φ42.4×4，PN2.5MPa | m | 65 |  |
| 4 | 不锈钢无缝钢管 | DN40 φ48.3×4，PN2.5MPa | m | 100 |  |
| 5 | 不锈钢无缝钢管 | DN50 φ60.3×4，PN2.5MPa | m | 50 |  |
| 6 | 不锈钢无缝钢管 | DN65 φ73×4，PN2.5MPa | m | 300 |  |
| 7 | 不锈钢无缝钢管 | DN80 φ88.9×5，PN2.5MPa | m | 50 |  |
| 8 | 不锈钢无缝钢管 | DN100 φ114.3×5，PN2.5MPa | m | 40 |  |
| 9 | 不锈钢无缝钢管 | DN125 φ141.3×5，PN2.5MPa | m | 100 |  |
| 10 | 不锈钢无缝钢管 | DN150 φ168.3×5，PN2.5MPa | m | 100 |  |
| 11 | 不锈钢无缝钢管 | DN200 φ219.1×6，PN2.5MPa | m | 300 |  |
| 12 | 不锈钢无缝钢管 | DN250 φ273.0×6，PN2.5MPa | m | 150 |  |
| 13 | 不锈钢无缝钢管 | DN300 φ323.9×8，PN2.5MPa | m | 250 |  |

15.2.2.5各类防火阀、排烟阀（口）、多叶送风口清单

本系统由发包人提供的各类防火阀、排烟阀（口）、多叶送风口清单如下，供报价参考：

表15-5 各类防火阀、排烟阀（口）、多叶送风口清单（仅供报价参考）

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 320×1000（墙式） | 个 | 4 |  |
| 2 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 630×630（墙式） | 个 | 8 |  |
| 3 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 800×500（墙式） | 个 | 5 |  |
| 4 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 800×1000（墙式） | 个 | 50 |  |
| 5 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 800×1250（墙式） | 个 | 7 |  |
| 6 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 1000×500（墙式） | 个 | 2 |  |
| 7 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 1000×1250（墙式） | 个 | 18 |  |
| 8 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 1600×1250（墙式） | 个 | 48 |  |
| 9 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 2000×1250（墙式） | 个 | 6 |  |
| 10 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 2000×1500（墙式） | 个 | 6 |  |
| 11 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 1000×1250（墙式） | 个 | 18 |  |
| 12 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 1000×1250（楼板式） | 个 | 10 |  |
| 13 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 400×320（风管式） | 个 | 2 |  |
| 14 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 500×320（风管式） | 个 | 2 |  |
| 15 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 630×320（风管式） | 个 | 10 |  |
| 16 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 800×320（风管式） | 个 | 7 |  |
| 17 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 1000×320（风管式） | 个 | 6 |  |
| 18 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 500×500（风管式） | 个 | 1 |  |
| 19 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 630×（风管式） | 个 | 1 |  |
| 20 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 1000×630（风管式） | 个 | 1 |  |
| 21 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 800×800（风管式） | 个 | 4 |  |
| 22 | 全自动不锈钢防火阀(70℃) | 1000×1000（风管式） | 个 | 14 |  |
| 23 | 不锈钢防火阀（70℃） | 630×800（风管式） | 个 | 1 |  |
| 24 | 不锈钢防火阀（70℃） | 800×400（风管式） | 个 | 1 |  |
| 25 | 不锈钢防火阀（70℃） | 800×800（风管式） | 个 | 4 |  |
| 26 | 不锈钢防火阀（70℃） | 800×1000（风管式） | 个 | 1 |  |
| 27 | 排烟阀 | 400×800 | 个 | 14 |  |
| 28 | 排烟防火阀（280℃） | 630×630 | 个 | 7 |  |
| 29 | 排烟防火阀（280℃） | 400×800 | 个 | 12 |  |
| 30 | 排烟防火阀（280℃） | 630×800 | 个 | 4 |  |
| 31 | 排烟防火阀（280℃） | 1250×1600 | 个 | 10 |  |
| 32 | 电动多页送风口 | 400×1000 | 个 | 6 |  |
| 33 | 电动多页送风口 | 500×1250 | 个 | 7 |  |
| 34 | 电动多页送风口 | 1250×1000 | 个 | 85 |  |
| 35 | 多页调节阀 | 630×630 | 个 | 1 |  |
| 36 | 多页调节阀 | 630×800 | 个 | 2 |  |

第16章  其他机电设备安装工程

16.1  概述

16.1.1  工作范围

本标承包人负责下列系统或设备的全部或部分安装相关工作，具体工作内容包括：

(1) 220kV主变压器（含中性点设备）基础板的埋设与安装由本标承包人负责。220kV主变压器及其附件的卸车、运输、就位和安装由其他承包人负责，本标承包人配合。

(2) 主副厂房、安装间、主变洞、母线洞、通风洞、高压电缆洞、排水廊道、进厂交通洞、尾闸室等地下洞室；上下库启闭机室、上下库配电室、以及发包人要求的其他部位的照明系统灯具的采购和安装及装置性材料的采购、安装。

(3) 主副厂房、母线洞、主变洞设备层各层及安装间、全厂除开关站外的暗敷接地网、全厂明敷接地网的材料采购和安装(包括二次设备等电位接地网的材料采购、运输、制作和敷设)，全厂明敷接地网与暗敷接地网的连接，本标范围内需要接地的所有设备、电缆架、构架、系统及其基础、预埋件等与接地网的连接，接地电阻、接触电势、跨步电势的测量。

(4) 本标范围内电力电缆的采购及安装(设备供货商合同范围内的电缆由设备供货商采购，但电缆安装由本标负责。高压标范围内的电缆由高压标提供并安装。)。

(5) 本标范围内的控制及信号电缆的采购及安装(设备供货商合同范围内的电缆由设备供货商采购，但电缆安装由本标负责，高压标范围内的电缆由高压标提供并安装)。

(6) 本标范围内电缆桥架及电缆套管、埋件的采购及安装。

(7) 本标范围内防火隔板、防火涂漆等防火材料的采购及安装。

(8) 吊物孔盖板的采购与安装。

(9) 地下副厂房电梯的采购、安装、调试、取证、运行维护管理。

(10) 本标承包人除设备供货商供货以外的管路的采购和安装。

(11) 本标承包人进行起重设备操作，吊运设备和土建相关材料等。

(12) 位于开关站继保楼内的220kV线路保护盘柜及系统通信设备的安装工作由其他承包人完成，但本标承包人应予以配合。

(13)220kV主变、GIS、电缆的安装工作由其他承包人完成，但本标承包人应予以配合。

(14) 信息通信系统、安防视频监控系统、门禁一卡通系统、钥匙闭锁系统、消防系统的安装工作由其他承包人完成，但本标承包人应予以配合。

(15) 发包人将对全厂电力电缆按发包人管理要求进行第三方抽检试验，试验项目如下所示。由第三方出具的抽检报告和电缆厂提供的合格的试验报告后方可开始敷设电缆。第三方检验单位由发包人另行委托有资质的第三方完成。电缆在制造、试验、检验过程中，发包人有权进行监造和见证，发包人对每批次的电缆进行随机抽检，承包人负责电缆到货后截取及包装，交发包人检验。承包人采购电缆时，除电缆安装损耗量外，还应考虑每批电缆预留10米的抽检长度。电缆到货后截取及包装的费用分摊到电缆单价中。电缆检验费用由发包人承担。电缆抽检试验项目：

1) 控制电缆试验项目

结构和尺寸检查、导体结构、绝缘和外护套厚度、外径的测量、绝缘热延伸试验、导体直流电阻测量；

2) 400V动力电缆试验项目

结构和尺寸检查、绝缘和外护套厚度、外径的测量、绝缘热延伸试验、导体直流电阻测量、耐火电缆不延燃试验(耐火电缆做)。

3)10kV、18kV动力电缆试验项目

电缆结构检查和尺寸测量、绝缘偏心度检查、导体直流电阻测量、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、半导电绝缘屏蔽剥离试验、绝缘老化前机械性能试验、护套老化前机械性能试验、聚乙烯外护套碳黑含量、耐火电缆不延燃试验(耐火电缆做)。

- 电缆到货抽检的其他项目与要求见附件电缆到货抽检文件。

（16）本章节项目在买方（发包方）提供初步设计图纸后，卖方（本标承包人）应按设计图纸提供选型方案，并组织专题会议进行审定。需专题会议审定的有：照明、防雷接地、动力及控制电缆、电缆桥架、防火封堵、电气设备基础及电缆埋管、吊物孔盖板、电梯、安装间电子显示屏。

由本标承包人负责采购的设备，其设备招标文件由本标承包人编制。

16.2  简要技术说明

16.2.1  220kV变压器

变压器及其冷却器埋件、事故油阀预埋管路安装，具体见施工图。

16.2.2  信息通信系统

16.2.2.1  信息通信系统包括的项目内容

全厂信息通信系统主要包括：

(1) 系统通信

包括：系统光传输设备、调度数据网、调度语音交换设备等。

(2) 厂内通信

包括：厂内光传输设备、厂内光缆、行政语音通信系统、程控调度交换机系统、应急通信、充水和机组调试通信保障等。

(3) 现场弱电系统

包括：集控数据网络、视频会议系统、综合布线、综合数据网络、视频监控系统、门禁系统、火灾报警控制系统等。

(4) 机房装修和电源系统

包括：信通机房及其辅助系统、通信电源系统、UPS电源系统等。

(5) 信息系统推广与实施

(6) 信息基础设施

### 16.2.3  照明工程

全厂照明系统，主要包括：主副厂房、安装场、主变洞、母线洞、高压电缆斜洞及平洞、排水廊道、进厂交通洞、通风兼安全洞、尾闸室、施工交通洞等照明系统灯具及装置性材料的采购和安装。

应急照明系统：设置直流逆变电源装置对地下厂房备用照明、安全照明的应急照明等进行备用供电。在厂内交流电源失电时，通过将厂内直流电逆变为交流为地下厂房应急照明灯供电。

消防应急照明系统：为确保厂房内的工作人员的安全疏散，在主厂房、副厂房、尾水事故闸门室等建筑物的楼梯、出入口、通道及转弯处都装设有消防应急照明灯具及疏散指示标志。

本标负责正常照明系统及应急照明系统所有设备的采购安装及消防应急照明系统电缆预埋管安装，本部分主要安装工作包括以下内容：

16.2.3.1  地下厂房设应急照明逆变电源屏1面。安装地点和型号详见施工图，本标负责地下厂房应急照明逆变柜（EPS）安装。

16.2.3.2  照明配电箱采用嵌墙式安装为主、壁挂式明装为辅的安装方式。具体安装地点和型号详见施工图。

16.2.3.3  工作照明电压采用380/220V，中性点直接接地的三相五线制系统。事故照明采用逆变电源装置交流220V电源供电。

电线采用ZABV-1.5～16mm2铜芯塑料线。

电缆为WDZA-YJY23型。

16.2.3.4  各类照明灯具型号及数量以施工图为准。技术要求如下：

（1）标志灯(疏散指示灯)主要技术要求

采用的标志灯为挂墙式安装、吊装或嵌墙式安装。标志灯及主要元器件应采用符合国家有关标准的定型产品。

标志灯工作方式：在厂用电源（交流220V）正常时标志灯不工作，对内部自带的电池进行浮充电；当厂用电源发生故障时投入工作，由内部自带的应急电池套件供电；当厂用电源恢复正常时退出工作状态，并对内部自带的应急电池进行浮充电

1）采用3W LED光源。

2）电子元器件应进行防潮、防霉、防盐雾处理。

3）灯体应采用不燃（或难燃）材料制造，内部连线宜采用耐温不小于105℃的导线。

4）应急转换时间应≤5s，应急工作时间应≥180min。

5）应设置状态指示灯。

（2）正常照明灯具主要技术要求

1）  LED高天棚灯

（a）	光源： 240W  LED

（b）	功率因数：≥0.95

（c）	光通量：	≥20000lm

（d）	色温：	6500K

（e）	结构材质及性能：

• 灯体	高压铸铝

• 反射器	高纯铝；宽配光

• 灯罩	高强度钢化玻璃或采用具有耐候性好、具备抗紫外线和抗黄化性能的透镜

（f）	绝缘等级：	Ⅰ级

（g）	防护等级：	IP65

（h）	寿命：	50000小时

（i）	安装方式：	吊杆安装

（j）	附件：	安装配件等

2）  LED高天棚灯

（a）	光源： 140W  LED

（b）	功率因数：	≥0.95

（c）	光通量：	≥13000lm

（d）	色温：	6500K

（e）	结构材质及性能：

• 灯体	高压铸铝

• 反射器	高纯铝；宽配光

• 灯罩	高强度钢化玻璃或采用具有耐候性好、具备抗紫外线和抗黄化性能的透镜

（f）	绝缘等级：	Ⅰ级

（g）	防护等级：	IP65

（h）	寿命：	50000小时

（i）	安装方式：	吸顶安装

（j）	附件：	安装配件等

3）  LED低天棚灯

（a）	光源：	50W  LED

（b）	功率因数：	0.95

（c）	光通量：	≥5000lm

（d）	色温：	6500K

（e）	结构材质及性能：

• 灯体	高压铸铝

• 反射器	高纯铝；宽配光

• 灯罩	高强度钢化玻璃或采用具有耐候性好、具备抗紫外线和抗黄化性能的透镜

（f）	绝缘等级：	Ⅰ级

（g）	防护等级：	IP20及以上

（h）	寿命：	50000小时

（i）	安装方式：	吸顶或吊杆安装

（j）	附件：	安装配件等

4）防爆LED平台灯

（a）	光源：	30W、50WLED

（b）	功率因数：	≥0.95

（c）	光通量：	≥2300lm（30W）、≥4000lm（50W）

（d）	色温： 6500K

（e）	结构材质及性能：

• 灯体	高压铸铝

• 反射器	高纯铝；宽配光

• 灯罩	高强度钢化玻璃或采用具有耐候性好、具备抗紫外线和抗黄化性能的透镜

（f）	绝缘等级：	Ⅰ级

（g）	防护等级：	IP66

（h）	寿命：	50000小时

（i）	安装方式：	壁装或吊杆安装

（j）	附件：	安装配件等

5）  LED隧道灯

（a）	光源：	90W  LED

（b）	功率因数：	0.95

（c）	光通量：	≥8000lm

（d）	色温：	6500K

（e）	结构材质及性能：

• 灯体	高压铸铝

• 反射器	高纯铝；宽配光

• 灯罩	高强度钢化玻璃或采用具有耐候性好、具备抗紫外线和抗黄化性能的透镜

（f）	防护等级：	IP65

（g）	绝缘等级：	Ⅰ级

（h）	寿命：	50000小时

（i）	安装方式：	采用安装支架壁装

（j）	附件：	安装配件等

6）  LED灯箱

（a）	光源：	约80W左右  LED （灯珠或灯管）

（b）	功率因数：≥0.95

（c）	光通量：	≥7200lm

（d）	色温：	5700K

（e）	结构材质及性能：

• 灯体	厚度≥0.5mm高强度钢板；粉体喷塑

• 反射器	高纯氧化铝

• 灯罩	进口乳白胶片

（f）	防护等级：	IP65

（g）	绝缘等级：	Ⅰ级

（h）	寿命： 50000小时

（i）	安装方式：	嵌入式壁装（嵌入装修层中）

（j）	附件：	安装配件等

（k）	灯具外形尺寸：

• 灯箱尺寸	3000mm×600mm（高×宽）(最终尺寸待与装修方案一起确定）

7）嵌入式LED发光面板

（a）	光源：	36W ，55W  LED

（b）	光通量：	≥2500lm（36W），

≥3400lm（55W）

（c）	色温：	6500K

（d）	光源要求：	无边框全发光面36W

光源为不可见的全间接照明方式 55W

（e）	绝缘等级：	Ⅰ级

（f）	安装方式：	嵌入式吸顶安装

（g）	重量：	≤10kg/套

（h）	附件：	安装配件等

（i）	灯具外形尺寸：

• LED发光面板（36W）	 600mm×600mm（长×宽）

• LED发光面板（55W）	 1200mm×600mm（长×宽）

8） LED日光灯

（a）	光源：	32W ， LED T8灯管

（b）	功率因数：	≥0.95

（c）	光通量：	≥2800lm

（d）	色温：	6500K

（e）	结构材质及性能：

• 灯体	≥0.5mm高强度镀锌烤漆钢板

• 反射器	高纯氧化铝

• 灯罩	高透光工程塑料

（抗冲击、耐老化、耐高温）

（f）	防护等级：	IP65

（g）	绝缘等级：	Ⅰ级

（h）	寿命：	50000小时

（i）	安装方式：	安装支架壁装、吸顶安装或吊装

（j）	附件：	镀锌钢或不锈钢安装支架

安装连接杆件、安装配件等

（k）	灯具外形尺寸：

• 单管（1×32W）	 1200mm×200mm（长×宽）

9）	防水防尘型LED日光灯

（a）	光源：	2×16W ， LED T8灯管

（b）	功率因数：	≥0.95

（c）	光通量：	≥2600lm

（d）	色温：	6500K

（e）	结构材质及性能：

• 灯体	高强度工程塑料

• 反射器	高纯氧化铝

• 灯罩	高透光工程塑料

（抗冲击、耐老化、耐高温）

（f）	防护等级：	IP65

（g）	绝缘等级：	Ⅰ级

（h）	寿命：	50000小时

（i）	安装方式：	安装支架壁装、吸顶安装或吊装

（j）	附件：	镀锌钢或不锈钢安装支架、透光护罩

安装连接杆件、安装配件等

10）	防爆型LED日光灯

（a）	光源：	2×16W  ， LED T8灯管

（b）	功率因数：≥0.95

（c）	光通量：	≥1000lm

（d）	色温：	6500K

（e）	结构材质及性能：

• 灯体	高强度工程塑料

• 反射器	高纯氧化铝

• 灯罩	高透光工程塑料

（抗冲击、耐老化、耐高温）

（f）	防护等级：	IP65

（g）	防爆等级：	Ⅱ类，2区

（h）	绝缘等级：	Ⅰ级

（i）	寿命：	50000小时

（j）	安装方式：	安装支架壁装、吸顶安装或吊装

（k）	附件：	镀锌钢或不锈钢安装支架、透光护罩

安装连接杆件、安装配件等

（l）	灯具外形尺寸：

• 双管（2×12W）	 1200mm×300mm（长×宽）

11）	节能吸顶灯

（a）	功率因数：	≥0.85

（b）	镇流器：	专用电子镇流器

（c）	光源：	20W节能灯

（d）	结构材质及性能：

• 灯体	高强度钢板；粉体喷塑

• 灯罩	高透光工程塑料

（抗冲击、耐老化、耐高温）

（e）	防护等级：	IP54

（f）	绝缘等级：	Ⅰ级

（g）	附件：	安装配件等

（h）	灯具外形尺寸：	400mm×100mm（扁圆形；直径×厚）

12）	筒灯

（a）	功率因数：	≥0.85

（b）	镇流器：

• 节能灯	专用节能灯镇流器

（c）	光源：

• 节能灯	16 W节能灯

（d）	结构材质及性能：

• 灯体	高压铸铝

• 反射器	高纯铝

• 灯罩	高强度磨砂玻璃或高透光工程塑料

（e）	防护等级：	IP20及以上

（f）	绝缘等级：	Ⅰ级

（g）	安装方式：	吊顶内嵌入式安装

（h）	附件：	安装配件等

（i）	灯具外形尺寸：

• 节能灯	圆形，直径约200mm

16.2.3.5  安装要求

照明配线主要采用穿管暗敷、穿管明敷和线槽明敷方式。具体的规格、数量以施工图纸为准。照明配线具体技术要求如下：

（1）照明配电线路以暗敷为主、明敷为辅的敷设方式。

（2）明配的电管、钢管应壁厚均匀、无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。应具有产品材质单。

（3）明配管应横平竖直，其允许偏差为：管路在2m以内时偏差不大于3mm，全长不应超过管子内径的1/2。一律用膨胀螺栓、专用固定夹固定牢固，拐角处弯路一致、美观、防腐层完好。固定点间距、保护管弯曲半径及弯曲处的弯曲程度应符合规范要求

（4）暗敷照明管应完好、通畅无遗漏，深埋，防腐层完好。

（5）明管、暗管应按规范要求可靠接地。

（6）应急照明配电线路应满足火灾时连续供电的需要，在敷设时应满足：明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；暗敷时，应穿管并敷设在不燃性结构内且保护层厚度不小于30mm。

16.2.3.6 各种插座型号及数量以施工图为准。

16.2.3.7 各种灯开关灯开关型号及数量以施工图为准。

### 16.2.4  防雷接地工程

#### 16.2.4.1 总体说明

本电站接地网主要由引水、尾水接地网，地下厂房洞室群接地网，220kV地面开关站接地网等区域地网组成。上、下库地网分别通过预留接地头与引水隧洞和尾水洞接地网与地下厂房洞室群连在一起；地面开关站通过高压电缆平洞与地下主变洞连在一起，最后形成一个大的接地网。

上述地网中，部分电站接地系统由其他承包人完成，具体下表。

表16.2.4-1  其他承包人负责施工的接地区域

| 序号 | 敷设地点名称 | 实施单位 | 接地材料及敷设方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上库库区地网 | C1标 | 详见C1标图纸 |
| 2 | 下库库区地网 | C2标 | 详见C2标图纸 |
| 3 | 自流排水洞、通风洞、交通洞及部分施工支洞 | C3标 | 路面混凝土内暗敷50×6mm镀锌扁钢，利用混凝土内土建结构钢筋或人工暗敷50×6mm镀锌扁钢形成的防雷接地网格 |
| 4 | 尾水隧洞、引水隧洞 | C3标 | 沿洞壁混凝土内暗敷50×5铜排 |
| 5 | 高压电缆洞 | C3标 | 沿电缆洞混凝土内暗敷50×5铜排 |

备注：表中除主要为暗敷接地网，暗敷接地网均预留了与明敷接地网或设备等连接的60×6mm镀锌扁钢引出头。

#### 16.2.4.2本标范围

防雷接地工程包括本标范围内建筑物及户外设备防雷、设备接地及有关接地装置的采购(制造､工厂试验､出厂验收､包装､运输､保险､交货､现场服务和技术服务) 、预埋接地体的敷设和连接，主要工作范围包括：

除表16.2.4-1所列的由其他承包人完成的接地网外，其余整个电站的接地网的敷设（含暗敷和明敷）和设备的接地均含在本标的工作范围内。即主副厂房设备层各层及安装间、主变洞各层、母线洞，全厂暗敷、明敷接地网的材料采购和安装(包括二次设备等电位接地网的材料采购、运输、制作和敷设)，还包括全厂明敷接地网与暗敷接地网的连接，全厂需要接地的所有设备、电缆架、构架、楼梯扶手、栏杆、相关系统及其基础、预埋件等与接地网的连接，本标应包含相关接地标识。其中主副厂房暗敷接地网材料主要采用镀锌扁钢，全厂明敷接地网材料主要采用铜绞线或铜排。

全厂主接地网的连接由本标承包人总负责(包括连通性试验) 。按监理人要求，进行接地网连通性测试并配合其他承包人进行检查验收；负责全厂接地电阻、接触电势、跨步电势和电位分布测量；本标承包人作为全厂接地的总协调人，负责整个接地系统的完善工作。全场接地电阻、接触电势与跨步电势等接地参数的测量由本标承包人另行委托有资质的第三方(应由发包人认可) 完成，并对此单独报价。本标承包人需充分了解本工程枢纽情况，根据本工程现场实际情况，编制(制定) 接地电阻测量工作方案，报监理人批准后，方可实施测量工作。接地电阻等测量工作所需各种接地线、接地极、材料及各种专用工器具、仪器设备等本标承包人自行配备。

电站地网接地电阻：安装单位需采取措施，分片分阶段测量接地电阻，确保全站接地连网后接地电阻满足要求。接地电阻测量井的设置详见施工图纸。

### 16.2.5  动力、控制电缆的采购及敷设

为确保本标采购、敷设的电缆满足要求，由本标负责采购的电缆，承包人应在电缆使用前采购至现场，业主、监理、施工单位现场开展电缆取样并外送至第三方机构检验。未获得第三方检验合格报告的电缆不得使用。

项目执行过程中，在电缆敷设中或敷设完成期间，发包人根据现场实际适时开展电缆突击取样工作并外送至第三方机构检验。电缆检验不合格的，根据第三方检验报告情况并综合评估，采取退货返工、降级使用、扣除质保金等方式处理，由此产生的施工费、材料费等发包方不再支付并保留追究相关方责任的权利。

本标承包人负责本标施工范围内及全厂设备合同供货范围外所有的18kV、10kV、0.4kV动力电缆、控制、计算机及信号电缆的采购，全厂电缆敷设、连接工作，全厂电力电缆的第三方抽检试验工作。本标《工程量清单》中单价承包项目所用到的水泥、钢筋、砂石料、动力电缆由发包人招标确定相关的供应商供应，承包人须在本合同签订后且发包人确定供应商后30天内，与相关的供应商分别签定水泥、钢筋、砂石料、动力电缆供应合同（材料供应合同价格为发包人对材料供应商招标的中标价格）。

(1) 电力电缆的采购范围包括：

1) 除主机、220kV高压标等设备采购合同以及开关站配电系统供货范围内的电缆之外，其余电缆均由本标承包人采购。

地下厂房引至上库配电房、下库配电房、开关站、永久营地、施工变电站等的10kV电缆的采购和敷设安装由本标承包人负责。

(2) 控制、计算机、直流电源电缆及信号电缆的采购范围详见5第01章1.2.1.1、1.3.2.7。

### 16.2.6  电缆桥架的采购及其安装

本标承包人应负责其所有安装设备之间的连接电缆(光缆) 桥架和电缆沟支架的采购和安装(含公路电缆沟内桥架) ，并负责其安装设备与其他承包人安装设备之间的连接电缆(光缆) 桥架和电缆沟支架的采购和安装。

(1) 机坑内电缆桥架由主机供货商负责采购，由本标承包人负责安装。

(2) 永久营地电缆桥架由其他承包人负责。

(3)原则上母线层及水泵水轮机层上游侧等位置采用不锈钢电缆桥架，具体应用待结合施工图进一步确定。

16.2.7  防火封堵技术及施工要求

本标范围内的防火隔板、模块化防火封堵材料、槽盒、电缆防火涂漆、防火封堵等防火材料由本标承包人负责采购和安装。无机防火隔板用于18kV、10kV及1kV及控制电缆桥架底部隔断，槽盒主要用于区域间的分隔。承包人应完成本工程用于电缆防火涂料采购、运输、保管及涂刷施工，各种电缆孔洞、电缆沟、母线穿墙孔洞和风、水管线穿墙孔洞等孔洞的防火堵料（含施工及机组调试临时封堵）的深化设计、采购、运输、保管及封堵施工。无机防火隔板按GB25970《不燃无机复合板》要求耐火时间为二级并满足国家GB23864《防火封堵材料》的要求，不低于被贯穿物的耐火时效。

16.2.9 吊物孔盖板

16.2.9-1  吊物孔盖板型式及数量

| 盖板型式 | 孔口尺寸 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省力钢盖板 | 4000mm×2300mm | 套 | 9 | 发电电动机层～水泵水轮机层机电设备吊物孔 |
| 钢盖板 | 6800mm×5200mm | 套 | 8 | 发电电动机层～母线层进水球阀吊物孔 |
| 钢盖板 | 5200mm×2300mm | 套 | 1 | 副厂房空压机室吊物孔 |
| 省力钢盖板 | 2000mm×3000mm | 套 | 1 | 开关站吊物孔 |
| 省力钢盖板 | 3000mm×2000mm | 套 | 1 | 主变洞吊物孔，中部耐压试验场 |
| 钢盖板 | 5000mm×2000mm | 套 | 1 | 主变洞吊物孔 |
| 钢盖板 | 8000mm×3000mm | 套 | 1 | 主变洞吊物孔 |

注：以上均为暂定数量及尺寸，详细开孔需求及尺寸以施工详图为准。

表16.2.9-2  自制盖板分块数量限制表

| 序号 | 吊物孔尺寸(类别) | 分块数量限制 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6800mm×5200mm | 不少于4块 |
| 2 | 5200mm×2300mm | 不少于2块 |

16.2.10 电梯

电梯的采购、安装（应具有相应资质）及现场试验应由本标完成。电梯的报价应包含配电柜（带双电源切换装置和控制回路）、电线、空调、电缆、通信电缆、应急通话、预埋管、预埋件、梯井插座照明等所有与电梯安装工作相关内容和电梯的安装以及调试费用。

电站四台机组全部运行合格移交商运行后，承包人应将电梯移交给发包人。移交前承包人必须对电梯进行全面维护与刷漆，并由本标承包人申请、重新通过技术监督部门的质量检验合格后才能移交。

电梯应选用节能型电梯，电梯照明应涉及节能设计。

16.2.10.1  电梯主要技术参数及要求

1) 地下副厂房消防疏散电梯

(1) 梯型：Ⅱ类

(2) 额定载重量：1000kg(13人) ~1150kg(15人)

(3) 曳引机型式：无齿轮

(4) 驱动方式：交流变频变压调速

(5) 控制方式：微电脑集选控制

(6) 额定提升速度：1.5m/s

(7) 电梯轿厢平层准确度达到±15mm之内

(8) 电梯提升高度、停层站数及基站见表16.2.10-1

(9) 井道平面尺寸： 2400×1900mm(净宽×净深)

(10) 底坑深度：1800mm

(11)顶层高度：4600mm

(12) 电梯背部井壁为混凝土结构。

(13) 轿厢门：电动式自动中分门，门机采用交流变频调速。

(14) 层门(1100mm宽×2100mm高) ：中分门，由轿厢门拖动。

(15) 轿厢内设施：轿内操纵盘、照明、排风、报警、程控电话机、称重显示器、应急照明(照明时间不少于60min) 、轿顶检修箱、报站钟、摄像头、井道内的检修照明等设施。

表16.2.10-1

| 电梯 名称 | 电梯数量(台) | 提升高 度(m) | 提升速 度(m/s) | 底层端站高程(m) | 顶层端站高程(m) | 站数 | 基站高 程(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下厂房电梯 | 1 | 43.98 | 1.5 | -16.10 | 27.88 | 10 | 10.50 |

注：电梯楼层设置。廊道层为B1楼，蜗壳层为1楼、水机层为2楼、中间层为3楼、电缆层为（3+）、发电机层为4楼、监控层为5楼、通信层为6楼、空调设备层为7楼。招标附图中停层站点高程可能微调（停靠楼层最终以发包人审定的为准）。

(16) 轿厢内操纵盘：包括数字式楼层显示器、方向指示器、紧急呼叫按钮、开/关门按钮、带应答灯选层按钮、超载报警灯、消防功能信号灯等。

(17) 厅门呼梯按钮：包括数字式楼层显示器、方向指示器、带应答灯按钮。

(18) 投标人所提供的设备应充分考虑电梯在大行程、单井道中运行产生的“活塞效应”问题，从设备的结构方面予以改善，消除“活塞效应”现象。

(19) 此电梯为无机房电梯，为保证电梯供电电源的可靠性，买方提供2回380V/220V的三相交流动力电源到投标人提供的电梯配电柜，投标人应在配电柜内设置双电源切换装置和控制回路，以保证2回电梯电源的手动切换和故障时的自动(主/备)切换。

配电柜内应单独设置电梯曳引机电源开关，与轿厢照明、通风、报警、机房和井道照明、轿顶和底坑电源插座分开供电，配电柜内还必须设置2个检修回路及至机房空调的动力回路。

在电站投运之前，买方提供的永久电源尚未形成，电梯运行所需的电源由投标人在施工电源处引接。

16.2.11 地下厂房安装间电子显示屏系统

电子显示屏系统的采购、安装及现场试验应由本标完成。

承包人应负责现场勘测、实施方案制定、设备材料的采购运输、现场仓储、现场安装调试、验收测试、现场培训、技术支持和售后服务等。

电子显示屏系统主要技术参数：

- 小点距LED屏

尺寸要求：宽≥4800mm ，高≥3840mm，为适应整体效果，分辨率宽≥3040，高≥2432，整屏面积≥18.43㎡；

像素间距：≤1.57mm；

像素结构：SMD三合一。

- 屏体控制系统

屏体控制系统包含发送卡、接收卡等信号环路双备份，LED播控软件，并支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出。

- PLC配电箱

PLC网络智能配电、具有过压、过流、短路、断路等保护功能，最高功耗15kW。

输入工作电压：AC220V/380V±10％，50Hz（三相五线制）双浪涌保护、具备信号防雷功能。

- 安装结构及包边

安装支撑屏体的结构,现场定制、国标镀锌方通钢结构、电源自然散热，包边装饰等。

- 安装辅材

包含DVI线缆、网线、电源线等安装需要的数据线，安装插座、磁吸工具等。

第18章  混凝土工程

18.2混凝土生产

本技术条款18.2.2节增加内容：

18.2.2混凝土指标要求和配合比设计

Sika Grout214水泥相关参数技术要求如下：

① 竖向膨胀率%：1d≥0.02；

② 抗压强度Mpa：1d≥22,3d ≥38，28d ≥55；

③流动度(mm)≥240；

④ 钢筋粘结强度(MPa) :圆钢≥6，螺纹钢≥13。

18.3模板

本技术条款18.3.2节增加内容：

18.3.2模板的设计、制作和安装

（9）主厂房内要求免装修部位(板、梁、柱、墙体) 需采用悬臂钢模板支架配以高质量的面板(如芬兰面板) ，以确保混凝土浇筑成型后达到清水混凝土的相应外观要求。

（10）机组段混凝土浇筑应至少配置两套相同的定制钢模板。

18.5普通混凝土（含钢筋混凝土）

本技术条款18.5.2节增加内容：

18.5.2混凝土浇筑

18.5.2.1  蜗壳外围混凝土施工

本工程蜗壳采用保温保压方案，混凝土浇筑应满足如下要求：

(1) 在蜗壳焊接及其焊缝检查的后期，安装蜗壳闷头和座环密封环，检查合格后，开始蜗壳充水，并按施工图要求加压和保压及排水。

(2) 本标承包人应根据施工图要求，或根据现场条件进行加压、保压设备布置，报请监理人批准。

(3) 蜗壳保压浇筑混凝土施工技术要求

1) 蜗壳底部鞍形支墩二期混凝土应浇捣密实，并且蜗壳受力均匀，待这一批鞍形支墩底部混凝土达到28d龄期后，才能进行蜗壳的充水加压。

2) 在浇筑蜗壳二期混凝土以前，应将一期混凝土中的插筋恢复原有的形状和长度，与蜗壳周围的钢筋进行绑扎联接。

3) 为保证混凝土浇质量，同时避免浇混凝土时对蜗壳产生较大的不均匀扰动，对蜗壳底部混凝土(第二层以下，包括第二层) 可取消对角两块同时浇筑的限制。但混凝土垂直上升浇筑速度应控制在0.2m/h～0.4m/h。第三层开始仍应对角两块同时浇筑。

4) 保压浇混凝土60d后，可对基础环下二期混凝土按施工图要求进行保压灌浆。

5) 给蜗壳充水以及保压浇筑混凝土时，蜗壳内断面平均水温应控制在18℃±2℃范围内。蜗壳内平均水温不得低于16℃，不得高于20℃。冬季浇筑混凝土时蜗壳内水体应采取加温保温措施。

(4) 蜗壳周边自密实混凝土施工要求

1) 在蜗壳周围回填混凝土以前，应清除外表面的浮锈及其它有害物质，所有的土石和垃圾应从蜗壳周围清走，并在浇筑混凝土之前一直保持清洁。

2) 本标承包人应妥善地采用许可的钢托架或其他许可的钢材或混凝土支撑蜗壳，不许在现场将支座焊接在蜗壳外壁上。

3) 泵送时应考虑自密实混凝土的性能、构件形状，根据试验结果和施工实际确定自密实混凝土的浇筑速度。

4) 应均匀进料上升。

5) 为防止钢材扭曲变形，混凝土结构应均匀浇筑。

6) 自密实混凝土的泵送和浇筑应保持连续性，当因停泵时间过长，混凝土不能达到要求的工作性时，应及时清除泵和泵管中的混凝土，重新浇筑。

7) 自密实混凝土正式施工前，应选择合适部位进行非生产性试验，以确定合理的施工工艺和施工参数。

18.5.2.2  二期混凝土施工

二期混凝土适用范围为闸门槽二期混凝土、厂房蜗壳外围钢筋混凝土、锥管周围混凝土、桥机轨道预留混凝土以及施工图纸、技术文件中要求预留的孔洞、槽沟等回填混凝土。

二期混凝土主要浇筑要求：

(1) 本标承包人在混凝土浇筑前应制订二期混凝土的施工程序、施工工艺报监理人审批。应选协调混凝土供应单位采用用收缩性较小的原材料和混凝土配合比，并经监理人批准。

(2) 二期混凝土多在狭窄部位或钢筋较密、埋件多的部位进行浇筑，一般采用坍落度较大的二级配。在浇筑前应将结构面的老混凝土用高压水风砂枪冲毛至露粗砂(或凿毛) 、冲洗干净，保持湿润，并保证模板安装质量，控制模板的安装误差在允许范围内。在二期混凝土浇筑过程中，应配备小型振捣机具，避免漏振，并要求控制混凝土的上升速度，以保证钢筋和金属埋件不产生位移，模板不走样。

(3) 体积较大的二期混凝土，浇筑层厚按1.5～2.5m控制，对于结构厚度较小(≤2.5m) 的二期混凝土浇筑层厚为3～5m(经试验论证后也可加大层厚，需报监理人批准) 。采用吊罐浇筑二期混凝土时，应采取有效措施防止吊罐碰撞而使埋件产生位移。

本技术条款18.5.3节增加内容：

18.5.3混凝土温度控制措施

18.5.3.1  说明

(1) 本条适用于按施工图纸所示或监理人指示具有温度控制要求的地下厂房系统主厂房下部大体积结构混凝土浇筑。本标承包人根据施工图纸所示的建筑物分缝、分块尺寸进行混凝土浇筑，大体积混凝土在浇筑过程中应做好养护和保温工作。

(2) 本标承包人应根据施工图纸所示的有关温度控制要求，编制相关措施，报送监理人审批。在施工中应通过试验建立混凝土出机口温度与现场浇筑温度之间的关系，并采取有效措施减少混凝土运输过程中的温升。

(3) 高温季节浇筑混凝土，出机口温度20℃～22℃。

(4) 尾水管混凝土、蜗壳混凝土温控要求：11～3月，出机口温度≤20°C,混凝土允许最高温度为38°C；4～10月，出机口温度≤22°C，混凝土允许最高温度为40°C。

18.5.3.2  温度控制

(1) 温度控制标准

1) 混凝土基础容许温差见表18.5.3-1。

表18.5.3-1  混凝土基础容许温差表            单位：℃

| 控 制 范 围 | 浇筑块长边尺寸L |  |
| --- | --- | --- |
|  | 碾压混凝土 | 常态混凝土 |
| 基础强约束区(0～0.2)L | 14 | 16 |
| 基础弱约束区(0.2～0.4)L | 16 | 18 |
| 非基础约束区>0.4L | 19 | 20 |

2) 施工图纸无规定时，碾压及常态混凝土浇筑温度不大于22℃，碾压及常态混凝土浇筑过程中内外温差不大于20℃。

3) 在间歇时间超过28d的老混凝土面上继续浇筑时，老混凝土面上1/4L范围内的新浇筑混凝土按新老混凝土温差控制，温差控制标准为：碾压混凝土不大于13℃，常态混凝土不大于15℃。

4) 在施工过程中，各浇筑块应均匀上升，相邻块高差不应超过10.00m，如因施工需要可予适当放宽时，应由承包人经过充分论证，并提交监理人批准后执行。

(2) 主要温控措施

1) 混凝土拌和和出机口温度要求及相应措施

a) 优化混凝土配合比设计，改善混凝土性能，提高混凝土抗裂能力。

b) 4月～10月期间，骨料从料场至料仓运输过程中应对骨料运输车辆进行遮阳保温，骨料在堆料场的堆存时间应不小于7d。

c) 降低骨料温度，如：①成品料仓和进料仓设置凉棚，控制混凝土骨料的含水率小于6%，堆料高度不低于6.00m；②粗骨料设置喷水装置，减小气温变化对骨料温度的影响，喷水量一般不超过1mm/h。

d) 水泥罐、粉煤灰罐均应采取遮阳、淋水降温措施。

e) 混凝土拌和时采用制冷水或加冰屑降低混凝土浇筑温度。

2) 混凝土入仓温度要求及相应措施

a) 加强施工管理，减少转运次数，缩短运输时间，避免混凝土运输车在受料斗长时间等候。

b) 禁止采用尾气设于车厢的汽车运输混凝土，并要求运输车辆车厢冲洗时间间隔不大于2小时。

c) 混凝土运输车必须设置防晒、防雨设备。

d) 在4～10月等温度较高时运输混凝土时，应对运输车辆采取隔热措施，以减少运输过程中的温度回升。

3) 混凝土浇筑温度要求及措施

a) 卸入仓面的混凝土应及时平仓、碾压和振捣。

b) 在4～10月等温度较高时应尽可能利用早、晚或夜间气温较低时段加大混凝土浇筑强度，碾压混凝土从拌和到碾压必须在2h内完成。

c) 当浇筑仓内气温高于浇筑温度时，应采用机械设备进行仓面喷雾，直至混凝土终凝，不得采用人工喷雾。

d) 喷雾应能覆盖整个仓面，喷嘴按形成雾状设计，雾滴直径应达到40～80μm，喷雾时应防止仓面积水。

e) 喷雾后浇筑仓内气温较外界气温应至少降低4℃。

f) 4～10月等温度较高时混凝土振捣密实后仓面宜立即覆盖等效热交换系数β≤10.89kJ/(m2.h.℃)的保温材料进行隔热，夜间揭开以利散热；若遇气温骤降，应立即覆盖保温材料进行保温，直至上层混凝土开始铺料时才能逐步揭开，并且要求上层混凝土覆盖时间不超过5小时。11月～次年3月应对混凝土表面进行保温，保温材料为聚苯乙烯泡沫塑料板，其λ＝0.16kJ/(m2.h.℃)，β＝5kJ/(m2.h.℃)，保温材料厚度为3cm。

g) 高温季节控制混凝土浇筑温度与出机口温度之差小于5℃。

h) 禁止使用早强水泥。

i) 尽量避免使用泵送混凝土，布料机、吊罐等方案不可行时才可采用泵送。

j) 洞口应设置保温帘。

k) 机窝混凝土应采用布料机入仓。

4) 通水冷却

a) 水管间距为1.00m，排拒为1.50m(双排时为3.00m)。冷却蛇形管距离上、下游混凝土表面1.00～1.50m埋设，距施工缝、永久缝0.75～1.50m，距孔洞的边缘为0.75～1.50m，单根水管长度不大于200.00m，蛇形布置，单根冷却蛇形管冷却水流量控制在1.00～1.50m3/h，水流方向每24～48h变换一次。

b) 进出口处水管水平间距和垂直间距一般不小于1.00m，并对管口妥善保护，防止堵塞。混凝土降温速度每天不大于1℃。

c) 应建立冷却通水智能控制系统，系统构成包括：服务器、客户端、局域网、温度采集装置、无线控制终端、电动阀门和测控管理软件。温度自动采集装置测得混凝土的温度，传输给测控服务器，服务器中的测控管理软件运行，产生控制指令，通过无线局域网传输至无线控制终端，控制终端控制电动阀门的开合，实现对冷却水流的控制。冷却通水智能控制系统需满足：统能够在复杂施工环境下长时间稳定工作、混凝土温度能够在预设温度过程线的导引下逐步下降、混凝土温度控制能够满足设计和施工要求。智能控制系统可更加及时、准确、安全可靠地完成原本人工操作的繁琐的冷却通水工作。

5) 混凝土养护及表面保护

a) 新浇混凝土终凝后开始养护，养护时间不少于28d(上部覆盖混凝土除外)。

b) 对上、下游混凝土面及暴露的侧面采用淋水养护。

c) 仓面应采用喷雾和覆盖保水材料(水雾范围外)等有效措施，使仓面保持湿润状态。

d) 选择保护效果好且便于施工的表面保护材料。

e) 对长期暴露面和体形结构较复杂的闸墩等建筑物，其顶(侧)面应长期覆盖等效热交换系数β≤5kJ/(m2.h.℃)的持水保温材料。

f) 对混凝土内的各种孔洞、廊道等应采取有效措施，防止空气流动。

g) 周转使用的保温材料，必须保持清洁、干燥，以保证不降低保温标准。

18.7清水混凝土

本技术条款增加内容：

招标工程量清单及本技术条款所述“普通清水混凝土”，是指混凝土表面设有规律的明缝、蝉缝、倒角等，达到普通清水混凝土质量验收标准的混凝土。清水混凝土施工按照《清水混凝土应用技术规程》JGJ169及《南方电网抽水蓄能电站清水混凝土应用导则》执行。

第20章  房屋建筑及附属工程

本技术条款第20章增加内容：

20.1.4引用标准新增

(12)《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

新增20.1.5装修内容和做法一览表

本标施工区域内各部位的装修内容及做法详见以下装修做法一览表

表20.1.5-1  地下厂房主要部位装修一览表

| 装修 部位 |  | 高程 |  | 房间名称 |  | 地面作法 |  | 墙面作法 |  | 踢脚作法 |  | 顶棚作法 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 厂 房 |  | 529.000m |  | 发电电动机层 主机间和安装间 |  | 25厚花岗岩石材地面;两侧500mm宽18厚黑金沙波打线； 机罩弧形地面18厚黑金沙、酒红色花岗岩 |  | 蜂窝板铝扣板墙面+ 1300mm~1650m高黑金沙花岗岩墙裙 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 球形网架结构屋面 |  | 不锈钢腰线高150 |
|  |  |  |  | 厂房主变交通洞 |  | 25厚花岗岩石材地面;两侧500宽18厚黑金沙波打线； |  |  |  |  |  | 蜂窝铝扣板顶棚 |  |  |
|  |  | 522.500m |  | 中间层 |  | 18厚花岗岩石材地面 |  | 无机硅透明保护涂料墙面 |  | - |  | 无机硅透明保护涂料顶棚 |  |  |
|  |  | 516.200m |  | 水泵水轮机层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 508.300m |  | 蜗壳层 |  | 18厚花岗岩石材地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空气处理机房 |  | 10厚成品防滑玻化梯砖楼面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 501.400m |  | 尾水管层 |  | 10厚成品防滑玻化梯砖楼面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T3、T4楼梯间 |  | 18厚花岗岩石材地面;两侧150宽18厚黑金沙波打线； |  | 无机硅透明保护涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 无机硅透明保护涂料顶棚 |  |  |
| 主变洞（含母线洞） |  | 522.500m |  | 走道、母线洞 |  | 环氧彩砂自流平地面 |  | 无机硅透明保护涂料墙面 |  | - |  | 无机硅透明保护涂料顶棚 |  |  |
|  |  | 529.000m |  | 主变回车场 |  | 25厚花岗岩石材地面; 两侧500宽18厚黑金沙波打线； |  | 蜂窝板铝扣板墙面 黑金沙花岗岩墙裙 |  | 干挂黑金沙花岗岩墙裙 |  | 蜂窝铝扣板顶棚 |  | 不锈钢腰线高150 |
|  |  |  |  | 雨淋阀室（4间）、高压厂用变室（2间）、高压开关柜室、SFC输入变室、SFC输出变室、工具间 |  | 环氧彩砂自流平地面 |  | 无机硅透明保护涂料墙面 |  | 150高黑金沙石材 |  | 无机硅透明保护涂料顶棚 |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘油处理设备室、交流励磁变压器室、工具间 |  | 10厚成品防滑玻化砖楼面 |  | 无机硅透明保护涂料墙面 |  | 150高黑金沙石材 |  | 无机硅透明保护涂料顶棚 |  |  |
|  |  |  |  | 主变压器室(4间) |  | 细石混凝土楼面 |  | 无机硅透明保护涂料墙面 |  | - |  | 无机硅透明保护涂料顶棚 |  |  |
|  |  |  |  | 主变运输廊道 |  | 25厚花岗岩石材地面 |  | 无机硅透明保护涂料墙面 |  | 150高黑金沙石材 |  | 铝单板顶棚 |  |  |
|  |  |  |  | 检修通道 |  | 10厚成品玻化砖楼面 |  | 清水混凝土涂料墙面、无机涂料墙面 |  | - |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  |  |
|  |  |  |  | 文化展厅 |  | 10厚成品玻化砖楼面 |  | 白色无机涂料墙面 |  | 150高黑金沙石材 |  | 无机硅透明保护涂料顶棚 |  |  |
|  |  | 537.000m |  | 电抗器室（4间）、SFC盘柜室、主变洞配电柜、耐压试验场 |  | 环氧彩砂自流平地面 |  | 白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 无机涂料顶棚 |  |  |
|  |  |  |  | 走道 |  | 环氧彩砂自流平地面 |  | 白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 顶拱卡布隆板雨棚 |  |  |
|  |  | 541.800m |  | 主变排风机房、母线排风机房、主变排风洞 |  | 细石混凝土楼面 |  | 白水泥墙面 |  | - |  | 顶拱卡布隆板雨棚 |  |  |
|  |  | 544.100m |  | 通风层、踏步 |  | APP卷材防水楼面+10厚成品防滑玻化砖 |  | - |  | - |  | 顶拱卡布隆板雨棚 |  |  |
|  |  |  |  | T6、T7楼梯间 |  | 18厚花岗岩石材地面;两侧150宽18厚黑金沙波打线； |  | 无机硅透明保护涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 无机硅透明保护涂料顶棚 |  |  |
|  |  |  |  | 主变洞洞顶 |  | - |  | - |  | - |  | 顶拱卡布隆板雨棚 |  | 根据洞室渗水情况增加 |
|  |  |  |  | 主变洞顶拱电动葫芦处 |  | - |  | - |  | - |  | 铝条板顶棚 |  |  |
|  |  |  |  | 消防水泵房 |  | 10厚成品防滑玻化砖 |  | 白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |
| 副 厂 房 |  | 501.400m |  | 油污水处理设备室、污水处理室 |  |  |  | 贴铝塑板/白色无机涂料墙面 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 508.300m |  | 空压机室、透平油库、烘箱室 |  | 10厚成品防滑玻化砖 |  | 白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  |  |  |  |
|  |  | 516.200m |  | 空调设备间、机械工具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 522.500m |  | 厂用变室、自动化工具间、电气工具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 526.000m |  | 电缆层、风机房 |  | 10厚成品抛光玻化砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 529.000m |  | 二次盘柜室、400kv厂用变室、10kv厂用变室 |  | 10厚成品抛光玻化砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 534.400m |  | 中控室 |  | 10厚成品抛光玻化砖 |  | 防火玻璃墙、白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 铝合金吸音板吊顶 |  |  |
|  |  |  |  | 计算机室 |  | 抗静电地板 （内置橡塑保温棉） |  | 彩钢板墙面 （内置岩棉保温） |  | - |  | 铝扣板天花 （内置橡塑保温棉） |  | 由信通标负责 |
|  |  |  |  | 自动化调试室、会议室 |  | 10厚成品抛光玻化砖 |  | 白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 银白色铝合金穿孔吸音板吊顶600mm×600mm×1.0mm |  |  |
|  |  |  |  | 运行工作票室 |  | 10厚成品抛光玻化砖 |  | 竹纤维饰面板 |  | - |  | 石膏板“回”型吊顶 |  |  |
|  |  | 540.400m |  | 通信机房 |  | 抗静电地板 （内置橡塑保温棉） |  | 彩钢板墙面 （内置岩棉保温） |  | - |  | 铝扣板天花 （内置橡塑保温棉） |  | 由信通标负责 |
|  |  |  |  | 直流系统及UPS盘柜室、直流配电盘室 |  | 10厚成品抛光玻化砖 |  | 1.5m以下：耐酸地砖墙裙； 1.5m以上：白色无机涂料墙面 |  | - |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |
|  |  |  |  | 运行工具间、办公室、工具间 |  | 10厚成品抛光玻化砖 |  | 白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |
|  |  | 545.800m |  | 空调设备层、工具间 |  | 10厚成品防滑玻化砖楼面 |  | 白色无机涂料墙面 |  | 水泥砂浆踢脚150高 |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |
|  |  |  |  | EPS蓄电池室、直流系统蓄电池室 |  | 20厚耐酸地砖楼面 |  | 1、1.5m以下：耐酸瓷砖墙面 2、1.5m以上：白色无机涂料墙面 |  | - |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |
|  |  | 548.800m |  | 排风层、风机房 |  | 10厚成品防滑玻化砖楼面 |  | 白色无机涂料墙面 |  | 水泥砂浆踢脚150高 |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |
|  |  | 522.500m、529.000m、534.400m、540.400m |  | 卫生间（共4层） |  | 防滑防水玻化砖楼面 300mm×300mm×10mm |  | 1.2m高黑金沙石材裙墙； 仿大理石通体砖 |  | - |  | 银白色铝合金方板吊顶 |  |  |
|  |  |  |  | T1、T2楼梯间 |  | 18厚花岗岩石材地面;两侧150宽18厚黑金沙波打线； |  | 白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 白色无机涂料顶棚 |  | 成品不锈钢 防滑条 |
|  |  |  |  | 电梯前室、走道 |  | 18厚芝麻白花岗岩 |  | 浅色大理石通体砖墙面 |  | 同墙面 |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |
| 尾闸室、尾闸室至球阀层闭锁廊道、尾闸室至主变室廊道 |  |  |  | 尾闸室、尾闸室至球阀层闭锁廊道、尾闸室至主变室廊道 |  | 10厚防滑玻化砖楼面 |  | 不装修 |  | 不装修 |  | 顶拱卡布隆板雨棚（仅尾闸室） |  |  |
| 进厂交通洞洞口门卫室 |  |  |  | 储藏室、门卫室、走道、保安会议室、机房 |  | 10厚防滑玻化砖楼面 |  | 无机涂料墙面 |  | 玻化砖踢脚 |  | 无机涂料 |  |  |
|  |  |  |  | 卫生间 |  | 10厚防滑通体砖楼面 |  | 10厚仿大理石通体砖墙面 |  | - |  | 银白色铝合金方板吊顶 |  |  |
| 进厂交通洞 |  |  |  | 进厂交通洞 |  | - |  | - |  | - |  | 顶拱卡布隆板雨棚 |  | 根据洞室渗水情况增加 |
| 高压电缆出线洞 |  |  |  | 高压电缆出线洞 |  | - |  | - |  | - |  | 顶拱卡布隆板雨棚 |  | 根据洞室渗水情况增加 |
| 装修 部位 | 高程 |  | 房间名称 |  | 地面作法 |  | 墙面作法 |  | 踢脚作法 |  | 顶棚作法 |  | 备注 |  |
| 主 厂 房 | 529.000m |  | 发电电动机层 主机间和安装间 |  | 花岗岩石材地面（芝麻白1000X1000X25）、 机罩弧形地面（黑金沙、酒红色花岗岩1000X1000X18） |  | 蜂窝板铝扣板墙面 黑金沙花岗岩墙裙 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 球形网架结构屋面 |  | 不锈钢腰线高150 |  |
|  | 529.000m |  | 主变交通洞 |  | 花岗岩石材地面（芝麻白、黑金沙）1000X1000X25 |  | 蜂窝板铝扣板墙面 |  | 干挂黑金沙花岗岩墙裙 |  | 蜂窝铝扣板顶棚 |  | 不锈钢腰线高150 |  |
|  | 522.500m |  | 中间层 |  | 花岗岩石材地面（芝麻白）1000X1000X18抗静电地板 （内置橡塑保温棉） |  | 清水混凝土涂料墙面、仿清水混凝土涂料墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  | 516.200m |  | 水泵水轮机层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成品踢脚高150 |  |
|  | 508.300m |  | 蜗壳层 |  | 花岗岩石材地面（芝麻白）1000X1000X18 |  | 清水混凝土涂料墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  |  |  | 空气处理机房 |  | 浅黄色成品防滑玻化梯砖楼面800X800X10 |  | 清水混凝土涂料墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  | 501.400m |  | 尾水管层 |  | 浅黄色成品防滑玻化梯砖楼面800X800X10 |  | 清水混凝土涂料墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  |  |  | 消防水泵室 |  | 浅黄色成品防滑玻化梯砖楼面800X800X10 |  | 仿清水混凝土涂料墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 清水混凝涂料顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  |  |  | T3、T4楼梯间 |  | 花岗岩石材地面（芝麻白） (休息平台为600X600X18,梯段为600X300X18。) |  | 无 |  | 成品不锈钢踢脚板 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  | 带防滑槽，槽内嵌铜条,两条防滑槽，槽内嵌1cm*1cm铜条，铜条突出2mm）。 踢脚板高200 |  |
| 主变洞（含母线洞） | 522.500m |  | 走道、母线洞 |  | 环氧彩砂自流平地面 |  | 清水混凝土涂料墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  | 529.000m |  | 主变回车场 |  | 银白色铝合金穿孔吸音板吊顶600mm×600mm×1.0mm |  | 蜂窝板铝扣板墙面 |  | 干挂黑金沙花岗岩墙裙 |  | 蜂窝铝扣板顶棚 |  | 不锈钢腰线高150 |  |
|  |  |  | 雨淋阀室（4间）、高压厂用变室（2间）、高压开关柜室、SFC输入变室、SFC输出变室、工具间 |  | 环氧彩砂自流平地面 |  | 仿清水混凝土涂料墙面、无机涂料墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  |  |  | 绝缘油处理设备室、交流励磁变压器室、工具间 |  | 浅黄色防滑玻化砖楼面800X800X10 |  | 仿清水混凝土涂料墙面、无机涂料墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  |  |  | 主变压器室(4间) |  | 细细石混凝土楼面 |  | 清水混凝土涂料墙面 |  | 无 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  |  |  |
|  |  |  | 主变运输廊道 |  | 花岗岩石材地面（芝麻白） 1000X1000X25 |  | 清水混凝土涂料墙面、无机涂料墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 铝条板顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  |  |  | 检修通道 |  | 浅黄色防滑玻化砖楼面800X800X10 |  | 清水混凝土涂料墙面、无机涂料墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  | 537.000m |  | 电抗器室（4间）、SFC盘柜室、主变洞配电柜、耐压试验场 |  | 环氧彩砂自流平地面 |  | 无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 无机涂料顶棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  |  |  | 走道 |  | 环氧彩砂自流平地面 |  | 无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 顶拱彩钢瓦雨棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  | 541.800m |  | 主变排风机房、母线排风机房、主变排风洞 |  | APP卷材防水楼面+防滑玻化砖：800X800X10 |  | 白水泥墙面 |  | 成品不锈钢踢脚 |  | 顶拱彩钢瓦雨棚 |  | 成品踢脚高150 |  |
|  | 544.100m |  | 踏步 |  | APP卷材防水楼面+防滑玻化砖：800X800X10 |  | 无 |  | 成品不锈钢踢脚板 |  | 顶拱彩钢瓦雨棚 |  | 踏步面上留出8宽，防滑槽2道(净距20),不锈钢挡板高150 |  |
|  |  |  | 主变洞通风设备层 |  |  |  | 白水泥墙面 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T6、T7楼梯间 |  | 30厚花岗岩石材地面（芝麻白） (休息平台为600X600X30,梯段为600X300X30。) |  | 仿清水混凝土涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 清水混凝土涂料顶棚 |  | 带防滑槽，槽内嵌铜条,两条防滑槽，槽内嵌1cm*1cm铜条，铜条突出2mm）。 踢脚板高200 |  |
|  |  |  | 主变洞洞顶 |  | - |  | - |  | - |  | 顶拱彩钢瓦雨棚 |  | 根据洞室渗水情况增加 |  |
|  |  |  | 主变洞顶拱电动葫芦处 |  | - |  | - |  | - |  | 铝条板顶棚 |  |  |  |
| 副 厂 房 | 501.400m |  | 油污水处理设备室、污水处理室 |  | 防滑玻化砖 300mm×300mm×10mm |  | 铝塑板墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |  |
|  | 508.300m |  | 空压机室、透平油库、烘箱室 |  | 防滑玻化砖 800mm×800mm×10mm |  | 白色无机涂料墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516.200m |  | 空调设备间、机械工具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522.500m |  | 厂用变室、自动化工具间、电气工具间 |  |  |  |  |  |  |  | 银白色铝合金穿孔吸音板吊顶600mm×600mm×1.0mm |  |  |  |
|  | 526.000m |  | 电缆层、风机房 |  | 抛光玻化砖 800mm×800mm×10mm |  |  |  |  |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |  |
|  | 529.000m |  | 二次盘柜室、400kv厂用变室、10kv厂用变室 |  | 抛光玻化砖 800mm×800mm×10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 534.400m |  | 中控室 |  | 抛光玻化砖 800mm×800mm×10mm |  | 防火玻璃墙、白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 银白色铝合金穿孔吸音板吊顶600mm×600mm×1.0mm |  |  |  |
|  |  |  | 计算机室 |  | 抗静电地板 （内置橡塑保温棉） |  | 彩钢板墙面 （内置岩棉保温） |  | - |  | 铝扣板天花 （内置橡塑保温棉） |  |  |  |
|  |  |  | 会议室 |  | 抛光玻化砖 800mm×800mm×10mm |  | 白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 银白色铝合金穿孔吸音板吊顶600mm×600mm×1.0mm |  |  |  |
|  |  |  | 运行工作票室 |  | 抛光玻化砖 800mm×800mm×10mm |  | 竹纤维饰面板 |  | - |  | 石膏板“回”型吊顶 |  |  |  |
|  | 540.400m |  | 通信机房、直流系统及UPS盘柜室、直流配电盘室 |  | 抗静电地板 （内置橡塑保温棉） |  | 彩钢板墙面 （内置岩棉保温） |  | - |  | 铝扣板天花 （内置橡塑保温棉） |  |  |  |
|  |  |  | 运行工具间、办公室、工具间 |  | 抛光玻化砖 800mm×800mm×10mm |  | 白色无机涂料墙面 |  | - |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |  |
|  | 545.800m |  | 空调设备层、工具间 |  | APP卷材防水楼面 |  | 白色无机涂料墙面 |  | - |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |  |
|  |  |  | EPS蓄电池室、直流系统蓄电池室 |  | 耐酸地砖楼面 200mm×200mm×20mm |  | 1、1.5m以下：耐酸瓷砖墙面 2、1.5m以上：白色无机涂料墙面 |  | - |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |  |
|  | 548.800m |  | 排风层、风机房 |  | APP卷材防水楼面 |  | 白色无机涂料墙面 |  | - |  | 白色无机涂料顶棚 |  |  |  |
|  | 522.500m、529.000m、534.400m、540.400m |  | 卫生间（共4层） |  | 防滑防水玻化砖楼面 300mm×300mm×10mm |  | 白色玻化砖墙面 600mm×300mm、 1200mm高墙裙 |  | 无 |  | 银白色铝合金方板吊顶300mmX300mm×0.8 |  |  |  |
|  |  |  | T1、T2楼梯间 |  | 芝麻白花岗岩 600mm×600mm×30mm |  | 白色无机涂料墙面 |  | 黑金沙花岗岩踢脚高150 |  | 白色无机涂料顶棚 |  | 成品不锈钢 防滑条 |  |
|  |  |  | 电梯前室、走道 |  | 芝麻白花岗岩 600mm×600mm×30mm |  | 浅色大理石通体砖墙面 |  | 无 |  | 600X600×1.0银白色铝合金穿孔吸音板吊顶 |  |  |  |
| 尾闸室、尾闸室至球阀层闭锁廊道、尾闸室至主变室廊道 |  |  | 尾闸室、尾闸室至球阀层闭锁廊道、尾闸室至主变室廊道 |  | 浅黄色防滑玻化砖楼面800X800X10 |  | - |  | - |  | 顶拱彩钢瓦雨棚 （仅尾闸室） |  |  |  |
| 进厂交通洞洞口门楼 |  |  | 警传室 |  | 浅黄色防滑玻化砖楼面800X800X10 |  | 无机涂料墙面 |  | 玻化砖踢脚 |  | 无机涂料 |  |  |  |
|  |  |  | 休息室 |  | 浅黄色防滑玻化砖楼面800X800X10 |  | 无机涂料墙面 |  | 玻化砖踢脚 |  | 无机涂料 |  |  |  |
|  |  |  | 卫生间 |  | 浅米色300×300×10厚防滑玻化砖 |  | 陶瓷防水墙面（10厚浅米色600X300X10玻化砖） |  | 同墙面 |  | 铝合金方板吊顶300×300×0.8mm |  |  |  |
| 进厂交通洞 |  |  | 进厂交通洞 |  | - |  | - |  | - |  | 顶拱彩钢瓦雨棚 |  | 根据洞室渗水情况增加 |  |
| 高压电缆出线洞 |  |  | 高压电缆出线洞 |  | - |  | - |  | - |  | 顶拱彩钢瓦雨棚 |  | 根据洞室渗水情况增加 |  |

注：1、以上房间作法均为暂定作法，最终工程量及各房间作法以施工图为准。

2、详细作法见图纸及工程量清单。

第22章  压力钢管安装

本技术条款22.1.2节增加内容：

## 22.1一般规定

### 22.1.2承包人责任

承包人应指派持有上岗证的合格焊工和无损检测人员，进行焊接和检验工作，并应按本章第22.4.3条规定，进行焊接工艺评定。

本技术条款22.2节增加内容：

## 22.2材料和外购连接件

### 22.2.4涂装材料

(3)涂装材料

1) 钢管外防腐采用无机改性水泥浆，厚度不小于500μm；内防腐采用超厚浆型无溶剂耐磨环氧(底、面涂层厚度均不小于400μm)，喷涂施工应遵循相应规程规范及厂家的有关规定。

2) 涂料的化学性能、粘结强度和耐久性等应满足相关规范、规定的要求。

3) 每批到货的涂料应附有制造厂的产品质量证明书和使用说明书。说明书内容应包括涂料特性、配比、使用设备、干硬时间、再涂时间、养护、运输和保管办法等。

(4)	涂装材料运抵工地后，承包人应按监理人指示进行抽样检验，并将检验成果及产品质量证明书和使用说明书提交监理人。

## 22.4焊接

本技术条款22.4.1节增加内容：

### 22.4.1焊工和无损检测人员资格

（4）自动焊焊工应经过专业的技能培训，熟悉自动焊设备操作流程，熟悉焊丝和保护气体使用要求及焊接工艺参数特点，现场考核后上岗。

（5）装配定位操作工培训上岗，压力钢管装配定位尺寸、参数应满足自动焊允许范围。

（6）所有操作人员应熟悉焊接施工相关的钢管装配要求、焊接工艺文件等，能够按照焊接工艺文件要求进行施工。

本技术条款22.4.2节增加内容：

### 22.4.2焊接工艺评定

（9）自动焊设备应包含自动焊接专机的小车、焊接导轨、送丝机构、气体输送系统等。

（10）焊接电源应具备漏电保护功能。

（11）自动焊用焊丝的熔敷金属力学性能不应低于相应母材标准的下限值或应满足设计文件要求。

（12）焊接动力输送电缆和控制信号输送电缆长度应根据施工场地条件进行选配。

（13）应充分考虑安装现场环境对自动焊行走、操作空间的影响，采取必要措施保证自动焊接质量。

（14）提交压力钢管焊接工艺评定报告。

本技术条款22.4.4节增加内容：

### 22.4.4生产性施焊

（9）对装配对口间隙不满足自动焊要求的坡口，可采用手工焊条电弧焊进行打底修整。

（10）每层焊道可采用单道布置，每层焊道的厚度不应大于5 mm。

（11）每层焊道接头与前一层焊道接头错开的间距应大于或等于 30 mm。

（12）道间温度不宜过高，道间温度应小于或等于230 ℃。

（13）对于双面焊焊接坡口，背面焊接前应从背面进行清根，清根后的凹槽应形成开口角度大于或等于10°的U 形坡口。

第27章  其他

27.1土方明挖计量和支付

（1）表土剥离工程量按平面投影面积*清挖厚度（0.3m，工程量清单另有约定的，按其约定为准）计算，以立方米（m³）为单位计量，按《工程量清单》所列项目单价支付。单价中包括准备工作、表土的挖装、运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等费用。

（2）土方开挖按不同工程项目以及施工图纸所示的不同区域，以立方米（m³）为单位计量，按《工程量清单》所列项目单价支付。单价中包括准备工作、土方的挖装运卸，边坡整治、施工期临时排水、基础和边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等费用。

土方明挖开始前，承包人应按监理人的指示测量开挖区的地形和计量剖面，报监理人复核签认，并应按施工图纸所示或监理人批准的开挖线进行工程量的计量。若承包人提交的工程量与设计工程量差值超过10%时，则需经监理人复测和设计单位复核同意后方可作为收方依据：若承包人提交的工程量与监理确认的复测结果差值不超过5%时，按双方计算量的平均值进行计量；若差值超出此范围，按联合测量结果进行计量。

（3）经监理人确认的地质原因和气象原因引起的土方超挖，包括由此增加的支护和回填量，均应按监理人签认的工程量，并按工程量清单中相应项目的单价进行支付。

（4）由于承包人施工措施不当引起的超挖或施工所需的附加开挖及由此对应的清理、回填处理等费用，由承包人自理，发包人不另行支付。

（5）本章第7.2.1条植被清理工作所需的费用，以及树木砍伐的费用包括在工程量清单相应的土方明挖项目单价中，发包人不另行支付。

27.2石方明挖计量和支付

（1）石方明挖和（或）槽挖应以监理人确认的现场实测的地形、土石分界线和断面测量成果，以及施工图纸所示建筑物轮廓尺寸或监理人批准的开挖线为准，以立方米（m³）为单位计量，按《工程量清单》所列项目单价支付。单价中包括准备工作、场地清理、钻孔、爆破、装车、运输、卸车、堆存、检测、爆破试验、施工期临时排水、地基清理及平整、基础和边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的石方运至监理人指定的堆放区等费用。

石方明挖开始前，承包人应按监理人的指示测量开挖区的地形和计量剖面，报监理人复核签认，并应按施工图纸所示或监理人批准的开挖线进行工程量的计量。若承包人提交的工程量与设计工程量差值超过10%时，则需经监理人复测和设计单位复核同意后方可作为收方依据：若承包人提交的工程量与监理确认的复测结果差值不超过5%时，按双方计算量的平均值进行计量；若差值超出此范围，按联合测量结果进行计量。

（2）经发包人、设计人、监理人确认的地质原因引起的石方超挖，按监理人签认的工程量，并按相应部位石方明挖直接费+税金进行计价与支付。

（3）由于承包人施工措施不当引起的超挖或施工所需的附加开挖及由此对应的清理、回填处理等费用，由承包人自理，发包人不另行支付。

（4）基础清理不单独计量，所需费用包含在工程量清单相应石方开挖项目单价中。

（5）承包人应积极配合现场设计人员进行地质编录，为其提供照明、测量数据（桩号、高程等）、交通等便利条件，确保现场地质编录人员的安全，该项工作发生的费用应包括在工程量清单相应的石方明挖项目单价中，发包人不另行支付。

27.3土石方填筑计量和支付

填筑工程量按施工图纸所示建筑物轮廓尺寸或监理人确认的各种填筑体的压实方量，以立方米（m³）为单位计量，按《工程量清单》所列项目单价支付。单价中包括石料加工、周转、装料、运料、卸料、铺筑、压实、质检等费用。

附表

## 附表7.2-1 技术供水系统主要设备、阀门、管路、自动化元件清单

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 离心泵 | Q=~1390m³/s，H=~45m | 台 | 8 |
|  | 全自动滤水器及其控制箱、排污阀、压力表、差压变送器等 | Q=~1390m3/h PN2.5MPa DN400 | 台 | 8 |
|  | 全自动滤水器及其控制箱、排污阀、压力表、差压变送器等 | Q=~750m3/h PN2.5MPa DN300 | 台 | 2 |
|  | 压力表 | Y-150,压力范围0-2.5MPa | 个 | 3 |
|  | 压力变送器 | 压力范围0-2.5MPa | 个 | 9 |
|  | 温度计 | 适配DN400管路,量程0-50℃ | 个 | 6 |
|  | 压力表 | Y-150,范围0-2.5MPa | 个 | 12 |
|  | 压力变送器 | 范围0-2.5MPa | 个 | 4 |
|  | 温度计 | 适配DN150管路,量程0-50℃ | 个 | 4 |
|  | 示流信号器 |  | 个 | 4 |
|  | 电磁流量计 | DN400 流量~1400m3/h | 个 | 3 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN250 PN25 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN200 PN25 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN100 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢减压阀 | DN100 PN25 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢安全阀 | DN100 PN25 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢球阀 | DN50 PN25 | 个 | 9 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN300 PN25 | 个 | 6 |
|  | 不锈钢球阀 | DN300 PN25 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN300 PN25 | 个 | 2 |
|  | 碳钢球阀 | DN300 PN25 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢电动球阀 | DN65 PN25 | 个 | 3 |
|  | 不锈钢电动球阀 | DN40 PN25 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢球阀 | DN65 PN25 | 个 | 6 |
|  | 不锈钢球阀 | DN40 PN25 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢球阀 | DN300 PN25 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN300 PN25 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢球阀 | DN25 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN150 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN80 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢电动三偏心金属密封蝶阀 | DN80 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN80 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢节流阀 | DN80 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢球阀 | DN125 PN100 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢球阀 | DN65 PN100 | 个 | 20 |
|  | 不锈钢减压阀 | DN65 PN100 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢安全阀 | DN65 PN100 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢球阀 | DN10 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢球阀 | DN65 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN400 PN25 | 个 | 16 |
|  | 不锈钢排气阀 | DN25 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢球阀 | DN25 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN400 PN25 | 个 | 6 |
|  | 不锈钢球阀 | DN50 PN25 | 个 | 16 |
|  | 不锈钢球阀 | DN100 PN100 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢电动球阀 | DN100 PN100 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN80 PN100 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢球阀 | DN80 PN100 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN100 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢节流阀 | DN100 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN100 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN200 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢节流阀 | DN200 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN200 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN350 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢节流阀 | DN350 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN350 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢球阀 | DN65 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢节流阀 | DN65 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN65 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢球阀 | DN25 PN25 | 个 | 20 |
|  | 不锈钢电磁阀 | DN25 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢节流阀 | DN25 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN25 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢排气阀 | DN25 PN25 | 个 | 12 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN150 PN25 | 个 | 20 |
|  | 不锈钢电动三偏心金属密封蝶阀 | DN150 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN150 PN25 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢节流阀 | DN150 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN100 PN25 | 个 | 3 |
|  | 不锈钢电动三偏心金属密封蝶阀 | DN100 PN25 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN100 PN25 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢节流阀 | DN100 PN25 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢三偏心金属密封蝶阀 | DN400 PN25 | 个 | 4 |
|  | 自动流量温控调节阀 | DN50 PN2.5MPa | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN400，φ406×10，PN2.5MPa | m | 800 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN400，φ406×10管用，PN2.5MPa | 个 | 113 |
|  | 不锈钢管帽 | DN400，φ406×10管用，PN2.5MPa | 个 | 6 |
|  | 不锈钢等径三通 | DN400，φ406×10管用，PN2.5MPa | 个 | 12 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN400/DN25 Φ406×10/Φ33.7×3 | 个 | 6 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN400/DN65 Φ406×10/Φ73×4 | 个 | 6 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN400/DN350 Φ406×10/φ355×8 | 个 | 6 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN400/DN200 Φ406×10/Φ219.1×6 | 个 | 6 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN400/DN100 Φ406×10/Φ114×5 | 个 | 9 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN400/DN80 Φ406×10/Φ88.9×5 | 个 | 6 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN400，PN2.5MPa I系列 | 对 | 36 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN350，φ355×8，PN2.5MPa管用 | m | 200 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN350，φ55×8，PN2.5MPa | 个 | 28 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN350，PN2.5MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 不锈钢管帽 | DN350，φ355×8，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN300 ，φ323.9×8，PN2.5MPa | m | 450 |
|  | 碳钢无缝钢管 | DN300 ，φ323.9×8，PN2.5MPa | m | 1680 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN300 ，φ323.9×8管用，PN2.5MPa | 个 | 52 |
|  | 不锈钢等径三通 | DN300 ，φ323.9×8管用，PN2.5MPa | 个 | 3 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN300/DN200 Φ323.9×8/Φ219.1×6 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN300/DN250 Φ323.9×8/273×6 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN300/DN100 Φ323.9×8/Φ114×5 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN300 PN2.5MPa I系列 | 对 | 16 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN200，φ219.1×6，PN2.5MPa | m | 240 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN200，φ219.1×6，PN2.5MPa管用 | 个 | 28 |
|  | 不锈钢管帽 | DN200，φ219.1×6，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN200 PN2.5MPa I系列 | 对 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN150，Φ168.3×5，PN2.5MPa | m | 2350 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN150，Φ168.3×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 100 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN150/DN65，Φ168.3×5/Φ73×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢大小头 | DN150/DN80，Φ168.3×5/Φ88.9×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN150，Φ168.3×5，PN2.5MPa I系列 | 对 | 33 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN100，φ114×5，PN2.5MPa | m | 60.30 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN100，φ114×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 40 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN100 PN2.5MPa I系列 | 对 | 23 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN80，φ88.9×5，PN2.5MPa | m | 150 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN80，φ88.9×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 40 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN80，φ88.9×5，PN2.5MPa I系列 | 对 | 34 |
|  | 不锈钢等径三通 | DN80，φ88.9×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN65，φ73×4，PN2.5MPa | m | 480 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN65，φ73×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 56 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN65，φ73×4，PN2.5MPa I系列 | 对 | 18 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa | m | 240 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 63 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa I系列 | 对 | 28 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN25，φ33.7×3，PN2.5MPa | m | 250 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN25，φ33.7×3，PN2.5MPa管用 | 个 | 15 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN15，φ21.3×3，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN15，φ21.3×3，PN2.5MPa管用 | 个 | 5 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN10，φ17.2×3，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN10，φ17.2×3，PN2.5MPa管用 | 个 | 5 |
|  | 电气控制柜 |  | 项 | 4 |
|  | 各种规格管架及支撑 |  | 项 | 1 |
|  | 技术供水系统调试(分部调试) |  | 项 | 1 |
|  | 其他未列明但必须包含项目 |  | 项 | 1 |

## 附表7.2-2 中压气系统主要设备、阀门、管路、自动化元件清单

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中压空压机及单体控制柜 | Q≥10m3/min P≥8.5MPa | 台套 | 4 |
|  | 中压空压机及其气水分离器、压力表等 | Q＝10.0m3/min ，P=8.5MPa | 台 | 4 |
|  | 低压储气罐及其安全阀、排污阀、压力表、压力变送器等 | V＝4.0m3，P＝0.8MPa | 只 | 2 |
|  | 中压储气罐及其安全阀、排污阀、压力表、压力变送器等 | V＝4.0m3，P=8.4MPa | 只 | 1 |
|  | 中压储气罐及其安全阀、排污阀、压力表、压力变送器等 | V＝10.0m3，P=8.4MPa | 只 | 9 |
|  | 压力表 | Y-150,范围0-8MPa | 个 | 1 |
|  | 压力表 | Y-150,范围0-8MPa | 个 | 4 |
|  | 低压仪表阀 | M20×1.5/(1/2")，PN1.6MPa | 套 | 2 |
|  | 中压仪表阀 | M20×1.5/(1/2")，PN10.0MPa | 套 | 3 |
|  | 电磁空气阀 | DN25，PN10.0MPa | 个 | 8 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN50 PN100 | 个 | 7 |
|  | 不锈钢球阀 | DN50 PN100 | 个 | 22 |
|  | 不锈钢球阀 | DN150 PN100 | 个 | 31 |
|  | 不锈钢止回阀 | DN150 PN100 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢球阀 | DN15 PN100 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢电动球阀 | DN50 PN100 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢安全阀 | DN50 PN100 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢减压阀 | DN50 PN100，减压比约8/0.8 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢球阀 | DN20 PN25 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN15，φ21.3×4.5，PN10.0MPa | m | 100 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN15，φ21.3×4.5，PN10.0MPa管用 | 个 | 10 |
|  | 不锈钢环连接面对焊法兰 | DN15，φ21.3×4.5，PN10.0MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN20，Φ25×3，PN2.5MPa | m | 200 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN20，Φ25×3，PN2.5MPa管用 | 个 | 20 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN20，Φ25×3，PN2.5MPa管用 | 对 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN25，φ33.7×4.5，PN10.0MPa | m | 160 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN25，φ33.7×4.5，PN10.0MPa管用 | 个 | 10 |
|  | 不锈钢环连接面对焊法兰 | DN25，φ33.7×4.5，PN10.0MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN40，φ48.3×4，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN40，φ48.3×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN40，φ48.3×4，PN2.5MPa I系列 | 对 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa | m | 170 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 10 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 伸缩节 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa | 个 | 1 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN50，φ60.3×6，PN10.0MPa | m | 210 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN50，φ60.3×6，PN10.0MPa管用 | 个 | 10 |
|  | 不锈钢环连接面对焊法兰 | DN50，φ60.3×6，PN10.0MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 伸缩节 | DN50，φ60.3×6，PN10.0MPa | 个 | 1 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN100，φ114×8，PN10.0MPa | m | 50 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN100，φ114×8，PN10.0MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢环连接面对焊法兰 | DN100，φ114×8，PN10.0MPa I系列 | 对 | 2 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN150，φ168.3×12，PN10.0MPa | m | 400 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN150，φ168.3×12，PN10.0MPa管用 | 个 | 10 |
|  | 不锈钢环连接面对焊法兰 | DN150，φ168.3×12，PN10.0MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 伸缩节 | DN150，φ168.3×12，PN10.0MPa | 个 | 1 |
|  | 现地电气控制柜 | 4台单机启动柜及联动控制柜 | 项 | 1 |
|  | 系统内电缆 |  | 项 | 1 |
|  | 各种规格管夹及支撑 | 中压气系统各种规格的管夹及支撑 | 项 | 1 |
|  | 中压气系统调试(分部调试) |  | 项 | 1 |
|  | 其他未列明但必须包含项目 |  | 项 | 1 |

## 附表7.2-3 水力量测系统主要设备、阀门、管路、自动化元件清单

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上水库水位量测装置 | 投入式，0m～50m，精度±10mm | 套 | 1 |
|  | 下水库水位量测装置 | 投入式，0m～40m，精度±10mm | 套 | 1 |
|  | 上水库水位量测装置 | 投入式，0m～50m，精度±10mm，带开关量 | 套 | 1 |
|  | 下水库水位量测装置 | 投入式，0m～40m，精度±10mm，带开关量 | 套 | 1 |
|  | 水库水温量测装置 | 投入式，0℃～50℃，精度1% | 套 | 2 |
|  | 上水库闸门平压用水位量测装置 | 投入式，0m～70m，精度±10mm | 套 | 2 |
|  | 下水库闸门平压用水位量测装置 | 投入式，0m～60m，精度±10mm | 套 | 4 |
|  | 拦污栅压差用水位量测装置 | 投入式，0m～50m，精度±10mm | 套 | 18 |
|  | 水淹厂房报警装置 | 套筒式 | 套 | 3 |
|  | 差压变送器 |  | 套 | 4 |
|  | 尾闸水压测量压力变送器及相关埋管、明管、管件、管架等 |  | 套 | 8 |
|  | 接线盒、电缆等 |  | 项 | 1 |
|  | 尾水调压室水位量测装置 | 投入式，0m～90m，精度±10mm | 套 | 1 |
|  | 水力测量系统(分部调试) |  | 项 | 1 |
|  | 其他未列明但必须包含项目 |  | 项 | 1 |

## 附表7.2-4 油系统主要设备、阀门、管路、自动化元件清单

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢球阀 | DN150 PN25 | 个 | 2 |
|  | 不锈钢球阀 | DN65 PN25 | 个 | 110 |
|  | 不锈钢验油阀 | DN15 PN25 | 个 | 2 |
|  | 机组轴承透平油罐 | V=30m3屋内立式 | 个 | 1 |
|  | 调速器透平油罐 | V=10m3屋内立式 | 个 | 1 |
|  | 透平油真空滤油机 | Q=150l/min | 台 | 1 |
|  | 板式滤纸式压力滤油机 | Q=200l/min | 台 | 2 |
|  | 手推式齿轮油泵（带滤芯、漏油托盘） | Q=12m3/h，P=0.36MPa | 台 | 2 |
|  | 滤纸烘箱 |  | 台 | 1 |
|  | 不锈钢快速活接头 | DN65，PN1.0MPa | 个 | 46 |
|  | 透平油软管 | DN65 PN1.0MPa L=5m带活接头 | 根 | 10 |
|  | 绝缘油真空滤油机 | Q=150l/min P≤0.5MPa | 台 | 1 |
|  | 移动式绝缘油箱 | V=25m3屋内卧式 | 个 | 3 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN200，Φ219.1×6，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN150，Φ168.3×5，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN150，Φ168.3×5，PN2.5MPaI系列 | 对 | 4 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN150，Φ168.3×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN65，φ73×4，PN2.5MPa | m | 700 |
|  | 不锈钢等径三通 | DN65，φ73×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 12 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN65，φ73×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 30 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN65，φ73×4，PN2.5MPa I系列 | 对 | 90 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN15，φ21.3×3，PN2.5MPa | m | 20 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa | m | 10 |
|  | 各种规格管夹及支撑 | 透平油系统各种规格的管夹及支撑 | 项 | 1 |
|  | 各系统设备透平油化验费 |  | 项 | 1 |
|  | 其他未列明但必须包含项目 |  | 项 | 1 |

## 附表7.2-5 排水系统主要设备、阀门、管路、自动化元件清单

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力钢管排水针形阀 | DN200, PN10.0MPa | 套 | 4 |
|  | 不锈钢金属硬密封球阀 | DN200，PN10.0MPa | 个 | 16 |
|  | 不锈钢金属硬密封球阀 | DN80，PN10.0MPa | 个 | 16 |
|  | 机组检修排水不锈钢闸阀 | DN400，PN2.5MPa | 个 | 8 |
|  | 焊接式快速接头 | G 1/4 | 套 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN400，φ406×10，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN400，φ406×10，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN400，φ406×10，PN2.5MPa I系列 | 对 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN200，φ219.1×14，PN10.0MPa | m | 120 |
|  | 不锈钢等径三通 | DN200，φ219.1×14，PN10.0MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN200/DN50，Φ219.1×14/Φ60.3×6，PN10.0MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN200，φ219.1×14，PN10.0MPa管用 | 个 | 16 |
|  | 不锈钢突面带颈平焊法兰 | DN200，φ219.1×14，PN10.0MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN80，φ88.9×7，PN10.0MPa | m | 40 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN80，φ88.9×7，PN10.0MPa | 个 | 16 |
|  | 不锈钢突面带颈平焊法兰 | DN80，φ88.9×7，PN10.0MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN50，φ60.3×6，PN10.0MPa | m | 40 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN50，φ60.3×6，PN10.0MPa | 个 | 16 |
|  | 不锈钢突面带颈平焊法兰 | DN50，φ60.3×6，PN10.0MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN300，φ323.9×8，PN2.5MPa | m | 200 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN300，φ323.9×8，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN250，273×6，PN2.5MPa | m | 280 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN250，273×6，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN200，φ219.1×6，PN2.5MPa | m | 260 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN200，φ219.1×6，PN2.5MPa管用 | 个 | 16 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN150，φ168.3×5，PN2.5MPa | m | 80 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN150，φ168.3×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 16 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN100，φ114×5，PN2.5MPa | m | 200 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN100，φ114×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa | m | 200 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN40，φ48.3×4，PN2.5MPa | m | 80 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN40，φ48.3×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN150，φ168.3×12，PN10MPa | m | 150 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN150，φ168.3×12，PN10MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 其他未列明但必须包含项目 |  | 项 | 1 |
|  | 压力钢管排水针形阀 | DN200, PN10.0MPa | 套 | 4 |
|  | 不锈钢金属硬密封球阀 | DN200，PN10.0MPa | 个 | 16 |
|  | 不锈钢金属硬密封球阀 | DN80，PN10.0MPa | 个 | 16 |
|  | 机组检修排水不锈钢闸阀 | DN400，PN2.5MPa | 个 | 8 |
|  | 焊接式快速接头 | G 1/4 | 套 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN400，φ406×10，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN400，φ406×10，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN400，φ406×10，PN2.5MPa I系列 | 对 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN200，φ219.1×14，PN10.0MPa | m | 120 |
|  | 不锈钢等径三通 | DN200，φ219.1×14，PN10.0MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN200/DN50，Φ219.1×14/Φ60.3×6，PN10.0MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN200，φ219.1×14，PN10.0MPa管用 | 个 | 16 |
|  | 不锈钢突面带颈平焊法兰 | DN200，φ219.1×14，PN10.0MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN80，φ88.9×7，PN10.0MPa | m | 40 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN80，φ88.9×7，PN10.0MPa | 个 | 16 |
|  | 不锈钢突面带颈平焊法兰 | DN80，φ88.9×7，PN10.0MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN50，φ60.3×6，PN10.0MPa | m | 40 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN50，φ60.3×6，PN10.0MPa | 个 | 16 |
|  | 不锈钢突面带颈平焊法兰 | DN50，φ60.3×6，PN10.0MPa I系列 | 对 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN300，φ323.9×8，PN2.5MPa | m | 200 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN300，φ323.9×8，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN250，273×6，PN2.5MPa | m | 280 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN250，273×6，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN200，φ219.1×6，PN2.5MPa | m | 260 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN200，φ219.1×6，PN2.5MPa管用 | 个 | 16 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN150，φ168.3×5，PN2.5MPa | m | 80 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN150，φ168.3×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 16 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN100，φ114×5，PN2.5MPa | m | 200 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN100，φ114×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa | m | 200 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN50，φ60.3×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN40，φ48.3×4，PN2.5MPa | m | 80 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN40，φ48.3×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN150，φ168.3×12，PN10MPa | m | 150 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN150，φ168.3×12，PN10MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 其他未列明但必须包含项目 |  | 项 | 1 |

## 附表7.2-6 油污水处理系统主要设备、阀门、管路、自动化元件清单

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含油污水真空分离净化机 | 30m3/h | 只 | 1 |
|  | 含油污水提升泵 |  | 只 | 2 |
|  | 压力表 | Y-150，PN2.5MPa | 个 | 1 |
|  | 三通旋塞阀 | M20×1.5/(1/2")，PN2.5MPa | 个 | 1 |
|  | 液位信号器 | 开关量 | 个 | 1 |
|  | 液位变送器 | 模拟量 | 个 | 2 |
|  | 废油罐 | 3m3 | 只 | 1 |
|  | 电动排油泵 |  | 只 | 1 |
|  | 止回阀 | DN40 PN2.5MPa | 个 | 2 |
|  | 止回阀 | DN100 PN2.5MPa | 个 | 1 |
|  | 球阀 | DN25 PN2.5MPa | 个 | 1 |
|  | 球阀 | DN40 PN2.5MPa | 个 | 3 |
|  | 球阀 | DN80 PN2.5MPa | 个 | 1 |
|  | 球阀 | DN100 PN2.5MPa | 个 | 1 |
|  | 过滤器 |  | 个 | 1 |
|  | 不锈钢电动球阀 | DN150 PN2.5MPa | 个 | 1 |
|  | 不锈钢球阀 | DN150 PN2.5MPa | 个 | 1 |
|  | 浮油吸收装置 |  | 只 | 1 |
|  | 不锈钢管 | Φ406×10，PN2.5MPa | m | 200 |
|  | 管路连接件 | DN400，PN2.5MPa | 项 | 1 |
|  | 不锈钢管 | Φ323.9×8，PN2.5MPa | m | 200 |
|  | 管路连接件 | DN300，PN2.5MPa | 项 | 1 |
|  | 不锈钢管 | Φ273×8，PN2.5MPa | m | 200 |
|  | 管路连接件 | DN250，PN2.5MPa | 项 | 1 |
|  | 不锈钢管 | Φ168.3×5，PN2.5MPa | m | 300 |
|  | 管路连接件 | DN150，PN2.5MPa | 项 | 1 |
|  | 不锈钢管 | Φ114×5，PN2.5MPa | m | 400 |
|  | 管路连接件 | DN100，PN2.5MPa | 项 | 1 |
|  | 不锈钢管 | Φ88.9×5，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 阀门及管路的连接件 | DN80，PN2.5MPa | 项 | 1 |
|  | 不锈钢管 | Φ60.3×4，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 阀门及管路的连接件 | DN50，PN2.5MPa | 项 | 1 |
|  | 不锈钢管 | Φ48.3×4，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 阀门及管路的连接件 | DN40，PN2.5MPa | 项 | 1 |
|  | 不锈钢管 | Φ33.7×4，PN2.5MPa | m | 20 |
|  | 阀门及管路的连接件 | DN25，PN2.5MPa | 项 | 1 |
|  | 排水泵 | Q=30m3/h; H=75 | 台 | 2 |
|  | 不锈钢泵控阀 | DN100，PN2.5MPa | 个 | 2 |
|  | 不锈钢电动球阀 | DN100，PN2.5MPa | 个 | 2 |
|  | 不锈钢法兰 | DN100，PN2.5MPa | 对 | 4 |
|  | 各种规格管夹及支撑 | 油污水处理系统各种规格的管夹及支撑 | 项 | 1 |
|  | 油污水处理系统调试(分部调试) |  | 项 | 1 |
|  | 其他未列明但必须包含项目 |  | 项 | 1 |

## 附表7.2-7 消防系统埋管清单

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN250，273×6，PN2.5MPa | m | 600 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN250，273×6，PN2.5MPa管用 | 个 | 40 |
|  | 不锈钢等径三通 | DN250，273×6，PN2.5MPa管用 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | φ219.1×6，PN2.5MPa | m | 800 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | φ219.1×6，PN2.5MPa管用 | 个 | 40 |
|  | 不锈钢等径三通 | φ219.1×6，PN2.5MPa管用 | 个 | 8 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | φ168.3×5，PN2.5MPa | m | 50 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | φ168.3×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢等径三通 | φ168.3×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 4 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN150/DN100 Φ168.3×5/Φ114×5 | 个 | 16 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | DN100，φ114×5，PN2.5MPa | m | 330 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | DN100，φ114×5，PN2.5MPa管用 | 个 | 50 |
|  | 不锈钢异径三通 | DN100/DN65 Φ114×5/Φ73×4 | 个 | 80 |
|  | 不锈钢无缝钢管 | φ73×4，PN2.5MPa | m | 260 |
|  | 不锈钢90°短半径弯头 | φ73×4，PN2.5MPa管用 | 个 | 80 |

## 附表7.2-8 流道充水系统

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多级离心泵 | H～470m，Q～290m3/h；U=10kV，P～550kW | 台 | 2 |
| 2 | 流量计 | 量程0-500m3/h，管路规格DN200；介质：水；4-20mA模拟量输出；工作压力：2.5MPa；带配对不锈钢法兰 | 套 | 1 |
| 3 | 不锈钢球阀 | DN200 PN25，带配对不锈钢法兰 | 个 | 2 |
| 4 | 压力表 | 量程：0-4.0MPa；充油；100mm；介质：水 | 只 | 2 |
| 5 | 压力表 | 量程：0-10.0MPa；充油；100mm；介质：水 | 只 | 2 |
| 6 | 不锈钢止回阀 | DN200 PN100 静音式 | 只 | 2 |
| 7 | 不锈钢孔板式调流调压阀 | DN200 PN100 | 只 | 2 |