[image: image1.png]



广西电网有限责任公司

电压监测终端

技术规范书

（专用部分）

项目名称：35kV走马站扩建工程

广西电网有限责任公司

2016年2月
前 言
为规范电压监测终端的技术参数和性能要求，指导广西电网有限责任公司系统电压监测终端的选型和运行管理工作，依据国家和行业的有关标准和规程，特制定本规范。本技术规范由广西电网有限责任公司生产设备管理部提出、归口管理和负责解释。

本规范参加单位：广西电网有限责任公司设备部、广西电网有限责任公司电力科学研究院。
本规范主要起草人：鲁林军、金庆忍、楚红波、郭敏、陈卫东。
本规范主要审查人：彭宇翔、罗凤坚、陈学敏。
本规范自发布之日起实施。
执行中的问题和意见，请及时反馈至广西电网有限责任公司生产设备管理部。

目  录

1

1  标准技术参数

2

2  项目需求部分

2

2.1供货需求及供货范围

2

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

3

2.3 图纸资料提交单位

3

3  投标人响应部分

3

3.1投标人应提供技术参数

3

3.2投标人技术偏差

4

3.3投标人资料提交时间要求

4

3.4 主要元器件来源

5

3.5 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

5

3.6 投标方需说明的其他问题



1  标准技术参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表1.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表3.1：投标人技术偏差表。

表1.1中“投标人保证值”为“在表3.1中填写”和“表2.6中填写”的内容，项目方和投标人应在表3.1和表2.6中进行填写。

全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于15年。
表1.1  技术参数和性能要求响应表
	序号
	名称
	项    目
	标准参数值
	投标方保证值

（投标人填写）

	1
	耐热阻燃温度
	底座、上盖、端盖
	(650±10)℃
	

	
	
	端子座
	(960±15)℃
	

	2
	液晶屏
	分辨率
	(128×64)pixels
	

	
	
	工作温度
	(-25～+70)℃
	

	3
	远程通信
	通讯制式
	GPRS/CDMA/3G/4G（4选1,应能满足需求方要求）
	

	
	
	以太网RJ45
	1路
	

	
	
	与主站通信协议
	应符合《广西电网电压监测终端通信规约》
	

	4
	通信接口
	红外
	1路
	

	
	
	RS485
	1个
	

	
	
	本地维护接口RS232(DB9公头)
	1个
	

	
	
	USB
	1个
	

	5
	电压监测接口
	电压监测路数
	1路
	

	6
	采样误差准确度
	电压测量误差
	≤±0.5%
	

	
	
	综合测量误差rc
	≤±0.5%
	

	
	
	整定电压值的上限值和下限值基本误差rz
	≤±0.5%
	

	7
	时钟准确度
	走时误差
	≤±1.0s/d
	

	
	
	与主站对时误差
	≤5s
	

	8
	使用环境
	终端能正常长期工作的温度范围和湿度
	-25℃～+75℃；湿度≤95%
	

	9
	供电电源
	正常工作电源电压范围
	70V～456V
	

	10
	使用寿命
	终端设备设计和使用寿命
	MTBF ≥5×10000h，使用寿命15年
	

	11
	功耗
	工作电源功耗
	非通信状态：有功≤2.5W，视在≤3VA；

通信状态：有功≤5W，视在≤6VA；
	


2  项目需求部分

2.1供货需求及供货范围
投标方提供的电压监测终端的具体规格见表2.1：供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时免费补足。

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
表2.1供货范围及设备需求一览表
	序号
	设备名称
	招标方要求
	投标方保证

	
	
	型式、规格
	单位
	数量
	型式
规格
	单位
	数量

	1
	电压监测仪
	（所有配置如下）
	台
	2
	
	
	

	1.1
	主机
	GPRS/CDMA/3G/4G/以太网（可多选）
	台
	2
	
	
	

	1.2
	掌机（红外通讯接口）
	满足《广西电网电压监测终端通信规约》
	只
	1
	
	
	

	1.3
	天线
	增益不小于3dBi，长度2～5米）
	根
	2
	
	
	

	1.4
	绝缘穿线夹
	适用电压不小于1KV, 标称载流不小于10A
	个
	8
	
	
	


2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表2.2
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


2.3 图纸资料提交单位

表2.3  提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	单位名称：广东艾博电力设计院（集团）有限公司

地址：南宁市青秀区桂雅路16号东盟中央城A区1号楼1110室
邮编：530022
电话：18376676669
	4
	合同签订后7日内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广西电网有限责任公司贺州供电局

	4
	合同签订后7日内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


3  投标人响应部分

3.1投标人应提供技术参数

表3.1 投标人应提供技术参数

	序号
	名称
	项      目
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	
	
	投标人提供
	

	2
	
	
	投标人提供
	

	3
	
	
	投标人提供
	


3.2投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

表3.2  技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：
3.3投标人资料提交时间要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    7    天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训    1    天（项目单位填写）实操培训    1  天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  7  天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版或盖公章扫描版、文字资料为Word2007版）。
3.4 主要元器件来源

表3.4   主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	名   称
	单位
	项目单位要求
	投标方响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


表3.4 主要元器件来源一览表  （投标方填写）（另一种格式）

	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.5 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件，备品备件清单详见检修维护手册，专用工具和仪器仪表清单见表3.5，要求提供的专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表3.5  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （项目单位填写或投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.6 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

