广西电网有限责任公司电压监测仪技术规范书（专用部分）

[image: image1.png]



广西电网有限责任公司

电压监测仪

技术规范书

（专用部分）

（35kV武篆变电站扩建工程）

河池供电局

版本号：2016版V1.0

广西电网有限责任公司

2016年2月
目  录

1

1  标准技术参数

2

2  项目需求部分

2

2.1供货需求及供货范围

2

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

3

2.3 图纸资料提交单位

3

3  投标人响应部分

3

3.1投标人应提供技术参数

3

3.2投标人技术偏差

4

3.3投标人资料提交时间要求

4

3.4 主要元器件来源

4

3.5 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

5

3.6 投标方需说明的其他问题



1  标准技术参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表1.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表3.1：投标人技术偏差表。

表1.1中“投标人保证值”为“在表3.1中填写”的内容，项目方和投标人应在表3.1中进行填写。

全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于15年。
表1.1  技术参数和性能要求响应表
	序号
	名称
	项    目
	标准参数值
	投标方保证值

（投标人填写）

	1
	耐热阻燃温度
	底座、上盖、端盖
	(650±10)℃
	

	
	
	端子座
	(960±15)℃
	

	2
	液晶屏
	分辨率
	(128×64)pixels
	

	
	
	工作温度
	(-25～+70)℃
	

	3
	远程通信
	通讯制式
	GPRS/CDMA/3G/4G（4选1,应能满足需求方要求）
	

	
	
	以太网RJ45
	1路
	

	
	
	与主站通信协议
	应符合《广西电网电压监测仪通信规约》
	

	4
	通信接口
	红外
	1路
	

	
	
	RS485
	1个
	

	
	
	本地维护接口RS232(DB9公头)
	1个
	

	
	
	USB
	1个
	

	5
	电压监测接口
	电压监测路数
	1路
	

	6
	采样误差准确度
	电压测量误差
	≤±0.5%
	

	
	
	综合测量误差rc
	≤±0.5%
	

	
	
	整定电压值的上限值和下限值基本误差rz
	≤±0.5%
	

	7
	时钟准确度
	走时误差
	≤±1.0s/d
	

	
	
	与主站对时误差
	≤5s
	

	8
	使用环境
	终端能正常长期工作的温度范围和湿度
	-25℃～+75℃；湿度≤95%
	

	9
	供电电源
	正常工作电源电压范围
	70V～456V
	

	10
	使用寿命
	终端设备设计和使用寿命
	MTBF ≥5×10000h，使用寿命15年
	

	11
	功耗
	工作电源功耗
	非通信状态：有功≤2.5W，视在≤3VA；

通信状态：有功≤5W，视在≤6VA；
	


2  项目需求部分

2.1供货需求及供货范围
投标方提供的电压监测仪的具体规格见表2.1：供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时免费补足。

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
表2.1供货范围及设备需求一览表
	序号
	设备名称
	招标方要求
	投标方保证

	
	
	型式、规格
	单位
	数量
	型式
规格
	单位
	数量

	1
	电压监测仪
	1、GPRS/CDMA/3G/4G/以太网（可多选）；2、天线：增益不小于3dBi，长度2～5米）
	台
	2
	
	
	


2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表2.2
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


2.3 图纸资料提交单位

表2.3  提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司
黄合社19373659678
18196124@qq.com
	2
	中标后7天内。

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广西电网有限责任公司河池供电局
	2
	中标后7天内。

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


3  投标人响应部分

3.1投标人应提供技术参数

表3.1 投标人应提供技术参数

	序号
	名称
	项      目
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	
	
	投标人提供
	

	2
	
	
	投标人提供
	

	3
	
	
	投标人提供
	


3.2投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

表3.2  技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


投标方：                盖章：
3.3投标人资料提交时间要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    7    天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训    0    天（项目单位填写）实操培训   0    天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的   7  天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版或盖公章扫描版、文字资料为Word2007版）。
3.4 主要元器件来源

表3.4   主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	名   称
	单位
	项目单位要求
	投标方响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	
	
	
	
	
	


表3.4 主要元器件来源一览表  （投标方填写）（另一种格式）

	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.5 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件，备品备件清单详见检修维护手册，专用工具和仪器仪表清单见表3.5，要求提供的专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表3.5  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （项目单位填写或投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.6 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


-  -

