
[image: image1.wmf])

40

(

0033

.

0

1

-

+

=

T

K

t


10kV全冷缩户外终端头，3芯×185mm2技术规范书
广西电网公司钦州供电局

2025年10月
总则

1.1 本技术条件适用于广西电网公司10kV全冷缩户外终端头，3芯×185mm2的订货及验收的技术要求。
1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。

1.6 本设备技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

2. 产品要求

应遵循的主要标准
除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 311.1



绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则
GB 50150


电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50217


电力工程电缆设计规范
GB/T 9327


额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求
GB/T 12706.4


额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件 第4部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到35kV（Um=40.5kV）电力电缆附件试验要求
GB/T 18889


额定电压6kV（Um=7.2kV）到35kV（Um=40.5kV）电力电缆附件试验方法
GB/T 2951


电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T 50064


交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范
GB/T 7354


局部放电测量

GB/T 6995.1


电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定
GB/T 10707


橡胶燃烧性能的测定
DL/T 5756


额定电压35kV（Um=40.5kV）及以下冷缩式电缆附件安装规程
JB/T 10739


额定电压6kV（Um=7.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆可分离连接器
JB/T 10740.1


额定电压6kV（Um=7.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆冷收缩式附件 第1部分：终端
JB/T 10740.2


额定电压6kV（Um=7.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆冷收缩式附件 第1部分：直通接头
JB/T 8640


额定电压26/35kV及以下电力电缆附件型号编制方法
JB/T 6464


额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆绕包式直通接头
IEC 61442:2005

额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电力电缆附件试验方法[Test methods for accessories for power cables with rated voltages from 6kV（Um=7.2kV）up to 30kV（Um=36kV）]
Q/CSG 1203004.3

20kV及以下电网装备技术导则
Q/CSG 1201023

110千伏及以下配电网规划技术指导原则（试行）
T/CEC 118


额定电压35kV（Um=40.5kV）及以下冷缩电缆附件技术规范
3、使用条件
本技术规范要求的10kV冷缩型电缆附件，供应商应保证对所提供的设备不仅满足本技术规范要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
4.1 正常使用条件
1）海拔高度：≤1000m；
2）最高环境温度：+55ºC；
3）最低环境温度：-25ºC；
4）年平均气温：20ºC；
5）最大日温差：30ºC；
6）日照强度:0.1W/cm2（风速0.5m/s）；
7）覆冰厚度：0～50mm；
8）最大设计风速：35m/s（离地面10m高处30年一遇、10分钟平均最大值）；
9）环境相对湿度（在25℃时）：日平均值：≤95%；月平均值：≤90%；
10）污秽等级： e级；
11）最大年降雨量：2400mm；最大日降雨量：375mm；
12）雷暴日：110日/年；地震烈度：Ⅷ度。
4.2 特殊使用条件要求
凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目，招标单位应在招标文件中明确，且应在招标规范书的相应技术条款中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招标规范书时向物资部门特别明确。

4.2.1 凡是需要满足4.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件，应在询价和订货时说明。
4.2.2 对周围环境空气温度高于40℃处的设备，其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt
[image: image23.png]



式中：T——环境空气温度，（单位：℃）
4.2.3 对于安装在海拔高于1000m处的设备，外绝缘在使用地点的绝缘耐受水平应为额定绝缘水平乘以海拔修正系数Ka。对于海拔1000m及以下不需要修正，海拔修正系数Ka可按下式计算：


[image: image2.wmf]1000

8150

H

a

Ke

-

=

 

式中：H——设备安装地点的海拔高度，（单位：m）。
4.3 系统条件要求
本技术规范书规定的设备，应适用于下列电力系统：

1）系统额定频率：50Hz。
2）系统标称电压：10kV。
3）系统最高运行电压：12kV。
4）导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压（U0）：8.7kV。
5）系统中性点接地方式：不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。
6）系统短路电流最大值：20kA。
7）电缆附件的额定电压U0/U采用8.7/15kV。
8）电缆附件应满足正常运行时电缆导体温度为90℃，短路时导体最高温度为250℃/5s。
9）电缆附件设计使用年限：大于30年。
5、技术要求
5.1 基本参数
10kV冷缩型电缆附件技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应满足表5.1、表5.2、表5.3和表5.4的性能要求。
表5.2 户外终端性能要求
	试验项目
	试验条件及标准
	试验方法
GB/T 18889-2002章条号
	试验结果

	交流耐压和直流耐压
	4.5U0，5min（交流）；4U0，15min（直流）
	第4章、第5章
	不闪络、不击穿

	交流耐压
	4U0，1min，（淋雨）
	第4章
	不闪络、不击穿

	局部放电
	在1.73U0下，≤5pc
	第7章
	通过

	冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C下）
	95kV，每个极性冲击10次
	第6章
	不击穿、不闪络

	恒压负荷循环试验（在空气中）
	导体施加电压2.5U0，并加热至（95-100）°C，其中每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h，共60次循环
	第9章
	不击穿、不闪络

	浸水试验
	导体加热至（95-100）°C，其中每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h，共10次循环
	IEC61442:2005的9.4
	通过

	局部放电（在导体最高温加5-10°C下和环境温度下）
	在1.73U0下，≤5pc
	第7章
	通过

	短路热稳定（屏蔽）
	在电缆屏蔽的Isc下，短路2次，无可见损伤
	第10章
	通过

	短路热稳定（导体）
	升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤
	第11章
	通过

	短路动稳定
	在Id下，短路1次，无可见损伤
	第12章
	通过

	冲击电压试验
	95kV，每个极性冲击10次
	第6章
	不击穿、不闪络

	交流耐压
	2.5U0，15min
	第4章
	不击穿、不闪络

	盐雾试验
	1.25U0，1000h
	第13章
	不发生击穿、闪络，跳闸不超过3次，无明显损伤


5.2 设计和结构要求
5.2.1外观要求
1）电缆附件主体表面应有明显的制造商名称、规格型号、冷缩管预扩张日期（精确到月）等标志，电缆附件用冷缩管、冷缩三支套等需要扩张的硅橡胶件应有扩张日期（精确到月）。制造商名称标志应模制于硅橡胶主体上，其他标志可采用印刷标志，印刷标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦，应符合GB/T 6995.1的规定，电缆附件规格型号编制方法应符合JB/T 8640的规定。
2）电缆附件的所有橡胶件内外表面应光滑，无肉眼可见的因材质和工艺不善引起的斑痕、凹坑、裂纹和杂质。
3）采用应力锥结构的冷缩型电缆终端和直通接头主体结构尺寸应符合附录D和附录E的要求，可分离连接器主体结构尺寸应符合附录F要求。
5.2.2 主材及结构要求
5.2.2.1 冷缩型电缆终端
1）终端主体应采用液态硅橡胶材料（性能参数见附录A）整体注射成型工艺，即保证所有主绝缘和应力控制部分为一个整体，相互之间无分层、无气隙，无需单独绕包胶带来恢复内电极或应力控制层。供应商应提供液态硅橡胶材料的性能试验报告。
2）终端的应力控制管或应力锥与外绝缘提前预制为一个整体，为全冷缩式结构，即所有的应力控制管或应力锥、外绝缘、三支套及密封管也都是全冷缩结构。采用电应力控制结构时，在终端的至少1/2界面范围内应有电场控制措施；内置的高介电常数应力控制管的相对介电常数不小于20，介电强度、绝缘电阻和介电损耗因数应保持长期稳定并满足要求。
3）电缆终端应采用密封式铜接线端子，终端的接线端子与电缆导体之间应采用压接方法连接，终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。
4）终端顶端应采用防水胶带和硅橡胶管密封，保证其防水和抗爬电性能。
5）户外终端所用的外绝缘材料应具有较好的抗爬电、耐污、抗紫外线等大气老化、耐漏电起痕、耐电蚀、明火离开后有自熄灭等性能。

6）终端内部和电缆主绝缘表面须采用不会被吸收和不容易干涸的绝缘混合剂以增强电气性能，且长时间呈液体状态，以填充气隙，降低局部放电水平。
7）三支套内部要求采取必要的填充、密封措施，以达到良好的密封效果。
8）为方便检测电缆内、外护套电气性能，电缆铜屏蔽层与铠装层应用两条镀锡编织铜线分开接地，镀锡编织铜线截面积不小于25mm2。
9）永久变形率：（1）永久变形率是指电缆附件抽出芯绳后在室温下自然收缩24小时后的内直径变形尺寸与电缆附件初始内直径之比。（2）在正常的室温环境温度储存条件下，冷缩电缆附件在扩张状态下的储存时间不小于2年（以供应商交付供电企业的时间开始计算）。在储存期内，不得有开裂、松垮等现象，且存放永久变形率小于15%。冷缩附件整体在自然通风老化试验箱的90℃下168小时老化后与原始内径比较的永久变形率小于10%。供应商应提供电缆附件永久变形率的性能试验报告。
10）扩张率：（1）冷缩扩张率是指芯绳的外直径与电缆附件初始内直径之比。电缆主绝缘扩张率是指打磨后电缆绝缘外直径与电缆附件初始内直径之比。（2）为方便安装过程中抽取芯绳，且安装后冷缩本体有效压紧电缆本体，保证安装在电缆上时有足够的界面压力和电气性能，电缆终端主体的冷缩扩张率和电缆主绝缘扩张率应不小于表5.5值。供应商应随产品说明书列表注明冷缩附件的原始内径、冷缩扩张率、电缆主绝缘扩张率等参数。
5.2.3 配套材料要求
1）冷缩型终端、冷缩型中间接头、屏蔽型不带电插拔可分离连接器部件及安装材料应配套供应，配套材料性能要求及规格明细应符合附录G规定。
2）清洁剂：应无毒、易挥发、易溶解油垢、水分含量≤0.5%，且对被清洗的电缆绝缘、半导电屏蔽层及电缆附件橡胶件无损害作用。
3）恒力弹簧：终端接地线采用恒力弹簧固定，不采用焊锡固定或铜丝捆扎。恒力弹簧应采用优质无磁或微磁材料，运行过程中不得锈蚀，可提供长久的抱紧力，正常运行下无涡流和电位悬浮。恒力弹簧在自然状态下不少于5层，安装后绕包的恒力弹簧有效圈数大于3.5圈，恒力弹簧宽度不小于20mm，厚度不小于0.3mm。恒力弹簧按实际接头安装10天后，取出复原不应有明显的变形。

4）支撑芯绳：宜采用聚乙烯等芯绳支撑方式，冷缩支撑芯绳能够从一端完整抽出，不应采用抽管式。芯绳宜采用搭扣式，每圈芯绳都具有连续均匀的焊接点，以保证其足够的机械强度和安装时能均匀抽取。安装在芯绳上的电缆附件在自然通风老化试验箱的60℃下72h的老化试验后，不出现松垮、塌陷等现象，且芯绳在抽出过程中不会出现明显的移位现象，同时满足在将电缆附件主体剥除后，直接测量支撑芯绳的抗压强度，其值应不低于0.5kN。
5）绝缘混合剂：电缆附件内部和电缆主绝缘界面表面须采用不会被橡胶接头主体吸收或者干涸的绝缘混合剂以增强电气性能，绝缘混合剂必须长时间呈液态膏状，以填充气隙，不干涸或被硅橡胶接头主体吸收，且降低局部放电水平。其性能应至少满足附录C的要求，并按附录C规定的试验方法进行相容性试验，硅橡胶对绝缘混合剂平均吸收率（wt%）应不大于1.0%。供应商需提供绝缘混合剂的性能试验报告和相容性试验报告。

6）PVC带：采用PVC阻燃绝缘胶粘带，胶粘带解卷后膜面平整，色泽均匀，两侧面平整，不允许损伤基材或撕裂。并满足以下特征：（1）180°剥离强度不低于1.5N/10mm，拉伸强度不低于15N/10mm；（2）断裂伸长率不小于100%；（3）具有较好的电气性能，击穿强度不小于25kV/mm；（4）体积电阻率应不小于1×1012Ω·m。供应商需提供PVC胶粘带的性能试验报告。

7）半导电胶带：应选用乙丙半导电自粘带，性能要求应满足JB/T 6464-2006附录B的要求，并具有安装工艺要求说明。供应商需提供半导电自粘胶带的性能试验报告。

8）防水绝缘胶带：乙丙绝缘自粘带，性能要求除满足JB/T 6464-2006附录A的要求外，还应满足以下特性：（1）防水胶带离型纸或管芯上应印有清晰的生产厂家标志；（2）具有安装工艺要求说明，确保使用时拉伸到位；（3）绝缘防水胶带须有优良的防水密封性能和绝缘性能，与各种电缆相容性好；（4）防水胶带的粘性不低于26N/10mm（对钢板），17N/10mm（对聚乙烯）；（5）供应商需提供防水胶带的性能试验报告；（6）防水带要求总长度≥25m，宽度≥50mm，厚度≥1.5mm，且防水带材长度要求能满足来回绕包内护套、外护套的需求。供应商需提供防水绝缘胶带的性能试验报告。

9）装甲带：除满足JB/T10740.2要求的六次机械撞击试验外，还需满足以下要求：（1）装甲带应采用真空包装，在安装完成后20分钟左右完全固化。（2）装甲带应满足绕包五层装甲带成直径约80mm的圆柱体，完全固化后，能承受1.2kN的压力不变形，不松垮。供应商需提供装甲带的性能试验报告。

10）连接金具：导体连接金具应符合T/CEC 118中的相应规定，铜铝过渡接线端子的直流电阻应不大于相同长度、相同截面铝导体直流电阻的1.2倍，配套的铜铝过渡接线端子严禁使用直接对接过渡型式。同一套附件中，三根直通头连接管长度误差应不大于2mm。
11）可分离终端的外屏蔽接地应采用2.5mm2软接地线，两端应配套线耳。
12）双头连接螺栓，连接螺栓应为非磁性的金属材料，可采用不锈钢材质，连接螺栓的示意图见图5.1，尺寸要求应符合表5.7的规定。
[image: image3.png]M1

M2

L1

L2

13





图5.1 连接螺栓示意图
表5.7  连接螺栓尺寸标称值（单位：mm）
	规格尺寸
	M1
	M2
	L1
	L2
	L3

	标称值/mm
	M16
	M12
	20±2
	35±2
	65±2


图5.3 堵塞头尺寸示意图（单位:mm）
6、试验
10kV电力电缆附件应按要求开展型式试验、例行试验（出厂试验）、送样检测、抽样试验和竣工试验。具体的检验项目和试验方法应与引用的相应电压等级冷缩式电缆附件的IEC、GB、DL标准及本规范的要求一致，试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。
本技术规范中的试验要求与相应电压等级电缆国家标准的要求不一致时，按较严标准执行。
6.1 试验项目要求
6.1.1 电缆终端
表6.1  电缆终端试验项目要求
	序号
	试验项目[image: image4.wmf]a


	型式试验
	例行试验
	送样检测
	专项抽检
	到货抽检

	1
	标示、外观检查
	可选
	必选
	必选
	必选
	必选

	2
	结构、尺寸检查
	可选
	必选
	必选
	必选
	必选

	3
	出厂试验报告检查
	——
	必选
	必选
	必选
	必选

	4
	型式试验报告检查
	——
	——
	必选
	必选
	必选

	5
	户外终端相色标示、硅橡胶材料、绝缘混合剂相容性等性能试验报告检查
	——
	——
	必选
	必选
	必选

	6
	冷缩附件整体老化后永久变形率试验（90℃下168h）
	——
	——
	必选
	必选
	可选

	7
	冷缩扩张率
	——
	——
	必选
	必选
	必选

	8
	电缆主绝缘上的扩张率
	——
	——
	必选
	必选
	必选

	9
	支撑芯绳老化试验（60℃下72h）
	——
	——
	必选
	必选
	可选

	10
	恒力弹簧试验（10天）
	——
	——
	必选
	必选
	可选

	11
	绝缘混合剂相容性试验
	——
	——
	必选
	必选
	可选

	12
	绝缘自粘胶带耐压试验
	——
	——
	必选
	必选
	可选

	13
	交流耐压
	4.5U0，5min,
	必选
	必选（抽样检测）
	必选
	必选
	必选

	14
	
	4U0，1min，淋雨（湿态）[image: image5.wmf]b


	必选
	——
	必选
	必选
	必选

	15
	直流耐压
	4U0，15min
	必选
	——
	必选
	必选
	必选

	16
	局部放电（在1.73U0下，≤5pc）
	必选
	必选（抽样检测）
	必选
	必选
	必选

	17
	冲击电压试验（95kV），在
[image: image6.wmf]c

t

q

下正负极性各10次
	必选
	——
	必选
	必选
	可选

	18
	恒压负荷热循环试验，在
[image: image7.wmf]c

t

q

和2.5U0下下
	在空气中，循环60次[image: image8.wmf]d


	必选
	——
	可选
	可选
	可选

	19
	
	在水中，循环10次[image: image9.wmf]b

[image: image10.wmf]d


	必选
	——
	必选
	可选
	可选

	20
	
	在空气中，循环3次[image: image11.wmf]d


	——
	——
	可选
	可选
	必选（一批次检测一套）

	21
	局部放电(在1.73U0下，≤5pc)，在
[image: image12.wmf].

ce

t

q

和环境温度下
	必选
	——
	必选
	必选
	可选

	22
	局部放电（在1.73U0下，≤5pc）
	——
	——
	必选
	必选
	必选

	23
	短路热稳定（屏蔽）
	必选
	——
	可选
	可选
	可选

	24
	短路热稳定（导体）
	必选
	——
	可选
	可选
	可选

	25
	短路动稳定[image: image13.wmf]g


	必选
	——
	可选
	可选
	可选

	26
	冲击电压试验（95kV），正负极性各10次
	必选
	——
	必选
	必选
	必选

	27
	交流耐压2.5U0，15min
	必选
	——
	可选
	可选
	可选

	28
	潮湿试验1.25U0，300h（户内）
	必选
	——
	可选
	可选
	可选

	29
	盐雾试验1.25U0，1000h（户外）
	必选
	——
	可选
	可选
	可选

	30
	交流耐压4U0，4h
	——
	——
	必选
	可选
	可选

	备注：

[image: image14.wmf]a

除非另有规定，试验应在环境温度下进行。
[image: image15.wmf]b

仅用于户外终端。
[image: image16.wmf]c


[image: image17.wmf]t

q

温度为电缆正常运行时最高导体温度以上（5-10）℃。
[image: image18.wmf]d

每个负荷循环周期至少8h，电缆导体稳定在规定的
[image: image19.wmf]t

q

温度下至少2h，冷却时间至少3h。
[image: image20.wmf]e

在加热期结束时进行测量。
[image: image21.wmf]f

短路热稳定试验可以与短路动稳定试验结合进行。
[image: image22.wmf]g

只有当初始峰值电流ip>63kA的三芯电缆电缆附件有此要求。


7.其它要求

3.1　供货方应按合同要求供货及相应随机附件，并提供货物清单。

3.2　装置的包装应符合国家有关标准的规定。在运输过程中供货方对设备应采取防震、防雨等措施。

3.3　供货方应给订货方技术部门进行现场技术培训，必要的情况下到供货方实地进行考察和技术培训。

3.4供货方应提供购置设备的完整的中文使用说明书及中文技术资料3份（包括电子文档）。

3.5当产品的软件更新时，供货方应及时提供相应的软件及技术培训或其它技术服务。

3.6资料提交的基本要求

3.3.1 供方应在投标阶段提供有关资料。

3.3.2 供方须及时提供设备的资料与图纸。

3.3.3 供方应提供满足合同设备性能检验/见证所需的全部技术资料。

3.3.4调试、安装、使用和维护检修所需的技术资料，包括但不限于：

3.3.4.1提供设备的说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

3.3.4.2安装、使用、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

8. 验收与培训
4.1在交货后一个月内订货方负责组织验收，验收按照技术规范要求进行。

7.2供方负责对订货方的人员进行专业培训，培训内容包括操作使用、故障判断方法、注意事项、保养维护等。（交货后一个月内进行）

9. 售后服务

5.1 自验货之日起，提供不少于3年质保期。

5.2 提供终生维修和技术支持，免费提供使用培训服务。若需求方需要供方货对设备进行性能检验时，供货方应免费提供设备全面性能检验服务，并提供检验报告。

5.3生产厂家(或代理商)负责产品的长期售后服务。一旦产品出现故障，无论是保修期内还是保修期外，要求生产厂家在48小时内予以响应并将故障排除。

5.4供方应在投标书中作出设备质保期和保修期限的承诺。

10、供货范围

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	型号
	备注

	1
	10kV全冷缩户外终端头，3芯×185mm2
	套
	6
	/
	需配套双孔铜鼻子


投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

注：如对该技术规范书存在疑问请联系负责人：罗磊  联系方式：18775713706

1

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

