中国南方电网公司10kV固定式开关柜技术规范书（通用部分）
广西电网有限责任公司验电器技术规范书


[image: image1.jpg]


验电器技术规范书

广西电网有限责任公司柳州供电局

2025 年11月
知识产权声明
南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。
Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.
目  录

1.总则
1
2.供货范围
1
3.应遵循的主要标准
7
4.使用范围
 8
5.技术要求
8
6. 现场验收
11
7.技术文件要求、培训
11
8.包装、使用说明书、运输、质量保证
11
9.技术差异表
12
10.卖方需要说明的其它问题
12


1.总则

1.1 本招标技术文件适用于广西电网有限责任公司验电器的功能、性能、安装等方面的技术要求。

1.2 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6 卖方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果卖方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，买方发现卖方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，买方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7 卖方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8 卖方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9 本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

2.供货范围

2.1 供货范围

2.1.1 卖方应按本标书的要求提供全新的、合格的产品及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器等。卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，卖方应对质量向买方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.1.2 供货范围一览表

卖方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，卖方仍须在执行合同时补足。

项目名称：2025年柳州供电局本部安措材料购置

1）验电器

	序号
	物资品类
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	主要技术参数

	1
	验电器
	200300700050001
	10kV验电器，声光式
	10kV验电器，声/光式，绿色，伸缩式，杆长伸长1米、缩回不超过0.6米，带防雨罩，带限位护环，宜配绝缘橡胶手柄。
	套
	10
	配铝合金盒子1个，电池（6V/个），每组验电器配2个验电器头（含电池）。


[image: image4.png]


                  [image: image2.jpg]


      

备注：所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标

图1  验电器及其部件

备注：本次申购的是表格中第1项，需采购10套。
2.1.3 卖方应根据自身产品的具体情况，提供详细的配置清单，包括专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

2.2 范围和界限

2.2.1 现场性能试验在卖方的技术指导下由买方完成。卖方协助买方按标准检查产品质量, 处理性能试验过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作。卖方应选派有经验的技术人员, 对买方人员进行免费培训。

2.2.2 卖方应协助买方解决产品使用过程出现的问题。

2.2.3 产品性能试验合格后方可使用。产品通过性能试验后，卖方和买方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.2.4 如果性能试验、使用过程及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2.2.5 本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

3.应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 卖方所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果卖方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在卖方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

	标准号
	标准名称

	GB 13398-2008
	带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒

	GB 26860-2011
	电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分

	GB 26859-2011
	电力安全工作规程电力线路部分

	DL 740-2000 
	电容型验电器

	DL/T 976-2005
	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程


4.使用范围

4.1 不同电压等级验电时须采用相应电压等级的验电器。

4.2 中国南方电网公司系统范围内10kV及以上验电器宜选用常温型、雨雪型和声/光式。

4.3 110kV及以上验电器须采用分体组装式。

5.技术要求

5.1 一般要求

如果验电器需要带有加长的接触电极，那么所有的试验都应在带有该加长电极的情况下进行。验电器结构图见图2。

[image: image3.jpg]



备注：所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标

图2  验电器结构图见

1—指示器（任何类型）；2—限度标志；3—绝缘件；4—护手；5—手柄；

6—接触电极延长段；7—接触电极；8—连接器；9-防雨罩； L2手柄长度；

L1—绝缘件的长度；Le—接触电极的延长段的长度；Lo—验电器的总长度；A1—插入深度。

图2  验电器结构图

5.1.1 安全性

验电器的设计和制造应保证用户在按正确的操作方法和说明书的规定使用时的人身和设备安全。

5.1.2 指示

验电器应通过信号状态的改变，明确指示“存在电压”或“无电压”，指示可为声/光形式或其他的明显可辨的指示方式。

5.2 功能要求

5.2.1 起动电压及抗干扰性

5.2.1.1 在额定电压(或额定电压范围)下，验电器应能正确指示“存在电压”或“无电压”。验电器的起动电压应符合下列4种类型之一:

（1）A 类:单一额定电压或有数档可切换额定电压的验电器。

起动电压Ust，应满足以下关系式：

0.15UN≤Ust≤0.40UN

（2）B类:适用于一定额定电压范围，但其范围较窄的验电器。

如UN.max≈2UN.min时，起动电压Ust应满足以下关系式：

0.15UN.max≤Ust≤0.40UN.min

（3）C类 :适用于一定额定电压范围，但其范围较宽的验电器。

当UN.max≈3UN.min时，起动电压Ust应满足以下关系式：

0.10UN.max≤Ust≤0.45UN.min

（4）D类 :在某些特殊的情况下，可根据用户的要求确定Ust值，并作出在特定场合应用的说明。

5.2.1.2 验电器出厂后其起动电压为不可调。

5.2.1.3 当验电器直接连接带电设备时，验电器应可持续指示“存在电压”。

5.2.1.4 当按照说明书使用验电器时，邻近的带电部件或接地部件的存在不应影响验电器指示的正确性。验电器在被测设备仅带有干扰电压时，不应发出有电信号，干扰电场的存在不应影响显示的正确性。

5.2.2 清晰可辨性

在正常的光照和背景噪声下，验电器在达到起动电压后应给出清晰易辨的指示。

5.2.2.1 视觉指示

在正常的光照条件下，验电器的光显示信号对于正常操作者应是清晰可见的。

5.2.2.2 听觉指示

在正常的背景噪声下，验电器的声音信号对处于正常操作位置的人员，应是清晰可闻的。

5.2.3 验电器存放环境温度湿度
验电器保存在环境温度-15～40℃，相对湿度不大于80%的环境中。各类验电器应在相对应的温度、湿度范围内正常工作。
5.2.4 频率响应

在额定频率变化土3%的范围内验电器应能给出正确指示。

5.2.5 响应时间

响应时间应小于1s。

5.2.6 内装电源耗尽指示

电源耗尽时应给出电源耗尽的显示或自动关机。带有自检元件的验电器，可通过自检来判定电源是否耗尽。

5.2.7 接触电极延长段连接
接触电极与接触电极延长段连接部位的螺纹不小于10mm。

5.2.8验电器头连接

验电器头连接器与绝缘杆连接部位的螺纹不小于10mm。

5.2.9 自检元件

自检元件无论是内装的还是外附的，均应能检测指示器的所有电路，包括电源和指示功能。如果不能检测所有的电路，应在使用说明书中清楚地申明，并应保证这些未被自检的电路是高度可靠的。

5.2.10 对直流电压无响应

交流验电器在直流电压下应无指示信号或只有瞬间的信号。

5.2.11 额定工作时间

验电器应能在额定电压下，连续无故障地工作5min以上。

表2 绝缘件的最小长度

	额定电压UN
（kV）
	最小有效绝缘长度L1
（mm）
	最小手柄长度L2
（mm）
	接触电极最大裸露长度Le
（mm）

	10
	700
	115
	40

	35
	900
	115
	80

	110
	1300
	115
	400

	220
	2100
	115
	400

	500(DC)
	3500
	115
	400

	500
	4000
	115
	400


5.3 电气性能要求

5.3.1 绝缘件的材料及尺寸要求

绝缘操作杆的材料性能应符合GB13398的要求，长度尺寸应符合表2的要求。

5.3.2 防短接性能

验电器在正常操作时，如同时触及带电和接地部件，验电器不应闪络和击穿。

5.3.3 耐电火花性能

验电器在正常验电时，不应由于电火花的作用致使显示器毁坏或停止工作。

5.3.4 泄漏电流

通过绝缘件的泄漏电流不应大于0.5mA。

5.4 机械性能要求

5.4.1 握着力和弯曲度试验

握着力不应超过200N。应尽量减小验电器自重造成的弯曲，在水平状态下测得的弯曲度不应超过整体长度的10％。

验电器的质量应减小到最小且有所需的性能要求。

5.4.2 抗跌落性
验电器自1m的高度跌落在坚硬的地面上时，结构不应有损坏并应保持原有的功能和性能。

5.4.3 抗冲击性

指示器应具有抗冲击性能。

5.4.4 护手

护手直径应比绝缘杆直径大40mm，护手厚度最小为20mm。

6. 现场验收

6.1 现场验收应在卖方所有产品性能实验完毕且满足《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》(DL/T 976-2005)、《电容型验电器》(DL 740-2000)要求时进行,卖方并出具书面测试报告。

6.2 备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

7. 技术文件要求、培训

7.1 技术文件要求

7.1.1 出厂标志

验电器上应有下列内容的标志：

（1）额定电压或额定电压范围；

（2）额定频率（或频率范围）；

（3）生产厂名和商标；

（4）出厂编号；

（5）生产年份；

（6）适用气环境；

（7）检验日期；

产品标志的字体大小不应小于5号字，标志应具有持久性。

7.1.2 工频耐压试验：

对验电器进行交流耐压及泄漏电流试验时，加压时间保持1min，以无闪络、无击穿、无明显发热为合格。

7.1.3 卖方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

7.1.4 卖方应承诺在签订合同后  60 天内提供用于设备操作维护手册等。

7.1.5 卖方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由卖方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由卖方负责。

7.1.6 设备应附有完整的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运至现场。

7.2 培训

7.2.1 卖方负责对买方的人员进行现场培训，培训内容包括：产品安装调试、运行维护等。

7.2.2 卖方应向受训人员提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

8.包装、使用说明书、运输、质量保证

8.1 包装

每套验电器都应有其独立的外包装，包装应有足够的强度以妥善保护验电器免受损坏。

在包装的外侧应标明：

（1）厂名；

（2）厂址；

（3）商标；

（4）产品名称；

（5）规格；

（6）型号；

（7）出厂检验合格证；

8.2 使用说明书

厂家的使用说明书至少应有如下内容:

（1）类型说明；

（2）检查说明；

（3）维护；

（4）保管；

（5）运输；

（6）组装；

（7）功能测试和使用。

8.3  运输

    验电器批量运输时应采用木质包装箱或硬纸外壳箱，包装的标志应清楚整齐，并注明“切勿淋雨”、“切勿受潮”、“小心轻放”、“避免重压”等标志。

8.4  卖方应对其整套产品在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，卖方应及时为本套产品提供维修部件，并按最近的投标价提供。
8.5 订购的新型产品除应满足本招标技术文件外，卖方还应提供产品的鉴定证书。

8.6 卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括卖方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。

8.7 卖方应在产品的使用周期内提供一次产品免费检测，并提供合格证明。

9. 技术差异表

	序号
	项目
	标准参考值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	
	
	
	
	


10. 卖方需要说明的其它问题


