
[image: image1.png]



干粉灭火器 MFZ/ABC4A 技术规范书

柳州供电局
2025年11月
1．总则

本规范书适用于灭火器购买订货基本要求。
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中附“技术差异表”中加以详细描述。
本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。

本技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定
技术指标 

执行标准：GB  4351.1-2005
、灭火剂成分：ABC干粉（磷酸二氧铵75% 硫酸铵15%）

灭火级别：2A 55B C E

3）驱动气体： 氮气1.2MPa (20°C)
4）使用温度：-20℃- +55℃
5)水压测试：2.1MPa

2、供货范围

	物资名称 
	 型  号
	数量（只）
	备注

	灭火器
	干粉灭火器 MFZ/ABC4A 
	70
	

	交货地点
	广西柳州市融安县长安镇大巷村红七军纪念馆附近110kV回龙变电站


图片仅供参考：
[image: image2.png]



备注：所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标。

4．设备应提供的合格证书、检定证书（检定机构的等级）要求

应提供出厂校准或鉴定证书、检验合格证。

5. 设备的售后服务要求
5.1质量保证期为交货后12个月内。

5.2卖方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，并在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能，卖方保证其产品在正确安装的情况下能安全可靠地运行。在合同规定的质量保证期内，卖方对因设计、制造、运输和材料缺陷等原因而导致工程或其中一部分遭受的任何破坏、缺陷或故障，一经收到买方的书面通知应立即免费向招标方补偿每种破损、缺陷的产品(包括由此发生的运输费和税费)，同时买方将根据合同中有关条款对由此造成的直接损失进行索赔。

6. 现场检验

当货物运到指定合同交货地后，买方及委托的质检单位根据装货清单检查收到货物的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起物理损坏或丢失，若买方认为有必要还将进行抽样检验，卖方有权参加检验。根据检验结果，如果货物数量和质量不满足合同要求，卖方应根据买方的要求对货物免费进行更换，并承担所有批次的抽样试验费用。

7.投标商应具备的资格要求

7.1 为确保得到原厂培训及售后服务，投标人须取得生产厂家项目授权及售后服务承诺书原件；

7.2 交货、培训时须提交生产厂家的出厂证明原件（签字盖公章原件）。

8.包装与运输

8.1 灭火器应采用适宜的方式包装，包装应有防止鼠害和变形的措施,应使用大小适合，防日晒雨淋的坚固木箱或板条箱包装。

8.2 包装应有足够的强度以耐受运输、装卸、安装、堆放期间的处置及随后在安装现场的搬运。

8.3 为确保货物安全到达目的地，所有的包装箱都应正确的作有清晰的标记，以避免因不完善的包装及不完整或难以辨认的标记而导致货物丢失或错误地发送的可能性。

8.4包装体应标明：

a)
制造厂名；

b)
型号；

c)
数量；

d)
包装体总重量；

e)
“小心轻放”等字样或指示标记。
