配网变压器便携式隔音罩

加工服务技术规范书
项目单位（部门）：广西电网有限责任公司南宁供电局
二〇二六年一月
一、总则

1.1一般要求

1.1.1投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2本技术规范书主要描述广西电网有限责任公司南宁供电局“一种配网变压器隔音罩”加工测试服务要求有关事项。

1.1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件工作产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.4投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的U盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2003，表格部分用Microsoft EXCEL 2003，图纸部分用Microsoft Visio 2003。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

1.1.15有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2招标方职责

1.2.1提出“一种配网变压器隔音罩加工服务”的详细需求；

1.2.2制定项目加工测试总体技术路线；

1.2.3为响应方收集项目测试加工所需原始资料等提供协助；

1.2.4按照响应方提出的项目测试加工条件要求提供配合人员和开发场地；

1.2.5负责装置功能验收；

1.2.6为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；

1.2.7指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。

1.3投标方职责
1.3.1提供完整的服务详细清单和报价；

1.3.2按合同范围提供完整的项目实施方案加工测试图、材料清单及技术方案说明；

1.3.3按合同要求进行“一种配网变压器隔音罩”的测试加工工作；

1.3.4负责协助功能评审和现场验收工作；

1.3.5负责质保期间技术服务的维护；

1.3.6按期提交满足采购方要求的“一种配网变压器隔音罩”测试加工成果。

工作范围

2.1项目概况
当前，社区配电变压器运行噪声投诉问题日益突出，传统治理手段面临两大技术瓶颈：

（1）低频噪声抑制难题：变压器噪声以低频为主，其波长长、穿透力强，易引发人体共振不适。现有常规方案（如加装避震垫）主要抑制高频振动，对低频噪声效果甚微。由于个体听阈差异，即便噪声整体水平有所下降，只要存在单一用户可感知的低频噪声，即构成投诉，要求降噪方案必须实现深度、全面的低频抑制。

（2）散热与降噪的结构性矛盾：箱式变压器体积庞大，运行中产生大量热量，需保证良好通风散热。此要求与高效隔音所需的高密度、全包围结构形成直接矛盾，使得传统硬质包裹式隔音方案不可行。

 针对以上问题，加工一种便携式变压器隔音罩，使用模块化、分腔屏蔽及智能通风控制，在确保变压器散热与运维安全的前提下，实现对低频噪声的有效治理，从根本上降低噪声投诉率，提升供电服务品质。

2.2范围和内容：
	序号
	名称
	内容
	数量/份

	1
	便携式变压器隔音罩装置加工服务
	按照项目目标进行加工，投标方可参考基本要求另行制定优化方案，但至少达到如下功能：

一种便携式变压器隔音罩，需在确保变压器散热与运维安全的前提下，实现显著的降噪效果。装置应满足：

1.采用模块化拼装与分腔屏蔽结构，能够灵活适配不同尺寸的箱式变压器，有效抑制低频噪声传播。

2.集成智能通风散热系统，实现隔音与散热的动态平衡，保证变压器运行温升在安全范围内。

3.具备便捷的维护通道，不影响运维人员正常操作。
	1

	2
	第三方测试报告
	加工成型的隔音罩需具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的测试报告，报告应包含隔声性能、散热性能、防护等级及电气安全等关键指标的验证结果
	1


以下为提供参考方案原理图和现场安装图，投标方可参考，也可根据项目目标进行另行制定；

2.3、服务内容

2.3.1项目加工测试
2.3.1.1项目目标

抑制变压器运行产生的以50Hz至250Hz为核心的低频噪声。要求所加工的隔音罩不仅能降低整体噪声分贝值，更能改变噪声频谱特性，显著削弱其穿透力和可感知度。最终效果需达到噪声值低于环境本底或人体感知阈值。

建立一套智能、动态的隔音-散热平衡机制。该机制需确保变压器在夏季高温、满载运行等极端工况下，绝不因加装隔音罩而引发任何过热风险。同时，散热过程本身产生的噪声也应得到有效控制。
模块式隔音罩，以适应不同容量、尺寸的箱式变压器。同时在罩体留有检修口，确保运维人员能像以往一样方便、安全地进行相关工作，不因加装隔音罩增加额外的工作负担。
装置必须通过国家认可的第三方权威检测机构的严格检验，并出具具有法律效力的检测报告，以量化数据证实其隔声性能、结构安全、电气安全等指标达标.
2.3.1.2加工测试内容

便携式变压器隔音罩装置：

（1）模块化拼装与分腔屏蔽结构：本项目加工成型的隔音罩将使用模块化罩体，实现与不同尺寸变压器的快速适配拼装。罩体内部采用分腔屏蔽结构，将大空间分割为多个独立腔室，有效阻断和衰减声波尤其是低频声波的传播路径，提升整体隔声效果。

（2）智能通风与隔音平衡系统：为解决变压器散热与隔音要求的矛盾，本装置引入智能通风散热系统。该系统通过温度传感器实时监测罩内温度，自动控制低噪声通风口的开合，在确保散热需求的同时，最大限度降低通风对隔音效果的影响，实现隔音与散热的动态平衡。

（3）复合降噪材料集成：本项目在隔音罩内部集成高性能阻尼、隔声与吸声材料，形成复合降噪层。通过不同材料的协同作用，宽频段吸收和阻隔变压器运行噪声，特别针对难以消除的低频噪声进行强化处理，实现深度降噪。

（4）便捷运维与安全防护：本装置留有易于开启的专用检修口，确保运维人员能方便、安全地对变压器进行日常检查和维护操作。同时，罩体具备必要的防护等级，能够适应户外复杂环境，保证长期使用的安全性与可靠性。
2.3.1.3主要技术指标

声学性能：整体计权隔声量（Rw）≥25dB。对低频噪声抑制效果显著，在125Hz频点隔声量≥15dB，在250Hz频点隔声量≥20dB。

散热性能：在变压器额定负载运行条件下，加装隔音罩后，其外壳关键测温点的温升相较于无罩工况≤5℃。
结构特性：采用模块化拼装结构，具备良好的尺寸扩展性与适配性，能够灵活匹配不同型号、尺寸的箱式变压器。外壳应采用耐腐蚀、耐候性材料，整体防护等级不低于IP54。所有内部声学材料必须满足A级防火标准。
安全与运维：检修口净通过尺寸不小于600mm（宽）×800mm（高）。隔音罩体绝缘电阻≥10 MΩ，通过1500V/1min工频耐压试验。
工作温度范围：-10℃至+50℃。
2.3.1.4交付成果

完成加工测试的便携式变压器隔音罩装置1套；

加工成型的隔音罩需具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的测试报告。
三、应遵循的主要标准
（一）验收标准
（1）投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。

（2）招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

（二）项目资料要求
（1）投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

（2）提供的图纸应符合标准规格。

（3）投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。
四、供应商需说明的其他问题

1.组织保证

应答方应保证相应的加工测试能力。 
2.质量保证

应答方应建立严格的质量保证体系，制定项目加工测试质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划、加工测试与实施、系统运行与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求。

应答方应根据整个项目开展的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目开展的质量。

五、后续服务要求及其他
1.1其他服务要求

保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在下一48小时内派工程师现场解决问题。

1.2实用化推广培训要求

1） 承包方应能够为本系统的使用客户提供一套完整的培训计划，针对有关的技术人员，施以专业的培训，使所建成的系统能够发挥最大的效益；

2）按进度要求完成高压电容器元件击穿定位与监测装置项目成员对成果的保管、现场使用方法、试验方法等的培训工作；

3）项目完成后提供一年技术服务支持。

1.3保密要求

1）保密范围

项目参与人员及管理、辅助人员对因本项目实施过程所知悉的、未正式公开的一切资料和信息及研究所涉及成果和主要方案负有保密责任。

2）保密期限

自相关资料或信息以及研究所涉及成果和主要方案正式向社会公开之日或任务下达方书面解除任务承担方此任务项下保密义务之日起终止。

1.4技术成果权益的归属和分享

除特殊情况由双方另行协商外，履行本任务产生的发明创造和技术成果归发包方所有，就技术成果产生的专利权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等权属按以下条款处置。

1）履行本任务产生的技术成果申请专利的权利归任务发包方享有。

2）本任务产生的技术秘密的转让权属于任务发包方，任务承担方不得向第三方转让该技术秘密或其使用权，亦不得许可第三方实施使用，任务承担方擅自转让所产生的利益归任务发包方所有。

3）履行本任务产生的技术成果（包括技术秘密）申请奖励的权利归任务发包方享有。

4）本任务所产生研究成果的发表权归发包方所有。任务承担方应制定相应规章制度约束项目组成员的个人行为。

5）使用履行本任务产生的技术成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于任务发包方所有。 

