35kV户外断路器远程

紧急分闸装置

加工服务技术规范书
项目单位（部门）：广西电网有限责任公司南宁供电局
二〇二六年一月
一、总则

1.1一般要求

1.1.1投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2本技术规范书主要描述广西电网有限责任公司南宁供电局“35kV户外断路器远程紧急分闸装置”加工测试服务要求有关事项。

1.1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件工作产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.4投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的U盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2003，表格部分用Microsoft EXCEL 2003，图纸部分用Microsoft Visio 2003。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

1.1.15有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2招标方职责

1.2.1提出“35kV户外断路器远程紧急分闸装置”的详细需求；

1.2.2制定项目加工测试总体技术路线；

1.2.3为响应方收集项目测试加工所需原始资料等提供协助；

1.2.4按照响应方提出的项目测试加工条件要求提供配合人员和开发场地；

1.2.5负责装置功能验收；

1.2.6为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；

1.2.7指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。

1.3投标方职责
1.3.1提供完整的服务详细清单和报价；

1.3.2按合同范围提供完整的项目实施方案加工测试图、材料清单及技术方案说明；

1.3.3按合同要求进行“35kV户外断路器远程紧急分闸装置”的测试加工工作；

1.3.4负责协助功能评审和现场验收工作；

1.3.5负责质保期间技术服务的维护；

1.3.6按期提交满足采购方要求的“35kV户外断路器远程紧急分闸装置”测试加工成果。

工作范围

2.1项目概况
在35kV户外断路器运维场景中，传统人工分闸操作存在多重安全隐患。主要表现为：

（1）作业风险突出。高压设备操作需保持安全距离，但实际作业中因空间受限导致人员误闯带电间隔概率较高。人工操作需进入高压危险区域，存在触电风险，且恶劣天气（暴雨、沙尘）导致作业中断。湿度＞80%环境下，绝缘工具泄漏电流超标的风险大大增加，易引发跨步电压触电事故。SF6气体泄漏检测缺失时，有毒气体浓度超标将直接威胁作业人员生命安全。现有分闸装置定位精度不足，机械臂回退保护机制缺失，易造成设备碰撞损伤。

（2）效率瓶颈显著。人工操作平均耗时长，且需多人人协同作业，复杂接线场景下，分闸机构校准误差大，导致返工率较高。夜间作业时可视度不足，误操作率较白天提升。

针对上述痛点，加工35kV户外断路器远程紧急分闸装置，实现全流程无人化操作。装置需满足IP67防护标准，适应-20℃~60℃极端环境，机械臂定位精度≤±5mm，控制响应时间≤300ms，确保电力系统安全稳定运行。

2.2范围和内容：

	序号
	名称
	内容
	数量/份

	1
	35kV户外断路器远程紧急分闸装置加工服务
	按照加工原理图和现场安装图进行加工，投标方也可参考另行制定加工，但至少达到如下功能：

（1）多轴精准运动控制：采用三轴伺服电机组驱动伸缩臂，支持水平前后、垂直上下、360°连续旋转运动；集成碰撞检测传感器，触发时自动停止并回退20mm，防止机械臂与断路器结构碰撞。

（2）远程可视化操作系统：配备低照度可视摄像头（最低照度≤0.01Lux），搭配120°广角LED补光灯；支持无线图传，实时回传分闸脱扣器状态影像，支持H.265编码压缩传输。

（3）磁吸能源供应系统：采用锂聚合物电池组，磁吸接口符合行业标准，支持-20℃~60℃宽温域工作；配备智能电源管理芯片，具备过充/过放保护、温度补偿及剩余电量预测功能。

（4）智能防误操作系统：基于YOLO算法开发视觉AI模块，自动识别分闸脱扣器位置和状态，自动校验操作成功与否。

（6）安全防护功能：配置紧急急停按钮，触发后0.5s内停止所有运动控制。
	1

	2
	第三方测试报告
	加工成型的工具需具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的测试报告
	1


以下为提供参考方案原理图和现场安装图，投标方可参考，也可根据项目目标进行另行制定；


[image: image1.emf]转轴

带螺栓的吸盘

固定机身

四肢机械臂



 EMBED Visio.Drawing.15 [image: image2.emf]电机



 EMBED Visio.Drawing.15 [image: image3.emf]船型开关

电池 无线控制电路


35kV户外断路器远程紧急分闸装置

2.3、服务内容

2.3.1项目加工测试

2.3.1.1项目目标

加工35kV户外断路器远程紧急分闸装置：采用三轴伺服电机组驱动伸缩臂，支持水平前后、垂直上下及360°连续旋转运动，并集成碰撞检测传感器，触发时自动停止并回退20mm，实现精准运动控制以避免与断路器结构碰撞；同步配备远程可视化操作系统，搭载最低照度≤0.01Lux的低照度可视摄像头与120°广角LED补光灯，支持无线图传实时回传分闸脱扣器状态影像，设置紧急急停按钮，触发后0.5秒内停止所有运动控制。
加工成型的工具需具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的测试报告。

2.3.1.2加工测试内容

（1）35kV户外断路器远程紧急分闸装置：本项目加工成型的装置适用于35kV户外断路器紧急分闸场景，尤其针对人工操作风险高、响应效率低的变电站环境。该装置可解决传统人工分闸存在的操作风险、效率不足及恶劣天气适应性差等问题，实现远程可视化精准分闸操作，提升电力系统运维安全性和智能化水平。

2.3.1.3主要技术指标

适用环境温度：-20℃~60℃，支持全天候户外作业；

整机防护等级：IP67（防尘防水），可承受暴雨（模拟降雨量50mm/h）及沙尘环境；

机械臂：支持水平前后、垂直上下、旋转角度360°连续可调；

磁吸电源系统：支持连续工作≥8小时，低电量报警；

图传系统：延迟≤200ms（抗电磁干扰设计，屏蔽效能≥60dB）；

控制响应时间：分闸指令接收至开始执行动作≤300ms；

定位精度：机械臂末端重复定位精度≤±5mm；

机械臂材质：碳纤维"工"型伸缩臂（抗拉强度≥3000MPa），适配快拆式磁吸接口；
控制箱防护：铝合金一体压铸，IP54防护等级，内置温控模块（-20℃~60℃稳定运行）；。
2.3.1.4交付成果

完成加工测试的35kV户外断路器远程紧急分闸装置1套；

加工成型的工具需具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的测试报告。

三、应遵循的主要标准

（一）验收标准
（1）投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。

（2）招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

（二）项目资料要求
（1）投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

（2）提供的图纸应符合标准规格。

（3）投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。
四、供应商需说明的其他问题

1.组织保证

应答方应保证相应的加工测试能力。
2.质量保证

应答方应建立严格的质量保证体系，制定项目加工测试质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划、加工测试与实施、系统运行与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求。

应答方应根据整个项目开展的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目开展的质量。

五、后续服务要求及其他
1.1其他服务要求

保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在下一48小时内派工程师现场解决问题。

1.2实用化推广培训要求

1）承包方应能够为本系统的使用客户提供一套完整的培训计划，针对有关的技术人员，施以专业的培训，使所建成的系统能够发挥最大的效益；

2）按进度要求完成35kV户外断路器远程紧急分闸装置项目成员对成果的保管、现场使用方法、试验方法等的培训工作；

3）项目完成后提供一年技术服务支持。

1.3保密要求

1）保密范围

项目参与人员及管理、辅助人员对因本项目实施过程所知悉的、未正式公开的一切资料和信息及研究所涉及成果和主要方案负有保密责任。

2）保密期限

自相关资料或信息以及研究所涉及成果和主要方案正式向社会公开之日或任务下达方书面解除任务承担方此任务项下保密义务之日起终止。

1.4技术成果权益的归属和分享

除特殊情况由双方另行协商外，履行本任务产生的发明创造和技术成果归发包方所有，就技术成果产生的专利权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等权属按以下条款处置。

1）履行本任务产生的技术成果申请专利的权利归任务发包方享有。

2）本任务产生的技术秘密的转让权属于任务发包方，任务承担方不得向第三方转让该技术秘密或其使用权，亦不得许可第三方实施使用，任务承担方擅自转让所产生的利益归任务发包方所有。

3）履行本任务产生的技术成果（包括技术秘密）申请奖励的权利归任务发包方享有。

4）本任务所产生研究成果的发表权归发包方所有。任务承担方应制定相应规章制度约束项目组成员的个人行为。

5）使用履行本任务产生的技术成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于任务发包方所有。

电机





船型开关


电池


无线控制电路





转轴


带螺栓的吸盘


固定机身


四肢机械臂





