抽水机

（排涝方舱）

技术规范书

深圳供电局有限公司

2026年03月

目    录

1总则	4

1.1范围与目的	4

1.2规范性引用文件	4

1.3术语和定义	4

2工程概述	5

2.1工程概况	5

2.2使用条件	5

3技术要求	6

3.1使用环境条件	6

3.2工作条件	6

3.3应遵循的主要标准	6

3.4结构与材质要求	6

3.5安全性能要求	7

3.6遥控要求	7

3.7核心性能指标	8

4供货需求及范围	9

4.1供货总体要求	9

4.2最低供货范围	9

5试验与验收	10

5.1型式试验	10

5.2出厂试验	10

5.3现场验收	11

6监造、包装、运输与贮存	11

6.1监造要求	11

6.2包装要求	12

6.3运输要求	12

6.4贮存要求	12

7质量保证与售后服务	13

7.1质量保证要求	13

7.2售后服务要求	13

8招标方与投标方职责	13

8.1招标方职责	14

8.2投标方职责	14

9设计联络、技术培训要求	14

9.1设计联络会	14

9.2技术培训要求	14

10投标方资料提交要求	15

10.1资料提交时限	15

10.2主要设备/元器件来源说明	15

10.3备品备件及专用工具提交要求	16

11投标方技术偏差说明	16

11.1技术偏差表填报要求	16

11.2其他问题说明要求	17

12设计图纸提交要求	17

12.1提交形式与要求	17

12.2扩建工程接口要求	18

12.3图纸资料提交明细	18

13其他要求	19

13.1全生命周期成本（LCC）资料	19

13.2其他强制性约定	19

# 1总则

## 1.1范围与目的

本技术规范书为深圳供电局有限公司电网抽水机（排涝方舱）采购项目的强制性技术发标文件，规定了本项目采购的电网场景专用抽水机（排涝方舱）（含变电站防汛排涝、电缆沟积水疏导、配电室清淤、电网管网廊道应急排水类）的技术要求、供货范围、试验验收、监造包装、质量保障、职责划分、资料提交等全部条款，是投标方设计、生产、供货的唯一技术依据，亦是招标方验收、使用的核心标准。

本规范书适用于电网系统内变电站、开闭所、电缆沟、地下管网、防汛排水节点等场景抽水机（排涝方舱）的采购招标、设计制造、出厂验收、现场交付及后期运维。未尽事宜按国家、电力行业现行最新标准执行，若本规范书要求高于国家/行业标准，以本规范书要求为准。

## 1.2规范性引用文件

下列文件为本规范书的必备引用依据，注日期的引用文件仅对应版本适用，未注日期的引用文件其最新版本（含修改单）适用。

GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的起草规则

GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验低温试验

GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验高温试验

GB/T4208-2017外壳防护等级(IP代码)

GB/T13384-2008机电产品包装通用技术条件

DL/T2027-2019电力电缆隧道运维技术规程

DL/T5044-2014电力工程电缆设计标准

电力行业安全、环保、防爆、电磁兼容相关现行标准

## 1.3术语和定义

### 1.3.1电网抽水机（排涝方舱）

专为电网防汛应急、积水排涝设计，采用液压驱动或电驱动+履带橡胶履带行走，搭载大流量液压渣浆泵或电动潜水泵，可远程遥控完成装卸、行走的履带式智能排涝设备，适用于变电站、电缆沟等复杂地形积水抽吸、淤泥清理，具备部署快、排涝强、安全可控的核心特点。

### 1.3.2涉水部件防护等级IP68

完全防止粉尘侵入，涉水部件可在0.6MPa水压下长期浸水作业，设备核心部件无进水、无短路，绝缘性能达标，适配电网潮湿积水特殊工况。

### 1.3.3平均无故障工作时间（MTBF）

衡量设备可靠性的核心指标，指设备两次相邻故障之间的平均工作时长（单位：小时），本项目设备需满足电网防汛应急高强度、长时间作业需求。

### 1.3.4电力安全间距

抽水机（排涝方舱）作业时与电网带电设备、高压电缆必须保持的安全距离，需严格符合电力行业安全规程，杜绝触电、短路等安全风险。

### 1.4通用约定

- 本规范书中标注★的条款/参数为关键强制性要求，投标方必须100%满足，不允许任何负偏离，否则作无效投标处理。

- 标注▲的条款/参数为重要性能要求，鼓励投标方正偏离，正偏离情况将作为评标加分依据。

- 本规范书中所有“≥、≤、＞、＜”均为强制性限值，投标方响应值需严格符合。

- 投标方须承诺所供设备为全新、未使用过的原厂正品，无设计、制造缺陷，符合本规范书全部要求。

# 2工程概述

## 2.1工程概况

本项目为深圳供电局有限公司电网防汛能力提升专项采购项目，采购遥控抽水机（排涝方舱），用于替代传统人工排水设备，解决电网变电站、电缆沟、配电室等场景防汛排涝、积水疏导痛点，实现应急排涝快速部署、带电区域安全作业、复杂工况高效排涝，保障电网防汛期间设备安全与系统稳定运维。

## 2.2使用条件

本项目采购设备需适配电网户外、地下密闭、泥泞积水、狭小空间等复杂工况，满足高低温、防水防尘、抗电磁干扰要求，可在电网带电区域周边安全作业，适配多种运输、装卸方式，具体环境参数详见本规范书3.1章节使用环境条件，投标方须承诺设备完全适配本项目所有使用工况。

# 3技术要求

## 3.1使用环境条件

投标方所供设备必须满足以下环境适应性要求，无任何例外：

- 温度：工作温度-25℃～+65℃，存储温度-35℃～+75℃，适配电网高寒、高温、户外、地下等全场景。

- 防护等级：涉水部件IP68，可承受0.6MPa水压连续作业，耐污水、油污、泥沙、轻度腐蚀性电解液浸泡。

- 介质适应性：可处理雨水、污水、含泥积水、电缆沟渗漏水，适配pH4～10的轻度腐蚀性液体，可有效抽吸含杂质、淤泥状积水。

- 工况适应性：适应场地坡度≤30°、积水流速≤2.0m/s、淤积厚度≤50mm，可在泥泞、松软地面、狭小弯道正常作业。

- 电磁兼容性：符合电力行业EMC现行标准，作业时不干扰电网继电保护、监控、通信等设备，抗电网强电磁干扰能力优异。

## 3.2工作条件

- 供电模式：柴汽油动机+液压/电驱动，控制电路采用DC12V/36V/48V铅酸电池独立供电，支持电启动，启动成功率100%。

- 作业模式：支持无线远程无接触操控和现场操作，水泵启停、辅助照明、测距等核心功能，保障作业安全。

- 连续作业时长：≥8h（满负荷工况），适配电网防汛抢修长时间作业需求；

- 场地适配：无需提前整备场地，可直接在泥泞、积水、狭小空间（电缆沟、配电室廊道等）开展作业。

## 3.3应遵循的主要标准

设备的设计、制造、试验、验收除满足本规范书1.2章节引用文件外，还需同步满足国家强制性标准、电力行业专项标准、中国南方电网有限责任公司及深圳供电局有限公司内部运维规程，涉及安全、防爆、绝缘、电磁兼容的指标，优先满足电网高标准要求。

## 3.4结构与材质要求

★1.主体框架：采用高强度加厚碳钢或316不锈钢组合材质，履带采用耐磨绝缘橡胶材质，整体满足耐腐蚀、抗冲击、高承重、绝缘防护要求。

★2.设计形式：模块化集成设计，排水泵可独立拆分，拆装便捷，满足电网应急抢修“快速部署、快速维修”需求。

★3.防护结构：排水泵、升降滑架或一体式电动吊装机构、液压管路必须配备防撞、防刮、防堵、防缠绕保护结构，适应泥沙、杂物等复杂排水介质。

★4.外观布局：整机布局紧凑，收纳体积小，无尖锐棱角，避免作业时刮蹭电网电缆、柜体等电力设施。

★5.接地要求：设备配备专用接地装置，接地电阻符合电力行业安全标准，确保作业安全。

## 3.5安全性能要求

★1.自动保护功能：具备过载、超压、过热、漏电、短路等全工况自动保护功能，杜绝电力安全隐患；

★2.绝缘密封：整机绝缘性能达标，所有带电部件、油路部件全密封隔离，符合电力行业安全操作规程，可在带电区域周边安全作业；

★3.应急操控：配备一键急停、自锁刹车、故障自检、强制停机功能，操控响应灵敏，应急处置及时，无延迟；

▲4.液压管路：采用高压防爆设计，抗拉、耐磨、防渗漏，可适配电网复杂空间拖拽、弯折作业。（该条要求仅对液压设备做要求）

▲5.燃油系统：全密封防爆设计，符合电力场所防火安全规范，无明火、燃油泄漏风险。

6.标识要求：设备机身醒目位置标注电力安全警示、防火标识、操作禁忌，标识永久清晰，不易脱落。

## 3.6遥控要求

★1.遥控设备：采用三防手持无线遥控器（防摔、防水、防尘），地下密闭、远距离等恶劣场景下信号稳定无中断。

★2.控制延迟：≤150ms，可实时传输操控指令，无延迟、无卡顿，支持设备所有动作的远程控制。

▲3.遥控器功能：具备设备运行参数实时显示、操作权限锁定、操作记录存储，适配户外强光、潮湿环境使用。

★4.备用保障：遥控器配备备用电池及快充充电器，备用电池续航≥8h，确保长时间作业无中断，内置测距功能的检修照明。

## 3.7核心性能指标

本表为设备核心性能指标，★为关键指标，必须100%满足，不允许负偏离；▲为重要指标，鼓励正偏离，投标方需在投标文件中如实填报响应值，附检测报告佐证。

| 序号 | 参数类别 | 技术要求 | 投标方响应值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★整机基本参数 | 1.整车尺寸：≤3000mm*2000mm*2000mm（长×宽×高）；2.整车重量：≤4000Kg；3.装卸方式：支持履带+自装卸；4.控制电路：DC12V/36V/48V，电池容量≥1000WH；5.收纳占地：≤6㎡。 |  |  |
| 2 | ★自装卸系统 | 1.装卸方式：一体化自动装卸，单人即可操作；2、装车方式：履带或吊装；3、能直接使用电力抢修皮卡车、平板货车、小型货车等进行装载运输；4、装卸机构工作电压24V/48V。 |  |  |
| 3 | ★自行走底盘 | 1.驱动方式：液压或电驱动。2、转向方式：360°原地掉头。3、刹车方式：液压自锁刹车或蜗轮蜗杆减速机刹车。4.爬坡角度：30° |  |  |
| 4 | ★排水执行系统 | 1.泵型：大流量液压渣浆泵或电动潜水泵，免充水启动；2.排水流量：≥600m³/h，扬程：≥8m；3.排水口径：≥DN200大口径，防堵塞。 |  |  |
| 5 | ★遥控安全系统 | 1.遥控器：三防手持无线款，人体工学设计；2.遥控距离（履带、吊臂）：≥100m（无遮挡）；3.操控功能：全动作精准控制，支持遥控操作；4.安全功能：物理一键急停+▲参数实时显示；5.照明功能：辅助照明不少于3个，≥15W/个，警示灯不少于2个，内置测距功能的检修照明。 |  |  |
| 6 | ★单北斗定位的智能监测模块 | 1.设备需标配单北斗定位智能监测模块，纯北斗定位，精度≤2m；2.实时监测油量、设备液压油温、液压油压、液压油位等，数据采集精准；3.支持无线传输、离线缓存、轨迹回放；4.适配电网恶劣工况，数据可远程查看、存储溯源；5.可接入南方电网系统，支持远程监测和调度；▲6.提供权威机构的单北斗认证报告。 |  |  |

# 4供货需求及范围

## 4.1供货总体要求

★投标方需按本规范书要求提供全套合格的抽水机（排涝方舱），所有设备、配件、工具均为全新原厂正品，无任何质量缺陷，设备到场后可直接进行现场调试、投入使用，无需招标方额外配置任何配件。

## 4.2最低供货范围

| 序号 | 供货品类 | 具体配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽水机（排涝方舱）主机 | 1台，含动力系统、行走底盘系统、排水执行系统、电气控制系统等全套核心部件，整机为全新原厂正品，无质量缺陷 |
| 2 | 便携式无线遥控器 | 1套，含主机、备用电池2块、快充充电器1个、挂绳、防护套，满足远程操控全功能需求 |
| 3 | 专用配套配件 | 专用装卸爬梯1套，DN200排水软管（长度≥20m）、接地装置1套、机身固定件全套 |
| 4 | 备品备件 | 按设备使用要求配备易损件、易耗件全套，投标方需单独列出明细，注明规格、数量、品牌，确保适配设备运维 |
| 5 | 专用工具与仪器仪表 | 配备设备安装、调试、日常维护、故障排查所需的专用工具、检测仪器仪表全套，投标方需单独列出明细 |
| 6 | 技术资料 | 全套纸质版+电子版技术资料，包含说明书、合格证、型式试验报告、出厂检验报告、电力安全操作手册、维护手册、应急处置流程、设备图纸、元器件清单等 |

# 5试验与验收

## 5.1型式试验

★1.投标方所供设备需已完成电力行业第三方权威检测机构出具的型式试验，试验项目覆盖环境适应性、安全性能、可靠性、电磁兼容性、排水性能等本规范书所有技术要求，投标文件中需附完整型式试验报告原件扫描件，无报告或报告不完整作无效投标处理；

2.若设备为新产品定型、重大改进后首次供货，需在供货前完成型式试验并取得报告，否则招标方有权拒绝收货。

## 5.2出厂试验

★1.产品实行100%全检，投标方需对每台设备按本规范书全部要求进行出厂试验，检验项目包含外观检查、性能调试、安全功能测试、续航测试、遥控功能测试等，无出厂试验的设备不得出厂。

2.投标方需随设备提供每台设备的出厂检验报告原件、产品合格证原件，报告需注明检验项目、检验结果、检验人员、检验日期，加盖投标方质量检验专用章。

## 5.3现场验收

### 5.3.1开箱检验

设备到货后，招标方组织开箱检验，投标方需派技术人员到场配合，检验内容包含：

- 设备、配件、工具、技术资料的数量、规格是否与投标文件、供货清单一致，无缺项、错配。

- 设备外观无磕碰、变形、锈蚀，配件无损坏、缺失，技术资料完整、清晰。

- 设备铭牌、标识齐全、清晰，与产品合格证、试验报告一致。

- 开箱检验不合格的，招标方有权要求投标方无条件更换、补齐，产生的所有费用由投标方承担。

### 5.3.2现场调试与试验

开箱检验合格后，投标方技术人员现场进行设备调试，按本规范书所有技术要求进行现场试验，包含：

- 行走、转向、刹车、爬坡等行走性能试验；

- 排水流量、扬程、升降等排水性能试验；

- 遥控距离、控制延迟、急停等遥控安全性能试验；

- 连续作业、故障保护、电磁兼容等全工况性能试验。

### 5.3.3验收合格标准

现场试验所有项目均满足本规范书要求，投标方完成技术培训，招标方签署现场验收合格单，设备正式验收合格；若存在任何一项不满足要求，投标方需在招标方规定时限内整改，整改后仍不合格的，招标方有权解除合同并追究投标方违约责任。

# 6监造、包装、运输与贮存

## 6.1监造要求

★1.招标方有权委派监造人员对设备的生产、组装、测试全过程进行监造，投标方需全力配合，提供生产场地、生产图纸、测试数据、工艺流程等全部相关资料，无任何隐瞒、拒绝。

2.监造过程中，若发现设备设计、制造不符合本规范书要求，招标方监造人员有权要求停工整改，投标方需立即执行，整改合格后方可继续生产。

3.监造结果作为设备出厂、验收的重要依据，监造不合格的设备不得出厂。

## 6.2包装要求

★1.设备、配件、工具均采用防潮、防震、防水、防静电专用包装箱包装，内部用缓冲材料固定牢固，防止运输过程中磕碰、损坏，适配长途运输及野外装卸。

2.设备机身配备永久性防锈金属铭牌，标注产品型号、规格参数、制造商名称、生产日期、防护等级、出厂编号、电力安全警示、防火标识、售后服务电话等信息。

3.包装箱外侧标注设备名称、型号、重量、尺寸、起吊点、防潮/防震/易碎标识、收货单位、收货地址等信息，标注清晰、牢固。

4.随箱附带全套技术资料、产品合格证、出厂检验报告、保修卡、电力安全操作手册、配件清单，单独密封包装，置于包装箱醒目位置。

## 6.3运输要求

- 投标方负责设备从生产厂家至招标方指定交货地点的全程运输，承担运输过程中的所有费用、风险（含磕碰、损坏、丢失等）。

- 支持自动装卸或铝制爬梯、吊装、叉车多种装卸方式，适配轻卡运输，运输过程中避免剧烈振动、雨淋、暴晒、挤压，符合电力应急运输规范。

- 投标方需提前制定详细运输方案，报备招标方确认，运输过程中接受招标方跟踪查询，按招标方要求按时交货。

- 设备到货时，投标方需提供运输单据、货运保险单据（若有），供招标方查验。

## 6.4贮存要求

- 投标方需提供设备详细贮存要求，指导招标方进行设备贮存。

- 设备贮存需满足本规范书3.1章节的存储温度要求，存放于干燥、通风、无腐蚀性介质、无强电磁干扰的环境中。

- 备品备件、电池等需单独贮存，按要求进行防潮、防过充保护。

# 7质量保证与售后服务

## 7.1质量保证要求

★1.质保期：设备自现场验收合格之日起，整机质保期≥36个月，核心动力部件（发动机）、液压部件（液压泵、马达、管路等）质保期≥18个月。

2.质保期内，设备因设计、制造、材质等非人为因素出现的质量问题，投标方需免费维修、免费更换配件，承担所有维修、更换费用及往返运输费用。

3.投标方需承诺设备平均无故障工作时间（MTBF）≥500小时，质保期内若设备故障频次超出约定，招标方有权要求无条件更换设备。

4.投标方需提供终身技术支持，质保期结束后，按成本价提供备品备件、维修服务，无任何附加费用。

## 7.2售后服务要求

★1.响应时限：接到招标方故障报修后，6小时内完成技术响应（电话、视频指导），12小时内派技术人员到达现场解决问题（偏远地区不超过24小时）；

2.现场服务：技术人员到达现场后，需在最短时间内排除故障，确保设备恢复正常使用，若无法当场解决，需提供备用设备或临时解决方案，保障电网防汛作业不受影响；

3.定期回访：质保期内，每月对设备使用情况进行一次电话回访，每季度进行一次现场巡检，及时发现并解决潜在问题，巡检结果书面反馈招标方；

4.售后档案：为每台设备建立专属售后服务档案，记录设备验收、使用、故障、维修、巡检等所有信息，全程跟踪设备运维状态，档案长期保存；

5.备件供应：投标方需在国内设立备品备件仓库，确保本项目设备的备品备件及时供应，备件供货周期≤7个工作日。

# 8招标方与投标方职责

## 8.1招标方职责

- 向投标方提供设备作业场景、技术需求、场地条件等基础资料；

- 配合投标方完成设备开箱检验、现场调试、验收、技术培训等工作，提供必要的现场条件；

- 按项目合同约定履行付款、验收等流程，及时反馈设备使用过程中的问题；

- 按本规范书及投标方指导要求进行设备的日常使用、贮存、维护。

## 8.2投标方职责

★1.严格按照本规范书、投标文件、项目合同要求进行设备的设计、生产、供货，保证设备质量、规格、性能与投标文件一致，无任何偏离；

2.向招标方提供完整的资质文件、型式试验报告、出厂检验报告、产品合格证、售后承诺等资料，配合招标方完成监造、开箱检验、现场验收等工作；

3.负责设备的全程运输、现场安装调试、技术培训，承担相关费用，确保设备正常投入使用；

4.按本规范书要求提供售后服务，及时解决设备使用过程中的所有质量问题，承担质保期内的所有相关费用；

5.若设备出现质量问题、供货延迟、服务不到位等情况，承担由此给招标方造成的一切损失。

# 9设计联络、技术培训要求

## 9.1设计联络会

- 中标后7个工作日内，投标方需主动与招标方联系，根据项目需求召开设计联络会，确认设备技术细节、供货周期、运输方案、现场调试计划、技术培训计划等；

- 设计联络会可采用现场或视频形式召开，投标方需提前准备会议资料，会后3个工作日内出具设计联络会纪要，经双方签字确认后作为项目合同的补充文件。

## 9.2技术培训要求

★1.培训性质：投标方向招标方提供免费技术培训，承担培训过程中的所有费用（含师资、教材、场地、耗材等）。

2.培训对象：招标方设备操作人员、维护人员、安全管理人员，培训人数由招标方确定。

3.培训内容：包含设备工作原理、结构组成、操作规范、日常维护、故障排查、安全注意事项、应急处置流程等，确保培训人员能独立完成设备操作、日常维护、简单故障排查。

培训形式：理论培训+现场实操培训相结合，理论培训不少于  0.5  天，实操培训不少于  0.5  天；

培训考核：培训结束后，投标方需对培训人员进行考核，考核合格颁发培训合格证书，考核不合格的需免费重新培训，直至合格。

# 10投标方资料提交要求

## 10.1资料提交时限

★1.最终技术资料：在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）  3  天内，向招标方提交全部最终技术资料，经招标方确认后不得更改；

设计/运维资料：在技术协议签订后  3  天内，向招标方提供正式版的设计、监造、检验、现场安装调试、运行维护所需的图纸、说明书等技术资料，同时提供2份拷贝磁盘（图纸为AutoCADR2000版，文字资料为Word2013版）；

所有资料均需提供纸质版（加盖投标方公章）+电子版（PDF可编辑版），纸质版不少于  2  份，电子版发送至招标方指定邮箱。

## 10.2主要设备/元器件来源说明

★投标方需在投标文件中如实填写《主要设备/元器件来源一览表》（见下表），明确所有核心设备/元器件的型号、生产厂家、地址、联系方式，承诺所有元器件为原厂正品，无贴牌、仿冒产品，投标方需附生产厂家授权证明（若有）。

| 序号 | 设备/元器件名称 | 型号规格 | 生产厂家名称 | 生产厂家地址 | 生产厂家联系方式 | 是否原厂正品 | 附授权证明（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铅酸电池 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED照明灯具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 【其他核心元器件】 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

## 10.3备品备件及专用工具提交要求

★1.投标方需在投标文件中如实填写《备品备件、专用工具和仪器仪表供货表》（见下表），明确所有备品备件、专用工具、仪器仪表的名称、型号规格、单位、数量、使用处、制造商，承诺所有物品为新品，与设备同型号、同工艺；

2.供货表需与实际供货清单一致，不得缺项、错配，招标方现场验收按此表核对。

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备注（是否易损/易耗） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【备品备件】 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 【专用工具】 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 【仪器仪表】 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

# 11投标方技术偏差说明

## 11.1技术偏差表填报要求

★1.投标方需对照本规范书所有条款，在投标文件中如实填写《投标方技术偏差表》（见下表），明确与本规范书要求的差异内容。

2.若存在技术偏差，需注明偏差条款、招标文件要求、投标文件响应内容、偏差原因，并附相关佐证材料。

3.若无技术偏差，需在偏差表中注明“本投标文件无任何技术偏差，完全满足招标文件所有技术要求”。

4.未填报技术偏差表或填报不完整的，视为投标方默认存在技术偏差，招标方有权作无效投标处理。

| 序号 | 招标文件条款/条目 | 招标文件要求（简要） | 投标文件响应内容（简要） | 偏差类型（正/负/无） | 偏差原因及佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 注 | 本投标文件共 条偏差，其中正偏差 条，负偏差 条，无偏差 条 | —— | —— | —— | —— |

投标方（盖章）：____________________

法定代表人/授权委托人（签字）：____________________

日期：______年____月____日

## 11.2其他问题说明要求

若投标方有其他需要说明的技术、供货、服务等问题，需以书面形式在投标文件中单独说明，加盖投标方公章，未书面说明的，视为投标方认可本规范书所有约定。

# 12设计图纸提交要求

## 12.1提交形式与要求

★1.所有设计图纸、技术资料均需由投标方加盖公章后提交至招标方指定单位，图纸需按国家制图标准绘制，清晰、准确、完整；

2.提交形式：纸质版+电子版，纸质版需装订成册，电子版包含PDF版（不可编辑）+可编辑版（AutoCAD/Word/Excel等）；

3.提交份数：纸质版不少于  2  份，电子版不少于  1  份，按招标方要求提交至设计单位、项目单位。

## 12.2扩建工程接口要求

若本项目设备用于电网扩建、改造工程，投标方需提前赴现场勘察，明确现有土建基础、电力接口、排水管路的尺寸、规格，确保设备与现有电网设施无缝对接，投标方需承担现场勘察费用，若因勘察不到位导致设备无法对接，由投标方无条件整改。

## 12.3图纸资料提交明细

投标方需按下表要求向招标方设计单位、项目单位提交图纸资料，明确提交份数、提交时间，未按要求提交的，视为投标方违约。

| 提交图纸资料名称 | 接收单位 | 提交份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总装配图 | 设计单位/项目单位 |  |  | AutoCADR2000版 |
| 设备基础图 | 设计单位/项目单位 |  |  | AutoCADR2000版 |
| 液压系统原理图 | 设计单位/项目单位 |  |  | AutoCADR2000版 |
| 电气控制系统原理图 | 设计单位/项目单位 |  |  | AutoCADR2000版 |
| 设备安装使用说明书 | 设计单位/项目单位 |  |  | Word2013版+PDF版 |
| 设备维护手册 | 设计单位/项目单位 |  |  | Word2013版+PDF版 |
| 型式试验报告 | 设计单位/项目单位 |  |  | PDF版（原件扫描） |
| 出厂检验报告 | 项目单位 |  |  | PDF版（原件扫描） |
| 产品合格证 | 项目单位 |  |  | PDF版（原件扫描） |
| 【其他图纸资料】 | 设计单位/项目单位 |  |  | —— |

# 13其他要求

## 13.1全生命周期成本（LCC）资料

★投标方需在投标文件中如实填写《设备投资成本费用表》（见下表），按要求提供设备全生命周期成本相关资料，同时提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单，所有数据真实、准确，无虚报、瞒报。

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 设备单价（元） | 专用工具费（元） | 备品备件费（元） | 调试费用（元） | 现场服务费（元） | 运输费（元） | 合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 13.2其他强制性约定

- 投标方需承诺在本项目中标后，按招标方要求按时、按质、按量供货，供货周期不得超过  30  天（自合同签订之日起），若延迟供货，每延迟一天按合同总价的  1  ‰支付违约金，延迟超过  15  天的，招标方有权解除合同；

- 投标方需承诺所供设备符合国家环保、安全标准，无任何环境污染、安全隐患，若因设备环保、安全问题给招标方造成损失，由投标方承担全部责任；

- 本规范书为项目招标合同的重要组成部分，与招标合同具有同等法律效力，双方均需严格遵守；

- 本规范书未尽事宜，由双方协商解决，协商结果以书面形式作为本规范书的补充文件，加盖双方公章后生效。

投标单位（盖章）：

法定代表人/授权委托人（签字）：____________________

日期：     年     月     日