广西电网有限责任公司电压监测仪技术规范书（通用部分）

[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID




110kV新光送变电工程

电压监测仪

技术规范书

（通用部分）
版本号：2016版V1.0
       编号：
广西电网有限责任公司

2016年2月

电压监测仪技术规范书使用说明
1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。
2. 项目单位根据需求选择所需电压监测仪的技术规范书，技术规范书通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表2.8 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章，提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.8 项目单位技术差异表”移交给技术规范书审查会。技术规范书审查会确认“表2.8 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复：

1）
改动通用部分条款及专用部分固化的参数；

2）
项目单位要求值超出标准技术参数值；

3）
需要修正污秽、温度、海拔等条件。

当发生需求变化时，需由技术规范书组织编写部门组织的规范书审查会审核通过后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4. 技术规范书的页面、标题、标准参数值等均为统一格式，不得随意更改。

5. 投标人逐项响应技术规范书专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时，应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时，如有偏差除填写“表3.1投标人技术偏差表”外，必要时应提供相应试验报告。

目  录

11. 总则


12. 工作范围


23. 应遵循的主要标准


34. 使用条件


35. 技术要求


136. 调试与验收


157. 检验规则


168. 技术文件要求与培训


189. 包装、运输、安装及质量保证


19附录
A电压监测仪配件




总则

本招标技术文件适用于电压监测仪的功能、性能、安装等方面的技术要求。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

工作范围

工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。
范围和界限

本规范书适应于广西电网有限责任公司电压监测仪的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
运输
运输条件详见专用部分。

现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成。投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作。
投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

	标准号
	标准名称

	GB/T 191
	包装储运图示标志

	GB/T 2423.1
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

	GB/T 2423.2
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

	GB/T 2423.3
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

	GB/T 2423.4
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

	GB 4208
	外壳防护等级（IP代码）

	GB 4793.1
	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

	GB/T 5169.11
	电工电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝/热丝基本试法 成品的灼热丝可燃性试验方法

	GB/T 6388
	运输包装收发货标志

	GB 7251.1
	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备

	GB/T 12325
	电能质量 供电电压偏差

	GB/T 13384
	机电产品包装通用技术条件

	GB/T 16935.1
	低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验

	GB/T 17215.211
	交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

	GB/T 17626.2
	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

	GB/T 17626.3
	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

	GB/T 17626.4
	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

	GB/T 17626.5
	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

	GB/T 17626.8
	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

	GB/T 17626.12
	电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

	DL/T 478
	静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

	DL/T 500-2009
	电压监测仪使用技术条件

	DL/T 533-2007
	电力负荷管理终端

	Q/CSG 10014-2011
	南方电网电能质量监测系统技术规范

	GB/T 17215.352-2009
	交流电测量设备 第52部分：符号

	Q/CSG1209007-2015 
	中国南方电网有限责任公司负荷管理终端检验技术规范

	GB/T2828
	计数抽样程序


使用条件

正常使用条件

环境温度：-25℃～+75℃；

相对湿度：平均值不大于95%；

海拔：≤4000m。

污秽等级d级。

地震烈度：VIII度

安装地点：户内、外

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应在专用部分明确，且应在规范书的相应技术条款及对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及规范书时向物资部门特别明确。
设备在其它特殊使用条件下使用时，应参照GB/T 4796、GB/T 4797、GB/T 4798的规定提出其环境参数要求。
工程条件
4.2.1 系统概况
1）系统额定电压： 220V。
2）系统最高电压： 456V。
3）系统额定频率：50Hz。
4.2.2设计寿命
在正常使用条件下，预期寿命应不少于15年。
技术要求

总体要求：电压监测仪应能够精确监测用户端电压质量，并存储相应电压监测数据，具备与远方主站通信及本地通信和维护的功能。

环境条件

参比温度及参比湿度

参比温度为23℃，允许偏差±2℃；参比相对湿度为60%，允许偏差±15%。

温湿度范围

终端设备正常运行的气候环境条件见表1。

表1　气候环境条件分类
	场所类型
	级别
	空　气　温　度
	湿　　度

	
	
	范 围
℃
	最大变化率a

℃/h
	相对湿度b

％
	最大绝对湿度
g/m3

	遮 蔽
	C1
	-5～+45
	0.5
	5～90
	29

	
	C2
	-25～+55
	0.5
	10～100
	

	户 外
	C3
	-40～+75
	1
	
	35

	协议特定
	CX
	-25～+75
	1
	10～100
	35

	a  温度变化率取5 min 时间内平均值。
b  相对湿度包括凝露。


大气压力

63.0kPa～108.0kPa（海拔4000m及以下），特殊要求除外。

机械影响

终端设备应能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动和冲击而不造成失效和损坏。机械振动强度要求：
——频率范围：10Hz～150Hz；
——位移幅值：0.075mm（频率≤60Hz）；
——加速度幅值：10m/s2（频率>60Hz）

工作电源要求

接线方式： 一路。

电源电压输入范围：70V ～456V； 

工作频率：50Hz，偏差-5% ～+5%。

工作产生的交流磁通密度：≤0.5mT。

功耗要求

非远程通信状态下，视在功率≤3VA、有功功率≤2.5W。

远程通信状态下，视在功率应≤6VA、有功功率≤5W。

失电数据保存要求

终端供电电源中断后，应有数据和时钟保持措施，存储数据保存至少10年。

供电电源中断后，应有措施至少保证与主站通信三次（上报停电事件）并正常工作1min的能力。

时钟电池

终端应具有维持时钟工作的不可充电电池，终端供电电源中断后，可保持时钟至少正常运行5年。时钟电池采用绿色环保且不可充电的柱状电池。
电池标称电压3.6V，额定容量≥ 1200 mAh，电池尺寸：φ14.5mm×26.4mm，清晰标示制造商或供应商的名称或商标(标志)。时钟电池电压不足时，终端应给予报警提示信号。
抗接地故障能力

在非有效接地或中性点不接地的三相四线配电网中，出现接地故障及相对地产生10％过电压时，未接地的两相对地电压将会达到1.9倍的标称电压。在此情况下，终端不应出现损坏；供电恢复正常后，终端应正常工作，保存数据应无改变。

外观结构要求

外壳及其防护性能
5.4.1.1 阻燃性能
非金属外壳应符合GB/T 5169.11 的阻燃要求，应满足650℃灼热丝试验要求。
5.4.1.2外壳防护性能

终端外壳的防护性能应符合IP51 级要求，即防尘和防滴水。
接线端子
终端应具有对外的接线端子，接线端子及其绝缘部件可以组成端子排。强电端子和弱电端子分开排列，强、弱电端子间采用安全绝缘板隔离，要求用绝缘、阻燃、防紫外线的聚碳酸酯（PC）材料制作。
电压出线端子的结构应与截面为1.5～2.5 mm2的引出线配合。其它弱电出线端子的结构应与截面为0.5～1.5 mm2 的引出线配合。
端子排的阻燃性能应符合GB/T 5169.11的阻燃要求，应满足960℃灼热丝试验要求。
RS485端子的孔径应能容纳2根0.75 mm2的导线，要求孔径不小于3mm。
接线图和标识
在端子盖内侧刻印终端电压接线端子、辅助接线端子等接线图或标记，接线图或标记清晰、不易脱落。
金属部分的防腐蚀
在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层。

材料及工艺要求

底座及上盖
（1）采用嵌入式或延伸型底座。
（2）底座应使用绝缘、阻燃、防紫外线的环保材料制成。
（3）底座应耐腐蚀、抗老化、有足够的硬度，上紧螺丝后不应有变形。
（4）透明窗口应采用透明度好、防紫外线的PC材料，透明窗口与上盖应无缝紧密结合。

端子座及接线端子
（1）端子座应使用绝缘、阻燃、防紫外线的材料制成，要求有足够的绝缘性能和机械强度。
（2）电压端子应组装在端子座中；端子应采用H59铜或导电性能更好的材料，表面进行钝化、镀铬或镀镍处理。
（3）电压端子座接线端钮孔应能容纳至少18mm 长去掉绝缘的导线，和螺钉的配合应能确保牢固固定孔内导线，固定方式应确保充分和持久的接触，以免松动和过度发热。在加封后应不能触及接线端子。端子座的表内端子部分采用嵌入式双螺钉旋紧。
（4）电压和弱电端子螺丝应使用防锈、强度及导电性能优良材质（如铁镀彩锌材质）制成的一字、十字通用型螺丝。
（5）电压端子的接线柱在受到向内的60N 的接线压力时，接线柱不内缩。
（6）模块排针插入排针座深度不小于5.5mm。
（7）端子座与上盖之间应有密封垫带，密封良好。
（8）端子座内接线端子号应刻印，不磨损。
端子盖
（1）端子盖应使用绝缘、阻燃、防紫外线的环保材料制成。
（2）要求耐腐蚀、抗老化、有足够的硬度，上紧螺丝后，不应有变形现象。
铭牌
（1）铭牌材料采用铝板或阻燃复合材料,应具有耐高温、防紫外线功能。
（2）铭牌应符合有关标准和技术规范的规定，铭牌标识清晰、不褪色，带有条形码的位置，条形码采用code128 码标准，必须使用喷墨打印或激光刻蚀方式。
外壳及封印螺丝
（1）终端外壳螺丝及封印螺丝应采用H59铜或不锈钢制成的一字、十字通用螺丝。
（2）除接线端子盖的装表封印外，终端还应具有出厂封印。封印结构能防止未授权人打开外盖而触及内部。在安装运行状态，终端封印状态应可在正面直接观察到。

标志与标识要求

终端标志所用文字应为规范中文，可以同时使用英文。

终端标志应清晰、牢固，易于识别，使用的符号应符合GB/T 17215.352 的规定。

终端上应有下列标识：

（1）制造年份。
（2）出厂编号。
（3）资产编号及条码。
（4）名称及型号。
（5）制造厂名称及注册商标。
（6）工作及通讯状态指示。
（7）上下行通讯方式。

绝缘性能要求

绝缘电阻

终端电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求如表1所示：
表1　绝缘电阻
	额定绝缘电压
V
	绝缘电阻
MΩ
	测试电压
V

	
	正常条件
	湿热条件
	

	U≤60
	≥10
	≥2
	250

	60＜U≤250
	≥10
	≥2
	500

	U＞250
	≥10
	≥2
	1000

	注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路采用U＞250V的要求。


绝缘强度

电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间以及输出继电器常开触点回路之间，应耐受如表2中规定的50Hz的交流电压，历时1min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流应不大于5MA(参见标准Q/CSG1209007-2015 )。
表2　试验电压
单位：V
	额定绝缘电压
	试验电压有效值
	额定绝缘电压
	试验电压有效值

	U≤60
	1000
	125＜U≤250
	4000

	60＜U≤125
	2500
	250＜U≤400
	4000

	注： RS-485接口与电源回路间试验电压不低于4000V。


冲击电压

电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和无电气联系的各回路之间，应耐受如表4中规定的冲击电压峰值，正负极性各3次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。 
表3　冲击电压峰值
单位：V
	额定绝缘电压
	试验电压有效值
	额定绝缘电压
	试验电压有效值

	U≤60
	2000
	125＜U≤250
	5000

	60＜U≤125
	5000
	250＜U≤400
	6000


温升要求

在额定工作条件下，电路和绝缘体不应达到可能影响终端正常工作的温度。
终端每一电流线路通以额定最大电流，每一电压线路（以及那些通电周期比其热时间常数长的辅助电压线路）加载1.15倍参比电压，外表面的温升在环境温度为40℃时应不超过25K。

数据传输信道

远程通信信道

终端与主站之间的数据传输通道必配无线公网(GPRS/CDMA/4G/5G等)以及以太网等。

所使用无线公网通信单元应具备国家工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证及国家权威机构颁发的3C证书。

功能要求

基本功能

电压监测仪应具备下列功能：

（1）电压监测仪对被监测电压采用有效值采样，每秒至少1次，并作为预处理值储存，1min作为一个统计单元，取0秒时刻开始的1min内电压预处理值的平均值，作为被监测系统的即时实际运行电压；

（2）电压监测仪根据实际运行电压（1min平均值）及被监测电压额定值、整定电压上限值和整定电压下限值来统计日（月）电压监测数据，包括总运行统计时间、越上限累计时间、越下限累计时间、电压合格率、电压越上限率、电压越下限率、电压最大值及其发生时间、电压最小值及其发生时间(以下统称电压监测统计数据)；

（3）电压监测仪月统计数据默认以自然月为统计时间，同时应具备自定义设置功能，以1日至28日中任意一天为月统计结算日，月统计时间为月统计结算日的当日零点至下月的月统计结算日当日零点止。
显示功能

电压监测仪应采用具有背光功能的液晶显示屏，应具有中文菜单显示界面，能查询显示下列内容： 

（1）实时电压值，其刷新周期为2s，能显示5位有效数字，小点数后显示2位；

（2）电压合格率、电压越上限率、电压越下限率，能显示5位有效数字，小点数后显示2位；

（3）实时时间，显示年、月、日、时、分、秒（例如：2014年01月01日16时58分59秒）；

（4）整定电压上限值和整定电压下限值、月统计结算日等参数；

（5）前一日及当日的电压监测日统计数据；

（6）前一月及当月的电压监测月统计数据；

（7）电压监测仪的APN、IP地址等通信参数。

数据存储功能
电压监测仪应存储下列数据：

（1）应至少保存最近60天内的电压监测日统计数据；

（2）应至少保存本月及上月的电压监测月统计数据；

（3）应至少保存最近30天被监测的实际运行电压（1min平均值），存储间隔为5min。

参数设置与查询功能
5.10.4.1电压监测仪应能本地和远程实现设置、查询下列参数：

（1）日期与时间；

（2）通信参数，包括主站IP、主站端口、APN、APN用户名和密码、心跳间隔等；

（3）监测点参数，包括被监测电压额定值、整定电压上、下限值，电压1min平均值存储间隔和主动上送周期、月统计结算日等；

（4）电压监测仪ID、IP；

（5）权限密码。

5.10.4.2电压监测仪应能本地和远程实现查询下列参数：

（1）电压监测仪基本信息，包括型号、软硬件版本、通信规约版本、生产厂家、生产日期、出厂编号、SIM卡串号等；

（2）电压监测仪工作状态信息，包括累计运行时间、最近持续运行时间等。

持续工作时间记录功能
电压监测仪具备统计并记录其自身正常投入运行的时间功能，包括每次复位后连续工作时间和自投运以来总运行时间，统计单位为小时。

数据传输

终端与主站的通信协议应符合《广西电网电压监测仪通信规约》。

无线通信
5.10.7.1　电压监测仪的无线通信部分应采用运行稳定可靠的工业级无线通信芯片，模块化设计，具备独立SIM卡仓位。

5.10.7.2　无线通信模块宜模块化设计，支持热插拔，天线接口可根据现场需求配置不同类型天线。

5.10.7.3　应具备自动附着网络功能，在通信链路出现异常时能自动重新连接网络，恢复链路，每次建链时间应不大于60s。在连续3次连接网络失败后，能够自动对无线通信模块单独断电复位。

5.10.7.4　应支持时刻在线，设备加电后应能自动上线并保持。

5.10.7.5　应能按月统计远程无线通信的接收数据流量和发送数据流量，并保存最近3个月的流量数据。

自检自恢复功能
5.10.8.1  电压监测仪应有自测试、自诊断功能，应具备软硬件双重看门狗，一旦发生软件运行紊乱或硬件异常，电压监测仪应能在2s内重新复位，并不丢失存储的数据。

5.10.8.2　电压监测仪一旦失去工作电源，上电后应自动恢复运行。

5.10.8.3　电压监测仪中SIM卡欠费停机时，续费充值恢复正常后，应能自动恢复远程无线通信功能。

本地接口
5.10.9.1　信息显示
液晶屏采用128*64点阵显示，单个汉字点阵大小为16*16，最多可显示4行，中英文字体采用宋体格式。

5.10.9.2  本地接口
终端应有本地维护RS232接口，进行整定误差测试。

终端具有USB 接口，通过USB 接口导入导出数据，进行软件升级等。

终端具有远红外通讯接口，通过该通讯接口实现本地对终端数据读取和参数设置，通信速率缺省为 1200bps，通信协议应符合《广西电网电压监测仪通信规约》。

应具有一路RS-485功能测试本地通讯接口，通信协议应符合《广西电网电压监测仪通信规约》。

测试RS-485默认采用9600bps，8位数据位，1位停止位，偶校验。使用测试RS-485进行协议测试时，终端需关闭主动上报功能，数据由主站召测。

RS 485和RS 232串口波特率可在1200bps、2400bps、4800bps、9600bps间选择。

终端至少具有六位按键，支持参数的查询和设置。

进行维护时，终端应具有权限和密码管理等安全措施，防止非授权人员操作。

5.10.9.3  本地用户接口

本地通信接口中可有一路作为用户数据接口，提供用户数据服务功能。

终端维护

5.10.10.1  终端启动

终端上电启动、复位重启或自恢复重启至具备全部功能（除主站登陆）的时间不应超过20秒。

5.10.10.2  自检自恢复

应具备自测试、自诊断功能，在终端出现死机、模块工作异常但没有损坏情况下，终端要求在3倍启动时间内检测发现该故障并完成自恢复。

终端掉线后应具备定时重新拨号功能，重拨间隔和重拨次数可设置。

5.10.10.3　终端复位
终端可通过本地或远程复位操作或命令分别对硬件、参数区、数据区进行初始化。
5.10.10.4　远程升级

终端可通过远程通信信道实现软件升级，并支持断点续传方式。

升级过程中，终端仍支持本地数据采集功能；升级成功后，原有的终端参数以及存储数据不能改变。

电磁兼容性要求
电压暂降和短时中断

在电源电压突降及短时中断时，终端不应发生死机、错误动作或损坏，电源电压恢复后终端存储数据无变化，并能正常工作。
工频磁场抗扰度
终端应能抗御频率为50Hz、磁场强度为400A/m的工频磁场影响而不发生错误动作，并能正常工作。
射频辐射电磁场抗扰度
终端应能承受工作频带以外如表4所示强度的射频辐射电磁场的骚扰不发生错误动作和损坏，并能正常工作。


表4衰减振荡波、电快速瞬变脉冲群、浪涌、磁场试验的主要参数
	试验项目
	等级
	试验值
	试验回路

	衰减振荡波
	2
	1.0kV（共模）
	交流电压、电流输入，状态信号输入，控制输出回路

	
	4
	2.5kV（共模），1.25kV（差模）
	电源回路

	电快速瞬变脉冲群
	
	1.0kV（耦合）
	通信线，脉冲信号输入线

	
	3
	1.0kV
	状态信号输入、控制输出回路（≤60V）

	
	4
	2.0kV
	控制输出回路（＞60V）

	
	4
	4.0kV
	电源回路

	浪涌
	2
	1.0kV（共模）
	状态信号输入，控制输出回路（≤60V）

	
	3
	2.0kV（共模）
	控制输出回路（＞60V）

	
	4
	4.0kV（共模），4.0kV（差模）
	电源回路

	射频辐射电磁场
	3
	10V/ m
	整机

	
	4
	30V/m
	整机

	工频磁场
	
	400A/ m
	整机

	射频场感应的传导骚扰
	3
	10V
	电源回路


射频场感应的传导骚扰抗扰度
终端应能承受频率范围在150kHz～80MHz、试验电平为10V的射频场感应的电磁骚扰不发生错误动作和损坏，并能正常工作。
静电放电抗扰度
终端在正常工作条件下，应能承受加在其外壳和人员操作部分上的8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。
电快速瞬变脉冲群抗扰度
终端应能承受如表15所示强度的传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。
振荡波抗扰度
终端应能承受强度如表15所示的，由电源回路或信号、控制回路传入的1MHz的高频衰减振荡波的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。
浪涌抗扰度
终端应能承受如表15所示强度的浪涌的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

准确度指标
在正常使用条件下，在对应的温度类别的上限温度和下限温度范围内，其电压准确度等级为0.5，电压监测仪应保证准确度要求。
（1）在被监测额定电压Un（80-120%）范围内，电压测量误差不大于±0.5%；

（2）在被监测额定电压Un（80-120%）范围内，综合测量误差rc不大于±0.5%；

（3）整定电压值的上限值和下限值基本误差rz不大于±0.5%；

（4）内部时钟误差不大于±1s/d

上电自检指标

终端主要功能监测电压数据，终端的自检部分包括一下几点：

	序号
	自检项目
	说明

	1
	计量芯片运行正常
	计量芯片状态是否正常

	2
	存储芯片运行正常
	数据存储是否正常

	3
	时钟芯片运行正常
	时钟是否正常

	4
	网卡接入正常
	网络是否正常

	5
	GPRS运行正常
	GPRS通讯是否正常

	6
	终端供电电压正常
	终端监测电压是否正常

	7
	其他
	


连续通电指标
电压监测仪在极限工作条件的上、下限温度下，应能保持正常工作12h，无异常。

温湿度要求

高温要求

按GB2423.2规定，电压监测仪在工作状态下加温至温度类别上限值(2℃，保持16h；在无线通信网络正常的情况下，试验电压监测仪不能在试验中长时间掉线，要求电压监测仪与主站系统通信正常；电压监测仪不应出现损坏或信息的改变，并能正常工作；试验中，电压测量误差≤±0.5%。

低温要求

按GB2423.1规定,电压监测仪在工作状态下降温至温度类别下限值±2℃,保持16h；在无线通信网络正常的情况下，试验电压监测仪不能在试验中长时间掉线，要求电压监测仪与主站系统通信正常；电压监测仪不应出现损坏或信息的改变，并能正常工作；试验中，电压测量误差≤±0.5%。

耐恒定湿热要求
按GB/T 2423.3中规定的恒定湿热试验要求和试验方法进行，应能承受严酷等级为：温度＋40℃±2℃、相对湿度（93±3）%，持续时间16h的恒定湿热试验。在试验期间及试验后，电压监测仪应能正常工作。
可靠性指标
平均无故障工作时间（MTBF）≥50000 小时，年可用率≥99.99％。

包装要求

应符合GB/T13384-2008《仪器仪表包装通用技术条件》可靠包装要求。

调试与验收

现场调试

设备运到现场安装完毕，招标方应通知投标方人员到场参加设备调试。投标方应派出有经验的专家提供技术服务。

在调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。

现场验收

现场验收应在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行时进行,并出具书面测试报告。

备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

监造
6.3.1合同生效后，招标方采取自行或委托监造单位派出监造代表依照技术协议的约定以及招标方的监造作业指导书，对本合同货物的制造过程进行监造。投标方应配合招标方组织的监造（含出厂试验见证），按监造代表的要求及时、无偿提供合同货物的设计文件、工艺文件、工艺标准、检验标准、设计联络会纪要、图纸、工艺和检验记录、监造见证文件等资料，并承担由此发生的配合费用。
6.3.2在监造过程中如发现合同货物存在质量问题或不符合本合同约定的标准或包装要求时，投标方应及时向监造代表、项目管理单位报送相关信息，监造代表及招标方相关人员有权参与、跟踪检查整改工作并提出意见，投标方根据监造代表的意见采取相应措施，保障交货质量。
6.3.3由投标方供应的所有合同货物及部件出厂时，应附有制造厂签发的产品质量合格证，作为交货时的质量证明文件。专用条款有要求时，还应提供由招标方监造代表签署的监造记录和试验报告。招标方组织驻厂监造的，合同货物在监造代表签署“合同货物出厂见证表”后方可出厂。
6.3.6不论监造代表是否参与了监造或者是否签署了监造记录或报告，均不能免除投标方对货物质量应尽的义务，也不能代替合同货物到达交货地后招标方根据合同进行的现场检验。
6.3.4招标方可在厂内对合同货物的原材料、元器件、关键工艺、成品等进行检测，分为招标方自行实施、招标方见证投标方实施和招标方委托具备相应资质的检验机构实施等方式。投标方应根据招标方要求无偿提供合格的试验仪器、配合人员和其他必要条件。
6.3.5合同货物试验过程中，试验不合格的，投标方应将处理过程及原因如实填写，交给招标方。
抽检
6.4.1招标方有权对合同货物进行抽检，投标方应积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。对于实施南方电网公司组织送样检测的合同货物，其抽检技术标准须按照送样检测时的技术标准执行。若送样检测技术标准与现有的国家标准、行业标准或企业标准有差异的，应按照较高标准执行。
6.4.2到货抽检是货物到达现场后，招标方根据现场情况进行抽样检测，包括招标方自行实施和具有资质的检验机构实施两种方式。如抽检的货物不合格产品的数量超过规定值（按GB/T2828等国家相关规定和合同约定）时，扩大抽检范围，视检测结果及合同相关约定，作修理、更换、退货、削价、赔偿损失、终止合同等处理。第一次抽检的费用由招标方承担；若需要扩大抽检范围做第二次抽检，则由此产生的费用均由投标方承担。
6.4.3 专项抽检由具备相应资质的检测机构对选定的物资品类产品进行专项抽样送检，可根据工作需要组织样品送检测机构进行检测，或委托检测机构到现场检测，或在供应商待发货的仓库中选择样品。专项抽检开始前，招标方以公告的形式约定对专项抽检不合格供应商的处理方式。
6.4.4招标方委托具备相应资质检验机构实施抽检的，如抽检的货物不符合合同要求，招标方将按照合同约定或GB/T2828等国家相关规定，扩大抽检范围，视检测结果及合同相关约定，作修理、更换、退货、削价、赔偿损失、终止合同等处理。第一次抽检的费用由招标方承担；若需要扩大抽检范围做第二次抽检，则由此产生的费用均由投标方承担。
6.4.5抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更换时，修理和更换两种措施的使用次数限制为1次，即经修理、更换后仍然检测不合格的，采取退货处理。修理、更换、退货三种处理措施的适用范围均为被检设备所在合同。
6.4.6抽检中发现存在缺陷的设备经修理或更换后，应在原有的质保期基础上顺延质保期年限：紧急缺陷顺延3年，重大缺陷顺延2年，一般缺陷顺延1年。
检验规则

检验项目按照表5执行

7.1入网检验
7.2首次检验
表5 检验项目明细表

	序号
	检验项目
	入网检验
	首次检验

	1
	结构和机械试验
	外观结构检查
	+
	+

	
	
	电气间隙和爬电距离
	+
	+

	
	
	外壳和端子着火试验
	+
	+

	
	
	振动试验
	+
	+

	
	
	外壳防护试验
	+
	+

	2
	准确度要求试验
	基本测量误差试验
	+
	+

	3
	
	整定电压值误差试验
	+
	+

	4
	
	综合测量误差试验
	+
	+

	5
	
	时钟误差试验
	+
	+

	6
	
	电源电压、频率试验
	电压影响试验
	+
	-

	7
	
	
	频率影响试验
	+
	-

	10
	功能检查
	监测电压偏差及统计功能
	+
	+

	11
	
	调显实时电压、统计数据、时间等
	+
	+

	12
	
	预置多种参数功能
	+
	+

	13
	
	设置自动恢复系统功能
	+
	+

	14
	
	能存储、分类、查询数据
	+
	+

	16
	
	具有数据传输功能
	+
	+

	17
	
	远程通信测试
	+
	+

	18
	
	本地接口测试
	+
	+

	19
	基本安全试验
	绝缘电阻
	+
	+

	20
	
	绝缘强度
	+
	+

	21
	
	冲击电压
	+
	+

	22
	气候影响试验
	高温试验
	+
	+

	23
	
	低温试验
	+
	+

	24
	
	湿热试验
	+
	+

	25
	
	高温通信试验
	+
	+

	26
	
	盐雾试验
	+
	+

	27
	
	日光辐射试验
	+
	+

	28
	
	温升试验
	+
	+

	29
	电源影响试验
	电源电压变化试验
	+
	+

	30
	
	功率消耗试验
	+
	+

	31
	
	数据和时钟保持试验
	+
	+

	32
	
	抗接地故障试验
	+
	+

	33
	
	RS-485防交流380V误接试验
	+
	+

	34
	电磁兼容性试验
	电压暂降和短时中断试验
	+
	+

	35
	
	工频磁场抗扰度试验
	+
	+

	36
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验
	+
	+

	37
	
	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
	+
	+

	38
	
	静电放抗扰度试验
	+
	+

	39
	
	电快速瞬变脉冲抗扰度试验
	+
	+

	40
	
	振荡波抗扰度试验
	+
	+

	41
	
	浪涌抗扰度试验
	+
	+


技术文件要求与培训

一般要求

投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
投标方应承诺在签订合同后     天内提供用于设计、安装、运维使用的文件、图纸及设备操作维护手册等。

投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。
投标方在投标阶段应提交的电压监测仪资料及说明

1） 电压监测仪的一般说明，包括外形尺寸、重量等。
2） 详细说明电压监测仪的机械及电气性能是否满足规范要求。
3） 关键技术、制造工艺和生产控制。

4）具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

其他文件资料

投标方应承诺在签订合同     天内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。
8.3.1技术数据表及相关技术资料。
8.3.2 同型产品通过型式试验的最新说明文件及试验报告。
8.3.3 设备适用的标准说明。
8.3.4 提供图纸计划（及生产制造、交货进度计划）。
8.3.5 图纸和技术文件。
8.3.6.1 说明书 

1）概述。
2）安装、维护与检查说明。
3）所有其他组、部件的说明。
4）其他说明资料。
5）维护、检修手册。
8.3.6.2试验报告应包括以下内容 

（与运行有关、证明为合格品的设备、其他组、部件试验报告，包括型式试验、出厂试验、特殊试验报告等）

设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸至少为AutoCAD R2000版、文字资料至少为Word 97版）。
2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。
培训

投标方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。
投标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包括：设备安装调试、运行维护等。

投标方应向受训人员提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

投标方应定出培训大纲及培训计划交招标方确认，根据招标方实际需求进行修改。

包装、运输、安装及质量保证

设备本体（含所有零部件）与资料分开单独包装，防止受潮，保证设备及其资料完好无损。

交付的设备应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，投标方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。
在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、收货人、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸、运输警示标识等。包装箱应连续编号，不能有重号。
备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记。
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。
投标方应对其整套设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

在电压监测仪的显著位置应有下列标志：（1）产品型号、名称；（2）额定电压值精度；（3）生产厂名、商标；（4）出厂编号；（5）出厂年月；
附录
A电压监测仪配件

电压监测仪需配有绝缘穿线夹，用于现场安装使用。具体要求如下：

1.1 穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮
1.2 力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线
1.3 自密封结构,防潮,防水,防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命

1.4 采用特制接触刀片,适用铜(铝)对接及铜铝过渡

1.5 电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的1.1倍,符合DL/T765.1-2001标准

1.6 特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度>12kV

1.7 弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2)
1.8适用电压，不小于1kV

1.9 标称载流，不小于10A


4

[image: image2.png]


