500kV C12.5-1675瓷绝缘支柱绝缘子技术规范书（专用部分）

金海2026年500kV变电实训场设备间隔建设500kV 支柱绝缘子技术规范书

（专用部分）
版本号：2026版V1.0

编号：


中国南方电网有限责任公司

2026年1月  

知识产权声明
南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。
Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书适用的物资品类型号
	序号
	名称
	品类优化清单对应型号

	1
	500kV C12.5-1675瓷绝缘支柱绝缘子技术规范书（专用部分）
	C12.5-1675


 目  录
1

一、工程概述

1

1.1 工程概况

1

1.2 使用条件

1

二、设备详细技术要求

2

2.1 供货需求及供货范围

2

2.2 标准技术特性参数表

3

2.3 投标人资料提交时间及培训要求

4

2.4 主要元器件来源

4

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

4

三、投标方技术偏差

4

3.1 投标方技术偏差

5

3.2 投标方需说明的其他问题

5

四、设计图纸传递表

5

4.1 图纸资料提交单位

5

4.2 一次接口要求（适用于扩建工程）

5

4.3 设备图纸及资料

6

五、其他

6

5.1 LCC数据文件



一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	北海供电局北海培训评价基地（金海）

2026年500kV变电实训场设备间隔建设工程

	2
	工程建设单位
	广西电网有限责任公司北海供电局

	3
	工程地址
	广西北海市

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	是

	5
	运输条件
	公路

	6
	安装点短路电流
	63kA

	7
	系统标称电压
	500kV

	8
	系统最高电压
	550kV

	9
	系统额定频率
	50Hz

	10
	系统中性点接地方式
	直接接地


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+40
	+45
	+40
	
	正常使用条件

	1.2
	最低日温度
	℃
	-10
	-15
	-10
	
	正常使用条件

	1.3
	最大日温差
	℃
	25
	/
	25
	
	正常使用条件

	1.4
	最热日平均温度
	℃
	≤35
	＞35
	≤35
	
	正常使用条件

	2
	海拔
	m
	≤1000
	＞1000
	≤1000
	
	正常使用条件

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	＞0.1
	0.1
	
	正常使用条件

	4
	污秽等级
	 
	d级
	e级
	e级
	
	特殊使用条件

	5
	覆冰厚度
	mm
	20
	＞20
	20
	
	正常使用条件

	6
	风速
	m/s
	≤35
	≤40
	≤35
	
	正常使用条件

	7
	降雨强度
	mm/min
	10
	
	10
	
	正常使用条件

	8
	最大日平均相对湿度
	%
	100
	/
	100
	
	正常使用条件

	9
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	地震烈度8度：             地面水平加速度3m/s2           地面垂直加速度1.5m/s2
	地震烈度9度：
地面水平加速度4m/s2
地面垂直加速度2m/s2
	地震烈度8度：             地面水平加速度3m/s2           地面垂直加速度1.5m/s2
	
	正常使用条件

	10
	系统标称电压
	kV
	/
	/
	500kV
	
	/

	11
	系统最高电压
	kV
	/
	/
	550kV
	
	/

	12
	系统额定频率
	Hz
	/
	/
	50
	
	/

	13
	系统中性点接地方式
	
	/
	/
	直接接地
	
	/

	14
	安装点母线短路电流
	kA
	/
	/
	63
	
	/

	15
	设备运输条件
	
	/
	/
	公路
	
	/

	16
	安装地点
	
	/
	/
	室外
	 
	/

	17
	安装方式
	
	/
	/
	直立
	
	/


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	500kV瓷绝缘支柱绝缘子，C12.5-1675 ，550kV，12.5kN，

8kN·m
	柱
	500kV瓷绝缘支柱绝缘子（包含支柱绝缘子均压环），550kV，12.5kN，泄漏比距53.7mm/kV (按550/√3kV计)；防污等级：e级
	3
	
	


2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。
项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。
投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。
若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	1
	支柱绝缘子型号
	投标人提供
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	
	
	

	2
	额定电压（kV）
	500
	单一
	/
	/
	
	
	

	3
	最高运行电压（kV）
	550
	单一
	/
	/
	
	
	

	4
	雷电冲击耐受电压/kV
	1675
	单一
	/
	/
	
	
	

	5
	操作湿冲击耐受电压/kV
	1050
	单一
	/
	/
	
	
	

	6
	高度h/mm
	4700±5.5
	单一
	/
	/
	
	
	

	7
	最小公称爬电距离/mm
	d级：13750；e级：17050
	单一
	/
	/
	
	
	

	8
	绝缘件最大公称直径D/mm
	450
	单一
	/
	/
	
	
	

	9
	弯曲破坏负荷P0/kN
	12.5
	单一
	/
	/
	
	
	

	10
	扭转破坏负荷（kN.m)
	8
	单一
	/
	/
	
	
	

	11
	顶部金属附件安装孔中心圆直径/mm
	225；

254
	可选
	225
	/
	
	
	

	12
	底部金属附件安装孔中心圆直径/mm
	356
	单一
	/
	/
	
	
	


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

	序号
	项   目
	项目单位需求
	投标单位响应

	1
	最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准））
	15
	

	2
	理论培训时长（天）
	2
	

	3
	实操培训时长（天）
	2
	

	4
	图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的）
	7
	

	5
	图纸格式要求
	AutoCAD R2000版
	

	6
	文字资料格式要求
	Word07版
	


2.4 主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	瓷件
	支/台
	
	
	
	
	

	2
	金属附件
	支/台
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	连接螺栓
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司，广西南宁市科园西九路18号，530000,
电气一次：李松霖 0771-5699273,18775364641，176394722@qq.com
电气二次：万里科 0771-5699290，13878813134,wanlk@gxed.com
	文件纸质版6套，电子版光盘2套
	签订合同后30

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广西电网有限责任公司北海供电局，5360009，北海市西藏路22号，

伍杨扬18076693035
	文件纸质版6套，电子版光盘2套
	签订合同后30

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2 一次接口要求（适用于扩建工程）

4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸
1）电气主接线图
2）户外平面布置图

五、其他

5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-  -

