智能变电站主子站一体化SCD文件

建模要求（试行）

中国南方电力调度控制中心

二〇二六年四月

前   言

本建模要求旨在统一规范智能变电站主子站一体化SCD文件、站控层设备建模原则，提升主子站模型配置质量，支撑二次智能运维模式转型升级。

本建模要求完善和扩展DL/T1874、T/CEC 973、Q/CSG1203065、Q/CSG 120405等技术规范内容，主要包括以下几个方面：

——补充一二次设备关联要求，规范一次类型间隔、PT、CT建模要求，明确一次间隔与二次设备的关联规则；

——根据典设V3.0和智能录波器采集单元配置原则，预定义了采集单元6类ICD文件，支撑模拟量和开关量标准化配置；

——增加智能录波器管理单元统一应用SDDI逻辑节点监视与设备通信状态的要求；

——完善智能录波器采集单元模拟量监视、开关量监视、分组逻辑节点建模要求，增加模拟量及开关量数据集；

——增加二次安防交换机等站控层装置IED的访问点、逻辑设备、逻辑节点建模原则；

——明确主子站一体化SCD文件配置流程；

——增加智能录波器采集单元类型选取、模拟量及开关量实例化配置要求；

——明确智能录波器采集单元通道/分组映射规则、命名规则；

——增加智能录波器管理单元监视通道命名、监视节点SDDI实例化内容；

——增加站控层装置实例化配置内容。

本建模要求的附录A为规范性附录。

本建模要求的附录B、C、D、E、F、G、H为资料性附录。

本建模要求在起草的过程中得到了：南方电网科学研究院有限责任公司、广东电力调度控制中心、海南电力调度控制中心、许昌开普检测研究院股份有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、广东电力设计院、广州电力设计院、广东电网有限责任公司东莞供电局、广东电网有限责任公司惠州供电局、南瑞继保工程技术有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、南京国电南自电网自动化有限公司、北京四方继保工程技术有限公司、许继电气股份有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、江苏金智科技股份有限公司、上海思源弘瑞自动化有限公司、武汉中元华电科技股份有限公司、武汉凯默电气有限公司、山东山大电力技术股份有限公司、武汉国电武仪电气股份有限公司、南京国电南思科技发展股份有限公司等单位的支持。

本方案主要起草人：徐鹏、黄佳胤、刘德森、余江、郭小易、陈旭、李捷、曹阳、彭业、李金、蔡仁源、谭深文、邹培源、甄家林、姚森、叶翔、曹润兴、贾红舟、荣海舟、陈红许、林敏、王增祥、李进、汤小兵、肖亮、朱慧文、李瑞、李志勇等。其中第1-6章由徐鹏、黄佳胤、郭小易、刘德森、甄家林、姚森、叶翔、曹润兴编写，附录A-H由甄家林、姚森、叶翔、曹润兴、林敏、王增祥、李进、汤小兵、肖亮、朱慧文、李瑞编写。

目录

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	总则	1

5	建模要求	2

6	配置要求	9

附录A （规范性） 采集单元建模原则	12

附录B （资料性） 典型采集单元通道	23

附录C （资料性） 采集单元ICD实例化方法	82

附录D （资料性） 采集单元ICD示例	88

附录E （资料性） 管理单元ICD示例	147

附录F （资料性） SSD文件示例	150

附录G （资料性） 工程设计及实施流程	155

附录H （资料性） IED name命名原则	156

智能变电站主子站一体化SCD文件建模要求（试行）

- 范围

本建模规定了站控层设备（含态势感知采集装置等）ICD文件、主子站一体化SCD文件、SSD文件建模要求。

本建模要求适用于依照公司标准设计和典型造价V3.0的110kV～500kV智能变电站工程，改、扩建工程和试点工程参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  30155     智能变电站技术导则

GB/T  32890     继电保护IEC61850工程应用模型

GB/T  32901     智能变电站继电保护通用技术条件

DL/T  553       电力系统动态记录装置通用技术条件

DL/T  860       电力自动化通信网络和系统

DL/T  1146      DL/T 860 实施技术规范

DL/T  1874      智能变电站系统规格描述(SSD)建模工程实施技术规范

T/CEC 973       变电站继电保护综合记录与智能运维装置工程建模与配置规范

Q/CSG 1203040   故障录波器及行波测距装置技术规范

Q/CSG 1203065   变电站IEC61850工程通用应用模型（试行）

Q/CSG 1203066   变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）

Q/CSG 1203079   220kV线路保护技术规范

Q/CSG 1203080   500kV线路和辅助保护技术规范

Q/CSG 1203081   智能录波器技术规范

Q/CSG 1203086   220kV变压器保护技术规范

Q/CSG 1204059   变电站间隔层和过程层IEC61850配置工具技术规范（试行）

Q/CSG 1204079   10kV～110kV线路保护技术规范

Q/CSG 1204080   10kV～110kV元件保护技术规范

- 术语和定义

GB/T 32901、GB/T 32890、DL/T 860、DL/T 1146、Q/CSG 1203065、Q/CSG 1203066界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

主子站一体化SCD文件 Unified Station Configuration Description

主子站一体化SCD文件是指将智能录波器采集单元和管理单元、态势感知采集装置等各类非传统IED设备，统一纳入全站集成配置的SCD文件，实现全站设备建模与配置管理。

- 总则

  - 主子站一体化SCD文件应满足智能变电站模型工程配置保障主子站配置质量、提升调试运维效能的总体要求。

  - 主子站一体化SCD文件的语义、语法应符合DL/T 860的要求，采用UTF-8编码的XML文件格式。

  - 本建模要求严格遵循DL/T 860、DL/T 1874、T/CEC 973、Q/CSG 1203065标准，并细化规范了DL/T 860、DL/T 1874、T/CEC 973、Q/CSG 1203065中SSD文件、智能录波器、站控层设备模型及配置不明确的部分。

- 建模要求

  - SSD文件建模要求

SSD模型应满足DL/T 1874和T/CEC 973 第6.3.1节SSD建模要求，并满足如下要求：

    - 一二次设备关联

应按照DL/T 1874 第7.5.1.2节的要求将保护装置、智能终端的LPHD逻辑节点关联在对应间隔的主设备下，实现二次设备与一次设备的关联，各类型间隔的主设备如表2-1：

表 2-1 类型间隔的主设备

| 间隔类型 | 主设备对象 | 主设备详细类型 CIME-dtype |
| --- | --- | --- |
| 主变本体间隔 | <PowerTransformer type="PTR"> | 三卷主变 双卷主变 自耦主变 |
| 主变各侧断路器间隔 | <ConductingEquipment type="CBR"> | / |
| 站用变 | <PowerTransformer type="PTR"> | 站用变 |
| 接地变 | <PowerTransformer type="PTR"> | 接地变 |
| 站用接地变 | <PowerTransformer type="PTR"> | 站用接地变 |
| 母线间隔 | <ConductingEquipment type="EBUS"> | / |
| 母联、母分断路器间隔 | <ConductingEquipment type="CBR"> | / |
| 3/2接线边、中断路器间隔 | <ConductingEquipment type="CBR"> | / |
| 线路间隔 | <ConductingEquipment type="IFL"> | / |
| 高抗、电抗器间隔 | <ConductingEquipment type="REA"> | / |
| 电容器间隔 | <ConductingEquipment type="CAP"> | / |

    - PT建模

- 为满足电压模拟量同源数据比对需求，PT分相子设备应建模为SubEquipment，SubEquipment的phase属性用于标记相别；

- 保护装置的电压遥测量采用MMXU标准建模时，PT的ConductingEquipment元素下应以LNode关联MMXU电压遥测量，关联MMXU的PhV.phsA、PhV.phsC、PhV.phsB和PhV.neut对应PT的A相电压、B相电压、C相电压和零序电压；

- 若电压遥测量采用非标LN建模时，PT的各相SubEquipment下应分别关联各相电压，同时使用LNode的扩展属性csg:doName指定电压遥测量的DO名；

- 采集单元的电压模拟量通道应关联在PT的各相SubEquipment下,示例见附录A.2。

    - CT建模

- CT各相二次绕组应建模为SubEquipment，SubEquipment的phase属性用于标记相别，name用于标记二次绕组编号和相别，如：“1_A”、“2_B”等；

- 保护装置的保护电流遥测量采用MMXU标准建模时，CT的ConductingEquipment元素下应以LNode关联MMXU电流遥测量，关联MMXU的A.phsA、A.phsC、A.phsB和A.neut对应CT的A相电流、B相电流、C相电流和零序电流；

- 电流遥测量采用非标LN建模时，CT的各相SubEquipment下应分别关联各相电流，同时使用LNode的扩展属性csg:doName指定电流遥测量的DO名；

- 采集单元的电流模拟量通道应关联在CT的各相SubEquipment下,示例见附录A.3。

    - 同源数据比对

- 建模中应包含断路器分相子设备，并关联保护的跳闸信号、智能终端的位置信号和采集单元的开关量通道，以满足开关量同源数据比对的需要；

- 如包含双母线接线的线路间隔、主变断路器间隔，SSD中应对母线电压虚拟PT建模，并关联线路保护装置的保护电压和采集单元的母线电压模拟量通道，以满足模拟量同源数据比对的需要；

- 如包含3/2断路器接线的线路间隔，应对电流虚拟CT建模，并关联线路保护装置的保护和电流信号与采集单元的和电流模拟量通道，以满足模拟量同源数据比对的需要；

- 断路器关联位置信号、跳合闸信号、开关量通道示例见附录A.4；

- 刀闸关联位置、跳合闸信号示例见附录A.5。

    - 采集单元关联

- 应将智能录波器采集单元的变压器分组YPTR、电压分组ZBUS、断路器电流分组ZCBR和线路电流分组ZLIN关联在type属性分别为PTR、EBUS、CBR和IFL的一次设备下。

- 变压器采用套管CT时，应在主变本体间隔以ConductingEquipment建模套管CT对象，并直连PowerTransformer对象的绕组端子；采集单元的套管电流分组ZCBR、套管电流通道RADR和主变保护的套管电流遥测量应关联在套管CT及其分相子设备下，示例见附录A.6。

- 公共绕组电流ZCBR分组、RADR通道和主变保护的公共绕组电流遥测量应关联在自耦变压器的PowerTransformer对象下，示例见附录A.6。

- 母线关联ZBUS分组、断路器关联ZCBR分组、线路关联ZLIN分组示例分别见附录A.7-9。

    - 扩展属性

变压器PowerTransformer对象应包含一个用来描述设备详细类型的 Private 元素， 该元素的类型 type 为“CIME-dtype”， 含desc（详细类型描述）属性，属性值定义如下表2-2，示例见附录A.1：

表 2-2 变压器类详细类型

详细类型描述（desc）

三卷主变

双卷主变

自耦主变

站用变

接地变

站用接地变

LNode元素应扩展以下属性，以承载更详细的关联信息：

- 扩展csg:doName属性，属性值为关联信号的DO[.SDO]名；

- 扩展csg:sigType属性，属性值为关联信号的类型，定义如表2-3：

表 2-3 关联信号的类型

| 属性值 | 含义 |
| --- | --- |
| LPHD | 二次设备 |
| PosDPI | 双点位置 |
| PosOPN | 分位位置 |
| PosCLS | 合位位置 |
| TrCls | 跳合闸 |
| ProVA | 保护电压电流 |
| Other | 其他 |

  - 智能录波器ICD文件建模要求

智能录波器ICD文件应满足Q/CSG 1203081建模要求，并满足如下要求：

    - 采集单元ICD文件建模要求

      - 通用要求

- ICD文件IED元素的manufacturer属性应为4位厂商代码。

- ICD文件的Header元素应包含id、version、reversion、toolID、nameStructure、History属性。

- History部分的Hitem元素应包含version、revision、when属性；Hitem应按时间递增排序；最终Hitem元素的version属性应与IED元素的configVersion属性一致。

- Communication元素应包含站控层子网、过程层子网，通信端口、采集端口应包含在对应的子网内；子网应包含desc属性。

- 物理端口PhysConn元素的属性P顺序应参照Q/CSG 1203065第7.1.2节；Cable元素统一赋值为“Template1”。

      - 逻辑节点模板

采集单元访问点、逻辑设备、逻辑节点建模依照本文附录B进行；本文附录B对T/CEC 973附录A进行了扩展，主要包括以下内容：

- 逻辑节点RADR中增加模拟量对象ChVal（DO）；

- 逻辑节点RBDR中增加开关量对象ChVal（DO）；

- 逻辑节点RADR、RBDR增加通道使能参数对象ChEna（DO）；

- 逻辑节点YPTR中用“关联通道号”代替“关联分组号”；

- 增加断路器电流分组逻辑节点ZCBR；

      - 数据集建模

采集单元ICD应包含采集模拟量数据集dsAin、采集开关量数据集dsDin。

      - 典型设计

采集单元应根据典型设计提供不同类型的ICD文件及其对应的设计白图，包括但不限于：

- 500kV主变采集单元ICD文件及设计白图；

- 500kV 3/2接线间隔采集单元ICD文件及设计白图；

- 220kV主变采集单元ICD文件及设计白图；

- 220/110kV双母线间隔采集单元ICD文件及设计白图；

- 110kV单母接线间隔采集单元ICD文件及设计白图；

- 110kV及以下站采集单元ICD文件及设计白图。

应按照“装置型号-ICD类别代码-文件版本-文件CRC.icd”的格式对附录C的六类ICD文件进行命名，例如：SSM-2000-DG-N-T500-V1.00-1234ABCD.icd。附录C.1～C.6对应的ICD类别代码依次为：T500、B500、T220、B220、B110和S110。

各类型设计白图的通道分组命名应与对应ICD文件保持一致，具体示例见附录D。

      - 采集单元通道建模要求

典型采集单元ICD文件建模应遵循以下原则：

- ICD文件建模应根据采集单元硬件能力，最大化建模开关量、模拟量通道逻辑节点数量；

- ICD文件预定义模拟量通道RADR，并预留备用通道，desc属性值应参照附录C中的模拟量通道描述；

- ICD文件应参照Q/CSG 1203040附录C的规定预定义开关量通道RBDR，并预留备用通道。

- RBDR的desc描述格式应为“一次设备名称_二次装置名称_开关量信号名称_信号关联的其他一次设备”，如“母线123_母线保护_保护跳闸_线路1”（若开关量信号不涉及其他一次设备，最后一个字段可省略）；其中“开关量信号名称”应与Q/CSG 1203080、Q/CSG 1203079、Q/CSG 1203086、Q/CSG 1204079、Q/CSG 1204080等标准中定义的开关量信号描述保持一致；

- ICD文件应预定义分组逻辑节点ZBUS、ZLIN、ZCBR、YPTR，逻辑节点的desc属性值应参照附录C中的分组描述；分组LN的关联通道号ChNum*属性setVal默认置0，实例化后setVal应与对应逻辑节点（RADR、RBDR）的inst属性值一致；

- 虚端子逻辑节点GOINGGIO的inst应与对应RBDR的inst值一致；双点信号逻辑节点GOINGGIO的inst应与分位RBDR的inst一致；

- 同一断路器的分位与合位逻辑节点RBDR应相邻，分位在前，合位在后；

- 应按照Q/CSG 1203065-2020第7.2.3.1节条款f、g的要求分别对采集单元CCD虚端子CRC和CCD文件生成时间进行建模。

- 每个采集光口宜单独建模为光强监视逻辑节点SCLI，SCLI宜对应光口的光口收发功率告警。

- 典型采集单元ICD文件模拟量及开关量通道参照附录C，ICD文件示例见附录E。

    - 管理单元ICD文件建模要求

      - 通用要求

- ICD文件IED元素的manufacturer属性应为4位厂商代码，type属性应为AGETNCSG。

- ICD文件的Header元素应包含id、version、reversion、toolID、nameStructure、History属性；id属性应为管理单元型号。

- History部分的Hitem元素应包含version、revision、when属性；Hitem应按时间递增排序；最终Hitem元素的version属性应与IED元素的configVersion属性一致。

      - 建模要求

- ICD文件中应包含最大化（255个）数量的通信监视节点SDDI，prefix统一为TEMPLATE。管理单元通信监视dsCommState数据集定义如表 3-1：

表 3-1 通信监视数据集及报告

| 数据集名 | 报告名 | 分类用途 | 包含DO |
| --- | --- | --- | --- |
| dsCommState1 | brcbCommStateA | 与对应IED的通信状态 | ComStatus |
| dsCommState2 | brcbCommStateB | 与对应IED的时间偏差 | TimeOffset |
| dsCommState3 | brcbCommStateC | 与对应IED的最后一次通信时间 | ActTime |
| dsCommState4 | brcbCommStateD | 与对应IED的通信服务告警 | SvcAlm |
| dsCommState* | brcbCommState* | 厂家自行扩展其他状态或告警 | 其他 |

- ICD文件中应最大化（255个）配置遥控GGIO逻辑节点，prefix统一为TEMPLATE（实例化后应为对应设备的IEDNAME）；

- 定值基准值遥控点应建模为SetSGBase；不停电传动预判遥控点应建模为Nstopcheck。

- 管理单元ICD文件建模参照附录F。

  - 站控层设备建模要求

站控层全站数字化标准模型文件以SCD文件为基础，新增二次安防交换机、二次安防硬件防火墙、纵向加密装置、态势感知采集装置、站控层主机和站控层交换机等站控层设备建模信息，实现全站二次设备的统一建模，站控层设备ICD文件建模应以Q/CSG 1203065为基础，并满足如下要求。

    - 访问点建模

- 支持站控层设备，对上与二次安防设备通信，对下与间隔层设备通信，应采用三个不同访问点 T1、S1 分别与远方接口TeleControl、站控层 MMS 进行通信。所有访问点，应在同一个 ICD 文件中体现。

- 若同一类型的访问点超过一个可添加数字尾缀，如 T1、T2。

    - 逻辑设备建模

LD 建模原则，应把某些具有公用特性的逻辑节点组合成一个逻辑设备。LD 不宜划分过多。

- 链路LD，inst 名为“LINK”；

- 路由LD，inst 名为“ROUTE”；

- 访问策略LD，inst 名为“ACL”；

- 地址映射LD，inst 名为“NAT”。

    - 逻辑节点建模要求

- LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充；

- 设备的VLAN表中含有多个VLAN配置，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充，如ZVLN1,ZVLN2...;

- 设备的MAC地址表，ARP表，路由表配置、访问控制策略ACL策略表、NAT地址映射表、地址组配置表、地址对象表、服务组配置表、服务对象表、防火墙访问控制策略表、纵向加密装置隧道表、纵向加密装置策略表的各表中包含多个配置，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充。

    - LN实例化

- 设备的NTP对时服务配置使用ZNTP实例，NTP服务器地址和对时周期配置在ZNTP逻辑节点中定义；

- 设备的SNMP服务配置使用ZSNP实例，SNMP的版本信息，团体名信息配置在ZSNP逻辑节点中定义；

- 设备的物理端口信息状态信息使用ZINF实例，物理端口的工况流量信息使用APST实例；每个物理端口的信息使用一个独立的实例；

- 设备的VLAN配置信息使用ZVLN实例，VLAN的VLANID，接口等信息在ZVLN逻辑节点中定义；每个VLAN配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的路由配置使用 ZLSR 实例，路由的目标网络、下一跳地址、路由优先级、度量值等信息在 ZLSR 逻辑节点中定义；每个路由配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的 MAC 地址表配置使用 ZMAT 实例，MAC 地址表的 MAC 地址、对应端口、老化时间、学习模式等信息在 ZMAT 逻辑节点中定义；每个MAC配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的 ARP 表配置使用 ZARP 实例，ARP 表的 IP 地址、对应 MAC 地址、绑定类型、生效状态等信息在 ZARP 逻辑节点中定义；每个ARP配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的 ACL 策略配置使用 ZACL 实例，ACL 策略的规则编号、匹配条件、动作类型等信息在 ZACL 逻辑节点中定义；每个ACL配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的 NAT 地址映射配置使用 ZNAT 实例，NAT 映射的内网地址、公网地址、映射类型、端口范围等信息在 ZNAT 逻辑节点中定义；每个NAT配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的地址组配置使用 ZIPG 实例，地址组的组编号、成员地址、组描述等信息在 ZIPG 逻辑节点中定义；每个地址组配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的地址对象配置使用 ZIPO 实例，地址对象的对象名称、IP 地址 / 网段、子网掩码等信息在 ZIPO 逻辑节点中定义；每个地址对象配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的服务组配置使用 ZSVG 实例，服务组的组名称、成员服务、协议类型、端口范围等信息在 ZSVG 逻辑节点中定义；每个服务组配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的服务对象配置使用 ZSVO 实例，服务对象的对象编号、协议类型、端口范围、描述信息等在 ZSVO 逻辑节点中定义；每个服务对象配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的防火墙访问控制策略使用 ZFWR 实例，防火墙策略的策略名称、源地址、目的地址、动作类型等信息在 ZFWR 逻辑节点中定义；每个防火墙策略配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的纵向加密装置隧道配置使用 ZVET 实例，加密隧道的隧道编号、对端地址、加密算法、隧道状态等信息在 ZVET 逻辑节点中定义；每个纵向加密隧道配置信息使用一个独立的实例；

- 设备的纵向加密装置策略配置使用 ZVER 实例，加密策略的策略 ID、认证方式、等信息在 ZVER 逻辑节点中定义；每个纵向加密策略配置信息使用一个独立的实例；

- LPHD 建模要求“网络设备（含网安设备）的”软件版本”应实例化为LD0/LPHD.PhyNam.swRev。

- 配置要求

  - 总体要求

智能变电站取消SMCD文件，全站应配置主子站一体化SCD文件，基本配置流程参照Q/CSG 1204059，并满足如下要求，实现配置流程规范化与自动化，具体配置流程见图1，主子站一体化SCD文件的工程设计及实施流程详见附录G。

图 1 SCD文件工程配置流程

  - 主子站一体化SCD文件配置要求

    - 采集单元实例化

主子站一体化SCD文件中应包含实例化的采集单元IED，实例化内容应遵循以下规定，实例化方法参见附录H。

      - 采集单元种类/数量

主子站一体化SCD文件中的采集单元IED种类、数量应满足实际工程配置。

      - 模拟量逻辑节点实例化

采集单元IED应包含实例化的模拟量逻辑节点（RADR）及分组逻辑节点（LN），其配置应与现场一次设备保持一致：

- RDAR的desc属性保持ICD预置默认值，RADR.ChName.setVal应实例化为对应的模拟量通道名称，格式应符合Q/CSG 1203081第6.3.6.14节的规定，例如：500kV_天平I线_A相电压；

- RADR的ChVal和表A.4中定值类DO的desc、dU描述应实例化为“模拟量通道名称+DO原描述”，例如：500kV_天平I线_A相电压_通道值；

- RADR通道使能属性ChEna.setVal应设置为true；

- RADR的录波通道号（ChNum）、通道类型（ChType）及通道相别（ChPhase）应引用ICD默认配置；

- 分组逻辑节点ZBUS、ZCBR、ZLIN、YPTR的分组名称GrpName、LinName和TransName的setVal应以对应的一次设备的名称进行实例化，例如：220kVⅠ母电压、220kV测试甲线电流、#1主变；分组LN的desc属性、组号GrpNum和关联通道号ChNum应保持ICD默认值；

- 分组逻辑节点ZBUS、ZCBR、ZLIN、YPTR的定值类DO的desc、dU描述应实例化为“分组名称+原DO名”，例如：220kVⅠ母电压_零序上限定值；

- 工程实际需启用ICD中的备用通道时，SCD文件应实例化备用RADR节点；

- 未实例化的模拟量通道（RADR）及分组逻辑节点LN的各项属性均应保持ICD默认值。

      - 开关量逻辑节点实例化

主子站一体化SCD文件采集单元IED中应包含实例化的采集单元开关量通道：

- RBDR的desc属性保持ICD默认值，RBDR的属性ChName.setVal应实例化为对应开关量通道描述，格式应符合Q/CSG 1203081第6.3.6.14节的规定，例如：500kV_天平I线_线路保护A跳断路器A相；描述的第二段为对应一次设备的描述，若关联多个一次设备时，应将所有一次设备的描述合并拼接为第二段，例如：双母线接线的母线保护关联两段母线，合并拼接后为“1M2M母线”；

- RBDR的 ChVal和定值ChnlChg的desc、dU描述应实例化为“开关量通道描述+DO原描述”，例如：500kV_天平I线_线路保护A跳断路器A相_通道值；

- 实例化的RBDR通道使能属性ChEna.setVal应为true,未实例化逻辑节点中应保持为false；

- RBDR的录波通道号ChNum、通道类型ChType应保持ICD默认值；

- 当实际工程需要使用采集单元ICD中备用通道时，SCD文件应包含实例化的备用RBDR逻辑节点；

- 未实例化的开关量通道（RBDR）的各项属性均应保持ICD默认值。

    - 管理单元实例化

主子站一体化SCD文件应包含实例化的管理单元IED，实例化内容包括：

      - 通信监视节点SDDI实例化

- 通信监视节点SDDI对应的IED，应包含但不限于如下设备：录波采集单元、保护装置、保测装置、备自投装置、低压稳控装置等，不应包括测控装置和智能终端等过程层IED；

- 实例化SDDI逻辑节点的前缀prefix属性应为被监视设备的IEDNAME，未实例化的前缀prefix属性应保持为“TEMPLATE”；

- 实例化的SDDI的ComStatus、TimeOffset、ActTime和SvcAlm等DO的desc和dU描述应为被监视IED的中文描述，例如：ComStatus的desc和dU为“与220kVXXX线主一保护的通信状态”；

- 通信数据集dsCommState中通道监视元素的prefix对应设置为IEDNAME，未实例化的通道应保持为“TEMPLATE”。

      - GGIO逻辑节点实例化

主子站一体化SCD文件应包含实例化定值基准值和不停电传动预判的遥控GGIO逻辑节点。

- 实例化遥控GGIO逻辑节点的prefix属性应为实际的IEDNAME，未实例化的prefix属性应保持为“TEMPLATE”；

- 实例化遥控逻辑节点GGIO下SetSGBase（定值基准值）和Nstopcheck（不停电传动）的desc和dU描应配置关联设备的中文描述，例如：“设置定值基准值_220kVXXX线主一保护”。

    - 站控层设备模型实例化

- Substation 部分应包含新增的二次安防I区、II区、A平面、B平面的网络，在二次安防网络和站控层网络下新增设备IP分配信息，支撑网络拓扑测绘、运行参数自动配置、安全并网实施和检查的需求；

- 应规范新增的 IED 设备（二次安防交换机、二次安防硬件防火墙、纵向加密装置、态势感知采集装置、站控层主机和站控层交换机）的物理端口及通信端口描述方式，光缆的命名应保证全站唯一；

- 应用<PhysConn>标签明确描述物理端口、光缆连接及虚端子之间关联；

- 应规范二次安防交换机、二次安防硬件防火墙的逻辑设备LD、逻辑节点LN中的定义，满足设备运行配置、网络互联拓扑和安全合规配置的采集要求。

    - 其他实例化要求

- 主子站一体化SCD文件应符合T/CEC 973第6.3.3节对SCD文件集成的要求。

- 主子站一体化SCD文件IED的name应符合附录I的要求；例如，智能录波器管理单元命名为IRV2201X，220kV主变采集单元A套命名为SUT2201A，220kV间隔采集单元A套命名为SUL2201A，110kV全站采集单元A套命名为SUN1101A。

- 主子站一体化SCD文件应包含满足本文件第2章建模要求SSD文件模型。

# 附录A
（资料性）
SSD文件示例

## A.1 一次设备关联二次设备示例

<Bay name="PTR1" desc="#1主变间隔">

<PowerTransformer name="PTR1" desc="#1主变" type="PTR">

<Private type="CIME-dtype">三卷主变</Private>

<LNode iedName="P_T2202A" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

<LNode iedName="P_T2202B" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00" />

<LNode iedName="IBT2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

<LNode iedName="IBT2201B" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

……

<Bay name="EBUS220kV1M" desc="220kV1M母线间隔">

<ConductingEquipment name="EBUS220kV1M" desc="220kV1M母线" type="EBUS">

<LNode iedName="P_M2201A" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

<LNode iedName="P_M2201B" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00" />

<LNode iedName="I_M2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

<LNode iedName="I_M2201B" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

……

<Bay name="EBUS220kV2M" desc="220kV2M母线间隔">

<ConductingEquipment name="EBUS220kV2M" desc="220kV2M母线" type="EBUS">

<LNode iedName="I_M2202A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

<LNode iedName="I_M2202B" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

……

<Bay name="IFLceshijiaX" desc="220kV测试甲线间隔">

<ConductingEquipment name="IFLceshijiaX" desc="220kV测试甲线" type="IFL">

<LNode iedName="P_L2201A" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

<LNode iedName="P_L2201B" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00" />

<LNode iedName="I_L2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

<LNode iedName="I_L2201B" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

……

<Bay name="CBR2212" desc="220kV1M-2M母联间隔">

<ConductingEquipment name="CBR2212" desc="220kV1M-2M母联" type="CBR">

<LNode iedName="P_J2201A" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

<LNode iedName="P_J2201B" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00" />

<LNode iedName="I_J2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

<LNode iedName="I_J2201B" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

……

<Bay name="REA5001" desc="500kV#1高抗间隔">

<ConductingEquipment name="REA5001" desc="500kV#1高抗" type="REA">

<LNode iedName="P_X5001A" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

<LNode iedName="P_X5001B" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00" />

……

<Bay name="CAP3501" desc="35kV#1电容器间隔">

<ConductingEquipment name="CAP3501" desc="35kV#1电容器" type="CAP">

<LNode iedName="PCC3501X" ldInst="LD0" prefix="" lnClass="LPHD" lnInst="1" lnType="LPHD_V1.00"/>

……

## A.2 PT关联电压遥测量、电压通道示例

<Bay name="EBUS2201M" desc="220kVⅠ母间隔">

……

<ConductingEquipment name="PT" desc="" type="VTR">

<LNode iedName="P_M2212A" ldInst="PROT" prefix="" lnClass="MMXU" lnInst="26" csg:doName="" csg:sigType="ProVA" lnType="MMXU_V1.00_915_V2.00"/>

<LNode iedName="P_M2212B" ldInst="PROT" prefix="mea" lnClass="MMXU" lnInst="2" csg:doName="" csg:sigType="ProVA" lnType="MMXU_V1.00_915_V2.00"/>

<SubEquipment name="A" desc="A相" phase="A">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="ACV" lnClass="RADR" lnInst="5" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V2.00_V"/>

</SubEquipment>

<SubEquipment name="B" desc="B相" phase="B">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="ACV" lnClass="RADR" lnInst="6" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V2.00_V"/>

</SubEquipment>

<SubEquipment name="C" desc="C相" phase="C">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="ACV" lnClass="RADR" lnInst="7" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V2.00_V"/>

</SubEquipment>

<SubEquipment name="N" desc="N相" phase="N">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="ACV" lnClass="RADR" lnInst="8" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V2.00_V"/>

</SubEquipment>

……

</ConductingEquipment>

……

## A.3 CT关联电流遥测量、电流通道示例

<Bay name="IFLceshijiaX" desc="测试甲线间隔">

……

<ConductingEquipment name="CT" desc="电流互感器" type="CTR">

<LNode iedName="P_L2202A" ldInst="PROT" prefix="Bus" lnClass="MMXU" lnInst="1" csg:doName="" csg:sigType="ProVA" lnType="MMXU_V2.00_915__V1.00_80F"/>

<LNode iedName="P_L2201B" ldInst="PROT" prefix="" lnClass="MMXU" lnInst="1" csg:doName="" csg:sigType="ProVA" lnType="MMXU_V2.00_915__V1.00_80F"/>

<SubEquipment name="1_A" desc="#1绕组A相" phase="A">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="ACC" lnClass="RADR" lnInst="25" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V2.00_A" />

</SubEquipment>

<SubEquipment name="1_B" desc="#1绕组B相" phase="B">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="ACC" lnClass="RADR" lnInst="26" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V2.00_A" />

</SubEquipment>

<SubEquipment name="1_C" desc="#1绕组C相" phase="C">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="ACC" lnClass="RADR" lnInst="27" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V2.00_A" />

</SubEquipment>

<SubEquipment name="1_N" desc="#1绕组零序" phase="N">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="ACC" lnClass="RADR" lnInst="28" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V2.00_A"/>

</SubEquipment>

……

## A.4 断路器关联位置信号、跳合闸信号、开关量通道示例

<ConductingEquipment name="CB" desc="" type="CBR">

…

<LNode iedName="I_T2202A" ldInst="RPIT" prefix="CB" lnClass="XCBR" lnInst="1" csg:doName="Pos" csg:sigType="PosDPI"  lnType="XCBR_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="P_T2202B" ldInst="PIGO" prefix="" lnClass="PTRC" lnInst="1" csg:doName="Tr" csg:sigType="TrCls" lnType="PTRC_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="P_T2202A" ldInst="PIGO" prefix="" lnClass="PTRC" lnInst="1" csg:doName="Tr" csg:sigType="TrCls" lnType="PTRC_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="P_M2212A" ldInst="PIGO" prefix="" lnClass="PTRC" lnInst="4" csg:doName="Tr" csg:sigType="TrCls" lnType="PTRC_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="P_M2212B" ldInst="PIGO" prefix="go" lnClass="PTRC" lnInst="4" csg:doName="Tr" csg:sigType="TrCls" lnType="PTRC_V1.00_XXX"/>

<SubEquipment name="A" desc="A相" phase="A">

<LNode iedName="I_T2202A" ldInst="RPIT" prefix="CBA" lnClass="XCBR" lnInst="1" csg:doName="Pos" csg:sigType="PosDPI" lnType="XCBR_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="I_T2202B" ldInst="RPIT" prefix="CBA" lnClass="XCBR" lnInst="1" csg:doName="Pos" csg:sigType="PosDPI" lnType="XCBR_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="RBDR" lnInst="25" lnType="RBDR_V1.00_XXX"/>

</SubEquipment>

<SubEquipment name="B" desc="B相" phase="B">

<LNode iedName="I_T2202A" ldInst="RPIT" prefix="CBB" lnClass="XCBR" lnInst="1" csg:doName="Pos" csg:sigType="PosDPI" lnType="XCBR_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="I_T2202B" ldInst="RPIT" prefix="CBB" lnClass="XCBR" lnInst="1" csg:doName="Pos" csg:sigType="PosDPI" lnType="XCBR_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="RBDR" lnInst="27" lnType="RBDR_V1.00_XXX"/>

</SubEquipment>

<SubEquipment name="C" desc="C相" phase="C">

<LNode iedName="I_T2202A" ldInst="RPIT" prefix="CBC" lnClass="XCBR" lnInst="1" csg:doName="Pos" csg:sigType="PosDPI" lnType="XCBR_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="I_T2202B" ldInst="RPIT" prefix="CBC" lnClass="XCBR" lnInst="1" csg:doName="Pos" csg:sigType="PosDPI" lnType="XCBR_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="RBDR" lnInst="29" lnType="RBDR_V1.00_XXX"/>

</SubEquipment>

…

</ConductingEquipment>

## A.5 刀闸关联位置、跳合闸信号示例

<ConductingEquipment name="2G" desc="#2母隔离刀闸" type="DIS">

<LNode iedName="I_T2202A" ldInst="RPIT" prefix="QG" lnClass="XSWI" lnInst="2" csg:doName="Pos" csg:sigType="PosDPI" lnType="XSWI_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="I_T2202B" ldInst="RPIT" prefix="QG" lnClass="XSWI" lnInst="2" csg:doName="Pos" csg:sigType="PosDPI" lnType="XSWI_V1.00_XXX"/>

…

</ConductingEquipment>

## A.6 主变关联YPTR分组、公共绕组电流和套管电流示例

<Bay name="PTR1" desc="#1主变间隔">

<PowerTransformer name="PTR1" desc="#1主变" type="PTR">

<Private type="CIME-dtype">自耦主变</Private>

<LNode iedName="SUT5001A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="YPTR" lnInst="1" csg:sigType="Other" lnType="YPTR_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="SUT5001A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="ZCBR" lnInst="14" csg:sigType="Other" lnType="ZCBR_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="P_T5001A" ldInst="PROT" prefix="" lnClass="MMXU" lnInst="17" csg:doName="" csg:sigType="ProVA"  lnType="MMXU_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="P_T5001B" ldInst="PROT" prefix="" lnClass="MMXU" lnInst="21" csg:doName="" csg:sigType="ProVA" lnType="MMXU_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="SUT5001A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="RADR" lnInst="36" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V1.00_A"/>

<LNode iedName="SUT5001A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="RADR" lnInst="37" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V1.00_A"/>

<LNode iedName="SUT5001A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="RADR" lnInst="38" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V1.00_A"/>

<LNode iedName="SUT5001A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="RADR" lnInst="39" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V1.00_A"/>

<TransformerWinding name="wh" desc="高压侧绕组" type="PTW">

<Private type="CIME-voltageLevel" ecim:name="220kV" ecim:desc="220kV电压等级"/>

<Terminal name="T0" desc="高压侧绕组端子" substationName="subs" voltageLevelName="220kV" bayName="CBR2201" cNodeName="C1" connectivityNode="subs/220kV/CBR2201/C1"/>

</TransformerWinding>

...

</PowerTransformer>

<ConductingEquipment name="CTR1" desc="高压侧套管CT" type="CTR">

<LNode iedName="SUT5001A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="ZCBR" lnInst="3" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="ZCBR_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="P_T5001A" ldInst="PROT" prefix="" lnClass="MMXU" lnInst="1" csg:doName="" csg:sigType="ProVA" lnType="MMXU_V1.00_XXX"/>

<LNode iedName="P_T5001B" ldInst="PROT" prefix="Hi" lnClass="MMXU" lnInst="6" csg:doName="" csg:sigType="ProVA" lnType="MMXU_V1.00_XXX"/>

<SubEquipment name="1_A" desc="A相" phase="A">

<LNode iedName="SUT5001A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="RADR" lnInst="16" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V1.00_A"/>

</SubEquipment>

<SubEquipment name="1_B" desc="B相" phase="B">

<LNode iedName="SUT5001A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="RADR" lnInst="17" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V1.00_A"/>

</SubEquipment>

<SubEquipment name="1_C" desc="C相" phase="C">

<LNode iedName="SUT5001A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="RADR" lnInst="18" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="RADR_V1.00_A"/>

</SubEquipment>

<Terminal name="T0" substationName="subs" voltageLevelName="220kV" bayName="PTR1" cNodeName="C1" connectivityNode="subs/220kV/PTR1/C1"/>

...

</ConductingEquipment>

...

<ConnectivityNode name="C1" desc="" pathName="subs/220kV/PTR1/C1"/>

...

</Bay>

## A.7 母线关联ZBUS分组示例

<Bay name="EBUS220kV1M" desc="220kVⅠ母间隔">

<ConductingEquipment name="EBUS220kV1M" desc="220kVⅠ母" type="EBUS">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="ZBUS" lnInst="1" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="…"/>

…

</ConductingEquipment>

## A.8 断路器关联ZCBR分组示例

<Bay name="CBR220ML" desc="220kV母联开关间隔">

<ConductingEquipment name="CBR220ML" desc="220kV母联开关" type="CBR">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="ZCBR" lnInst="1" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="…"/>

...

## A.9 线路关联ZLIN分组示例

<Bay name="IFL1" desc="220kV测试甲线间隔">

<ConductingEquipment name="IFL1" desc="220kV测试甲线" type="IFL">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="ZLIN" lnInst="1" csg:doName="" csg:sigType="Other" lnType="…"/>

...

# 附录B
（规范性）
采集单元建模原则

本附录对T/CEC 973附录A的采集单元建模原则进行扩展，以满足采集单元配置需求。

## B.1 装置服务器建模

采集单元访问点设置见表B.1。

### 表B.1 装置访问点的定义

| 访问点名称 | 网络属性 | 信息内容 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 站控层 | 使用MMS协议与管理单元等客户端进行信息交互 |
| G1 | 过程层GOOSE | 订阅保护装置、智能终端、合并单元等二次设备的GOOSE报文 |

## B.2 逻辑设备建模

采集单元应把某些具有公用特性的逻辑节点组合成一个逻辑设备（LD），数据集包含的数据对象不应跨LD。采集单元逻辑设备建模见表B.2。

### 表B.2 逻辑设备的定义

| 访问点 | inst名 | 中文描述 | 信息内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | LD0 | 公用LD | 包括装置自检信息等 |
|  | RCD | 录波 | 包括模拟量、开关量、动态记录等 |
|  | NPD | 报文分析 | 包括报文异常告警、 报文异常复归等 |
| G1 | PIGO | 过程层GOOSE | 包括GOOSE输入虚端子、GOOSE虚连接等 |

## B.3 逻辑节点总览

采集单元逻辑节点模型见表B.3。

### 表B.3 采集单元逻辑节点模型

| 功能类 | 逻辑节点 | 逻辑节点类 | M/O/C | 备 注 | LD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本逻辑节点 | 管理逻辑节点 | LLN0 | M | - | LD0 |
|  | 物理设备 | LPHD | M | - |  |
| 时间同步监测 | 被授时设备状态 | LTSM | M | - |  |
| 自检告警 | 工作电压监视 | SPVT | M | - |  |
|  | 采集端口光强监视 | SCLI | O | - |  |
|  | 温度监视 | STMP | M | - |  |
|  | 链路告警 | GGIO | M | 包括通信链路告警信号 |  |
|  | 装置告警 | GGIO | M | - |  |
| 基本逻辑节点 | 管理逻辑节点 | LLN0 | M | - | RCD |
|  | 物理设备 | LPHD | M | - |  |
| 模拟量 | 模拟量通道 | RADR | M | - |  |
| 开关量 | 开关量通道 | RBDR | M | - |  |
| 录波信息 | 动态记录 | RDRE | M | - |  |
| 电压分组 | 电压分组 | ZBUSa | C | - |  |
| 断路器电流分组 | 断路器电流分组 | ZCBRa | C | - |  |
| 线路电流分组 | 线路电流分组 | ZLINa | C |  |  |
| 变压器组 | 变压器组 | YPTRa | C | - |  |
| 基本逻辑节点 | 管理逻辑节点 | LLN0 | M | - | NPD |
|  | 物理设备 | LPHD | M | - |  |
| 报文监测 | 报文异常告警 | GGIO | M | - |  |
|  | 报文异常复归 | GGIO | M | - |  |
| 基本逻辑节点 | 管理逻辑节点 | LLN0 | O | - | PIGO |
|  | 物理设备 | LPHD | O | - |  |
| 过程层GOOSE | GOOSE订阅 | GGIO | O | - |  |
| a 各类型采集单元ICD选择建模不同的通道分组LN，见附录C。 |  |  |  |  |  |

## B.4 逻辑节点建模

本节详细定义表B.3中扩展的LN和新增的LN。其中LN中定义的通道为全集，具体通道的取舍，参照附录C中不同建模细则执行。

### 表B.4 模拟量通道RADR

| 属性名 | 属性类型 | M/O/C | 中文语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用逻辑节点信息 |  |  |  |
| Mod | INC | M | 模式 |
| Beh | INS | M | 行为 |
| Health | INS | M | 健康状态 |
| NamPlt | LPL | M | 逻辑节点铭牌 |
| 状态信息 |  |  |  |
| ChTrg | SPS | M | 触发通道 |
| ChVal | CMV | EM | 通道值a |
| 参数 |  |  |  |
| ChNum | ING | M | 通道号b |
| ChEna | SPG | EM | 通道使能c |
| ChName | STG | EM | 通道名称d |
| ChType | ING | EM | 通道类型e |
| ChPhase | ING | EM | 通道相别e |
| ChRtgPrim | ASG | EM | 通道一次额定值f |
| ChRtgSeco | ASG | EM | 通道二次额定值f |
| 定值 |  |  |  |
| ChnlHi | ASG | EO | 单相上限定值 |
| ChnlLo | ASG | EO | 单相下限定值g |
| ChnlCo | ASG | EO | 单相突变定值g |
| HmHi2 | ASG | EO | 二次谐波定值g |
| HmHi3 | ASG | EO | 三次谐波定值g |
| HmHi5 | ASG | EO | 五次谐波定值g |
| HmHi7 | ASG | EO | 七次谐波定值g |
| HmThd | ASG | EO | 总谐波定值g |
| a 电压值或电流值，应上送二次值，ICD中根据通道类型预置好单位units。 b 通道号即为录波文件的模拟量通道号，应与RADR的inst属性一致，SCD集成时不应修改。 c 通道使能表示通道是否实例化，ICD默认置false，SCD集成实例化后应置true。 d 通道名称为UTF8编码，实例化前和RADR的desc一致，实例化后为符合规范的实际通道名称。 e 通道类型定义：0-未定义，1-交流电压，2-交流电流，3-直流电压，4-直流电流。 通道相别定义：0-无相别, 1-A相, 2-B相, 3-C相, 4-零序。 通道类型和通道相别都应在ICD中预定义好，SCD集成时不应修改。 f ICD中应根据通道类型预定义一次额定值和二次额定值的单位，SCD集成时应实例化一次额定值和二次额定值，但不应修改单位。 g 直流电压通道无需谐波定值, 电流通道无需单相下限。 |  |  |  |

### 表B.5 开关量通道RBDR

| 属性名 | 属性类型 | M/O/C | 中文语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用逻辑节点信息 |  |  |  |
| Mod | INC | M | 模式 |
| Beh | INS | M | 行为 |
| Health | INS | M | 健康状态 |
| NamPlt | LPL | M | 逻辑节点铭牌 |
| 状态信息 |  |  |  |
| ChTrg | SPS | M | 触发通道 |
| ChVal | SPS | EM | 通道值 |
| 参数 |  |  |  |
| ChNum | ING | M | 通道号a |
| ChEna | SPG | EM | 通道使能b |
| ChName | STG | EM | 通道名称c |
| ChType | ING | EM | 通道类型d |
| 定值 |  |  |  |
| ChnlChg | SPG | EO | 变位启动 |
| a 通道号即为录波文件的开关量通道号，应与RBDR的inst属性一致，SCD集成时不应修改。 b 通道使能表示通道是否实例化，ICD默认置false，SCD集成实例化后应置true。 c 通道名称为UTF8编码，实例化前和RADR的desc一致，实例化后为符合规范的实际通道名称。 d 通道类型按照DL/T 553-2013附录B.2.3表B.4中flag字段的定义如下，通道类型应在ICD中预定义好，SCD集成时不应修改： 0-一般开关量，1-保护跳闸，2-跳A，3-跳C，4-跳C，5-三跳信号，6-重合闸，7-永跳信号，8-发信，9-收信，10-不分相断路器合位，11-不分相断路器跳位，12-断路器A相合位，13-断路器B相合位，14-断路器C相合位，15-断路器A相跳位，16-断路器B相跳位，17-断路器C相跳位，18-变压器高压侧断路器合位，19-变压器中压侧断路器合位，20-变压器低压侧断路器合位，21-变压器高压侧断路器跳位，22-变压器中压侧断路器跳位，23-变压器低压侧断路器跳位，24-PT断线，25-CT断线，26-通道告警，27-其他告警。 |  |  |  |

### 表B.6 电压分组ZBUS

| 属性名 | 属性类型 | M/O/C | 中文语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用逻辑节点信息 |  |  |  |
| Mod | INC | M | 模式 |
| Beh | INS | M | 行为 |
| Health | INS | M | 健康状态 |
| NamPlt | LPL | EM | 逻辑节点铭牌 |
| 参数 |  |  |  |
| GrpName | STG | EM | 分组名称/元件名称a |
| GrpEna | SPG | EM | 分组使能b |
| ChNumA | ING | EM | A相电压通道号c |
| ChNumB | ING | EM | B相电压通道号c |
| ChNumC | ING | EM | C相电压通道号c |
| ChNumN | ING | EM | 零序电压通道号c |
| 定值 |  |  |  |
| NegHi | ASG | EO | 负序上限定值 |
| PosHi | ASG | EO | 正序上限定值 |
| PosLo | ASG | EO | 正序下限定值 |
| ZerHi | ASG | EO | 零序上限定值 |
| ZerCo | ASG | EO | 零序突变定值 |
| a SCD集成时应根据ZBUS关联的一次设备将GrpName.setVal实例化，例如：220kV5M母线电压。 b 分组使能表示分组是否实例化，ICD中默认置false，SCD集成实例化后应置true。 c 分组关联的通道号与对应RADR的inst属性值一致。原则上应在ICD中预置好通道号，需要在SCD集成时设置的已在附录C中特别注明。 |  |  |  |

### 表B.7 断路器电流分组ZCBR

| 属性名 | 属性类型 | M/O/C | 中文语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用逻辑节点信息 |  |  |  |
| Mod | INC | M | 模式 |
| Beh | INS | M | 行为 |
| Health | INS | M | 健康状态 |
| NamPlt | LPL | EM | 逻辑节点铭牌 |
| 参数 |  |  |  |
| GrpName | STG | EM | 分组名称/元件名称 |
| GrpEna | SPG | EM | 分组使能a |
| ChNumA | ING | EM | A相电流通道号b |
| ChNumB | ING | EM | B相电流通道号b |
| ChNumC | ING | EM | C相电流通道号b |
| ChNumN | ING | EM | 零序电流通道号b |
| TripChNum* | ING | EO | 跳闸通道号*b |
| ReclsChNum* | ING | EO | 重合闸通道号*b |
| PosChNum* | ING | EO | 位置通道号*b |
| 定值 |  |  |  |
| NegHi | ASG | EO | 负序上限定值 |
| ZerHi | ASG | EO | 零序上限定值 |
| ZerCo | ASG | EO | 零序突变定值 |
| a 分组使能表示分组是否实例化，ICD默认置false，SCD集成实例化后应置true。 b 电流通道号、开关量通道应与对应RADR、RBDR的inst属性值一致。开关量通道号不够用时，应以增加尾部编号的方式扩展通道号DO。原则上应在ICD中预置好通道号，需要在SCD集成时设置的已在附录C中特别注明。 |  |  |  |

### 表B.8 线路电流分组ZLIN

| 属性名 | 属性类型 | M/O/C | 中文语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用逻辑节点信息 |  |  |  |
| Mod | INC | M | 模式 |
| Beh | INS | M | 行为 |
| Health | INS | M | 健康状态 |
| NamPlt | LPL | M | 逻辑节点铭牌 |
| 参数 |  |  |  |
| GrpEna | SPG | EM | 分组使能a |
| VChNumA1 | ING | EM | 第1组A相电压通道号b |
| VChNumB1 | ING | EM | 第1组B相电压通道号b |
| VChNumC1 | ING | EM | 第1组C相电压通道号b |
| VChNumN1 | ING | EO | 第1组零序电压通道号b |
| VChNumA2 | ING | EM | 第2组A相电压通道号b |
| VChNumB2 | ING | EM | 第2组B相电压通道号b |
| VChNumC2 | ING | EM | 第2组C相电压通道号b |
| VChNumN2 | ING | EO | 第2组零序电压通道号b |
| ChNumA1 | ING | EM | 第1组A相电流通道号b |
| ChNumB1 | ING | EM | 第1组B相电流通道号b |
| ChNumC1 | ING | EM | 第1组C相电流通道号b |
| ChNumN1 | ING | EO | 第1组零序电流通道号b |
| ChNumA2 | ING | EM | 第2组A相电流通道号b |
| ChNumB2 | ING | EM | 第2组B相电流通道号b |
| ChNumC2 | ING | EM | 第2组C相电流通道号b |
| ChNumN2 | ING | EO | 第2组零序电流通道号b |
| CurPolar1 | ING | EM | 第1组电流极性方向c |
| CurPolar2 | ING | EM | 第2组电流极性方向c |
| TripChNum* | ING | EO | 跳闸通道号*b |
| ReclsChNum* | ING | EO | 重合闸通道号*b |
| PosChNum* | ING | EO | 位置通道号*b |
| LinName | STG | EO | 线路名称d |
| LinLenkm | ASG | O | 线路长度d，单位：km |
| RPs | ASG | O | 正序电阻d，单位：Ω/km |
| XPs | ASG | O | 正序电抗d，单位：Ω/km |
| CPs | ASG | EO | 正序电容d，单位：μF/km |
| RZer | ASG | O | 零序电阻d，单位：Ω/km |
| XZer | ASG | O | 零序电抗d，单位：Ω/km |
| CZer | ASG | EO | 零序电容d，单位：μF/km |
| MR0 | ASG | EO | 零序互感电阻d，单位：Ω/km |
| MX0 | ASG | EO | 零序互感电抗d，单位：Ω/km |
| PX | ASG | EO | 并联电抗器正负序电抗d，单位：Ω |
| PX0 | ASG | EO | 并联电抗器中性点小电抗d，单位：Ω |
| 定值 |  |  |  |
| NegHi | ASG | EO | 负序上限定值 |
| ZerHi | ASG | EO | 零序上限定值 |
| ZerCo | ASG | EO | 零序突变定值 |
| a 分组使能表示分组是否实例化，ICD默认置false，SCD集成实例化后应置true。 b 电压电流通道号和开关量通道号应与对应RADR、RBDR的inst属性一致；第2组电压通道号一般用于双母接线；第2组电流通道号一般用于3/2接线；需要时应以增加尾部编号的方式扩展开关量通道号DO。原则上应在ICD中预置好通道号，需要在SCD集成时设置的已在附录C中特别注明。 c 电流极性方向：0-未知，1-正方向，2-负方向。 d 电阻、电抗、电容的单位ICD中预定义时使用国际单位制的Ω和μF，但实际表示的是每km线路长度的值。 |  |  |  |

### 表B.9 变压器分组YPTR

| 属性名 | 属性类型 | M/O/C | 中文语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用逻辑节点信息 |  |  |  |
| Mod | INC | M | 模式 |
| Beh | INS | M | 行为 |
| Health | INS | M | 健康状态 |
| NamPlt | LPL | M | 逻辑节点铭牌 |
| 参数 |  |  |  |
| GrpEna | SPG | EM | 分组使能a |
| TransName | STG | EM | 元件名称 |
| TransTyp | ING | EM | 变压器类型b |
| PwrRtg | ASG | M | 额定容量 |
| 高压侧参数 |  |  |  |
| HiVRtg | ASG | M | 高压侧额定电压 |
| HPwrRtg | ASG | EM | 高压侧容量 |
| HWCnnTyp | STG | EM | 高压侧绕组接线方式c |
| HVChNumA1 | ING | EM | 高压侧A相电压1通道号d |
| HVChNumB1 | ING | EM | 高压侧B相电压1通道号d |
| HVChNumC1 | ING | EM | 高压侧C相电压1通道号d |
| HVChNumN1 | ING | EO | 高压侧零序电压1通道号d |
| HVChNumA2 | ING | EM | 高压侧A相电压2通道号d |
| HVChNumB2 | ING | EM | 高压侧B相电压2通道号d |
| HVChNumC2 | ING | EM | 高压侧C相电压2通道号d |
| HVChNumN2 | ING | EO | 高压侧零序电压2通道号d |
| HCChNumA | ING | EM | 高压侧A相电流通道号d |
| HCChNumB | ING | EM | 高压侧B相电流通道号d |
| HCChNumC | ING | EM | 高压侧C相电流通道号d |
| HCChNumN | ING | EO | 高压侧零序电流通道号d |
| HTChNum* | ING | EM | 高压侧跳闸通道号*d |
| HPChNum* | ING | EM | 高压侧位置通道号*d |
| HCPolar | ING | EM | 高压侧电流极性方向e |
| 中压侧参数 |  |  |  |
| MiVRtg | ASG | EM | 中压侧额定电压 |
| MPwrRtg | ASG | EM | 中压侧容量 |
| MWCnnTyp | STG | EM | 中压侧绕组接线方式c |
| MVChNumA1 | ING | EM | 中压侧A相电压1通道号d |
| MVChNumB1 | ING | EM | 中压侧B相电压1通道号d |
| MVChNumC1 | ING | EM | 中压侧C相电压1通道号d |
| MVChNumN1 | ING | EO | 中压侧零序电压1通道号d |
| MVChNumA2 | ING | EM | 中压侧A相电压2通道号d |
| MVChNumB2 | ING | EM | 中压侧B相电压2通道号d |
| MVChNumC2 | ING | EM | 中压侧C相电压2通道号d |
| MVChNumN2 | ING | EO | 中压侧零序电压2通道号d |
| MCChNumA | ING | EM | 中压侧A相电流通道号d |
| MCChNumB | ING | EM | 中压侧B相电流通道号d |
| MCChNumC | ING | EM | 中压侧C相电流通道号d |
| MCChNumN | ING | EO | 中压侧零序电流通道号d |
| MTChNum* | ING | EM | 中压侧跳闸通道号*d |
| MPChNum* | ING | EM | 中压侧位置通道号*d |
| MCPolar | ING | EM | 中压侧电流极性方向e |
| 低压侧参数 |  |  |  |
| LoVRtg | ASG | M | 低压侧额定电压 |
| LPwrRtg | ASG | EM | 低压侧容量 |
| LWCnnTyp | STG | EM | 低压侧绕组接线方式c |
| LVChNumA1 | ING | EM | 低压侧A相电压1通道号d |
| LVChNumB1 | ING | EM | 低压侧B相电压1通道号d |
| LVChNumC1 | ING | EM | 低压侧C相电压1通道号d |
| LVChNumN1 | ING | EO | 低压侧零序电压1通道号d |
| LVChNumA2 | ING | EM | 低压侧A相电压2通道号d |
| LVChNumB2 | ING | EM | 低压侧B相电压2通道号d |
| LVChNumC2 | ING | EM | 低压侧C相电压2通道号d |
| LVChNumN2 | ING | EO | 低压侧零序电压2通道号d |
| LCChNumA1 | ING | EM | 低压侧分支1A相电流通道号d |
| LCChNumB1 | ING | EM | 低压侧分支1B相电流通道号d |
| LCChNumC1 | ING | EM | 低压侧分支1C相电流通道号d |
| LCChNumN1 | ING | EO | 低压侧分支1零序电流通道号d |
| LCChNumA2 | ING | EM | 低压侧分支2A相电流通道号d |
| LCChNumB2 | ING | EM | 低压侧分支2B相电流通道号d |
| LCChNumC2 | ING | EM | 低压侧分支2C相电流通道号d |
| LCChNumN2 | ING | EO | 低压侧分支2零序电流通道号d |
| LCChNumA3 | ING | EM | 低压侧分支3A相电流通道号d |
| LCChNumB3 | ING | EM | 低压侧分支3B相电流通道号d |
| LCChNumC3 | ING | EM | 低压侧分支3C相电流通道号d |
| LCChNumN3 | ING | EO | 低压侧分支3零序电流通道号d |
| LTChNum* | ING | EM | 低压侧跳闸通道号*d |
| LPChNum* | ING | EM | 低压侧总位置通道号*d |
| LCCChNumA | ING | EM | 低压侧套管A相电流通道号d |
| LCCChNumB | ING | EM | 低压侧套管B相电流通道号d |
| LCCChNumC | ING | EM | 低压侧套管C相电流通道号d |
| LCCChNumN | ING | EO | 低压侧套管零序电流通道号d |
| LCPolar1 | ING | EM | 低压侧分支1电流极性方向e |
| LCPolar2 | ING | EM | 低压侧分支2电流极性方向e |
| LCPolar3 | ING | EM | 低压侧分支3电流极性方向e |
| 公共绕组参数 |  |  |  |
| CCChNumA | ING | EM | 公共绕组A相电流通道号d |
| CCChNumB | ING | EM | 公共绕组B相电流通道号d |
| CCChNumC | ING | EM | 公共绕组C相电流通道号d |
| CCChNumN | ING | EO | 公共绕组零序电流通道号d |
| CCPolar | ING | EM | 公共绕组电流极性方向e |
| 定值 |  |  |  |
| DiffLim | ASG | EO | 差流启动定值 |
| OvrExcit | ASG | EO | 过激磁启动定值 |
| a 分组使能表示分组是否实例化，ICD默认置false，SCD集成实例化后应置true。 b 变压器类型定义：0-未定义，1-双卷变压器，2-三卷变压器，3-自耦变压器。 c 绕组接线方式遵照DL/T 553-2013附录B.2.7规定，书写规范为AB组合： （1）A表示接法，必须是y/yn/d，y表示星形，yn表示星形接地，d表示三角形； （2）B表示角度，取值为0~12。 d 电压电流通道号和开关量通道号应与对应RADR、RBDR的inst属性一致；需要时应以增加尾部编号的方式扩展开关量通道号DO。原则上应在ICD中预置好通道号，需要在SCD集成时设置的已在附录C中特别注明。 e 电流极性方向定义：0-表示流入变压器； 1-表示流出变压器。 |  |  |  |

### 表B.10 开关量（GOOSE）接收GGIO

| 属性名 | 属性类型 | M/O/C | 中文语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用逻辑节点信息 |  |  |  |
| Mod | INC | M | 模式 |
| Beh | INS | M | 行为 |
| Health | INS | M | 健康状态 |
| NamPlt | LPL | M | 逻辑节点铭牌 |
| 虚端子 |  |  |  |
| SPCSO | SPC | C | 单点型输入虚端子a |
| DPCSO | DPC | C | 双点型输入虚端子a |
| a 应根据接入的GOOSE信号类型选择其中一个建立虚连接；双点位置信号对应分位、合位2个RBDR开关量通道。 |  |  |  |

### 表B.11 动态记录RDRE

| 属性名 | 属性类型 | M/O/C | 中文语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用逻辑节点信息 |  |  |  |
| Mod | INC | M | 模式 |
| Beh | INS | M | 行为 |
| Health | INS | M | 健康状态 |
| NamPlt | LPL | M | 逻辑节点铭牌 |
| 控制信息 |  |  |  |
| RcdTrg | SPC | O | 触发记录 |
| 状态信息 |  |  |  |
| RcdMade | SPS | M | 录波完成a |
| FltNum | INS | M | 录波文件号b |
| HmRcdMade | SPS | O | 谐波录波完成c |
| 定值信息 |  |  |  |
| PartATmWd | ING | EO | A段录波时间 |
| PartBTmWd | ING | EO | B段录波时间 |
| PartARate | ING | EO | AB段采样频率 |
| ContinueRate | ING | EO | 连续记录采样频率 |
| FqLimHi | ASG | EO | 频率上限定值 |
| FqLimLo | ASG | EO | 频率下限定值 |
| a装置上电时RcdMade初始值应为TRUE，装置启动故障录波时，报告RcdMade为FALSE（RcdMade的t属性应为录波启动时间），故障录波的CFG、DAT、DMF文件（故障时还应包括HDR）全部生成完毕后，报告RcdMade为TRUE。 b该数据表示用于区别故障（录波文件）的序号，用十进制表示。 c当以谐波异常作为条件启动录波完成时，与RcdMade同步变化。 |  |  |  |

## B.5 数据集建模

除了应参照Q/CSG 1203081附录O.4的规定建模各个数据集外，还应建模在线监测信息数据集dsAin、模拟量遥测数据集dsRelayAin和开关量遥信数据集dsRelayDin。

### 表B.12 在线监测信息数据集

| 序号 | 数据集 | 信息名称 | M/O | 说明 | 是否产生报告 （Y/N） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LD0/LLN0 .dsAin | 装置温度 | M | 装置温度 | Y |
|  |  | 工作电压 | M | 工作电压 | Y |
|  |  | 采集端口1发送光强 | O | 采集端口1发送光强 | Y |
|  |  | 采集端口2发送光强 | O | 采集端口2发送光强 | Y |
|  |  | 采集端口…发送光强 | O | 采集端口…发送光强 | Y |
|  |  | 采集端口1接收光强 | O | 采集端口1接收光强 | Y |
|  |  | 采集端口2接收光强 | O | 采集端口2接收光强 | Y |
|  |  | 采集端口…接收光强 | O | 采集端口…接收光强 | Y |

### 表B.13 模拟量遥测数据集

| 序号 | 数据集 | 信息名称 | M/O | 说明 | 是否产生报告 （Y/N） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RCD/LLN0 .dsRelayAin | 模拟量通道1遥测值 | M | 模拟量通道1遥测值 | Y |
|  |  | 模拟量通道2遥测值 | M | 模拟量通道2遥测值 | Y |
|  |  | 模拟量通道…遥测值 | M | 模拟量通道…遥测值 | Y |

### 表B.14 开关量遥信数据集

| 序号 | 数据集 | 信息名称 | M/O | 说明 | 是否产生报告 （Y/N） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RCD/LLN0 .dsRelayDin | 开关量通道1遥信值 | M | 开关量通道1遥信值 | Y |
|  |  | 开关量通道2遥信值 | M | 开关量通道2遥信值 | Y |
|  |  | 开关量通道…遥信值 | M | 开关量通道…遥信值 | Y |

《智能录波器技术规范》附录O.4的表O.8应增加“谐波录波完成”，如下表B.15：

### 表B.15 故障记录数据集

| 序号 | 数据集 | 信息名称 | M/O | 说明 | 是否产生报告 （Y/N） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RCD/LLN0 .dsRelayRec | 录波完成 | M | 录波完成 | Y |
|  |  | 录波文件号 | M | 录波文件号 | Y |
|  |  | 谐波录波完成 | M | 当以谐波异常作为条件启动录波时，与RcdMade同步变化 | Y |

# 附录C
（资料性）
典型采集单元通道

依据公司标准设计和典型造价V3.0接线，典型采集单元应参照本附录按照不同电压等级接线方式预定义通道和分组数目及其用途，分别提供不同版本的ICD文件。设备供应商可根据装置自身的情况调整各通道、分组的顺序、数目、LN的前缀和实例号，但模拟量通道与分组的关联、开关量通道与GOOSE虚端子的映射应符合本附录规定的原则。其他非标准设计的一次接线根据实际情况具体制定。

## C.1 500kV及以上主变采集单元

### C.1.1 模拟量通道及分组

| 通道LN | 通道描述 | 分组LN | 分组 | 变压器LN | 变压器描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACVRADR1 | 变压器1_高压侧母线_A相电压 | ZBUS1 | 变压器1_高压侧母线_电压 | YPTR1 | 变压器1 |
| ACVRADR2 | 变压器1_高压侧母线_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR3 | 变压器1_高压侧母线_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR4 | 变压器1_高压侧母线_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR5 | 变压器1_中压侧母线1_A相电压a | ZBUS2 | 变压器1_中压侧母线1_电压 |  |  |
| ACVRADR6 | 变压器1_中压侧母线1_B相电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR7 | 变压器1_中压侧母线1_C相电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR8 | 变压器1_中压侧母线1_零序电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR9 | 变压器1_中压侧母线2_A相电压a | ZBUS3 | 变压器1_中压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR10 | 变压器1_中压侧母线2_B相电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR11 | 变压器1_中压侧母线2_C相电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR12 | 变压器1_中压侧母线2_零序电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR13 | 变压器1_低压侧母线_A相电压 | ZBUS4 | 变压器1_低压侧母线_电压 |  |  |
| ACVRADR14 | 变压器1_低压侧母线_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR15 | 变压器1_低压侧母线_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR16 | 变压器1_低压侧母线_零序电压 |  |  |  |  |
| ACCRADR17 | 变压器1_高压侧套管_A相电流 | ZCBR1 | 变压器1_高压侧套管_电流 |  |  |
| ACCRADR18 | 变压器1_高压侧套管_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR19 | 变压器1_高压侧套管_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR20 | 变压器1_高压侧套管_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR21 | 变压器1_中压侧_A相电流 | ZCBR2 | 变压器1_中压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR22 | 变压器1_中压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR23 | 变压器1_中压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR24 | 变压器1_中压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR25 | 变压器1_低压侧_A相电流 | ZCBR3 | 变压器1_低压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR26 | 变压器1_低压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR27 | 变压器1_低压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR28 | 变压器1_低压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR29 | 变压器1_低压侧套管_A相电流 | ZCBR4 | 变压器1_低压侧套管_电流 |  |  |
| ACCRADR30 | 变压器1_低压侧套管_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR31 | 变压器1_低压侧套管_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR32 | 变压器1_低压侧套管_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR33 | 变压器1_公共绕组_A相电流 | ZCBR5 | 变压器1_公共绕组_电流 |  |  |
| ACCRADR34 | 变压器1_公共绕组_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR35 | 变压器1_公共绕组_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR36 | 变压器1_公共绕组_零序电流 |  |  |  |  |
| ACVRADR37 | 变压器2_高压侧母线_A相电压 | ZBUS5 | 变压器2_高压侧母线_电压 | YPTR2 | 变压器2 |
| ACVRADR38 | 变压器2_高压侧母线_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR39 | 变压器2_高压侧母线_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR40 | 变压器2_高压侧母线_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR41 | 变压器2_中压侧母线1_A相电压a | ZBUS6 | 变压器2_中压侧母线1_电压 |  |  |
| ACVRADR42 | 变压器2_中压侧母线1_B相电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR43 | 变压器2_中压侧母线1_C相电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR44 | 变压器2_中压侧母线1_零序电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR45 | 变压器2_中压侧母线2_A相电压a | ZBUS7 | 变压器2_中压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR46 | 变压器2_中压侧母线2_B相电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR47 | 变压器2_中压侧母线2_C相电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR48 | 变压器2_中压侧母线2_零序电压a |  |  |  |  |
| ACVRADR49 | 变压器2_低压侧母线_A相电压 | ZBUS8 | 变压器2_低压侧母线_电压 |  |  |
| ACVRADR50 | 变压器2_低压侧母线_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR51 | 变压器2_低压侧母线_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR52 | 变压器2_低压侧母线_零序电压 |  |  |  |  |
| ACCRADR53 | 变压器2_高压侧套管_A相电流 | ZCBR6 | 变压器2_高压侧套管_电流 |  |  |
| ACCRADR54 | 变压器2_高压侧套管_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR55 | 变压器2_高压侧套管_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR56 | 变压器2_高压侧套管_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR57 | 变压器2_中压侧_A相电流 | ZCBR7 | 变压器2_中压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR58 | 变压器2_中压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR59 | 变压器2_中压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR60 | 变压器2_中压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR61 | 变压器2_低压侧_A相电流 | ZCBR8 | 变压器2_低压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR62 | 变压器2_低压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR63 | 变压器2_低压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR64 | 变压器2_低压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR65 | 变压器2_低压侧套管_A相电流 | ZCBR9 | 变压器2_低压侧套管_电流 |  |  |
| ACCRADR66 | 变压器2_低压侧套管_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR67 | 变压器2_低压侧套管_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR68 | 变压器2_低压侧套管_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR69 | 变压器2_公共绕组_A相电流 | ZCBR10 | 变压器2_公共绕组_电流 |  |  |
| ACCRADR70 | 变压器2_公共绕组_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR71 | 变压器2_公共绕组_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR72 | 变压器2_公共绕组_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR73 | 备用电流通道1b |  |  |  |  |
| ACCRADR74 | 备用电流通道2 |  |  |  |  |
| ACCRADR75 | 备用电流通道3 |  |  |  |  |
| ACCRADR76 | 备用电流通道4 |  |  |  |  |
| ACCRADR77 | 备用电流通道5 |  |  |  |  |
| ACCRADR78 | 备用电流通道6 |  |  |  |  |
| ACCRADR79 | 备用电流通道7 |  |  |  |  |
| ACCRADR80 | 备用电流通道8 |  |  |  |  |
| ACCRADR81 | 备用电流通道9 |  |  |  |  |
| ACCRADR82 | 备用电流通道10 |  |  |  |  |
| ACCRADR83 | 备用电流通道11 |  |  |  |  |
| ACCRADR84 | 备用电流通道12 |  |  |  |  |
| ACCRADR85 | 备用电流通道13 |  |  |  |  |
| ACCRADR86 | 备用电流通道14 |  |  |  |  |
| ACCRADR87 | 备用电流通道15 |  |  |  |  |
| ACCRADR88 | 备用电流通道16 |  |  |  |  |
| ACCRADR89 | 备用电流通道17 |  |  |  |  |
| ACCRADR90 | 备用电流通道18 |  |  |  |  |
| ACCRADR91 | 备用电流通道19 |  |  |  |  |
| ACCRADR92 | 备用电流通道20 |  |  |  |  |
| DCVRADR93 | 备用直流通道1 |  |  |  |  |
| DCVRADR94 | 备用直流通道2 |  |  |  |  |
| DCVRADR95 | 备用直流通道3 |  |  |  |  |
| DCVRADR96 | 备用直流通道4 |  |  |  |  |
| a 中压侧为3/2接线时只使用母线1，对应主变侧母线，母线2保留不用。 b 各侧中性点零序电流和间隙电流使用备用电流通道实例化。 c ICD中应将以下分组的通道号预置为0，SCD集成时不需要实例化： - ZCBR的开关量通道号； - YPTR的高压侧电压2通道号HVChNumA2～HVChNumN2,低压侧电压2通道号LVChNumA2～LVChNumN2,低压侧分支2、3电流通道号LCChNumA2～LCChNumN3。 |  |  |  |  |  |

### C.1.2 开关量通道

| 通道LN | GOOSE虚端子 | 通道描述 |
| --- | --- | --- |
| GORBDR1 | GOINGGIO1 | 变压器1_变压器保护_跳高压1侧断路器 |
| GORBDR2 | GOINGGIO2 | 变压器1_变压器保护_启动高压1侧失灵 |
| GORBDR3 | GOINGGIO3 | 变压器1_变压器保护_跳高压2侧断路器 |
| GORBDR4 | GOINGGIO4 | 变压器1_变压器保护_启动高压2侧失灵 |
| GORBDR5 | GOINGGIO5 | 变压器1_变压器保护_跳中压1侧断路器 |
| GORBDR6 | GOINGGIO6 | 变压器1_变压器保护_启动中压1侧失灵 |
| GORBDR7 | GOINGGIO7 | 变压器1_变压器保护_跳中压2侧断路器 |
| GORBDR8 | GOINGGIO8 | 变压器1_变压器保护_启动中压2侧失灵 |
| GORBDR9 | GOINGGIO9 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧母联1 |
| GORBDR10 | GOINGGIO10 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧母联2 |
| GORBDR11 | GOINGGIO11 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧分段1 |
| GORBDR12 | GOINGGIO12 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧分段2 |
| GORBDR13 | GOINGGIO13 | 变压器1_变压器保护_跳低压1分支断路器 |
| GORBDR14 | GOINGGIO14 | 变压器1_变压器保护_跳低压2分支断路器 |
| GORBDR15 | GOINGGIO15 | 变压器1_变压器保护_联跳低压1分支补偿装置 |
| GORBDR16 | GOINGGIO16 | 变压器1_变压器保护_联跳低压2分支补偿装置 |
| GORBDR17 | GOINGGIO17 | 变压器1_变压器保护_三相不一致出口 |
| GORBDR18 | GOINGGIO18 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用1 |
| GORBDR19 | GOINGGIO19 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用2 |
| GORBDR20 | GOINGGIO20 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用3 |
| GORBDR21 | GOINGGIO21 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用4 |
| GORBDR22 | GOINGGIO22 | 变压器1_变压器保护_启动风冷 |
| GORBDR23 | GOINGGIO23 | 变压器1_变压器保护_闭锁调压 |
| GORBDR24 | GOINGGIO24 | 变压器1_变压器保护_保护动作 |
| GORBDR25 | GOINGGIO25 | 变压器1_变压器保护_过负荷 |
| GORBDR26 | GOINGGIO26 | 变压器1_中压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR27 |  | 变压器1_中压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR28 | GOINGGIO28 | 变压器1_中压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR29 | GOINGGIO29 | 变压器1_中压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR30 | GOINGGIO30 | 变压器1_中压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR31 | GOINGGIO31 | 变压器1_中压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR32 | GOINGGIO32 | 变压器1_中压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR33 | GOINGGIO33 | 变压器1_中压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR34 | GOINGGIO34 | 变压器1_中压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR35 | GOINGGIO35 | 变压器1_低压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR36 |  | 变压器1_低压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR37 | GOINGGIO37 | 变压器1_低压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR38 | GOINGGIO38 | 变压器1_低压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR39 | GOINGGIO39 | 变压器1_低压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR40 | GOINGGIO40 | 变压器1_低压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR41 | GOINGGIO41 | 变压器1_低压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR42 | GOINGGIO42 | 变压器1_低压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR43 | GOINGGIO43 | 变压器1_低压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR44 | GOINGGIO44 | 变压器1_本体智能终端_A相本体重瓦斯b |
| GORBDR45 | GOINGGIO45 | 变压器1_本体智能终端_A相本体轻瓦斯b |
| GORBDR46 | GOINGGIO46 | 变压器1_本体智能终端_A相本体油位异常b |
| GORBDR47 | GOINGGIO47 | 变压器1_本体智能终端_A相本体油面温度b |
| GORBDR48 | GOINGGIO48 | 变压器1_本体智能终端_A相本体绕组温度b |
| GORBDR49 | GOINGGIO49 | 变压器1_本体智能终端_A相调压轻瓦斯b |
| GORBDR50 | GOINGGIO50 | 变压器1_本体智能终端_A相调压油位异常b |
| GORBDR51 | GOINGGIO51 | 变压器1_本体智能终端_B相本体重瓦斯 |
| GORBDR52 | GOINGGIO52 | 变压器1_本体智能终端_B相本体轻瓦斯 |
| GORBDR53 | GOINGGIO53 | 变压器1_本体智能终端_B相本体油位异常 |
| GORBDR54 | GOINGGIO54 | 变压器1_本体智能终端_B相本体油面温度 |
| GORBDR55 | GOINGGIO55 | 变压器1_本体智能终端_B相本体绕组温度 |
| GORBDR56 | GOINGGIO56 | 变压器1_本体智能终端_B相调压轻瓦斯 |
| GORBDR57 | GOINGGIO57 | 变压器1_本体智能终端_B相调压油位异常 |
| GORBDR58 | GOINGGIO58 | 变压器1_本体智能终端_C相本体重瓦斯 |
| GORBDR59 | GOINGGIO59 | 变压器1_本体智能终端_C相本体轻瓦斯 |
| GORBDR60 | GOINGGIO60 | 变压器1_本体智能终端_C相本体油位异常 |
| GORBDR61 | GOINGGIO61 | 变压器1_本体智能终端_C相本体油面温度 |
| GORBDR62 | GOINGGIO62 | 变压器1_本体智能终端_C相本体绕组温度 |
| GORBDR63 | GOINGGIO63 | 变压器1_本体智能终端_C相调压轻瓦斯 |
| GORBDR64 | GOINGGIO64 | 变压器1_本体智能终端_C相调压油位异常 |
| GORBDR65 | GOINGGIO65 | 变压器2_变压器保护_跳高压1侧断路器 |
| GORBDR66 | GOINGGIO66 | 变压器2_变压器保护_启动高压1侧失灵 |
| GORBDR67 | GOINGGIO67 | 变压器2_变压器保护_跳高压2侧断路器 |
| GORBDR68 | GOINGGIO68 | 变压器2_变压器保护_启动高压2侧失灵 |
| GORBDR69 | GOINGGIO69 | 变压器2_变压器保护_跳中压1侧断路器 |
| GORBDR70 | GOINGGIO70 | 变压器2_变压器保护_启动中压1侧失灵 |
| GORBDR71 | GOINGGIO71 | 变压器2_变压器保护_跳中压2侧断路器 |
| GORBDR72 | GOINGGIO72 | 变压器2_变压器保护_启动中压2侧失灵 |
| GORBDR73 | GOINGGIO73 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧母联1 |
| GORBDR74 | GOINGGIO74 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧母联2 |
| GORBDR75 | GOINGGIO75 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧分段1 |
| GORBDR76 | GOINGGIO76 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧分段2 |
| GORBDR77 | GOINGGIO77 | 变压器2_变压器保护_跳低压1分支断路器 |
| GORBDR78 | GOINGGIO78 | 变压器2_变压器保护_跳低压2分支断路器 |
| GORBDR79 | GOINGGIO79 | 变压器2_变压器保护_联跳低压1分支补偿装置 |
| GORBDR80 | GOINGGIO80 | 变压器2_变压器保护_联跳低压2分支补偿装置 |
| GORBDR81 | GOINGGIO81 | 变压器2_变压器保护_三相不一致出口 |
| GORBDR82 | GOINGGIO82 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用1 |
| GORBDR83 | GOINGGIO83 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用2 |
| GORBDR84 | GOINGGIO84 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用3 |
| GORBDR85 | GOINGGIO85 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用4 |
| GORBDR86 | GOINGGIO86 | 变压器2_变压器保护_启动风冷 |
| GORBDR87 | GOINGGIO87 | 变压器2_变压器保护_闭锁调压 |
| GORBDR88 | GOINGGIO88 | 变压器2_变压器保护_保护动作 |
| GORBDR89 | GOINGGIO89 | 变压器2_变压器保护_过负荷 |
| GORBDR90 | GOINGGIO90 | 变压器2_中压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR91 |  | 变压器2_中压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR92 | GOINGGIO92 | 变压器2_中压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR93 | GOINGGIO93 | 变压器2_中压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR94 | GOINGGIO94 | 变压器2_中压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR95 | GOINGGIO95 | 变压器2_中压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR96 | GOINGGIO96 | 变压器2_中压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR97 | GOINGGIO97 | 变压器2_中压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR98 | GOINGGIO98 | 变压器2_中压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR99 | GOINGGIO99 | 变压器2_低压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR100 |  | 变压器2_低压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR101 | GOINGGIO101 | 变压器2_低压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR102 | GOINGGIO102 | 变压器2_低压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR103 | GOINGGIO103 | 变压器2_低压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR104 | GOINGGIO104 | 变压器2_低压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR105 | GOINGGIO105 | 变压器2_低压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR106 | GOINGGIO106 | 变压器2_低压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR107 | GOINGGIO107 | 变压器2_低压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR108 | GOINGGIO108 | 变压器2_本体智能终端_A相本体重瓦斯b |
| GORBDR109 | GOINGGIO109 | 变压器2_本体智能终端_A相本体轻瓦斯b |
| GORBDR110 | GOINGGIO110 | 变压器2_本体智能终端_A相本体油位异常b |
| GORBDR111 | GOINGGIO111 | 变压器2_本体智能终端_A相本体油面温度b |
| GORBDR112 | GOINGGIO112 | 变压器2_本体智能终端_A相本体绕组温度b |
| GORBDR113 | GOINGGIO113 | 变压器2_本体智能终端_A相调压轻瓦斯b |
| GORBDR114 | GOINGGIO114 | 变压器2_本体智能终端_A相调压油位异常b |
| GORBDR115 | GOINGGIO115 | 变压器2_本体智能终端_B相本体重瓦斯 |
| GORBDR116 | GOINGGIO116 | 变压器2_本体智能终端_B相本体轻瓦斯 |
| GORBDR117 | GOINGGIO117 | 变压器2_本体智能终端_B相本体油位异常 |
| GORBDR118 | GOINGGIO118 | 变压器2_本体智能终端_B相本体油面温度 |
| GORBDR119 | GOINGGIO119 | 变压器2_本体智能终端_B相本体绕组温度 |
| GORBDR120 | GOINGGIO120 | 变压器2_本体智能终端_B相调压轻瓦斯 |
| GORBDR121 | GOINGGIO121 | 变压器2_本体智能终端_B相调压油位异常 |
| GORBDR122 | GOINGGIO122 | 变压器2_本体智能终端_C相本体重瓦斯 |
| GORBDR123 | GOINGGIO123 | 变压器2_本体智能终端_C相本体轻瓦斯 |
| GORBDR124 | GOINGGIO124 | 变压器2_本体智能终端_C相本体油位异常 |
| GORBDR125 | GOINGGIO125 | 变压器2_本体智能终端_C相本体油面温度 |
| GORBDR126 | GOINGGIO126 | 变压器2_本体智能终端_C相本体绕组温度 |
| GORBDR127 | GOINGGIO127 | 变压器2_本体智能终端_C相调压轻瓦斯 |
| GORBDR128 | GOINGGIO128 | 变压器2_本体智能终端_C相调压油位异常 |
| GORBDR129 | GOINGGIO129 | 备用GOOSE开关量通道1c |
| GORBDR130 | GOINGGIO130 | 备用GOOSE开关量通道2 |
| GORBDR131 | GOINGGIO131 | 备用GOOSE开关量通道3 |
| GORBDR132 | GOINGGIO132 | 备用GOOSE开关量通道4 |
| HDRBDR133 |  | 备用硬节点开关量通道1c |
| HDRBDR134 |  | 备用硬节点开关量通道2 |
| HDRBDR135 |  | 备用硬节点开关量通道3 |
| HDRBDR136 |  | 备用硬节点开关量通道4 |
| a GOINGGIO的描述应去掉“分位”或“合位”二字。 b I型本体智能终端不区分相别，仅实例化A相通道，实例化描述中不应有相别。 c 备用GOOSE开关量通道和备用硬接点开关量通道的数目根据装置自身能力确定。 |  |  |

## C.2 500kV及以上 3/2接线间隔采集单元

### C.2.1 模拟量通道及分组

| 通道LN | 通道描述 | 分组LN | 分组描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACVRADR1 | 1M母线_A相电压 | M1ZBUS1 | 1M母线_电压 |
| ACVRADR2 | 1M母线_B相电压 |  |  |
| ACVRADR3 | 1M母线_C相电压 |  |  |
| ACVRADR4 | 1M母线_零序电压 |  |  |
| ACVRADR5 | 2M母线_A相电压 | M2ZBUS2 | 2M母线_电压 |
| ACVRADR6 | 2M母线_B相电压 |  |  |
| ACVRADR7 | 2M母线_C相电压 |  |  |
| ACVRADR8 | 2M母线_零序电压 |  |  |
| ACVRADR9 | A串1M侧线路_A相电压 | AL1ZBUS3 | A串1M侧线路_电压 |
| ACVRADR10 | A串1M侧线路_B相电压 |  |  |
| ACVRADR11 | A串1M侧线路_C相电压 |  |  |
| ACVRADR12 | A串1M侧线路_零序电压 |  |  |
| ACVRADR13 | A串2M侧线路_A相电压 | AL2ZBUS4 | A串2M侧线路_电压 |
| ACVRADR14 | A串2M侧线路_B相电压 |  |  |
| ACVRADR15 | A串2M侧线路_C相电压 |  |  |
| ACVRADR16 | A串2M侧线路_零序电压 |  |  |
| ACVRADR17 | B串1M侧线路_A相电压 | BL1ZBUS5 | B串1M侧线路_电压 |
| ACVRADR18 | B串1M侧线路_B相电压 |  |  |
| ACVRADR19 | B串1M侧线路_C相电压 |  |  |
| ACVRADR20 | B串1M侧线路_零序电压 |  |  |
| ACVRADR21 | B串2M侧线路_A相电压 | BL2ZBUS6 | B串2M侧线路_电压 |
| ACVRADR22 | B串2M侧线路_B相电压 |  |  |
| ACVRADR23 | B串2M侧线路_C相电压 |  |  |
| ACVRADR24 | B串2M侧线路_零序电压 |  |  |
| ACVRADR25 | 备用电压1 |  |  |
| ACVRADR26 | 备用电压2 |  |  |
| ACVRADR27 | 备用电压3 |  |  |
| ACVRADR28 | 备用电压4 |  |  |
| ACCRADR29 | A串1M边断路器_A相电流 | AB1ZCBR1 | A串1M边断路器_电流 |
| ACCRADR30 | A串1M边断路器_B相电流 |  |  |
| ACCRADR31 | A串1M边断路器_C相电流 |  |  |
| ACCRADR32 | A串1M边断路器_零序电流 |  |  |
| ACCRADR33 | A串中断路器_A相电流 | AB2ZCBR2 | A串中断路器_电流 |
| ACCRADR34 | A串中断路器_B相电流 |  |  |
| ACCRADR35 | A串中断路器_C相电流 |  |  |
| ACCRADR36 | A串中断路器_零序电流 |  |  |
| ACCRADR37 | A串2M边断路器_A相电流 | AB3ZCBR3 | A串2M边断路器_电流 |
| ACCRADR38 | A串2M边断路器_B相电流 |  |  |
| ACCRADR39 | A串2M边断路器_C相电流 |  |  |
| ACCRADR40 | A串2M边断路器_零序电流 |  |  |
| ACCRADR41 | A串1M侧高抗_A相电流 | AR1ZCBR4 | A串1M侧高抗_电流 |
| ACCRADR42 | A串1M侧高抗_B相电流 |  |  |
| ACCRADR43 | A串1M侧高抗_C相电流 |  |  |
| ACCRADR44 | A串1M侧高抗_零序电流 |  |  |
| ACCRADR45 | A串2M侧高抗_A相电流 | AR2ZCBR5 | A串2M侧高抗_电流 |
| ACCRADR46 | A串2M侧高抗_B相电流 |  |  |
| ACCRADR47 | A串2M侧高抗_C相电流 |  |  |
| ACCRADR48 | A串2M侧高抗_零序电流 |  |  |
| ACCRADR49 | A串1M侧线路_A相电流 | AL1ZLIN1 | A串1M侧线路_电流a |
| ACCRADR50 | A串1M侧线路_B相电流 |  |  |
| ACCRADR51 | A串1M侧线路_C相电流 |  |  |
| ACCRADR52 | A串1M侧线路_零序电流 |  |  |
| ACCRADR53 | A串2M侧线路_A相电流 | AL2ZLIN2 | A串2M侧线路_电流a |
| ACCRADR54 | A串2M侧线路_B相电流 |  |  |
| ACCRADR55 | A串2M侧线路_C相电流 |  |  |
| ACCRADR56 | A串2M侧线路_零序电流 |  |  |
| ACCRADR57 | B串1M边断路器_A相电流 | BB1ZCBR6 | B串1M边断路器_电流 |
| ACCRADR58 | B串1M边断路器_B相电流 |  |  |
| ACCRADR59 | B串1M边断路器_C相电流 |  |  |
| ACCRADR60 | B串1M边断路器_零序电流 |  |  |
| ACCRADR61 | B串中断路器_A相电流 | BB2ZCBR7 | B串中断路器_电流 |
| ACCRADR62 | B串中断路器_B相电流 |  |  |
| ACCRADR63 | B串中断路器_C相电流 |  |  |
| ACCRADR64 | B串中断路器_零序电流 |  |  |
| ACCRADR65 | B串2M边断路器_A相电流 | BB3ZCBR8 | B串2M边断路器_电流 |
| ACCRADR66 | B串2M边断路器_B相电流 |  |  |
| ACCRADR67 | B串2M边断路器_C相电流 |  |  |
| ACCRADR68 | B串2M边断路器_零序电流 |  |  |
| ACCRADR69 | B串1M侧高抗_A相电流 | BR1ZCBR9 | B串1M侧高抗_电流 |
| ACCRADR70 | B串1M侧高抗_B相电流 |  |  |
| ACCRADR71 | B串1M侧高抗_C相电流 |  |  |
| ACCRADR72 | B串1M侧高抗_零序电流 |  |  |
| ACCRADR73 | B串2M侧高抗_A相电流 | BR2ZCBR10 | B串2M侧高抗_电流 |
| ACCRADR74 | B串2M侧高抗_B相电流 |  |  |
| ACCRADR75 | B串2M侧高抗_C相电流 |  |  |
| ACCRADR76 | B串2M侧高抗_零序电流 |  |  |
| ACCRADR77 | B串1M侧线路_A相电流 | BL1ZLIN3 | B串1M侧线路_电流a |
| ACCRADR78 | B串1M侧线路_B相电流 |  |  |
| ACCRADR79 | B串1M侧线路_C相电流 |  |  |
| ACCRADR80 | B串1M侧线路_零序电流 |  |  |
| ACCRADR81 | B串2M侧线路_A相电流 | BL2ZLIN4 | B串2M侧线路_电流a |
| ACCRADR82 | B串2M侧线路_B相电流 |  |  |
| ACCRADR83 | B串2M侧线路_C相电流 |  |  |
| ACCRADR84 | B串2M侧线路_零序电流 |  |  |
| ACCRADR85 | 备用电流通道1 |  |  |
| ACCRADR86 | 备用电流通道2 |  |  |
| ACCRADR87 | 备用电流通道3 |  |  |
| ACCRADR88 | 备用电流通道4 |  |  |
| ACCRADR89 | 备用电流通道5 |  |  |
| ACCRADR90 | 备用电流通道6 |  |  |
| ACCRADR91 | 备用电流通道7 |  |  |
| ACCRADR92 | 备用电流通道8 |  |  |
| DCVRADR93 | 备用直流通道1 |  |  |
| DCVRADR94 | 备用直流通道2 |  |  |
| DCVRADR95 | 备用直流通道3 |  |  |
| DCVRADR96 | 备用直流通道4 |  |  |
| a 线路电流为对应边中开关的和电流。 |  |  |  |

### C.2.2 开关量通道

| 通道LN | GOOSE虚端子 | 通道描述 |
| --- | --- | --- |
| GORBDR1 | GOINGGIO1 | 1M母线_母线保护_保护跳闸_A串1M边断路器 |
| GORBDR2 | GOINGGIO2 | 1M母线_母线保护_保护跳闸_B串1M边断路器 |
| GORBDR3 | GOINGGIO3 | 1M母线_母线保护_差动保护动作 |
| GORBDR4 | GOINGGIO4 | 1M母线_母线保护_失灵联跳动作 |
| GORBDR5 | GOINGGIO5 | 1M母线_母线保护_保护动作总 |
| GORBDR6 | GOINGGIO6 | 1M母线_智能终端_检修压板投入开入 |
| GORBDR7 | GOINGGIO7 | 2M母线_母线保护_保护跳闸_A串2M边断路器 |
| GORBDR8 | GOINGGIO8 | 2M母线_母线保护_保护跳闸_B串2M边断路器 |
| GORBDR9 | GOINGGIO9 | 2M母线_母线保护_差动保护动作 |
| GORBDR10 | GOINGGIO10 | 2M母线_母线保护_失灵联跳动作 |
| GORBDR11 | GOINGGIO11 | 2M母线_母线保护_保护动作总 |
| GORBDR12 | GOINGGIO12 | 2M母线_智能终端_检修压板投入开入 |
| GORBDR13 | GOINGGIO13 | A串1M边断路器_断路器保护_跳断路器A相 |
| GORBDR14 | GOINGGIO14 | A串1M边断路器_断路器保护_跳断路器B相 |
| GORBDR15 | GOINGGIO15 | A串1M边断路器_断路器保护_跳断路器C相 |
| GORBDR16 | GOINGGIO16 | A串1M边断路器_断路器保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR17 | GOINGGIO17 | A串1M边断路器_断路器保护_重合闸 |
| GORBDR18 | GOINGGIO18 | A串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸1 |
| GORBDR19 | GOINGGIO19 | A串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸2 |
| GORBDR20 | GOINGGIO20 | A串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸3 |
| GORBDR21 | GOINGGIO21 | A串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸4 |
| GORBDR22 | GOINGGIO22 | A串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸5 |
| GORBDR23 | GOINGGIO23 | A串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸6 |
| GORBDR24 | GOINGGIO24 | A串1M边断路器_断路器保护_保护动作 |
| GORBDR25 | GOINGGIO25 | A串1M边断路器_智能终端_A相断路器位置分位a |
| GORBDR26 |  | A串1M边断路器_智能终端_A相断路器位置合位a |
| GORBDR27 | GOINGGIO27 | A串1M边断路器_智能终端_B相断路器位置分位a |
| GORBDR28 |  | A串1M边断路器_智能终端_B相断路器位置合位a |
| GORBDR29 | GOINGGIO29 | A串1M边断路器_智能终端_C相断路器位置分位a |
| GORBDR30 |  | A串1M边断路器_智能终端_C相断路器位置合位a |
| GORBDR31 | GOINGGIO31 | A串1M边断路器_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR32 | GOINGGIO32 | A串1M边断路器_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR33 | GOINGGIO33 | A串1M边断路器_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR34 | GOINGGIO34 | A串1M边断路器_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR35 | GOINGGIO35 | A串1M边断路器_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR36 | GOINGGIO36 | A串1M边断路器_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR37 | GOINGGIO37 | A串1M边断路器_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR38 | GOINGGIO38 | A串1M侧线路_线路保护_跳边断路器A相 |
| GORBDR39 | GOINGGIO39 | A串1M侧线路_线路保护_跳边断路器B相 |
| GORBDR40 | GOINGGIO40 | A串1M侧线路_线路保护_跳边断路器C相 |
| GORBDR41 | GOINGGIO41 | A串1M侧线路_线路保护_启动边断路器A相失灵 |
| GORBDR42 | GOINGGIO42 | A串1M侧线路_线路保护_启动边断路器B相失灵 |
| GORBDR43 | GOINGGIO43 | A串1M侧线路_线路保护_启动边断路器C相失灵 |
| GORBDR44 | GOINGGIO44 | A串1M侧线路_线路保护_闭锁边断路器重合闸 |
| GORBDR45 | GOINGGIO45 | A串1M侧线路_线路保护_跳中断路器A相 |
| GORBDR46 | GOINGGIO46 | A串1M侧线路_线路保护_跳中断路器B相 |
| GORBDR47 | GOINGGIO47 | A串1M侧线路_线路保护_跳中断路器C相 |
| GORBDR48 | GOINGGIO48 | A串1M侧线路_线路保护_启动中断路器A相失灵 |
| GORBDR49 | GOINGGIO49 | A串1M侧线路_线路保护_启动中断路器B相失灵 |
| GORBDR50 | GOINGGIO50 | A串1M侧线路_线路保护_启动中断路器C相失灵 |
| GORBDR51 | GOINGGIO51 | A串1M侧线路_线路保护_闭锁中断路器重合闸 |
| GORBDR52 | GOINGGIO52 | A串1M侧线路_线路保护_保护动作 |
| GORBDR53 | GOINGGIO53 | A串1M侧线路_线路保护_过电压远跳发信 |
| GORBDR54 | GOINGGIO54 | A串1M侧线路_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR55 | GOINGGIO55 | A串1M侧线路_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR56 | GOINGGIO56 | A串1M侧线路_线路保护_通道故障 |
| GORBDR57 | GOINGGIO57 | A串1M侧高抗_高抗保护_跳边断路器 |
| GORBDR58 | GOINGGIO58 | A串1M侧高抗_高抗保护_启动边断路器失灵 |
| GORBDR59 | GOINGGIO59 | A串1M侧高抗_高抗保护_跳中断路器 |
| GORBDR60 | GOINGGIO60 | A串1M侧高抗_高抗保护_启动中断路器失灵 |
| GORBDR61 | GOINGGIO61 | A串1M侧高抗_高抗保护_启动远方跳闸 |
| GORBDR62 | GOINGGIO62 | A串1M侧高抗_高抗保护_保护动作 |
| GORBDR63 | GOINGGIO63 | A串1M侧高抗_高抗保护_过负荷 |
| GORBDR64 | GOINGGIO64 | A串中断路器_断路器保护_跳断路器A相 |
| GORBDR65 | GOINGGIO65 | A串中断路器_断路器保护_跳断路器B相 |
| GORBDR66 | GOINGGIO66 | A串中断路器_断路器保护_跳断路器C相 |
| GORBDR67 | GOINGGIO67 | A串中断路器_断路器保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR68 | GOINGGIO68 | A串中断路器_断路器保护_重合闸 |
| GORBDR69 | GOINGGIO69 | A串中断路器_断路器保护_失灵跳闸1 |
| GORBDR70 | GOINGGIO70 | A串中断路器_断路器保护_失灵跳闸2 |
| GORBDR71 | GOINGGIO71 | A串中断路器_断路器保护_失灵跳闸3 |
| GORBDR72 | GOINGGIO72 | A串中断路器_断路器保护_失灵跳闸4 |
| GORBDR73 | GOINGGIO73 | A串中断路器_断路器保护_失灵跳闸5 |
| GORBDR74 | GOINGGIO74 | A串中断路器_断路器保护_失灵跳闸6 |
| GORBDR75 | GOINGGIO75 | A串中断路器_断路器保护_保护动作 |
| GORBDR76 | GOINGGIO76 | A串中断路器_智能终端_A相断路器位置分位a |
| GORBDR77 |  | A串中断路器_智能终端_A相断路器位置合位a |
| GORBDR78 | GOINGGIO78 | A串中断路器_智能终端_B相断路器位置分位a |
| GORBDR79 |  | A串中断路器_智能终端_B相断路器位置合位a |
| GORBDR80 | GOINGGIO80 | A串中断路器_智能终端_C相断路器位置分位a |
| GORBDR81 |  | A串中断路器_智能终端_C相断路器位置合位a |
| GORBDR82 | GOINGGIO82 | A串中断路器_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR83 | GOINGGIO83 | A串中断路器_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR84 | GOINGGIO84 | A串中断路器_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR85 | GOINGGIO85 | A串中断路器_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR86 | GOINGGIO86 | A串中断路器_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR87 | GOINGGIO87 | A串中断路器_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR88 | GOINGGIO88 | A串中断路器_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR89 | GOINGGIO89 | A串2M边断路器_断路器保护_跳断路器A相 |
| GORBDR90 | GOINGGIO90 | A串2M边断路器_断路器保护_跳断路器B相 |
| GORBDR91 | GOINGGIO91 | A串2M边断路器_断路器保护_跳断路器C相 |
| GORBDR92 | GOINGGIO92 | A串2M边断路器_断路器保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR93 | GOINGGIO93 | A串2M边断路器_断路器保护_重合闸 |
| GORBDR94 | GOINGGIO94 | A串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸1 |
| GORBDR95 | GOINGGIO95 | A串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸2 |
| GORBDR96 | GOINGGIO96 | A串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸3 |
| GORBDR97 | GOINGGIO97 | A串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸4 |
| GORBDR98 | GOINGGIO98 | A串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸5 |
| GORBDR99 | GOINGGIO99 | A串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸6 |
| GORBDR100 | GOINGGIO100 | A串2M边断路器_断路器保护_保护动作 |
| GORBDR101 | GOINGGIO101 | A串2M边断路器_智能终端_A相断路器位置分位a |
| GORBDR102 |  | A串2M边断路器_智能终端_A相断路器位置合位a |
| GORBDR103 | GOINGGIO103 | A串2M边断路器_智能终端_B相断路器位置分位a |
| GORBDR104 |  | A串2M边断路器_智能终端_B相断路器位置合位a |
| GORBDR105 | GOINGGIO105 | A串2M边断路器_智能终端_C相断路器位置分位a |
| GORBDR106 |  | A串2M边断路器_智能终端_C相断路器位置合位a |
| GORBDR107 | GOINGGIO107 | A串2M边断路器_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR108 | GOINGGIO108 | A串2M边断路器_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR109 | GOINGGIO109 | A串2M边断路器_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR110 | GOINGGIO110 | A串2M边断路器_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR111 | GOINGGIO111 | A串2M边断路器_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR112 | GOINGGIO112 | A串2M边断路器_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR113 | GOINGGIO113 | A串2M边断路器_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR114 | GOINGGIO114 | A串2M侧线路_线路保护_跳边断路器A相 |
| GORBDR115 | GOINGGIO115 | A串2M侧线路_线路保护_跳边断路器B相 |
| GORBDR116 | GOINGGIO116 | A串2M侧线路_线路保护_跳边断路器C相 |
| GORBDR117 | GOINGGIO117 | A串2M侧线路_线路保护_启动边断路器A相失灵 |
| GORBDR118 | GOINGGIO118 | A串2M侧线路_线路保护_启动边断路器B相失灵 |
| GORBDR119 | GOINGGIO119 | A串2M侧线路_线路保护_启动边断路器C相失灵 |
| GORBDR120 | GOINGGIO120 | A串2M侧线路_线路保护_闭锁边断路器重合闸 |
| GORBDR121 | GOINGGIO121 | A串2M侧线路_线路保护_跳中断路器A相 |
| GORBDR122 | GOINGGIO122 | A串2M侧线路_线路保护_跳中断路器B相 |
| GORBDR123 | GOINGGIO123 | A串2M侧线路_线路保护_跳中断路器C相 |
| GORBDR124 | GOINGGIO124 | A串2M侧线路_线路保护_启动中断路器A相失灵 |
| GORBDR125 | GOINGGIO125 | A串2M侧线路_线路保护_启动中断路器B相失灵 |
| GORBDR126 | GOINGGIO126 | A串2M侧线路_线路保护_启动中断路器C相失灵 |
| GORBDR127 | GOINGGIO127 | A串2M侧线路_线路保护_闭锁中断路器重合闸 |
| GORBDR128 | GOINGGIO128 | A串2M侧线路_线路保护_保护动作 |
| GORBDR129 | GOINGGIO129 | A串2M侧线路_线路保护_过电压远跳发信 |
| GORBDR130 | GOINGGIO130 | A串2M侧线路_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR131 | GOINGGIO131 | A串2M侧线路_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR132 | GOINGGIO132 | A串2M侧线路_线路保护_通道故障 |
| GORBDR133 | GOINGGIO133 | A串2M侧高抗_高抗保护_跳边断路器 |
| GORBDR134 | GOINGGIO134 | A串2M侧高抗_高抗保护_启动边断路器失灵 |
| GORBDR135 | GOINGGIO135 | A串2M侧高抗_高抗保护_跳中断路器 |
| GORBDR136 | GOINGGIO136 | A串2M侧高抗_高抗保护_启动中断路器失灵 |
| GORBDR137 | GOINGGIO137 | A串2M侧高抗_高抗保护_启动远方跳闸 |
| GORBDR138 | GOINGGIO138 | A串2M侧高抗_高抗保护_保护动作 |
| GORBDR139 | GOINGGIO139 | A串2M侧高抗_高抗保护_过负荷 |
| GORBDR140 | GOINGGIO140 | B串1M边断路器_断路器保护_跳断路器A相 |
| GORBDR141 | GOINGGIO141 | B串1M边断路器_断路器保护_跳断路器B相 |
| GORBDR142 | GOINGGIO142 | B串1M边断路器_断路器保护_跳断路器C相 |
| GORBDR143 | GOINGGIO143 | B串1M边断路器_断路器保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR144 | GOINGGIO144 | B串1M边断路器_断路器保护_重合闸 |
| GORBDR145 | GOINGGIO145 | B串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸1 |
| GORBDR146 | GOINGGIO146 | B串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸2 |
| GORBDR147 | GOINGGIO147 | B串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸3 |
| GORBDR148 | GOINGGIO148 | B串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸4 |
| GORBDR149 | GOINGGIO149 | B串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸5 |
| GORBDR150 | GOINGGIO150 | B串1M边断路器_断路器保护_失灵跳闸6 |
| GORBDR151 | GOINGGIO151 | B串1M边断路器_断路器保护_保护动作 |
| GORBDR152 | GOINGGIO152 | B串1M边断路器_智能终端_A相断路器位置分位a |
| GORBDR153 |  | B串1M边断路器_智能终端_A相断路器位置合位a |
| GORBDR154 | GOINGGIO154 | B串1M边断路器_智能终端_B相断路器位置分位a |
| GORBDR155 |  | B串1M边断路器_智能终端_B相断路器位置合位a |
| GORBDR156 | GOINGGIO156 | B串1M边断路器_智能终端_C相断路器位置分位a |
| GORBDR157 |  | B串1M边断路器_智能终端_C相断路器位置合位a |
| GORBDR158 | GOINGGIO158 | B串1M边断路器_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR159 | GOINGGIO159 | B串1M边断路器_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR160 | GOINGGIO160 | B串1M边断路器_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR161 | GOINGGIO161 | B串1M边断路器_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR162 | GOINGGIO162 | B串1M边断路器_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR163 | GOINGGIO163 | B串1M边断路器_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR164 | GOINGGIO164 | B串1M边断路器_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR165 | GOINGGIO165 | B串1M侧线路_线路保护_跳边断路器A相 |
| GORBDR166 | GOINGGIO166 | B串1M侧线路_线路保护_跳边断路器B相 |
| GORBDR167 | GOINGGIO167 | B串1M侧线路_线路保护_跳边断路器C相 |
| GORBDR168 | GOINGGIO168 | B串1M侧线路_线路保护_启动边断路器A相失灵 |
| GORBDR169 | GOINGGIO169 | B串1M侧线路_线路保护_启动边断路器B相失灵 |
| GORBDR170 | GOINGGIO170 | B串1M侧线路_线路保护_启动边断路器C相失灵 |
| GORBDR171 | GOINGGIO171 | B串1M侧线路_线路保护_闭锁边断路器重合闸 |
| GORBDR172 | GOINGGIO172 | B串1M侧线路_线路保护_跳中断路器A相 |
| GORBDR173 | GOINGGIO173 | B串1M侧线路_线路保护_跳中断路器B相 |
| GORBDR174 | GOINGGIO174 | B串1M侧线路_线路保护_跳中断路器C相 |
| GORBDR175 | GOINGGIO175 | B串1M侧线路_线路保护_启动中断路器A相失灵 |
| GORBDR176 | GOINGGIO176 | B串1M侧线路_线路保护_启动中断路器B相失灵 |
| GORBDR177 | GOINGGIO177 | B串1M侧线路_线路保护_启动中断路器C相失灵 |
| GORBDR178 | GOINGGIO178 | B串1M侧线路_线路保护_闭锁中断路器重合闸 |
| GORBDR179 | GOINGGIO179 | B串1M侧线路_线路保护_保护动作 |
| GORBDR180 | GOINGGIO180 | B串1M侧线路_线路保护_过电压远跳发信 |
| GORBDR181 | GOINGGIO181 | B串1M侧线路_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR182 | GOINGGIO182 | B串1M侧线路_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR183 | GOINGGIO183 | B串1M侧线路_线路保护_通道故障 |
| GORBDR184 | GOINGGIO184 | B串1M侧高抗_高抗保护_跳边断路器 |
| GORBDR185 | GOINGGIO185 | B串1M侧高抗_高抗保护_启动边断路器失灵 |
| GORBDR186 | GOINGGIO186 | B串1M侧高抗_高抗保护_跳中断路器 |
| GORBDR187 | GOINGGIO187 | B串1M侧高抗_高抗保护_启动中断路器失灵 |
| GORBDR188 | GOINGGIO188 | B串1M侧高抗_高抗保护_启动远方跳闸 |
| GORBDR189 | GOINGGIO189 | B串1M侧高抗_高抗保护_保护动作 |
| GORBDR190 | GOINGGIO190 | B串1M侧高抗_高抗保护_过负荷 |
| GORBDR191 | GOINGGIO191 | B串中断路器_断路器保护_跳断路器A相 |
| GORBDR192 | GOINGGIO192 | B串中断路器_断路器保护_跳断路器B相 |
| GORBDR193 | GOINGGIO193 | B串中断路器_断路器保护_跳断路器C相 |
| GORBDR194 | GOINGGIO194 | B串中断路器_断路器保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR195 | GOINGGIO195 | B串中断路器_断路器保护_重合闸 |
| GORBDR196 | GOINGGIO196 | B串中断路器_断路器保护_失灵跳闸1 |
| GORBDR197 | GOINGGIO197 | B串中断路器_断路器保护_失灵跳闸2 |
| GORBDR198 | GOINGGIO198 | B串中断路器_断路器保护_失灵跳闸3 |
| GORBDR199 | GOINGGIO199 | B串中断路器_断路器保护_失灵跳闸4 |
| GORBDR200 | GOINGGIO200 | B串中断路器_断路器保护_失灵跳闸5 |
| GORBDR201 | GOINGGIO201 | B串中断路器_断路器保护_失灵跳闸6 |
| GORBDR202 | GOINGGIO202 | B串中断路器_断路器保护_保护动作 |
| GORBDR203 | GOINGGIO203 | B串中断路器_智能终端_A相断路器位置分位a |
| GORBDR204 |  | B串中断路器_智能终端_A相断路器位置合位a |
| GORBDR205 | GOINGGIO205 | B串中断路器_智能终端_B相断路器位置分位a |
| GORBDR206 |  | B串中断路器_智能终端_B相断路器位置合位a |
| GORBDR207 | GOINGGIO207 | B串中断路器_智能终端_C相断路器位置分位a |
| GORBDR208 |  | B串中断路器_智能终端_C相断路器位置合位a |
| GORBDR209 | GOINGGIO209 | B串中断路器_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR210 | GOINGGIO210 | B串中断路器_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR211 | GOINGGIO211 | B串中断路器_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR212 | GOINGGIO212 | B串中断路器_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR213 | GOINGGIO213 | B串中断路器_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR214 | GOINGGIO214 | B串中断路器_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR215 | GOINGGIO215 | B串中断路器_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR216 | GOINGGIO216 | B串2M边断路器_断路器保护_跳断路器A相 |
| GORBDR217 | GOINGGIO217 | B串2M边断路器_断路器保护_跳断路器B相 |
| GORBDR218 | GOINGGIO218 | B串2M边断路器_断路器保护_跳断路器C相 |
| GORBDR219 | GOINGGIO219 | B串2M边断路器_断路器保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR220 | GOINGGIO220 | B串2M边断路器_断路器保护_重合闸 |
| GORBDR221 | GOINGGIO221 | B串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸1 |
| GORBDR222 | GOINGGIO222 | B串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸2 |
| GORBDR223 | GOINGGIO223 | B串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸3 |
| GORBDR224 | GOINGGIO224 | B串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸4 |
| GORBDR225 | GOINGGIO225 | B串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸5 |
| GORBDR226 | GOINGGIO226 | B串2M边断路器_断路器保护_失灵跳闸6 |
| GORBDR227 | GOINGGIO227 | B串2M边断路器_断路器保护_保护动作 |
| GORBDR228 | GOINGGIO228 | B串2M边断路器_智能终端_A相断路器位置分位a |
| GORBDR229 |  | B串2M边断路器_智能终端_A相断路器位置合位a |
| GORBDR230 | GOINGGIO230 | B串2M边断路器_智能终端_B相断路器位置分位a |
| GORBDR231 |  | B串2M边断路器_智能终端_B相断路器位置合位a |
| GORBDR232 | GOINGGIO232 | B串2M边断路器_智能终端_C相断路器位置分位a |
| GORBDR233 |  | B串2M边断路器_智能终端_C相断路器位置合位a |
| GORBDR234 | GOINGGIO234 | B串2M边断路器_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR235 | GOINGGIO235 | B串2M边断路器_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR236 | GOINGGIO236 | B串2M边断路器_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR237 | GOINGGIO237 | B串2M边断路器_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR238 | GOINGGIO238 | B串2M边断路器_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR239 | GOINGGIO239 | B串2M边断路器_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR240 | GOINGGIO240 | B串2M边断路器_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR241 | GOINGGIO241 | B串2M侧线路_线路保护_跳边断路器A相 |
| GORBDR242 | GOINGGIO242 | B串2M侧线路_线路保护_跳边断路器B相 |
| GORBDR243 | GOINGGIO243 | B串2M侧线路_线路保护_跳边断路器C相 |
| GORBDR244 | GOINGGIO244 | B串2M侧线路_线路保护_启动边断路器A相失灵 |
| GORBDR245 | GOINGGIO245 | B串2M侧线路_线路保护_启动边断路器B相失灵 |
| GORBDR246 | GOINGGIO246 | B串2M侧线路_线路保护_启动边断路器C相失灵 |
| GORBDR247 | GOINGGIO247 | B串2M侧线路_线路保护_闭锁边断路器重合闸 |
| GORBDR248 | GOINGGIO248 | B串2M侧线路_线路保护_跳中断路器A相 |
| GORBDR249 | GOINGGIO249 | B串2M侧线路_线路保护_跳中断路器B相 |
| GORBDR250 | GOINGGIO250 | B串2M侧线路_线路保护_跳中断路器C相 |
| GORBDR251 | GOINGGIO251 | B串2M侧线路_线路保护_启动中断路器A相失灵 |
| GORBDR252 | GOINGGIO252 | B串2M侧线路_线路保护_启动中断路器B相失灵 |
| GORBDR253 | GOINGGIO253 | B串2M侧线路_线路保护_启动中断路器C相失灵 |
| GORBDR254 | GOINGGIO254 | B串2M侧线路_线路保护_闭锁中断路器重合闸 |
| GORBDR255 | GOINGGIO255 | B串2M侧线路_线路保护_保护动作 |
| GORBDR256 | GOINGGIO256 | B串2M侧线路_线路保护_过电压远跳发信 |
| GORBDR257 | GOINGGIO257 | B串2M侧线路_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR258 | GOINGGIO258 | B串2M侧线路_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR259 | GOINGGIO259 | B串2M侧线路_线路保护_通道故障 |
| GORBDR260 | GOINGGIO260 | B串2M侧高抗_高抗保护_跳边断路器 |
| GORBDR261 | GOINGGIO261 | B串2M侧高抗_高抗保护_启动边断路器失灵 |
| GORBDR262 | GOINGGIO262 | B串2M侧高抗_高抗保护_跳中断路器 |
| GORBDR263 | GOINGGIO263 | B串2M侧高抗_高抗保护_启动中断路器失灵 |
| GORBDR264 | GOINGGIO264 | B串2M侧高抗_高抗保护_启动远方跳闸 |
| GORBDR265 | GOINGGIO265 | B串2M侧高抗_高抗保护_保护动作 |
| GORBDR266 | GOINGGIO266 | B串2M侧高抗_高抗保护_过负荷 |
| GORBDR267 | GOINGGIO267 | 备用GOOSE开关量通道1b |
| GORBDR268 | GOINGGIO268 | 备用GOOSE开关量通道2 |
| GORBDR269 | GOINGGIO269 | 备用GOOSE开关量通道3 |
| GORBDR270 | GOINGGIO270 | 备用GOOSE开关量通道4 |
| GORBDR271 | GOINGGIO271 | 备用GOOSE开关量通道5 |
| GORBDR272 | GOINGGIO272 | 备用GOOSE开关量通道6 |
| GORBDR273 | GOINGGIO273 | 备用GOOSE开关量通道7 |
| GORBDR274 | GOINGGIO274 | 备用GOOSE开关量通道8 |
| HDRBDR275 |  | 备用硬节点开关量通道1b |
| HDRBDR276 |  | 备用硬节点开关量通道2 |
| HDRBDR277 |  | 备用硬节点开关量通道3 |
| HDRBDR278 |  | 备用硬节点开关量通道4 |
| a GOINGGIO的描述应去掉“分位”或“合位”二字。 b 备用GOOSE开关量通道和备用硬接点开关量通道的数目根据装置自身能力确定。 |  |  |

## C.3 220kV主变采集单元

### C.3.1 模拟量通道及分组

| 通道LN | 通道描述 | 分组LN | 分组描述 | 变压器LN | 变压器描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACVRADR1 | 变压器1_高压侧母线1_A相电压 | ZBUS1 | 变压器1_高压侧母线1_电压 | YPTR1 | 变压器1 |
| ACVRADR2 | 变压器1_高压侧母线1_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR3 | 变压器1_高压侧母线1_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR4 | 变压器1_高压侧母线1_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR5 | 变压器1_高压侧母线2_A相电压 | ZBUS2 | 变压器1_高压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR6 | 变压器1_高压侧母线2_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR7 | 变压器1_高压侧母线2_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR8 | 变压器1_高压侧母线2_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR9 | 变压器1_中压侧母线1_A相电压 | ZBUS3 | 变压器1_中压侧母线1_电压 |  |  |
| ACVRADR10 | 变压器1_中压侧母线1_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR11 | 变压器1_中压侧母线1_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR12 | 变压器1_中压侧母线1_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR13 | 变压器1_中压侧母线2_A相电压 | ZBUS4 | 变压器1_中压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR14 | 变压器1_中压侧母线2_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR15 | 变压器1_中压侧母线2_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR16 | 变压器1_中压侧母线2_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR17 | 变压器1_低压侧母线1_A相电压 | ZBUS5 | 变压器1_低压侧母线1_电压 |  |  |
| ACVRADR18 | 变压器1_低压侧母线1_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR19 | 变压器1_低压侧母线1_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR20 | 变压器1_低压侧母线1_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR21 | 变压器1_低压侧母线2_A相电压 | ZBUS6 | 变压器1_低压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR22 | 变压器1_低压侧母线2_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR23 | 变压器1_低压侧母线2_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR24 | 变压器1_低压侧母线2_零序电压 |  |  |  |  |
| ACCRADR25 | 变压器1_高压侧_A相电流 | ZCBR1 | 变压器1_高压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR26 | 变压器1_高压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR27 | 变压器1_高压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR28 | 变压器1_高压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR29 | 变压器1_中压侧_A相电流 | ZCBR2 | 变压器1_中压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR30 | 变压器1_中压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR31 | 变压器1_中压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR32 | 变压器1_中压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR33 | 变压器1_低压1分支_A相电流 | ZCBR3 | 变压器1_低压1分支_电流 |  |  |
| ACCRADR34 | 变压器1_低压1分支_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR35 | 变压器1_低压1分支_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR36 | 变压器1_低压1分支_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR37 | 变压器1_低压2分支_A相电流 | ZCBR4 | 变压器1_低压2分支_电流 |  |  |
| ACCRADR38 | 变压器1_低压2分支_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR39 | 变压器1_低压2分支_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR40 | 变压器1_低压2分支_零序电流 |  |  |  |  |
| ACVRADR41 | 变压器2_高压侧母线1_A相电压 | ZBUS7 | 变压器2_高压侧母线1_电压 | YPTR2 | 变压器2 |
| ACVRADR42 | 变压器2_高压侧母线1_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR43 | 变压器2_高压侧母线1_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR44 | 变压器2_高压侧母线1_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR45 | 变压器2_高压侧母线2_A相电压 | ZBUS8 | 变压器2_高压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR46 | 变压器2_高压侧母线2_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR47 | 变压器2_高压侧母线2_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR48 | 变压器2_高压侧母线2_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR49 | 变压器2_中压侧母线1_A相电压 | ZBUS9 | 变压器2_中压侧母线1_电压 |  |  |
| ACVRADR50 | 变压器2_中压侧母线1_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR51 | 变压器2_中压侧母线1_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR52 | 变压器2_中压侧母线1_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR53 | 变压器2_中压侧母线2_A相电压 | ZBUS10 | 变压器2_中压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR54 | 变压器2_中压侧母线2_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR55 | 变压器2_中压侧母线2_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR56 | 变压器2_中压侧母线2_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR57 | 变压器2_低压侧母线1_A相电压 | ZBUS11 | 变压器2_低压侧母线1_电压 |  |  |
| ACVRADR58 | 变压器2_低压侧母线1_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR59 | 变压器2_低压侧母线1_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR60 | 变压器2_低压侧母线1_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR61 | 变压器2_低压侧母线2_A相电压 | ZBUS12 | 变压器2_低压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR62 | 变压器2_低压侧母线2_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR63 | 变压器2_低压侧母线2_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR64 | 变压器2_低压侧母线2_零序电压 |  |  |  |  |
| ACCRADR65 | 变压器2_高压侧_A相电流 | ZCBR5 | 变压器2_高压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR66 | 变压器2_高压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR67 | 变压器2_高压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR68 | 变压器2_高压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR69 | 变压器2_中压侧_A相电流 | ZCBR6 | 变压器2_中压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR70 | 变压器2_中压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR71 | 变压器2_中压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR72 | 变压器2_中压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR73 | 变压器2_低压1分支_A相电流 | ZCBR7 | 变压器2_低压1分支_电流 |  |  |
| ACCRADR74 | 变压器2_低压1分支_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR75 | 变压器2_低压1分支_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR76 | 变压器2_低压1分支_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR77 | 变压器2_低压2分支_A相电流 | ZCBR8 | 变压器2_低压2分支_电流 |  |  |
| ACCRADR78 | 变压器2_低压2分支_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR79 | 变压器2_低压2分支_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR80 | 变压器2_低压2分支_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR81 | 备用电流通道1a |  |  |  |  |
| ACCRADR82 | 备用电流通道2 |  |  |  |  |
| ACCRADR83 | 备用电流通道3 |  |  |  |  |
| ACCRADR84 | 备用电流通道4 |  |  |  |  |
| ACCRADR85 | 备用电流通道5 |  |  |  |  |
| ACCRADR86 | 备用电流通道6 |  |  |  |  |
| ACCRADR87 | 备用电流通道7 |  |  |  |  |
| ACCRADR88 | 备用电流通道8 |  |  |  |  |
| ACCRADR89 | 备用电流通道9 |  |  |  |  |
| ACCRADR90 | 备用电流通道10 |  |  |  |  |
| ACCRADR91 | 备用电流通道11 |  |  |  |  |
| ACCRADR92 | 备用电流通道12 |  |  |  |  |
| DCVRADR93 | 备用直流通道1 |  |  |  |  |
| DCVRADR94 | 备用直流通道2 |  |  |  |  |
| DCVRADR95 | 备用直流通道3 |  |  |  |  |
| DCVRADR96 | 备用直流通道4 |  |  |  |  |
| a 各侧中性点零序电流和间隙电流使用备用电流通道实例化。 b 备用GOOSE开关量通道和备用硬接点开关量通道的数目根据装置自身能力确定。 |  |  |  |  |  |

### C.3.2 开关量通道

| 通道LN | GOOSE虚端子 | 通道描述 |
| --- | --- | --- |
| GORBDR1 | GOINGGIO1 | 变压器1_变压器保护_跳高压侧断路器 |
| GORBDR2 | GOINGGIO2 | 变压器1_变压器保护_启动高压侧失灵 |
| GORBDR3 | GOINGGIO3 | 变压器1_变压器保护_跳高压侧母联1 |
| GORBDR4 | GOINGGIO4 | 变压器1_变压器保护_跳高压侧母联2 |
| GORBDR5 | GOINGGIO5 | 变压器1_变压器保护_跳高压侧分段1 |
| GORBDR6 | GOINGGIO6 | 变压器1_变压器保护_跳高压侧分段2 |
| GORBDR7 | GOINGGIO7 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧断路器 |
| GORBDR8 | GOINGGIO8 | 变压器1_变压器保护_启动中压侧失灵 |
| GORBDR9 | GOINGGIO9 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧母联1 |
| GORBDR10 | GOINGGIO10 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧母联2 |
| GORBDR11 | GOINGGIO11 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧分段1 |
| GORBDR12 | GOINGGIO12 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧分段2 |
| GORBDR13 | GOINGGIO13 | 变压器1_变压器保护_闭锁中压侧备自投 |
| GORBDR14 | GOINGGIO14 | 变压器1_变压器保护_跳低压1分支断路器 |
| GORBDR15 | GOINGGIO15 | 变压器1_变压器保护_跳低压1分支分段 |
| GORBDR16 | GOINGGIO16 | 变压器1_变压器保护_闭锁低压1分支备自投 |
| GORBDR17 | GOINGGIO17 | 变压器1_变压器保护_跳低压2分支断路器 |
| GORBDR18 | GOINGGIO18 | 变压器1_变压器保护_跳低压2分支分段 |
| GORBDR19 | GOINGGIO19 | 变压器1_变压器保护_闭锁低压2分支备自投 |
| GORBDR20 | GOINGGIO20 | 变压器1_变压器保护_三相不一致出口 |
| GORBDR21 | GOINGGIO21 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用1 |
| GORBDR22 | GOINGGIO22 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用2 |
| GORBDR23 | GOINGGIO23 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用3 |
| GORBDR24 | GOINGGIO24 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用4 |
| GORBDR25 | GOINGGIO25 | 变压器1_变压器保护_启动风冷 |
| GORBDR26 | GOINGGIO26 | 变压器1_变压器保护_闭锁调压 |
| GORBDR27 | GOINGGIO27 | 变压器1_变压器保护_保护动作 |
| GORBDR28 | GOINGGIO28 | 变压器1_变压器保护_过负荷 |
| GORBDR29 | GOINGGIO29 | 变压器1_高压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR30 |  | 变压器1_高压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR31 | GOINGGIO31 | 变压器1_高压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR32 | GOINGGIO32 | 变压器1_高压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR33 | GOINGGIO33 | 变压器1_高压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR34 | GOINGGIO34 | 变压器1_高压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR35 | GOINGGIO35 | 变压器1_高压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR36 | GOINGGIO36 | 变压器1_高压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR37 | GOINGGIO37 | 变压器1_高压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR38 | GOINGGIO38 | 变压器1_中压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR39 |  | 变压器1_中压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR40 | GOINGGIO40 | 变压器1_中压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR41 | GOINGGIO41 | 变压器1_中压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR42 | GOINGGIO42 | 变压器1_中压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR43 | GOINGGIO43 | 变压器1_中压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR44 | GOINGGIO44 | 变压器1_中压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR45 | GOINGGIO45 | 变压器1_中压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR46 | GOINGGIO46 | 变压器1_中压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR47 | GOINGGIO47 | 变压器1_低压1分支智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR48 |  | 变压器1_低压1分支智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR49 | GOINGGIO49 | 变压器1_低压1分支智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR50 | GOINGGIO50 | 变压器1_低压1分支智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR51 | GOINGGIO51 | 变压器1_低压1分支智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR52 | GOINGGIO52 | 变压器1_低压1分支智能终端_STJ信号 |
| GORBDR53 | GOINGGIO53 | 变压器1_低压1分支智能终端_HJ信号 |
| GORBDR54 | GOINGGIO54 | 变压器1_低压1分支智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR55 | GOINGGIO55 | 变压器1_低压1分支智能终端_事故总信号 |
| GORBDR56 | GOINGGIO56 | 变压器1_低压2分支智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR57 |  | 变压器1_低压2分支智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR58 | GOINGGIO58 | 变压器1_低压2分支智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR59 | GOINGGIO59 | 变压器1_低压2分支智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR60 | GOINGGIO60 | 变压器1_低压2分支智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR61 | GOINGGIO61 | 变压器1_低压2分支智能终端_STJ信号 |
| GORBDR62 | GOINGGIO62 | 变压器1_低压2分支智能终端_HJ信号 |
| GORBDR63 | GOINGGIO63 | 变压器1_低压2分支智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR64 | GOINGGIO64 | 变压器1_低压2分支智能终端_事故总信号 |
| GORBDR65 | GOINGGIO65 | 变压器1_本体智能终端_A相本体重瓦斯b |
| GORBDR66 | GOINGGIO66 | 变压器1_本体智能终端_A相本体轻瓦斯b |
| GORBDR67 | GOINGGIO67 | 变压器1_本体智能终端_A相本体油位异常b |
| GORBDR68 | GOINGGIO68 | 变压器1_本体智能终端_A相本体油面温度b |
| GORBDR69 | GOINGGIO69 | 变压器1_本体智能终端_A相本体绕组温度b |
| GORBDR70 | GOINGGIO70 | 变压器1_本体智能终端_A相调压轻瓦斯b |
| GORBDR71 | GOINGGIO71 | 变压器1_本体智能终端_A相调压油位异常b |
| GORBDR72 | GOINGGIO72 | 变压器1_本体智能终端_B相本体重瓦斯 |
| GORBDR73 | GOINGGIO73 | 变压器1_本体智能终端_B相本体轻瓦斯 |
| GORBDR74 | GOINGGIO74 | 变压器1_本体智能终端_B相本体油位异常 |
| GORBDR75 | GOINGGIO75 | 变压器1_本体智能终端_B相本体油面温度 |
| GORBDR76 | GOINGGIO76 | 变压器1_本体智能终端_B相本体绕组温度 |
| GORBDR77 | GOINGGIO77 | 变压器1_本体智能终端_B相调压轻瓦斯 |
| GORBDR78 | GOINGGIO78 | 变压器1_本体智能终端_B相调压油位异常 |
| GORBDR79 | GOINGGIO79 | 变压器1_本体智能终端_C相本体重瓦斯 |
| GORBDR80 | GOINGGIO80 | 变压器1_本体智能终端_C相本体轻瓦斯 |
| GORBDR81 | GOINGGIO81 | 变压器1_本体智能终端_C相本体油位异常 |
| GORBDR82 | GOINGGIO82 | 变压器1_本体智能终端_C相本体油面温度 |
| GORBDR83 | GOINGGIO83 | 变压器1_本体智能终端_C相本体绕组温度 |
| GORBDR84 | GOINGGIO84 | 变压器1_本体智能终端_C相调压轻瓦斯 |
| GORBDR85 | GOINGGIO85 | 变压器1_本体智能终端_C相调压油位异常 |
| GORBDR86 | GOINGGIO86 | 变压器2_变压器保护_跳高压侧断路器 |
| GORBDR87 | GOINGGIO87 | 变压器2_变压器保护_启动高压侧失灵 |
| GORBDR88 | GOINGGIO88 | 变压器2_变压器保护_跳高压侧母联1 |
| GORBDR89 | GOINGGIO89 | 变压器2_变压器保护_跳高压侧母联2 |
| GORBDR90 | GOINGGIO90 | 变压器2_变压器保护_跳高压侧分段1 |
| GORBDR91 | GOINGGIO91 | 变压器2_变压器保护_跳高压侧分段2 |
| GORBDR92 | GOINGGIO92 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧断路器 |
| GORBDR93 | GOINGGIO93 | 变压器2_变压器保护_启动中压侧失灵 |
| GORBDR94 | GOINGGIO94 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧母联1 |
| GORBDR95 | GOINGGIO95 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧母联2 |
| GORBDR96 | GOINGGIO96 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧分段1 |
| GORBDR97 | GOINGGIO97 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧分段2 |
| GORBDR98 | GOINGGIO98 | 变压器2_变压器保护_闭锁中压侧备自投 |
| GORBDR99 | GOINGGIO99 | 变压器2_变压器保护_跳低压1分支断路器 |
| GORBDR100 | GOINGGIO100 | 变压器2_变压器保护_跳低压1分支分段 |
| GORBDR101 | GOINGGIO101 | 变压器2_变压器保护_闭锁低压1分支备自投 |
| GORBDR102 | GOINGGIO102 | 变压器2_变压器保护_跳低压2分支断路器 |
| GORBDR103 | GOINGGIO103 | 变压器2_变压器保护_跳低压2分支分段 |
| GORBDR104 | GOINGGIO104 | 变压器2_变压器保护_闭锁低压2分支备自投 |
| GORBDR105 | GOINGGIO105 | 变压器2_变压器保护_三相不一致出口 |
| GORBDR106 | GOINGGIO106 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用1 |
| GORBDR107 | GOINGGIO107 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用2 |
| GORBDR108 | GOINGGIO108 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用3 |
| GORBDR109 | GOINGGIO109 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用4 |
| GORBDR110 | GOINGGIO110 | 变压器2_变压器保护_启动风冷 |
| GORBDR111 | GOINGGIO111 | 变压器2_变压器保护_闭锁调压 |
| GORBDR112 | GOINGGIO112 | 变压器2_变压器保护_保护动作 |
| GORBDR113 | GOINGGIO113 | 变压器2_变压器保护_过负荷 |
| GORBDR114 | GOINGGIO114 | 变压器2_高压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR115 |  | 变压器2_高压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR116 | GOINGGIO116 | 变压器2_高压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR117 | GOINGGIO117 | 变压器2_高压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR118 | GOINGGIO118 | 变压器2_高压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR119 | GOINGGIO119 | 变压器2_高压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR120 | GOINGGIO120 | 变压器2_高压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR121 | GOINGGIO121 | 变压器2_高压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR122 | GOINGGIO122 | 变压器2_高压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR123 | GOINGGIO123 | 变压器2_中压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR124 |  | 变压器2_中压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR125 | GOINGGIO125 | 变压器2_中压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR126 | GOINGGIO126 | 变压器2_中压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR127 | GOINGGIO127 | 变压器2_中压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR128 | GOINGGIO128 | 变压器2_中压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR129 | GOINGGIO129 | 变压器2_中压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR130 | GOINGGIO130 | 变压器2_中压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR131 | GOINGGIO131 | 变压器2_中压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR132 | GOINGGIO132 | 变压器2_低压1分支智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR133 |  | 变压器2_低压1分支智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR134 | GOINGGIO134 | 变压器2_低压1分支智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR135 | GOINGGIO135 | 变压器2_低压1分支智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR136 | GOINGGIO136 | 变压器2_低压1分支智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR137 | GOINGGIO137 | 变压器2_低压1分支智能终端_STJ信号 |
| GORBDR138 | GOINGGIO138 | 变压器2_低压1分支智能终端_HJ信号 |
| GORBDR139 | GOINGGIO139 | 变压器2_低压1分支智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR140 | GOINGGIO140 | 变压器2_低压1分支智能终端_事故总信号 |
| GORBDR141 | GOINGGIO141 | 变压器2_低压2分支智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR142 |  | 变压器2_低压2分支智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR143 | GOINGGIO143 | 变压器2_低压2分支智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR144 | GOINGGIO144 | 变压器2_低压2分支智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR145 | GOINGGIO145 | 变压器2_低压2分支智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR146 | GOINGGIO146 | 变压器2_低压2分支智能终端_STJ信号 |
| GORBDR147 | GOINGGIO147 | 变压器2_低压2分支智能终端_HJ信号 |
| GORBDR148 | GOINGGIO148 | 变压器2_低压2分支智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR149 | GOINGGIO149 | 变压器2_低压2分支智能终端_事故总信号 |
| GORBDR150 | GOINGGIO150 | 变压器2_本体智能终端_A相本体重瓦斯b |
| GORBDR151 | GOINGGIO151 | 变压器2_本体智能终端_A相本体轻瓦斯b |
| GORBDR152 | GOINGGIO152 | 变压器2_本体智能终端_A相本体油位异常b |
| GORBDR153 | GOINGGIO153 | 变压器2_本体智能终端_A相本体油面温度b |
| GORBDR154 | GOINGGIO154 | 变压器2_本体智能终端_A相本体绕组温度b |
| GORBDR155 | GOINGGIO155 | 变压器2_本体智能终端_A相调压轻瓦斯b |
| GORBDR156 | GOINGGIO156 | 变压器2_本体智能终端_A相调压油位异常b |
| GORBDR157 | GOINGGIO157 | 变压器2_本体智能终端_B相本体重瓦斯 |
| GORBDR158 | GOINGGIO158 | 变压器2_本体智能终端_B相本体轻瓦斯 |
| GORBDR159 | GOINGGIO159 | 变压器2_本体智能终端_B相本体油位异常 |
| GORBDR160 | GOINGGIO160 | 变压器2_本体智能终端_B相本体油面温度 |
| GORBDR161 | GOINGGIO161 | 变压器2_本体智能终端_B相本体绕组温度 |
| GORBDR162 | GOINGGIO162 | 变压器2_本体智能终端_B相调压轻瓦斯 |
| GORBDR163 | GOINGGIO163 | 变压器2_本体智能终端_B相调压油位异常 |
| GORBDR164 | GOINGGIO164 | 变压器2_本体智能终端_C相本体重瓦斯 |
| GORBDR165 | GOINGGIO165 | 变压器2_本体智能终端_C相本体轻瓦斯 |
| GORBDR166 | GOINGGIO166 | 变压器2_本体智能终端_C相本体油位异常 |
| GORBDR167 | GOINGGIO167 | 变压器2_本体智能终端_C相本体油面温度 |
| GORBDR168 | GOINGGIO168 | 变压器2_本体智能终端_C相本体绕组温度 |
| GORBDR169 | GOINGGIO169 | 变压器2_本体智能终端_C相调压轻瓦斯 |
| GORBDR170 | GOINGGIO170 | 变压器2_本体智能终端_C相调压油位异常 |
| GORBDR171 | GOINGGIO171 | 备用GOOSE开关量通道1c |
| GORBDR172 | GOINGGIO172 | 备用GOOSE开关量通道2 |
| GORBDR173 | GOINGGIO173 | 备用GOOSE开关量通道3 |
| GORBDR174 | GOINGGIO174 | 备用GOOSE开关量通道4 |
| GORBDR175 | GOINGGIO175 | 备用GOOSE开关量通道5 |
| GORBDR176 | GOINGGIO176 | 备用GOOSE开关量通道6 |
| GORBDR177 | GOINGGIO177 | 备用GOOSE开关量通道7 |
| GORBDR178 | GOINGGIO178 | 备用GOOSE开关量通道8 |
| HDRBDR179 |  | 备用硬节点开关量通道1c |
| HDRBDR180 |  | 备用硬节点开关量通道2 |
| HDRBDR181 |  | 备用硬节点开关量通道3 |
| HDRBDR182 |  | 备用硬节点开关量通道4 |
| a GOINGGIO的描述应去掉“分位”或“合位”二字。 b I型本体智能终端不区分相别，仅实例化A相通道，实例化描述中不应有相别。 c备用GOOSE开关量通道和备用硬接点开关量通道的数目根据装置自身能力确定。 |  |  |

## C.4 220/110kV双母线间隔采集单元

### C.4.1 模拟量通道及分组

| 通道LN | 通道描述 | 分组LN | 分组描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACVRADR1 | 母线1_A相电压 | ZBUS1 | 母线1_电压 |
| ACVRADR2 | 母线1_B相电压 |  |  |
| ACVRADR3 | 母线1_C相电压 |  |  |
| ACVRADR4 | 母线1_零序电压 |  |  |
| ACVRADR5 | 母线2_A相电压 | ZBUS2 | 母线2_电压 |
| ACVRADR6 | 母线2_B相电压 |  |  |
| ACVRADR7 | 母线2_C相电压 |  |  |
| ACVRADR8 | 母线2_零序电压 |  |  |
| ACVRADR9 | 母线3_A相电压 | ZBUS3 | 母线3_电压 |
| ACVRADR10 | 母线3_B相电压 |  |  |
| ACVRADR11 | 母线3_C相电压 |  |  |
| ACVRADR12 | 母线3_零序电压 |  |  |
| ACVRADR13 | 母线4_A相电压 | ZBUS4 | 母线4_电压 |
| ACVRADR14 | 母线4_B相电压 |  |  |
| ACVRADR15 | 母线4_C相电压 |  |  |
| ACVRADR16 | 母线4_零序电压 |  |  |
| ACCRADR17 | 母联1_A相电流 | ZCBR1 | 母联1_电流 |
| ACCRADR18 | 母联1_B相电流 |  |  |
| ACCRADR19 | 母联1_C相电流 |  |  |
| ACCRADR20 | 母联1_零序电流 |  |  |
| ACCRADR21 | 母联2_A相电流 | ZCBR2 | 母联2_电流 |
| ACCRADR22 | 母联2_B相电流 |  |  |
| ACCRADR23 | 母联2_C相电流 |  |  |
| ACCRADR24 | 母联2_零序电流 |  |  |
| ACCRADR25 | 分段1_A相电流 | ZCBR3 | 分段1_电流 |
| ACCRADR26 | 分段1_B相电流 |  |  |
| ACCRADR27 | 分段1_C相电流 |  |  |
| ACCRADR28 | 分段1_零序电流 |  |  |
| ACCRADR29 | 分段2_A相电流 | ZCBR4 | 分段2_电流 |
| ACCRADR30 | 分段2_B相电流 |  |  |
| ACCRADR31 | 分段2_C相电流 |  |  |
| ACCRADR32 | 分段2_零序电流 |  |  |
| ACCRADR33 | 线路1_A相电流 | ZLIN1 | 线路1_电流 |
| ACCRADR34 | 线路1_B相电流 |  |  |
| ACCRADR35 | 线路1_C相电流 |  |  |
| ACCRADR36 | 线路1_零序电流 |  |  |
| ACCRADR37 | 线路2_A相电流 | ZLIN2 | 线路2_电流 |
| ACCRADR38 | 线路2_B相电流 |  |  |
| ACCRADR39 | 线路2_C相电流 |  |  |
| ACCRADR40 | 线路2_零序电流 |  |  |
| ACCRADR41 | 线路3_A相电流 | ZLIN3 | 线路3_电流 |
| ACCRADR42 | 线路3_B相电流 |  |  |
| ACCRADR43 | 线路3_C相电流 |  |  |
| ACCRADR44 | 线路3_零序电流 |  |  |
| ACCRADR45 | 线路4_A相电流 | ZLIN4 | 线路4_电流 |
| ACCRADR46 | 线路4_B相电流 |  |  |
| ACCRADR47 | 线路4_C相电流 |  |  |
| ACCRADR48 | 线路4_零序电流 |  |  |
| ACCRADR49 | 线路5_A相电流 | ZLIN5 | 线路5_电流 |
| ACCRADR50 | 线路5_B相电流 |  |  |
| ACCRADR51 | 线路5_C相电流 |  |  |
| ACCRADR52 | 线路5_零序电流 |  |  |
| ACCRADR53 | 线路6_A相电流 | ZLIN6 | 线路6_电流 |
| ACCRADR54 | 线路6_B相电流 |  |  |
| ACCRADR55 | 线路6_C相电流 |  |  |
| ACCRADR56 | 线路6_零序电流 |  |  |
| ACCRADR57 | 线路7_A相电流 | ZLIN7 | 线路7_电流 |
| ACCRADR58 | 线路7_B相电流 |  |  |
| ACCRADR59 | 线路7_C相电流 |  |  |
| ACCRADR60 | 线路7_零序电流 |  |  |
| ACCRADR61 | 线路8_A相电流 | ZLIN8 | 线路8_电流 |
| ACCRADR62 | 线路8_B相电流 |  |  |
| ACCRADR63 | 线路8_C相电流 |  |  |
| ACCRADR64 | 线路8_零序电流 |  |  |
| ACCRADR65 | 线路9_A相电流 | ZLIN9 | 线路9_电流 |
| ACCRADR66 | 线路9_B相电流 |  |  |
| ACCRADR67 | 线路9_C相电流 |  |  |
| ACCRADR68 | 线路9_零序电流 |  |  |
| ACCRADR69 | 线路10_A相电流 | ZLIN10 | 线路10_电流 |
| ACCRADR70 | 线路10_B相电流 |  |  |
| ACCRADR71 | 线路10_C相电流 |  |  |
| ACCRADR72 | 线路10_零序电流 |  |  |
| ACCRADR73 | 线路11_A相电流 | ZLIN11 | 线路11_电流 |
| ACCRADR74 | 线路11_B相电流 |  |  |
| ACCRADR75 | 线路11_C相电流 |  |  |
| ACCRADR76 | 线路11_零序电流 |  |  |
| ACCRADR77 | 线路12_A相电流 | ZLIN12 | 线路12_电流 |
| ACCRADR78 | 线路12_B相电流 |  |  |
| ACCRADR79 | 线路12_C相电流 |  |  |
| ACCRADR80 | 线路12_零序电流 |  |  |
| ACCRADR81 | 线路13_A相电流 | ZLIN13 | 线路13_电流 |
| ACCRADR82 | 线路13_B相电流 |  |  |
| ACCRADR83 | 线路13_C相电流 |  |  |
| ACCRADR84 | 线路13_零序电流 |  |  |
| ACCRADR85 | 线路14_A相电流 | ZLIN14 | 线路14_电流 |
| ACCRADR86 | 线路14_B相电流 |  |  |
| ACCRADR87 | 线路14_C相电流 |  |  |
| ACCRADR88 | 线路14_零序电流 |  |  |
| ACCRADR89 | 备用电流通道1 |  |  |
| ACCRADR90 | 备用电流通道2 |  |  |
| ACCRADR91 | 备用电流通道3 |  |  |
| ACCRADR92 | 备用电流通道4 |  |  |
| DCVRADR93 | 备用直流通道1 |  |  |
| DCVRADR94 | 备用直流通道2 |  |  |
| DCVRADR95 | 备用直流通道3 |  |  |
| DCVRADR96 | 备用直流通道4 |  |  |
| 双母线、双母单分段、双母双分段时，本表中的母线1、母线2等含义如下： 双母线; 双母单分段; 双母双分段. 母线1; 1M; 1M; 1M. 母线2; 2M; 2M; 2M. 母线3; 保留; 6M; 5M. 母线4; 保留; 保留; 6M. 母联1; 1M-2M母联; 1M-2M母联; 1M-2M母联. 母联2; 保留; 1M-6M母联; 5M-6M母联. 分段1; 保留; 2M-6M分段; 1M-5M分段. 分段2; 保留; 保留; 2M-6M分段. 线路1-16; 所有线路; 所有线路; 所有线路. |

### C.4.2 开关量通道

| 通道LN | GOOSE虚端子 | 通道描述 |
| --- | --- | --- |
| GORBDR1 | GOINGGIO1 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_母联1 |
| GORBDR2 | GOINGGIO2 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_母联2 |
| GORBDR3 | GOINGGIO3 | 母线*_母线保护1_保护跳闸_分段1a |
| GORBDR4 | GOINGGIO4 | 母线*_母线保护2_保护跳闸_分段1a |
| GORBDR5 | GOINGGIO5 | 母线*_母线保护1_保护跳闸_分段2a |
| GORBDR6 | GOINGGIO6 | 母线*_母线保护2_保护跳闸_分段2a |
| GORBDR7 | GOINGGIO7 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路1 |
| GORBDR8 | GOINGGIO8 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路2 |
| GORBDR9 | GOINGGIO9 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路3 |
| GORBDR10 | GOINGGIO10 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路4 |
| GORBDR11 | GOINGGIO11 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路5 |
| GORBDR12 | GOINGGIO12 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路6 |
| GORBDR13 | GOINGGIO13 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路7 |
| GORBDR14 | GOINGGIO14 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路8 |
| GORBDR15 | GOINGGIO15 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路9 |
| GORBDR16 | GOINGGIO16 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路10 |
| GORBDR17 | GOINGGIO17 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路11 |
| GORBDR18 | GOINGGIO18 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路12 |
| GORBDR19 | GOINGGIO19 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路13 |
| GORBDR20 | GOINGGIO20 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_线路14 |
| GORBDR21 | GOINGGIO21 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_变压器1 |
| GORBDR22 | GOINGGIO22 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_变压器2 |
| GORBDR23 | GOINGGIO23 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_变压器3 |
| GORBDR24 | GOINGGIO24 | 母线*_母线保护*_保护跳闸_变压器4 |
| GORBDR25 | GOINGGIO25 | 母线*_母线保护*_失灵联跳变压器_变压器1 |
| GORBDR26 | GOINGGIO26 | 母线*_母线保护*_失灵联跳变压器_变压器2 |
| GORBDR27 | GOINGGIO27 | 母线*_母线保护*_失灵联跳变压器_变压器3 |
| GORBDR28 | GOINGGIO28 | 母线*_母线保护*_失灵联跳变压器_变压器4 |
| GORBDR29 | GOINGGIO29 | 母线*_母线保护1_启动失灵_分段1a |
| GORBDR30 | GOINGGIO30 | 母线*_母线保护2_启动失灵_分段1a |
| GORBDR31 | GOINGGIO31 | 母线*_母线保护1_启动失灵_分段2a |
| GORBDR32 | GOINGGIO32 | 母线*_母线保护2_启动失灵_分段2a |
| GORBDR33 | GOINGGIO33 | 母线*_母线保护*_三相不一致跳闸_母联1 |
| GORBDR34 | GOINGGIO34 | 母线*_母线保护*_三相不一致跳闸_母联2 |
| GORBDR35 | GOINGGIO35 | 母线*_母线保护1_三相不一致跳闸_分段1a |
| GORBDR36 | GOINGGIO36 | 母线*_母线保护2_三相不一致跳闸_分段1a |
| GORBDR37 | GOINGGIO37 | 母线*_母线保护1_三相不一致跳闸_分段2a |
| GORBDR38 | GOINGGIO38 | 母线*_母线保护2_三相不一致跳闸_分段2a |
| GORBDR39 | GOINGGIO39 | 母线*_母线保护*_保护动作闭锁备自投_母线1 |
| GORBDR40 | GOINGGIO40 | 母线*_母线保护*_保护动作闭锁备自投_母线2 |
| GORBDR41 | GOINGGIO41 | 母线*_母线保护*_保护动作闭锁备自投_母线3 |
| GORBDR42 | GOINGGIO42 | 母线*_母线保护*_保护动作闭锁备自投_母线4 |
| GORBDR43 | GOINGGIO43 | 母线*_母线保护*_保护动作(录波)_母线1 |
| GORBDR44 | GOINGGIO44 | 母线*_母线保护*_保护动作(录波)_母线2 |
| GORBDR45 | GOINGGIO45 | 母线*_母线保护*_保护动作(录波)_母线3 |
| GORBDR46 | GOINGGIO46 | 母线*_母线保护*_保护动作(录波)_母线4 |
| GORBDR47 | GOINGGIO47 | 母线*_母线保护1_保护动作总 |
| GORBDR48 | GOINGGIO48 | 母线*_母线保护2_保护动作总 |
| GORBDR49 | GOINGGIO49 | 母线1_智能终端_检修压板投入开入 |
| GORBDR50 | GOINGGIO50 | 母线2_智能终端_检修压板投入开入 |
| GORBDR51 | GOINGGIO51 | 母线3_智能终端_检修压板投入开入 |
| GORBDR52 | GOINGGIO52 | 母线4_智能终端_检修压板投入开入 |
| GORBDR53 | GOINGGIO53 | 母联1_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR54 |  | 母联1_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR55 | GOINGGIO55 | 母联1_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR56 |  | 母联1_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR57 | GOINGGIO57 | 母联1_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR58 |  | 母联1_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR59 | GOINGGIO59 | 母联1_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR60 |  | 母联1_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR61 | GOINGGIO61 | 母联1_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR62 | GOINGGIO62 | 母联1_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR63 | GOINGGIO63 | 母联1_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR64 | GOINGGIO64 | 母联1_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR65 | GOINGGIO65 | 母联1_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR66 | GOINGGIO66 | 母联1_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR67 | GOINGGIO67 | 母联1_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR68 | GOINGGIO68 | 母联1_母联保护_保护跳闸 |
| GORBDR69 | GOINGGIO69 | 母联1_母联保护_启动失灵 |
| GORBDR70 | GOINGGIO70 | 母联1_母联保护_保护动作 |
| GORBDR71 | GOINGGIO71 | 母联2_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR72 |  | 母联2_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR73 | GOINGGIO73 | 母联2_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR74 |  | 母联2_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR75 | GOINGGIO75 | 母联2_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR76 |  | 母联2_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR77 | GOINGGIO77 | 母联2_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR78 |  | 母联2_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR79 | GOINGGIO79 | 母联2_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR80 | GOINGGIO80 | 母联2_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR81 | GOINGGIO81 | 母联2_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR82 | GOINGGIO82 | 母联2_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR83 | GOINGGIO83 | 母联2_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR84 | GOINGGIO84 | 母联2_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR85 | GOINGGIO85 | 母联2_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR86 | GOINGGIO86 | 母联2_母联保护_保护跳闸 |
| GORBDR87 | GOINGGIO87 | 母联2_母联保护_启动失灵 |
| GORBDR88 | GOINGGIO88 | 母联2_母联保护_保护动作 |
| GORBDR89 | GOINGGIO89 | 分段1_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR90 |  | 分段1_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR91 | GOINGGIO91 | 分段1_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR92 |  | 分段1_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR93 | GOINGGIO93 | 分段1_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR94 |  | 分段1_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR95 | GOINGGIO95 | 分段1_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR96 |  | 分段1_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR97 | GOINGGIO97 | 分段1_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR98 | GOINGGIO98 | 分段1_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR99 | GOINGGIO99 | 分段1_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR100 | GOINGGIO100 | 分段1_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR101 | GOINGGIO101 | 分段1_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR102 | GOINGGIO102 | 分段1_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR103 | GOINGGIO103 | 分段1_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR104 | GOINGGIO104 | 分段1_分段保护_保护跳闸 |
| GORBDR105 | GOINGGIO105 | 分段1_分段保护_启动失灵 |
| GORBDR106 | GOINGGIO106 | 分段1_分段保护_保护动作 |
| GORBDR107 | GOINGGIO107 | 分段2_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR108 |  | 分段2_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR109 | GOINGGIO109 | 分段2_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR110 |  | 分段2_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR111 | GOINGGIO111 | 分段2_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR112 |  | 分段2_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR113 | GOINGGIO113 | 分段2_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR114 |  | 分段2_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR115 | GOINGGIO115 | 分段2_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR116 | GOINGGIO116 | 分段2_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR117 | GOINGGIO117 | 分段2_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR118 | GOINGGIO118 | 分段2_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR119 | GOINGGIO119 | 分段2_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR120 | GOINGGIO120 | 分段2_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR121 | GOINGGIO121 | 分段2_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR122 | GOINGGIO122 | 分段2_分段保护_保护跳闸 |
| GORBDR123 | GOINGGIO123 | 分段2_分段保护_启动失灵 |
| GORBDR124 | GOINGGIO124 | 分段2_分段保护_保护动作 |
| GORBDR125 | GOINGGIO125 | 线路1_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR126 | GOINGGIO126 | 线路1_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR127 | GOINGGIO127 | 线路1_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR128 | GOINGGIO128 | 线路1_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR129 | GOINGGIO129 | 线路1_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR130 | GOINGGIO130 | 线路1_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR131 | GOINGGIO131 | 线路1_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR132 | GOINGGIO132 | 线路1_线路保护_重合闸 |
| GORBDR133 | GOINGGIO133 | 线路1_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR134 | GOINGGIO134 | 线路1_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR135 | GOINGGIO135 | 线路1_线路保护_永跳 |
| GORBDR136 | GOINGGIO136 | 线路1_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR137 | GOINGGIO137 | 线路1_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR138 | GOINGGIO138 | 线路1_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR139 | GOINGGIO139 | 线路1_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR140 | GOINGGIO140 | 线路1_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR141 | GOINGGIO141 | 线路1_线路保护_保护动作 |
| GORBDR142 | GOINGGIO142 | 线路1_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR143 | GOINGGIO143 | 线路1_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR144 | GOINGGIO144 | 线路1_线路保护_通道故障c |
| GORBDR145 | GOINGGIO145 | 线路1_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR146 |  | 线路1_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR147 | GOINGGIO147 | 线路1_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR148 |  | 线路1_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR149 | GOINGGIO149 | 线路1_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR150 |  | 线路1_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR151 | GOINGGIO151 | 线路1_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR152 |  | 线路1_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR153 | GOINGGIO153 | 线路1_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR154 | GOINGGIO154 | 线路1_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR155 | GOINGGIO155 | 线路1_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR156 | GOINGGIO156 | 线路1_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR157 | GOINGGIO157 | 线路1_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR158 | GOINGGIO158 | 线路1_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR159 | GOINGGIO159 | 线路1_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR160 | GOINGGIO160 | 线路2_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR161 | GOINGGIO161 | 线路2_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR162 | GOINGGIO162 | 线路2_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR163 | GOINGGIO163 | 线路2_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR164 | GOINGGIO164 | 线路2_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR165 | GOINGGIO165 | 线路2_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR166 | GOINGGIO166 | 线路2_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR167 | GOINGGIO167 | 线路2_线路保护_重合闸 |
| GORBDR168 | GOINGGIO168 | 线路2_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR169 | GOINGGIO169 | 线路2_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR170 | GOINGGIO170 | 线路2_线路保护_永跳 |
| GORBDR171 | GOINGGIO171 | 线路2_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR172 | GOINGGIO172 | 线路2_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR173 | GOINGGIO173 | 线路2_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR174 | GOINGGIO174 | 线路2_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR175 | GOINGGIO175 | 线路2_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR176 | GOINGGIO176 | 线路2_线路保护_保护动作 |
| GORBDR177 | GOINGGIO177 | 线路2_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR178 | GOINGGIO178 | 线路2_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR179 | GOINGGIO179 | 线路2_线路保护_通道故障c |
| GORBDR180 | GOINGGIO180 | 线路2_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR181 |  | 线路2_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR182 | GOINGGIO182 | 线路2_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR183 |  | 线路2_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR184 | GOINGGIO184 | 线路2_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR185 |  | 线路2_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR186 | GOINGGIO186 | 线路2_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR187 |  | 线路2_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR188 | GOINGGIO188 | 线路2_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR189 | GOINGGIO189 | 线路2_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR190 | GOINGGIO190 | 线路2_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR191 | GOINGGIO191 | 线路2_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR192 | GOINGGIO192 | 线路2_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR193 | GOINGGIO193 | 线路2_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR194 | GOINGGIO194 | 线路2_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR195 | GOINGGIO195 | 线路3_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR196 | GOINGGIO196 | 线路3_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR197 | GOINGGIO197 | 线路3_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR198 | GOINGGIO198 | 线路3_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR199 | GOINGGIO199 | 线路3_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR200 | GOINGGIO200 | 线路3_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR201 | GOINGGIO201 | 线路3_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR202 | GOINGGIO202 | 线路3_线路保护_重合闸 |
| GORBDR203 | GOINGGIO203 | 线路3_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR204 | GOINGGIO204 | 线路3_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR205 | GOINGGIO205 | 线路3_线路保护_永跳 |
| GORBDR206 | GOINGGIO206 | 线路3_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR207 | GOINGGIO207 | 线路3_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR208 | GOINGGIO208 | 线路3_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR209 | GOINGGIO209 | 线路3_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR210 | GOINGGIO210 | 线路3_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR211 | GOINGGIO211 | 线路3_线路保护_保护动作 |
| GORBDR212 | GOINGGIO212 | 线路3_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR213 | GOINGGIO213 | 线路3_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR214 | GOINGGIO214 | 线路3_线路保护_通道故障c |
| GORBDR215 | GOINGGIO215 | 线路3_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR216 |  | 线路3_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR217 | GOINGGIO217 | 线路3_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR218 |  | 线路3_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR219 | GOINGGIO219 | 线路3_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR220 |  | 线路3_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR221 | GOINGGIO221 | 线路3_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR222 |  | 线路3_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR223 | GOINGGIO223 | 线路3_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR224 | GOINGGIO224 | 线路3_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR225 | GOINGGIO225 | 线路3_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR226 | GOINGGIO226 | 线路3_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR227 | GOINGGIO227 | 线路3_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR228 | GOINGGIO228 | 线路3_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR229 | GOINGGIO229 | 线路3_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR230 | GOINGGIO230 | 线路4_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR231 | GOINGGIO231 | 线路4_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR232 | GOINGGIO232 | 线路4_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR233 | GOINGGIO233 | 线路4_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR234 | GOINGGIO234 | 线路4_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR235 | GOINGGIO235 | 线路4_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR236 | GOINGGIO236 | 线路4_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR237 | GOINGGIO237 | 线路4_线路保护_重合闸 |
| GORBDR238 | GOINGGIO238 | 线路4_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR239 | GOINGGIO239 | 线路4_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR240 | GOINGGIO240 | 线路4_线路保护_永跳 |
| GORBDR241 | GOINGGIO241 | 线路4_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR242 | GOINGGIO242 | 线路4_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR243 | GOINGGIO243 | 线路4_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR244 | GOINGGIO244 | 线路4_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR245 | GOINGGIO245 | 线路4_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR246 | GOINGGIO246 | 线路4_线路保护_保护动作 |
| GORBDR247 | GOINGGIO247 | 线路4_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR248 | GOINGGIO248 | 线路4_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR249 | GOINGGIO249 | 线路4_线路保护_通道故障c |
| GORBDR250 | GOINGGIO250 | 线路4_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR251 |  | 线路4_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR252 | GOINGGIO252 | 线路4_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR253 |  | 线路4_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR254 | GOINGGIO254 | 线路4_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR255 |  | 线路4_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR256 | GOINGGIO256 | 线路4_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR257 |  | 线路4_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR258 | GOINGGIO258 | 线路4_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR259 | GOINGGIO259 | 线路4_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR260 | GOINGGIO260 | 线路4_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR261 | GOINGGIO261 | 线路4_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR262 | GOINGGIO262 | 线路4_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR263 | GOINGGIO263 | 线路4_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR264 | GOINGGIO264 | 线路4_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR265 | GOINGGIO265 | 线路5_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR266 | GOINGGIO266 | 线路5_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR267 | GOINGGIO267 | 线路5_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR268 | GOINGGIO268 | 线路5_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR269 | GOINGGIO269 | 线路5_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR270 | GOINGGIO270 | 线路5_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR271 | GOINGGIO271 | 线路5_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR272 | GOINGGIO272 | 线路5_线路保护_重合闸 |
| GORBDR273 | GOINGGIO273 | 线路5_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR274 | GOINGGIO274 | 线路5_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR275 | GOINGGIO275 | 线路5_线路保护_永跳 |
| GORBDR276 | GOINGGIO276 | 线路5_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR277 | GOINGGIO277 | 线路5_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR278 | GOINGGIO278 | 线路5_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR279 | GOINGGIO279 | 线路5_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR280 | GOINGGIO280 | 线路5_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR281 | GOINGGIO281 | 线路5_线路保护_保护动作 |
| GORBDR282 | GOINGGIO282 | 线路5_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR283 | GOINGGIO283 | 线路5_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR284 | GOINGGIO284 | 线路5_线路保护_通道故障c |
| GORBDR285 | GOINGGIO285 | 线路5_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR286 |  | 线路5_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR287 | GOINGGIO287 | 线路5_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR288 |  | 线路5_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR289 | GOINGGIO289 | 线路5_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR290 |  | 线路5_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR291 | GOINGGIO291 | 线路5_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR292 |  | 线路5_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR293 | GOINGGIO293 | 线路5_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR294 | GOINGGIO294 | 线路5_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR295 | GOINGGIO295 | 线路5_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR296 | GOINGGIO296 | 线路5_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR297 | GOINGGIO297 | 线路5_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR298 | GOINGGIO298 | 线路5_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR299 | GOINGGIO299 | 线路5_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR300 | GOINGGIO300 | 线路6_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR301 | GOINGGIO301 | 线路6_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR302 | GOINGGIO302 | 线路6_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR303 | GOINGGIO303 | 线路6_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR304 | GOINGGIO304 | 线路6_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR305 | GOINGGIO305 | 线路6_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR306 | GOINGGIO306 | 线路6_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR307 | GOINGGIO307 | 线路6_线路保护_重合闸 |
| GORBDR308 | GOINGGIO308 | 线路6_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR309 | GOINGGIO309 | 线路6_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR310 | GOINGGIO310 | 线路6_线路保护_永跳 |
| GORBDR311 | GOINGGIO311 | 线路6_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR312 | GOINGGIO312 | 线路6_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR313 | GOINGGIO313 | 线路6_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR314 | GOINGGIO314 | 线路6_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR315 | GOINGGIO315 | 线路6_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR316 | GOINGGIO316 | 线路6_线路保护_保护动作 |
| GORBDR317 | GOINGGIO317 | 线路6_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR318 | GOINGGIO318 | 线路6_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR319 | GOINGGIO319 | 线路6_线路保护_通道故障c |
| GORBDR320 | GOINGGIO320 | 线路6_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR321 |  | 线路6_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR322 | GOINGGIO322 | 线路6_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR323 |  | 线路6_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR324 | GOINGGIO324 | 线路6_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR325 |  | 线路6_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR326 | GOINGGIO326 | 线路6_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR327 |  | 线路6_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR328 | GOINGGIO328 | 线路6_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR329 | GOINGGIO329 | 线路6_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR330 | GOINGGIO330 | 线路6_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR331 | GOINGGIO331 | 线路6_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR332 | GOINGGIO332 | 线路6_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR333 | GOINGGIO333 | 线路6_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR334 | GOINGGIO334 | 线路6_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR335 | GOINGGIO335 | 线路7_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR336 | GOINGGIO336 | 线路7_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR337 | GOINGGIO337 | 线路7_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR338 | GOINGGIO338 | 线路7_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR339 | GOINGGIO339 | 线路7_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR340 | GOINGGIO340 | 线路7_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR341 | GOINGGIO341 | 线路7_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR342 | GOINGGIO342 | 线路7_线路保护_重合闸 |
| GORBDR343 | GOINGGIO343 | 线路7_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR344 | GOINGGIO344 | 线路7_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR345 | GOINGGIO345 | 线路7_线路保护_永跳 |
| GORBDR346 | GOINGGIO346 | 线路7_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR347 | GOINGGIO347 | 线路7_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR348 | GOINGGIO348 | 线路7_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR349 | GOINGGIO349 | 线路7_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR350 | GOINGGIO350 | 线路7_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR351 | GOINGGIO351 | 线路7_线路保护_保护动作 |
| GORBDR352 | GOINGGIO352 | 线路7_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR353 | GOINGGIO353 | 线路7_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR354 | GOINGGIO354 | 线路7_线路保护_通道故障c |
| GORBDR355 | GOINGGIO355 | 线路7_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR356 |  | 线路7_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR357 | GOINGGIO357 | 线路7_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR358 |  | 线路7_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR359 | GOINGGIO359 | 线路7_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR360 |  | 线路7_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR361 | GOINGGIO361 | 线路7_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR362 |  | 线路7_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR363 | GOINGGIO363 | 线路7_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR364 | GOINGGIO364 | 线路7_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR365 | GOINGGIO365 | 线路7_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR366 | GOINGGIO366 | 线路7_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR367 | GOINGGIO367 | 线路7_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR368 | GOINGGIO368 | 线路7_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR369 | GOINGGIO369 | 线路7_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR370 | GOINGGIO370 | 线路8_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR371 | GOINGGIO371 | 线路8_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR372 | GOINGGIO372 | 线路8_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR373 | GOINGGIO373 | 线路8_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR374 | GOINGGIO374 | 线路8_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR375 | GOINGGIO375 | 线路8_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR376 | GOINGGIO376 | 线路8_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR377 | GOINGGIO377 | 线路8_线路保护_重合闸 |
| GORBDR378 | GOINGGIO378 | 线路8_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR379 | GOINGGIO379 | 线路8_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR380 | GOINGGIO380 | 线路8_线路保护_永跳 |
| GORBDR381 | GOINGGIO381 | 线路8_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR382 | GOINGGIO382 | 线路8_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR383 | GOINGGIO383 | 线路8_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR384 | GOINGGIO384 | 线路8_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR385 | GOINGGIO385 | 线路8_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR386 | GOINGGIO386 | 线路8_线路保护_保护动作 |
| GORBDR387 | GOINGGIO387 | 线路8_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR388 | GOINGGIO388 | 线路8_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR389 | GOINGGIO389 | 线路8_线路保护_通道故障c |
| GORBDR390 | GOINGGIO390 | 线路8_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR391 |  | 线路8_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR392 | GOINGGIO392 | 线路8_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR393 |  | 线路8_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR394 | GOINGGIO394 | 线路8_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR395 |  | 线路8_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR396 | GOINGGIO396 | 线路8_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR397 |  | 线路8_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR398 | GOINGGIO398 | 线路8_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR399 | GOINGGIO399 | 线路8_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR400 | GOINGGIO400 | 线路8_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR401 | GOINGGIO401 | 线路8_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR402 | GOINGGIO402 | 线路8_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR403 | GOINGGIO403 | 线路8_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR404 | GOINGGIO404 | 线路8_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR405 | GOINGGIO405 | 线路9_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR406 | GOINGGIO406 | 线路9_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR407 | GOINGGIO407 | 线路9_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR408 | GOINGGIO408 | 线路9_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR409 | GOINGGIO409 | 线路9_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR410 | GOINGGIO410 | 线路9_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR411 | GOINGGIO411 | 线路9_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR412 | GOINGGIO412 | 线路9_线路保护_重合闸 |
| GORBDR413 | GOINGGIO413 | 线路9_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR414 | GOINGGIO414 | 线路9_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR415 | GOINGGIO415 | 线路9_线路保护_永跳 |
| GORBDR416 | GOINGGIO416 | 线路9_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR417 | GOINGGIO417 | 线路9_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR418 | GOINGGIO418 | 线路9_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR419 | GOINGGIO419 | 线路9_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR420 | GOINGGIO420 | 线路9_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR421 | GOINGGIO421 | 线路9_线路保护_保护动作 |
| GORBDR422 | GOINGGIO422 | 线路9_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR423 | GOINGGIO423 | 线路9_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR424 | GOINGGIO424 | 线路9_线路保护_通道故障c |
| GORBDR425 | GOINGGIO425 | 线路9_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR426 |  | 线路9_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR427 | GOINGGIO427 | 线路9_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR428 |  | 线路9_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR429 | GOINGGIO429 | 线路9_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR430 |  | 线路9_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR431 | GOINGGIO431 | 线路9_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR432 |  | 线路9_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR433 | GOINGGIO433 | 线路9_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR434 | GOINGGIO434 | 线路9_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR435 | GOINGGIO435 | 线路9_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR436 | GOINGGIO436 | 线路9_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR437 | GOINGGIO437 | 线路9_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR438 | GOINGGIO438 | 线路9_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR439 | GOINGGIO439 | 线路9_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR440 | GOINGGIO440 | 线路10_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR441 | GOINGGIO441 | 线路10_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR442 | GOINGGIO442 | 线路10_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR443 | GOINGGIO443 | 线路10_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR444 | GOINGGIO444 | 线路10_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR445 | GOINGGIO445 | 线路10_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR446 | GOINGGIO446 | 线路10_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR447 | GOINGGIO447 | 线路10_线路保护_重合闸 |
| GORBDR448 | GOINGGIO448 | 线路10_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR449 | GOINGGIO449 | 线路10_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR450 | GOINGGIO450 | 线路10_线路保护_永跳 |
| GORBDR451 | GOINGGIO451 | 线路10_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR452 | GOINGGIO452 | 线路10_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR453 | GOINGGIO453 | 线路10_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR454 | GOINGGIO454 | 线路10_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR455 | GOINGGIO455 | 线路10_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR456 | GOINGGIO456 | 线路10_线路保护_保护动作 |
| GORBDR457 | GOINGGIO457 | 线路10_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR458 | GOINGGIO458 | 线路10_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR459 | GOINGGIO459 | 线路10_线路保护_通道故障c |
| GORBDR460 | GOINGGIO460 | 线路10_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR461 |  | 线路10_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR462 | GOINGGIO462 | 线路10_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR463 |  | 线路10_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR464 | GOINGGIO464 | 线路10_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR465 |  | 线路10_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR466 | GOINGGIO466 | 线路10_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR467 |  | 线路10_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR468 | GOINGGIO468 | 线路10_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR469 | GOINGGIO469 | 线路10_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR470 | GOINGGIO470 | 线路10_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR471 | GOINGGIO471 | 线路10_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR472 | GOINGGIO472 | 线路10_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR473 | GOINGGIO473 | 线路10_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR474 | GOINGGIO474 | 线路10_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR475 | GOINGGIO475 | 线路11_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR476 | GOINGGIO476 | 线路11_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR477 | GOINGGIO477 | 线路11_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR478 | GOINGGIO478 | 线路11_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR479 | GOINGGIO479 | 线路11_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR480 | GOINGGIO480 | 线路11_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR481 | GOINGGIO481 | 线路11_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR482 | GOINGGIO482 | 线路11_线路保护_重合闸 |
| GORBDR483 | GOINGGIO483 | 线路11_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR484 | GOINGGIO484 | 线路11_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR485 | GOINGGIO485 | 线路11_线路保护_永跳 |
| GORBDR486 | GOINGGIO486 | 线路11_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR487 | GOINGGIO487 | 线路11_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR488 | GOINGGIO488 | 线路11_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR489 | GOINGGIO489 | 线路11_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR490 | GOINGGIO490 | 线路11_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR491 | GOINGGIO491 | 线路11_线路保护_保护动作 |
| GORBDR492 | GOINGGIO492 | 线路11_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR493 | GOINGGIO493 | 线路11_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR494 | GOINGGIO494 | 线路11_线路保护_通道故障c |
| GORBDR495 | GOINGGIO495 | 线路11_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR496 |  | 线路11_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR497 | GOINGGIO497 | 线路11_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR498 |  | 线路11_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR499 | GOINGGIO499 | 线路11_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR500 |  | 线路11_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR501 | GOINGGIO501 | 线路11_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR502 |  | 线路11_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR503 | GOINGGIO503 | 线路11_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR504 | GOINGGIO504 | 线路11_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR505 | GOINGGIO505 | 线路11_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR506 | GOINGGIO506 | 线路11_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR507 | GOINGGIO507 | 线路11_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR508 | GOINGGIO508 | 线路11_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR509 | GOINGGIO509 | 线路11_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR510 | GOINGGIO510 | 线路12_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR511 | GOINGGIO511 | 线路12_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR512 | GOINGGIO512 | 线路12_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR513 | GOINGGIO513 | 线路12_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR514 | GOINGGIO514 | 线路12_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR515 | GOINGGIO515 | 线路12_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR516 | GOINGGIO516 | 线路12_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR517 | GOINGGIO517 | 线路12_线路保护_重合闸 |
| GORBDR518 | GOINGGIO518 | 线路12_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR519 | GOINGGIO519 | 线路12_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR520 | GOINGGIO520 | 线路12_线路保护_永跳 |
| GORBDR521 | GOINGGIO521 | 线路12_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR522 | GOINGGIO522 | 线路12_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR523 | GOINGGIO523 | 线路12_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR524 | GOINGGIO524 | 线路12_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR525 | GOINGGIO525 | 线路12_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR526 | GOINGGIO526 | 线路12_线路保护_保护动作 |
| GORBDR527 | GOINGGIO527 | 线路12_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR528 | GOINGGIO528 | 线路12_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR529 | GOINGGIO529 | 线路12_线路保护_通道故障c |
| GORBDR530 | GOINGGIO530 | 线路12_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR531 |  | 线路12_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR532 | GOINGGIO532 | 线路12_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR533 |  | 线路12_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR534 | GOINGGIO534 | 线路12_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR535 |  | 线路12_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR536 | GOINGGIO536 | 线路12_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR537 |  | 线路12_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR538 | GOINGGIO538 | 线路12_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR539 | GOINGGIO539 | 线路12_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR540 | GOINGGIO540 | 线路12_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR541 | GOINGGIO541 | 线路12_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR542 | GOINGGIO542 | 线路12_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR543 | GOINGGIO543 | 线路12_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR544 | GOINGGIO544 | 线路12_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR545 | GOINGGIO545 | 线路13_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR546 | GOINGGIO546 | 线路13_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR547 | GOINGGIO547 | 线路13_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR548 | GOINGGIO548 | 线路13_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR549 | GOINGGIO549 | 线路13_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR550 | GOINGGIO550 | 线路13_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR551 | GOINGGIO551 | 线路13_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR552 | GOINGGIO552 | 线路13_线路保护_重合闸 |
| GORBDR553 | GOINGGIO553 | 线路13_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR554 | GOINGGIO554 | 线路13_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR555 | GOINGGIO555 | 线路13_线路保护_永跳 |
| GORBDR556 | GOINGGIO556 | 线路13_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR557 | GOINGGIO557 | 线路13_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR558 | GOINGGIO558 | 线路13_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR559 | GOINGGIO559 | 线路13_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR560 | GOINGGIO560 | 线路13_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR561 | GOINGGIO561 | 线路13_线路保护_保护动作 |
| GORBDR562 | GOINGGIO562 | 线路13_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR563 | GOINGGIO563 | 线路13_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR564 | GOINGGIO564 | 线路13_线路保护_通道故障c |
| GORBDR565 | GOINGGIO565 | 线路13_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR566 |  | 线路13_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR567 | GOINGGIO567 | 线路13_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR568 |  | 线路13_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR569 | GOINGGIO569 | 线路13_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR570 |  | 线路13_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR571 | GOINGGIO571 | 线路13_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR572 |  | 线路13_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR573 | GOINGGIO573 | 线路13_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR574 | GOINGGIO574 | 线路13_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR575 | GOINGGIO575 | 线路13_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR576 | GOINGGIO576 | 线路13_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR577 | GOINGGIO577 | 线路13_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR578 | GOINGGIO578 | 线路13_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR579 | GOINGGIO579 | 线路13_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR580 | GOINGGIO580 | 线路14_线路保护_跳断路器A相 |
| GORBDR581 | GOINGGIO581 | 线路14_线路保护_跳断路器B相 |
| GORBDR582 | GOINGGIO582 | 线路14_线路保护_跳断路器C相 |
| GORBDR583 | GOINGGIO583 | 线路14_线路保护_启动A相失灵 |
| GORBDR584 | GOINGGIO584 | 线路14_线路保护_启动B相失灵 |
| GORBDR585 | GOINGGIO585 | 线路14_线路保护_启动C相失灵 |
| GORBDR586 | GOINGGIO586 | 线路14_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR587 | GOINGGIO587 | 线路14_线路保护_重合闸 |
| GORBDR588 | GOINGGIO588 | 线路14_线路保护_三相不一致跳闸 |
| GORBDR589 | GOINGGIO589 | 线路14_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR590 | GOINGGIO590 | 线路14_线路保护_永跳 |
| GORBDR591 | GOINGGIO591 | 线路14_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR592 | GOINGGIO592 | 线路14_线路保护_远传1开出 |
| GORBDR593 | GOINGGIO593 | 线路14_线路保护_远传2开出 |
| GORBDR594 | GOINGGIO594 | 线路14_线路保护_远传3开出 |
| GORBDR595 | GOINGGIO595 | 线路14_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR596 | GOINGGIO596 | 线路14_线路保护_保护动作 |
| GORBDR597 | GOINGGIO597 | 线路14_线路保护_通道一告警 |
| GORBDR598 | GOINGGIO598 | 线路14_线路保护_通道二告警 |
| GORBDR599 | GOINGGIO599 | 线路14_线路保护_通道故障c |
| GORBDR600 | GOINGGIO600 | 线路14_智能终端_总断路器位置分位b |
| GORBDR601 |  | 线路14_智能终端_总断路器位置合位b |
| GORBDR602 | GOINGGIO602 | 线路14_智能终端_A相断路器位置分位b |
| GORBDR603 |  | 线路14_智能终端_A相断路器位置合位b |
| GORBDR604 | GOINGGIO604 | 线路14_智能终端_B相断路器位置分位b |
| GORBDR605 |  | 线路14_智能终端_B相断路器位置合位b |
| GORBDR606 | GOINGGIO606 | 线路14_智能终端_C相断路器位置分位b |
| GORBDR607 |  | 线路14_智能终端_C相断路器位置合位b |
| GORBDR608 | GOINGGIO608 | 线路14_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR609 | GOINGGIO609 | 线路14_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR610 | GOINGGIO610 | 线路14_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR611 | GOINGGIO611 | 线路14_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR612 | GOINGGIO612 | 线路14_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR613 | GOINGGIO613 | 线路14_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR614 | GOINGGIO614 | 线路14_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR615 | GOINGGIO615 | 备用GOOSE开关量1d |
| GORBDR616 | GOINGGIO616 | 备用GOOSE开关量2 |
| GORBDR617 | GOINGGIO617 | 备用GOOSE开关量3 |
| GORBDR618 | GOINGGIO618 | 备用GOOSE开关量4 |
| GORBDR619 | GOINGGIO619 | 备用GOOSE开关量5 |
| GORBDR620 | GOINGGIO620 | 备用GOOSE开关量6 |
| GORBDR621 | GOINGGIO621 | 备用GOOSE开关量7 |
| GORBDR622 | GOINGGIO622 | 备用GOOSE开关量8 |
| HDRBDR623 |  | 备用硬节点开关量1d |
| HDRBDR624 |  | 备用硬节点开关量2 |
| HDRBDR625 |  | 备用硬节点开关量3 |
| HDRBDR626 |  | 备用硬节点开关量4 |
| a 双母双分时，分段1和分段2需要关联两个母线保护的保护跳闸、启动失灵和三相不一致跳闸。 b GOINGGIO的描述应去掉“分位”或“合位”二字。 c 110kV线路保护时对应信号为“通道告警”。d 备用GOOSE开关量通道和备用硬接点开关量通道的数目根据装置自身能力确定。 |  |  |

## C.5 110kV单母接线间隔采集单元

### C.5.1 模拟量通道及分组

| 通道LN | 通道描述 | 分组LN | 分组描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACVRADR1 | 母线1_A相电压 | ZBUS1 | 母线1_电压 |
| ACVRADR2 | 母线1_B相电压 |  |  |
| ACVRADR3 | 母线1_C相电压 |  |  |
| ACVRADR4 | 母线1_零序电压 |  |  |
| ACVRADR5 | 母线2_A相电压 | ZBUS2 | 母线2_电压 |
| ACVRADR6 | 母线2_B相电压 |  |  |
| ACVRADR7 | 母线2_C相电压 |  |  |
| ACVRADR8 | 母线2_零序电压 |  |  |
| ACVRADR9 | 母线3_A相电压 | ZBUS3 | 母线3_电压 |
| ACVRADR10 | 母线3_B相电压 |  |  |
| ACVRADR11 | 母线3_C相电压 |  |  |
| ACVRADR12 | 母线3_零序电压 |  |  |
| ACVRADR13 | 备用电压5 |  |  |
| ACVRADR14 | 备用电压6 |  |  |
| ACVRADR15 | 备用电压7 |  |  |
| ACVRADR16 | 备用电压8 |  |  |
| ACCRADR17 | 分段1_A相电流 | ZCBR1 | 分段1_电流 |
| ACCRADR18 | 分段1_B相电流 |  |  |
| ACCRADR19 | 分段1_C相电流 |  |  |
| ACCRADR20 | 分段1_零序电流 |  |  |
| ACCRADR21 | 分段2_A相电流 | ZCBR2 | 分段2_电流 |
| ACCRADR22 | 分段2_B相电流 |  |  |
| ACCRADR23 | 分段2_C相电流 |  |  |
| ACCRADR24 | 分段2_零序电流 |  |  |
| ACCRADR25 | 线路1_A相电流 | ZLIN1 | 线路1_电流 |
| ACCRADR26 | 线路1_B相电流 |  |  |
| ACCRADR27 | 线路1_C相电流 |  |  |
| ACCRADR28 | 线路1_零序电流 |  |  |
| ACCRADR29 | 线路2_A相电流 | ZLIN2 | 线路2_电流 |
| ACCRADR30 | 线路2_B相电流 |  |  |
| ACCRADR31 | 线路2_C相电流 |  |  |
| ACCRADR32 | 线路2_零序电流 |  |  |
| ACCRADR33 | 线路3_A相电流 | ZLIN3 | 线路3_电流 |
| ACCRADR34 | 线路3_B相电流 |  |  |
| ACCRADR35 | 线路3_C相电流 |  |  |
| ACCRADR36 | 线路3_零序电流 |  |  |
| ACCRADR37 | 线路4_A相电流 | ZLIN4 | 线路4_电流 |
| ACCRADR38 | 线路4_B相电流 |  |  |
| ACCRADR39 | 线路4_C相电流 |  |  |
| ACCRADR40 | 线路4_零序电流 |  |  |
| ACCRADR41 | 线路5_A相电流 | ZLIN5 | 线路5_电流 |
| ACCRADR42 | 线路5_B相电流 |  |  |
| ACCRADR43 | 线路5_C相电流 |  |  |
| ACCRADR44 | 线路5_零序电流 |  |  |
| ACCRADR45 | 线路6_A相电流 | ZLIN6 | 线路6_电流 |
| ACCRADR46 | 线路6_B相电流 |  |  |
| ACCRADR47 | 线路6_C相电流 |  |  |
| ACCRADR48 | 线路6_零序电流 |  |  |
| ACCRADR49 | 线路7_A相电流 | ZLIN7 | 线路7_电流 |
| ACCRADR50 | 线路7_B相电流 |  |  |
| ACCRADR51 | 线路7_C相电流 |  |  |
| ACCRADR52 | 线路7_零序电流 |  |  |
| ACCRADR53 | 线路8_A相电流 | ZLIN8 | 线路8_电流 |
| ACCRADR54 | 线路8_B相电流 |  |  |
| ACCRADR55 | 线路8_C相电流 |  |  |
| ACCRADR56 | 线路8_零序电流 |  |  |
| ACCRADR57 | 线路9_A相电流 | ZLIN9 | 线路9_电流 |
| ACCRADR58 | 线路9_B相电流 |  |  |
| ACCRADR59 | 线路9_C相电流 |  |  |
| ACCRADR60 | 线路9_零序电流 |  |  |
| ACCRADR61 | 线路10_A相电流 | ZLIN10 | 线路10_电流 |
| ACCRADR62 | 线路10_B相电流 |  |  |
| ACCRADR63 | 线路10_C相电流 |  |  |
| ACCRADR64 | 线路10_零序电流 |  |  |
| ACCRADR65 | 线路11_A相电流 | ZLIN11 | 线路11_电流 |
| ACCRADR66 | 线路11_B相电流 |  |  |
| ACCRADR67 | 线路11_C相电流 |  |  |
| ACCRADR68 | 线路11_零序电流 |  |  |
| ACCRADR69 | 线路12_A相电流 | ZLIN12 | 线路12_电流 |
| ACCRADR70 | 线路12_B相电流 |  |  |
| ACCRADR71 | 线路12_C相电流 |  |  |
| ACCRADR72 | 线路12_零序电流 |  |  |
| ACCRADR73 | 线路13_A相电流 | ZLIN13 | 线路13_电流 |
| ACCRADR74 | 线路13_B相电流 |  |  |
| ACCRADR75 | 线路13_C相电流 |  |  |
| ACCRADR76 | 线路13_零序电流 |  |  |
| ACCRADR77 | 线路14_A相电流 | ZLIN14 | 线路14_电流 |
| ACCRADR78 | 线路14_B相电流 |  |  |
| ACCRADR79 | 线路14_C相电流 |  |  |
| ACCRADR80 | 线路14_零序电流 |  |  |
| ACCRADR81 | 线路15_A相电流 | ZLIN15 | 线路15_电流 |
| ACCRADR82 | 线路15_B相电流 |  |  |
| ACCRADR83 | 线路15_C相电流 |  |  |
| ACCRADR84 | 线路15_零序电流 |  |  |
| ACCRADR85 | 线路16_A相电流 | ZLIN16 | 线路16_电流 |
| ACCRADR86 | 线路16_B相电流 |  |  |
| ACCRADR87 | 线路16_C相电流 |  |  |
| ACCRADR88 | 线路16_零序电流 |  |  |
| ACCRADR89 | 备用电流通道1 |  |  |
| ACCRADR90 | 备用电流通道2 |  |  |
| ACCRADR91 | 备用电流通道3 |  |  |
| ACCRADR92 | 备用电流通道4 |  |  |
| DCVRADR93 | 备用直流通道1 |  |  |
| DCVRADR94 | 备用直流通道2 |  |  |
| DCVRADR95 | 备用直流通道3 |  |  |
| DCVRADR96 | 备用直流通道4 |  |  |

### C.5.2 开关量通道

| 通道LN | GOOSE虚端子 | 通道描述 |
| --- | --- | --- |
| GORBDR1 | GOINGGIO1 | 母线*_母线保护_保护跳闸_分段1 |
| GORBDR2 | GOINGGIO2 | 母线*_母线保护_保护跳闸_分段2 |
| GORBDR3 | GOINGGIO3 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路1 |
| GORBDR4 | GOINGGIO4 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路2 |
| GORBDR5 | GOINGGIO5 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路3 |
| GORBDR6 | GOINGGIO6 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路4 |
| GORBDR7 | GOINGGIO7 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路5 |
| GORBDR8 | GOINGGIO8 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路6 |
| GORBDR9 | GOINGGIO9 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路7 |
| GORBDR10 | GOINGGIO10 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路8 |
| GORBDR11 | GOINGGIO11 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路9 |
| GORBDR12 | GOINGGIO12 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路10 |
| GORBDR13 | GOINGGIO13 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路11 |
| GORBDR14 | GOINGGIO14 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路12 |
| GORBDR15 | GOINGGIO15 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路13 |
| GORBDR16 | GOINGGIO16 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路14 |
| GORBDR17 | GOINGGIO17 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路15 |
| GORBDR18 | GOINGGIO18 | 母线*_母线保护_保护跳闸_线路16 |
| GORBDR19 | GOINGGIO19 | 母线*_母线保护_保护跳闸_变压器1 |
| GORBDR20 | GOINGGIO20 | 母线*_母线保护_保护跳闸_变压器2 |
| GORBDR21 | GOINGGIO21 | 母线*_母线保护_保护跳闸_变压器3 |
| GORBDR22 | GOINGGIO22 | 母线*_母线保护_保护跳闸_变压器4 |
| GORBDR23 | GOINGGIO23 | 母线*_母线保护_启动失灵_分段1 |
| GORBDR24 | GOINGGIO24 | 母线*_母线保护_启动失灵_分段2 |
| GORBDR25 | GOINGGIO25 | 母线*_母线保护_失灵联调变压器_变压器1 |
| GORBDR26 | GOINGGIO26 | 母线*_母线保护_失灵联调变压器_变压器2 |
| GORBDR27 | GOINGGIO27 | 母线*_母线保护_失灵联调变压器_变压器3 |
| GORBDR28 | GOINGGIO28 | 母线*_母线保护_失灵联调变压器_变压器4 |
| GORBDR29 | GOINGGIO29 | 母线*_母线保护_保护动作闭锁备自投_母线1 |
| GORBDR30 | GOINGGIO30 | 母线*_母线保护_保护动作闭锁备自投_母线2 |
| GORBDR31 | GOINGGIO31 | 母线*_母线保护_保护动作闭锁备自投_母线3 |
| GORBDR32 | GOINGGIO32 | 母线*_母线保护_保护动作(录波)_母线1 |
| GORBDR33 | GOINGGIO33 | 母线*_母线保护_保护动作(录波)_母线2 |
| GORBDR34 | GOINGGIO34 | 母线*_母线保护_保护动作(录波)_母线3 |
| GORBDR35 | GOINGGIO35 | 母线*_母线保护_保护动作总 |
| GORBDR36 | GOINGGIO36 | 母线1_智能终端_检修压板投入开入 |
| GORBDR37 | GOINGGIO37 | 母线2_智能终端_检修压板投入开入 |
| GORBDR38 | GOINGGIO38 | 母线3_智能终端_检修压板投入开入 |
| GORBDR39 | GOINGGIO39 | 分段1_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR40 |  | 分段1_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR41 | GOINGGIO41 | 分段1_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR42 | GOINGGIO42 | 分段1_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR43 | GOINGGIO43 | 分段1_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR44 | GOINGGIO44 | 分段1_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR45 | GOINGGIO45 | 分段1_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR46 | GOINGGIO46 | 分段1_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR47 | GOINGGIO47 | 分段1_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR48 | GOINGGIO48 | 分段1_分段保护_保护跳闸 |
| GORBDR49 | GOINGGIO49 | 分段1_分段保护_启动失灵 |
| GORBDR50 | GOINGGIO50 | 分段1_分段保护_保护动作 |
| GORBDR51 | GOINGGIO51 | 分段2_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR52 | GOINGGIO52 | 分段2_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR53 | GOINGGIO53 | 分段2_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR54 | GOINGGIO54 | 分段2_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR55 | GOINGGIO55 | 分段2_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR56 | GOINGGIO56 | 分段2_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR57 | GOINGGIO57 | 分段2_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR58 | GOINGGIO58 | 分段2_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR59 | GOINGGIO59 | 分段2_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR60 | GOINGGIO60 | 分段2_分段保护_保护跳闸 |
| GORBDR61 | GOINGGIO61 | 分段2_分段保护_启动失灵 |
| GORBDR62 | GOINGGIO62 | 分段2_分段保护_保护动作 |
| GORBDR63 | GOINGGIO63 | 线路1_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR64 | GOINGGIO64 | 线路1_线路保护_重合闸 |
| GORBDR65 | GOINGGIO65 | 线路1_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR66 | GOINGGIO66 | 线路1_线路保护_永跳 |
| GORBDR67 | GOINGGIO67 | 线路1_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR68 | GOINGGIO68 | 线路1_线路保护_保护动作 |
| GORBDR69 | GOINGGIO69 | 线路1_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR70 | GOINGGIO70 | 线路1_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR71 | GOINGGIO71 | 线路1_线路保护_通道告警 |
| GORBDR72 | GOINGGIO72 | 线路1_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR73 |  | 线路1_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR74 | GOINGGIO74 | 线路1_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR75 | GOINGGIO75 | 线路1_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR76 | GOINGGIO76 | 线路1_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR77 | GOINGGIO77 | 线路1_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR78 | GOINGGIO78 | 线路1_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR79 | GOINGGIO79 | 线路1_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR80 | GOINGGIO80 | 线路1_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR81 | GOINGGIO81 | 线路2_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR82 | GOINGGIO82 | 线路2_线路保护_重合闸 |
| GORBDR83 | GOINGGIO83 | 线路2_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR84 | GOINGGIO84 | 线路2_线路保护_永跳 |
| GORBDR85 | GOINGGIO85 | 线路2_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR86 | GOINGGIO86 | 线路2_线路保护_保护动作 |
| GORBDR87 | GOINGGIO87 | 线路2_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR88 | GOINGGIO88 | 线路2_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR89 | GOINGGIO89 | 线路2_线路保护_通道告警 |
| GORBDR90 | GOINGGIO90 | 线路2_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR91 |  | 线路2_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR92 | GOINGGIO92 | 线路2_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR93 | GOINGGIO93 | 线路2_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR94 | GOINGGIO94 | 线路2_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR95 | GOINGGIO95 | 线路2_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR96 | GOINGGIO96 | 线路2_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR97 | GOINGGIO97 | 线路2_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR98 | GOINGGIO98 | 线路2_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR99 | GOINGGIO99 | 线路3_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR100 | GOINGGIO100 | 线路3_线路保护_重合闸 |
| GORBDR101 | GOINGGIO101 | 线路3_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR102 | GOINGGIO102 | 线路3_线路保护_永跳 |
| GORBDR103 | GOINGGIO103 | 线路3_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR104 | GOINGGIO104 | 线路3_线路保护_保护动作 |
| GORBDR105 | GOINGGIO105 | 线路3_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR106 | GOINGGIO106 | 线路3_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR107 | GOINGGIO107 | 线路3_线路保护_通道告警 |
| GORBDR108 | GOINGGIO108 | 线路3_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR109 |  | 线路3_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR110 | GOINGGIO110 | 线路3_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR111 | GOINGGIO111 | 线路3_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR112 | GOINGGIO112 | 线路3_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR113 | GOINGGIO113 | 线路3_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR114 | GOINGGIO114 | 线路3_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR115 | GOINGGIO115 | 线路3_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR116 | GOINGGIO116 | 线路3_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR117 | GOINGGIO117 | 线路4_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR118 | GOINGGIO118 | 线路4_线路保护_重合闸 |
| GORBDR119 | GOINGGIO119 | 线路4_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR120 | GOINGGIO120 | 线路4_线路保护_永跳 |
| GORBDR121 | GOINGGIO121 | 线路4_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR122 | GOINGGIO122 | 线路4_线路保护_保护动作 |
| GORBDR123 | GOINGGIO123 | 线路4_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR124 | GOINGGIO124 | 线路4_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR125 | GOINGGIO125 | 线路4_线路保护_通道告警 |
| GORBDR126 | GOINGGIO126 | 线路4_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR127 |  | 线路4_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR128 | GOINGGIO128 | 线路4_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR129 | GOINGGIO129 | 线路4_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR130 | GOINGGIO130 | 线路4_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR131 | GOINGGIO131 | 线路4_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR132 | GOINGGIO132 | 线路4_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR133 | GOINGGIO133 | 线路4_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR134 | GOINGGIO134 | 线路4_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR135 | GOINGGIO135 | 线路5_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR136 | GOINGGIO136 | 线路5_线路保护_重合闸 |
| GORBDR137 | GOINGGIO137 | 线路5_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR138 | GOINGGIO138 | 线路5_线路保护_永跳 |
| GORBDR139 | GOINGGIO139 | 线路5_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR140 | GOINGGIO140 | 线路5_线路保护_保护动作 |
| GORBDR141 | GOINGGIO141 | 线路5_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR142 | GOINGGIO142 | 线路5_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR143 | GOINGGIO143 | 线路5_线路保护_通道告警 |
| GORBDR144 | GOINGGIO144 | 线路5_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR145 |  | 线路5_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR146 | GOINGGIO146 | 线路5_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR147 | GOINGGIO147 | 线路5_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR148 | GOINGGIO148 | 线路5_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR149 | GOINGGIO149 | 线路5_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR150 | GOINGGIO150 | 线路5_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR151 | GOINGGIO151 | 线路5_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR152 | GOINGGIO152 | 线路5_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR153 | GOINGGIO153 | 线路6_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR154 | GOINGGIO154 | 线路6_线路保护_重合闸 |
| GORBDR155 | GOINGGIO155 | 线路6_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR156 | GOINGGIO156 | 线路6_线路保护_永跳 |
| GORBDR157 | GOINGGIO157 | 线路6_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR158 | GOINGGIO158 | 线路6_线路保护_保护动作 |
| GORBDR159 | GOINGGIO159 | 线路6_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR160 | GOINGGIO160 | 线路6_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR161 | GOINGGIO161 | 线路6_线路保护_通道告警 |
| GORBDR162 | GOINGGIO162 | 线路6_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR163 |  | 线路6_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR164 | GOINGGIO164 | 线路6_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR165 | GOINGGIO165 | 线路6_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR166 | GOINGGIO166 | 线路6_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR167 | GOINGGIO167 | 线路6_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR168 | GOINGGIO168 | 线路6_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR169 | GOINGGIO169 | 线路6_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR170 | GOINGGIO170 | 线路6_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR171 | GOINGGIO171 | 线路7_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR172 | GOINGGIO172 | 线路7_线路保护_重合闸 |
| GORBDR173 | GOINGGIO173 | 线路7_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR174 | GOINGGIO174 | 线路7_线路保护_永跳 |
| GORBDR175 | GOINGGIO175 | 线路7_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR176 | GOINGGIO176 | 线路7_线路保护_保护动作 |
| GORBDR177 | GOINGGIO177 | 线路7_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR178 | GOINGGIO178 | 线路7_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR179 | GOINGGIO179 | 线路7_线路保护_通道告警 |
| GORBDR180 | GOINGGIO180 | 线路7_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR181 |  | 线路7_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR182 | GOINGGIO182 | 线路7_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR183 | GOINGGIO183 | 线路7_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR184 | GOINGGIO184 | 线路7_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR185 | GOINGGIO185 | 线路7_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR186 | GOINGGIO186 | 线路7_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR187 | GOINGGIO187 | 线路7_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR188 | GOINGGIO188 | 线路7_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR189 | GOINGGIO189 | 线路8_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR190 | GOINGGIO190 | 线路8_线路保护_重合闸 |
| GORBDR191 | GOINGGIO191 | 线路8_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR192 | GOINGGIO192 | 线路8_线路保护_永跳 |
| GORBDR193 | GOINGGIO193 | 线路8_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR194 | GOINGGIO194 | 线路8_线路保护_保护动作 |
| GORBDR195 | GOINGGIO195 | 线路8_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR196 | GOINGGIO196 | 线路8_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR197 | GOINGGIO197 | 线路8_线路保护_通道告警 |
| GORBDR198 | GOINGGIO198 | 线路8_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR199 |  | 线路8_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR200 | GOINGGIO200 | 线路8_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR201 | GOINGGIO201 | 线路8_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR202 | GOINGGIO202 | 线路8_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR203 | GOINGGIO203 | 线路8_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR204 | GOINGGIO204 | 线路8_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR205 | GOINGGIO205 | 线路8_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR206 | GOINGGIO206 | 线路8_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR207 | GOINGGIO207 | 线路9_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR208 | GOINGGIO208 | 线路9_线路保护_重合闸 |
| GORBDR209 | GOINGGIO209 | 线路9_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR210 | GOINGGIO210 | 线路9_线路保护_永跳 |
| GORBDR211 | GOINGGIO211 | 线路9_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR212 | GOINGGIO212 | 线路9_线路保护_保护动作 |
| GORBDR213 | GOINGGIO213 | 线路9_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR214 | GOINGGIO214 | 线路9_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR215 | GOINGGIO215 | 线路9_线路保护_通道告警 |
| GORBDR216 | GOINGGIO216 | 线路9_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR217 |  | 线路9_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR218 | GOINGGIO218 | 线路9_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR219 | GOINGGIO219 | 线路9_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR220 | GOINGGIO220 | 线路9_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR221 | GOINGGIO221 | 线路9_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR222 | GOINGGIO222 | 线路9_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR223 | GOINGGIO223 | 线路9_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR224 | GOINGGIO224 | 线路9_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR225 | GOINGGIO225 | 线路10_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR226 | GOINGGIO226 | 线路10_线路保护_重合闸 |
| GORBDR227 | GOINGGIO227 | 线路10_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR228 | GOINGGIO228 | 线路10_线路保护_永跳 |
| GORBDR229 | GOINGGIO229 | 线路10_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR230 | GOINGGIO230 | 线路10_线路保护_保护动作 |
| GORBDR231 | GOINGGIO231 | 线路10_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR232 | GOINGGIO232 | 线路10_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR233 | GOINGGIO233 | 线路10_线路保护_通道告警 |
| GORBDR234 | GOINGGIO234 | 线路10_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR235 |  | 线路10_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR236 | GOINGGIO236 | 线路10_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR237 | GOINGGIO237 | 线路10_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR238 | GOINGGIO238 | 线路10_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR239 | GOINGGIO239 | 线路10_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR240 | GOINGGIO240 | 线路10_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR241 | GOINGGIO241 | 线路10_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR242 | GOINGGIO242 | 线路10_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR243 | GOINGGIO243 | 线路11_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR244 | GOINGGIO244 | 线路11_线路保护_重合闸 |
| GORBDR245 | GOINGGIO245 | 线路11_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR246 | GOINGGIO246 | 线路11_线路保护_永跳 |
| GORBDR247 | GOINGGIO247 | 线路11_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR248 | GOINGGIO248 | 线路11_线路保护_保护动作 |
| GORBDR249 | GOINGGIO249 | 线路11_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR250 | GOINGGIO250 | 线路11_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR251 | GOINGGIO251 | 线路11_线路保护_通道告警 |
| GORBDR252 | GOINGGIO252 | 线路11_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR253 |  | 线路11_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR254 | GOINGGIO254 | 线路11_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR255 | GOINGGIO255 | 线路11_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR256 | GOINGGIO256 | 线路11_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR257 | GOINGGIO257 | 线路11_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR258 | GOINGGIO258 | 线路11_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR259 | GOINGGIO259 | 线路11_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR260 | GOINGGIO260 | 线路11_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR261 | GOINGGIO261 | 线路12_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR262 | GOINGGIO262 | 线路12_线路保护_重合闸 |
| GORBDR263 | GOINGGIO263 | 线路12_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR264 | GOINGGIO264 | 线路12_线路保护_永跳 |
| GORBDR265 | GOINGGIO265 | 线路12_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR266 | GOINGGIO266 | 线路12_线路保护_保护动作 |
| GORBDR267 | GOINGGIO267 | 线路12_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR268 | GOINGGIO268 | 线路12_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR269 | GOINGGIO269 | 线路12_线路保护_通道告警 |
| GORBDR270 | GOINGGIO270 | 线路12_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR271 |  | 线路12_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR272 | GOINGGIO272 | 线路12_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR273 | GOINGGIO273 | 线路12_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR274 | GOINGGIO274 | 线路12_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR275 | GOINGGIO275 | 线路12_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR276 | GOINGGIO276 | 线路12_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR277 | GOINGGIO277 | 线路12_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR278 | GOINGGIO278 | 线路12_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR279 | GOINGGIO279 | 线路13_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR280 | GOINGGIO280 | 线路13_线路保护_重合闸 |
| GORBDR281 | GOINGGIO281 | 线路13_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR282 | GOINGGIO282 | 线路13_线路保护_永跳 |
| GORBDR283 | GOINGGIO283 | 线路13_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR284 | GOINGGIO284 | 线路13_线路保护_保护动作 |
| GORBDR285 | GOINGGIO285 | 线路13_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR286 | GOINGGIO286 | 线路13_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR287 | GOINGGIO287 | 线路13_线路保护_通道告警 |
| GORBDR288 | GOINGGIO288 | 线路13_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR289 |  | 线路13_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR290 | GOINGGIO290 | 线路13_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR291 | GOINGGIO291 | 线路13_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR292 | GOINGGIO292 | 线路13_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR293 | GOINGGIO293 | 线路13_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR294 | GOINGGIO294 | 线路13_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR295 | GOINGGIO295 | 线路13_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR296 | GOINGGIO296 | 线路13_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR297 | GOINGGIO297 | 线路14_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR298 | GOINGGIO298 | 线路14_线路保护_重合闸 |
| GORBDR299 | GOINGGIO299 | 线路14_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR300 | GOINGGIO300 | 线路14_线路保护_永跳 |
| GORBDR301 | GOINGGIO301 | 线路14_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR302 | GOINGGIO302 | 线路14_线路保护_保护动作 |
| GORBDR303 | GOINGGIO303 | 线路14_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR304 | GOINGGIO304 | 线路14_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR305 | GOINGGIO305 | 线路14_线路保护_通道告警 |
| GORBDR306 | GOINGGIO306 | 线路14_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR307 |  | 线路14_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR308 | GOINGGIO308 | 线路14_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR309 | GOINGGIO309 | 线路14_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR310 | GOINGGIO310 | 线路14_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR311 | GOINGGIO311 | 线路14_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR312 | GOINGGIO312 | 线路14_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR313 | GOINGGIO313 | 线路14_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR314 | GOINGGIO314 | 线路14_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR315 | GOINGGIO315 | 备用GOOSE开关量1b |
| GORBDR316 | GOINGGIO316 | 备用GOOSE开关量2 |
| GORBDR317 | GOINGGIO317 | 备用GOOSE开关量3 |
| GORBDR318 | GOINGGIO318 | 备用GOOSE开关量4 |
| GORBDR319 | GOINGGIO319 | 备用GOOSE开关量5 |
| GORBDR320 | GOINGGIO320 | 备用GOOSE开关量6 |
| GORBDR321 | GOINGGIO321 | 备用GOOSE开关量7 |
| GORBDR322 | GOINGGIO322 | 备用GOOSE开关量8 |
| HDRBDR323 | GOINGGIO323 | 备用硬节点开关量1b |
| HDRBDR324 | GOINGGIO324 | 备用硬节点开关量2 |
| HDRBDR325 | GOINGGIO325 | 备用硬节点开关量3 |
| HDRBDR326 | GOINGGIO326 | 备用硬节点开关量4 |
| a GOINGGIO的描述应去掉“分位”或“合位”二字。 b 备用GOOSE开关量通道和备用硬接点开关量通道的数目根据装置自身能力确定。 |  |  |

## C.6 110kV及以下变电站采集单元

### C.6.1 模拟量通道及分组

| 通道LN | 通道描述 | 分组LN | 分组描述 | 变压器LN | 变压器描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACVRADR1 | 高压侧母线1_A相电压 | ZBUS1 | 高压侧母线1_电压 |  |  |
| ACVRADR2 | 高压侧母线1_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR3 | 高压侧母线1_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR4 | 高压侧母线1_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR5 | 高压侧母线2_A相电压 | ZBUS2 | 高压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR6 | 高压侧母线2_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR7 | 高压侧母线2_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR8 | 高压侧母线2_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR9 | 中压侧母线1_A相电压 | ZBUS3 | 中压侧母线1_电压 |  |  |
| ACVRADR10 | 中压侧母线1_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR11 | 中压侧母线1_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR12 | 中压侧母线1_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR13 | 中压侧母线2_A相电压 | ZBUS4 | 中压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR14 | 中压侧母线2_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR15 | 中压侧母线2_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR16 | 中压侧母线2_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR17 | 低压侧母线1_A相电压 | ZBUS5 | 低压侧母线1_电压 |  |  |
| ACVRADR18 | 低压侧母线1_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR19 | 低压侧母线1_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR20 | 低压侧母线1_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR21 | 低压侧母线2_A相电压 | ZBUS6 | 低压侧母线2_电压 |  |  |
| ACVRADR22 | 低压侧母线2_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR23 | 低压侧母线2_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR24 | 低压侧母线2_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR25 | 低压侧母线3_A相电压 | ZBUS7 | 低压侧母线3_电压 |  |  |
| ACVRADR26 | 低压侧母线3_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR27 | 低压侧母线3_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR28 | 低压侧母线3_零序电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR29 | 低压侧母线4_A相电压 | ZBUS8 | 低压侧母线4_电压 |  |  |
| ACVRADR30 | 低压侧母线4_B相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR31 | 低压侧母线4_C相电压 |  |  |  |  |
| ACVRADR32 | 低压侧母线4_零序电压 |  |  |  |  |
| ACCRADR33 | 变压器1_高压侧_A相电流 | ZCBR1 | 变压器1_高压侧_电流 | YPTR1 | 变压器1 |
| ACCRADR34 | 变压器1_高压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR35 | 变压器1_高压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR36 | 变压器1_高压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR37 | 变压器1_中压侧_A相电流 | ZCBR2 | 变压器1_中压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR38 | 变压器1_中压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR39 | 变压器1_中压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR40 | 变压器1_中压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR41 | 变压器1_低压侧_A相电流 | ZCBR3 | 变压器1_低压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR42 | 变压器1_低压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR43 | 变压器1_低压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR44 | 变压器1_低压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR45 | 变压器2_高压侧_A相电流 | ZCBR4 | 变压器2_高压侧_电流 | YPTR2 | 变压器2 |
| ACCRADR46 | 变压器2_高压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR47 | 变压器2_高压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR48 | 变压器2_高压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR49 | 变压器2_中压侧_A相电流 | ZCBR5 | 变压器2_中压侧_电流 |  |  |
| ACCRADR50 | 变压器2_中压侧_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR51 | 变压器2_中压侧_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR52 | 变压器2_中压侧_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR53 | 变压器2_低压1分支_A相电流 | ZCBR6 | 变压器2_低压1分支_电流 |  |  |
| ACCRADR54 | 变压器2_低压1分支_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR55 | 变压器2_低压1分支_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR56 | 变压器2_低压1分支_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR57 | 变压器2_低压2分支_A相电流 | ZCBR7 | 变压器2_低压2分支_电流 |  |  |
| ACCRADR58 | 变压器2_低压2分支_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR59 | 变压器2_低压2分支_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR60 | 变压器2_低压2分支_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR61 | 分段_A相电流 | ZCBR8 | 分段b |  |  |
| ACCRADR62 | 分段_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR63 | 分段_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR64 | 分段_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR65 | 线路1_A相电流 | ZLIN1 | 线路1b |  |  |
| ACCRADR66 | 线路1_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR67 | 线路1_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR68 | 线路1_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR69 | 线路2_A相电流 | ZLIN2 | 线路2b |  |  |
| ACCRADR70 | 线路2_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR71 | 线路2_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR72 | 线路2_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR73 | 线路3_A相电流 | ZLIN3 | 线路3b |  |  |
| ACCRADR74 | 线路3_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR75 | 线路3_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR76 | 线路3_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR77 | 线路4_A相电流 | ZLIN4 | 线路4b |  |  |
| ACCRADR78 | 线路4_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR79 | 线路4_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR80 | 线路4_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR81 | 线路5_A相电流 | ZLIN5 | 线路5b |  |  |
| ACCRADR82 | 线路5_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR83 | 线路5_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR84 | 线路5_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR85 | 线路6_A相电流 | ZLIN6 | 线路6b |  |  |
| ACCRADR86 | 线路6_B相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR87 | 线路6_C相电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR88 | 线路6_零序电流 |  |  |  |  |
| ACCRADR89 | 备用电流通道1 |  |  |  |  |
| ACCRADR90 | 备用电流通道2 |  |  |  |  |
| DCVRADR91 | 备用直流通道1 |  |  |  |  |
| DCVRADR92 | 备用直流通道2 |  |  |  |  |
| DCVRADR93 | 备用直流通道3 |  |  |  |  |
| DCVRADR94 | 备用直流通道4 |  |  |  |  |
| a 各侧中性点零序电流和间隙电流使用备用电流通道实例化。 b ZCBR、ZLIN的电流通道号应在ICD中预置好，电压通道号和开关量通道号应在SCD集成时实例化。 |  |  |  |  |  |

### C.6.2 开关量通道

| 通道LN | GOOSE虚端子 | 通道描述 |
| --- | --- | --- |
| GORBDR1 | GOINGGIO1 | 变压器1_变压器保护_跳高压侧断路器 |
| GORBDR2 | GOINGGIO2 | 变压器1_变压器保护_启动高压侧失灵 |
| GORBDR3 | GOINGGIO3 | 变压器1_变压器保护_跳高压桥断路器 |
| GORBDR4 | GOINGGIO4 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧断路器 |
| GORBDR5 | GOINGGIO5 | 变压器1_变压器保护_跳中压侧分段 |
| GORBDR6 | GOINGGIO6 | 变压器1_变压器保护_跳低压1分支断路器 |
| GORBDR7 | GOINGGIO7 | 变压器1_变压器保护_跳低压1分支分段 |
| GORBDR8 | GOINGGIO8 | 变压器1_变压器保护_跳低压2分支断路器 |
| GORBDR9 | GOINGGIO9 | 变压器1_变压器保护_跳低压2分支分段 |
| GORBDR10 | GOINGGIO10 | 变压器1_变压器保护_联跳地区电源并网线1 |
| GORBDR11 | GOINGGIO11 | 变压器1_变压器保护_联跳地区电源并网线2 |
| GORBDR12 | GOINGGIO12 | 变压器1_变压器保护_联跳地区电源并网线3 |
| GORBDR13 | GOINGGIO13 | 变压器1_变压器保护_联跳地区电源并网线4 |
| GORBDR14 | GOINGGIO14 | 变压器1_变压器保护_闭锁高压侧备自投 |
| GORBDR15 | GOINGGIO15 | 变压器1_变压器保护_闭锁中压侧备自投 |
| GORBDR16 | GOINGGIO16 | 变压器1_变压器保护_闭锁低压1分支备自投 |
| GORBDR17 | GOINGGIO17 | 变压器1_变压器保护_闭锁低压2分支备自投 |
| GORBDR18 | GOINGGIO18 | 变压器1_变压器保护_三相不一致出口 |
| GORBDR19 | GOINGGIO19 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用1 |
| GORBDR20 | GOINGGIO20 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用2 |
| GORBDR21 | GOINGGIO21 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用3 |
| GORBDR22 | GOINGGIO22 | 变压器1_变压器保护_跳闸备用4 |
| GORBDR23 | GOINGGIO23 | 变压器1_变压器保护_启动风冷 |
| GORBDR24 | GOINGGIO24 | 变压器1_变压器保护_闭锁调压 |
| GORBDR25 | GOINGGIO25 | 变压器1_变压器保护_保护动作 |
| GORBDR26 | GOINGGIO26 | 变压器1_变压器保护_过负荷 |
| GORBDR27 | GOINGGIO27 | 变压器1_高压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR28 |  | 变压器1_高压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR29 | GOINGGIO29 | 变压器1_高压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR30 | GOINGGIO30 | 变压器1_高压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR31 | GOINGGIO31 | 变压器1_高压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR32 | GOINGGIO32 | 变压器1_高压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR33 | GOINGGIO33 | 变压器1_高压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR34 | GOINGGIO34 | 变压器1_高压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR35 | GOINGGIO35 | 变压器1_高压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR36 | GOINGGIO36 | 变压器1_中压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR37 |  | 变压器1_中压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR38 | GOINGGIO38 | 变压器1_中压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR39 | GOINGGIO39 | 变压器1_中压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR40 | GOINGGIO40 | 变压器1_中压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR41 | GOINGGIO41 | 变压器1_中压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR42 | GOINGGIO42 | 变压器1_中压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR43 | GOINGGIO43 | 变压器1_中压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR44 | GOINGGIO44 | 变压器1_中压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR45 | GOINGGIO45 | 变压器1_低压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR46 |  | 变压器1_低压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR47 | GOINGGIO47 | 变压器1_低压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR48 | GOINGGIO48 | 变压器1_低压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR49 | GOINGGIO49 | 变压器1_低压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR50 | GOINGGIO50 | 变压器1_低压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR51 | GOINGGIO51 | 变压器1_低压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR52 | GOINGGIO52 | 变压器1_低压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR53 | GOINGGIO53 | 变压器1_低压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR54 | GOINGGIO54 | 变压器1_本体智能终端_A相本体重瓦斯b |
| GORBDR55 | GOINGGIO55 | 变压器1_本体智能终端_A相本体轻瓦斯b |
| GORBDR56 | GOINGGIO56 | 变压器1_本体智能终端_A相本体油位异常b |
| GORBDR57 | GOINGGIO57 | 变压器1_本体智能终端_A相本体油面温度b |
| GORBDR58 | GOINGGIO58 | 变压器1_本体智能终端_A相本体绕组温度b |
| GORBDR59 | GOINGGIO59 | 变压器1_本体智能终端_A相调压轻瓦斯b |
| GORBDR60 | GOINGGIO60 | 变压器1_本体智能终端_A相调压油位异常b |
| GORBDR61 | GOINGGIO61 | 变压器1_本体智能终端_B相本体重瓦斯 |
| GORBDR62 | GOINGGIO62 | 变压器1_本体智能终端_B相本体轻瓦斯 |
| GORBDR63 | GOINGGIO63 | 变压器1_本体智能终端_B相本体油位异常 |
| GORBDR64 | GOINGGIO64 | 变压器1_本体智能终端_B相本体油面温度 |
| GORBDR65 | GOINGGIO65 | 变压器1_本体智能终端_B相本体绕组温度 |
| GORBDR66 | GOINGGIO66 | 变压器1_本体智能终端_B相调压轻瓦斯 |
| GORBDR67 | GOINGGIO67 | 变压器1_本体智能终端_B相调压油位异常 |
| GORBDR68 | GOINGGIO68 | 变压器1_本体智能终端_C相本体重瓦斯 |
| GORBDR69 | GOINGGIO69 | 变压器1_本体智能终端_C相本体轻瓦斯 |
| GORBDR70 | GOINGGIO70 | 变压器1_本体智能终端_C相本体油位异常 |
| GORBDR71 | GOINGGIO71 | 变压器1_本体智能终端_C相本体油面温度 |
| GORBDR72 | GOINGGIO72 | 变压器1_本体智能终端_C相本体绕组温度 |
| GORBDR73 | GOINGGIO73 | 变压器1_本体智能终端_C相调压轻瓦斯 |
| GORBDR74 | GOINGGIO74 | 变压器1_本体智能终端_C相调压油位异常 |
| GORBDR75 | GOINGGIO75 | 变压器2_变压器保护_跳高压侧断路器 |
| GORBDR76 | GOINGGIO76 | 变压器2_变压器保护_启动高压侧失灵 |
| GORBDR77 | GOINGGIO77 | 变压器2_变压器保护_跳高压桥断路器 |
| GORBDR78 | GOINGGIO78 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧断路器 |
| GORBDR79 | GOINGGIO79 | 变压器2_变压器保护_跳中压侧分段 |
| GORBDR80 | GOINGGIO80 | 变压器2_变压器保护_跳低压1分支断路器 |
| GORBDR81 | GOINGGIO81 | 变压器2_变压器保护_跳低压1分支分段 |
| GORBDR82 | GOINGGIO82 | 变压器2_变压器保护_跳低压2分支断路器 |
| GORBDR83 | GOINGGIO83 | 变压器2_变压器保护_跳低压2分支分段 |
| GORBDR84 | GOINGGIO84 | 变压器2_变压器保护_联跳地区电源并网线1 |
| GORBDR85 | GOINGGIO85 | 变压器2_变压器保护_联跳地区电源并网线2 |
| GORBDR86 | GOINGGIO86 | 变压器2_变压器保护_联跳地区电源并网线3 |
| GORBDR87 | GOINGGIO87 | 变压器2_变压器保护_联跳地区电源并网线4 |
| GORBDR88 | GOINGGIO88 | 变压器2_变压器保护_闭锁高压侧备自投 |
| GORBDR89 | GOINGGIO89 | 变压器2_变压器保护_闭锁中压侧备自投 |
| GORBDR90 | GOINGGIO90 | 变压器2_变压器保护_闭锁低压1分支备自投 |
| GORBDR91 | GOINGGIO91 | 变压器2_变压器保护_闭锁低压2分支备自投 |
| GORBDR92 | GOINGGIO92 | 变压器2_变压器保护_三相不一致出口 |
| GORBDR93 | GOINGGIO93 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用1 |
| GORBDR94 | GOINGGIO94 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用2 |
| GORBDR95 | GOINGGIO95 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用3 |
| GORBDR96 | GOINGGIO96 | 变压器2_变压器保护_跳闸备用4 |
| GORBDR97 | GOINGGIO97 | 变压器2_变压器保护_启动风冷 |
| GORBDR98 | GOINGGIO98 | 变压器2_变压器保护_闭锁调压 |
| GORBDR99 | GOINGGIO99 | 变压器2_变压器保护_保护动作 |
| GORBDR100 | GOINGGIO100 | 变压器2_变压器保护_过负荷 |
| GORBDR101 | GOINGGIO101 | 变压器2_高压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR102 |  | 变压器2_高压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR103 | GOINGGIO103 | 变压器2_高压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR104 | GOINGGIO104 | 变压器2_高压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR105 | GOINGGIO105 | 变压器2_高压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR106 | GOINGGIO106 | 变压器2_高压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR107 | GOINGGIO107 | 变压器2_高压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR108 | GOINGGIO108 | 变压器2_高压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR109 | GOINGGIO109 | 变压器2_高压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR110 | GOINGGIO110 | 变压器2_中压侧智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR111 |  | 变压器2_中压侧智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR112 | GOINGGIO112 | 变压器2_中压侧智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR113 | GOINGGIO113 | 变压器2_中压侧智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR114 | GOINGGIO114 | 变压器2_中压侧智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR115 | GOINGGIO115 | 变压器2_中压侧智能终端_STJ信号 |
| GORBDR116 | GOINGGIO116 | 变压器2_中压侧智能终端_HJ信号 |
| GORBDR117 | GOINGGIO117 | 变压器2_中压侧智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR118 | GOINGGIO118 | 变压器2_中压侧智能终端_事故总信号 |
| GORBDR119 | GOINGGIO119 | 变压器2_低压1分支智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR120 |  | 变压器2_低压1分支智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR121 | GOINGGIO121 | 变压器2_低压1分支智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR122 | GOINGGIO122 | 变压器2_低压1分支智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR123 | GOINGGIO123 | 变压器2_低压1分支智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR124 | GOINGGIO124 | 变压器2_低压1分支智能终端_STJ信号 |
| GORBDR125 | GOINGGIO125 | 变压器2_低压1分支智能终端_HJ信号 |
| GORBDR126 | GOINGGIO126 | 变压器2_低压1分支智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR127 | GOINGGIO127 | 变压器2_低压1分支智能终端_事故总信号 |
| GORBDR128 | GOINGGIO128 | 变压器2_低压2分支智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR129 |  | 变压器2_低压2分支智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR130 | GOINGGIO130 | 变压器2_低压2分支智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR131 | GOINGGIO131 | 变压器2_低压2分支智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR132 | GOINGGIO132 | 变压器2_低压2分支智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR133 | GOINGGIO133 | 变压器2_低压2分支智能终端_STJ信号 |
| GORBDR134 | GOINGGIO134 | 变压器2_低压2分支智能终端_HJ信号 |
| GORBDR135 | GOINGGIO135 | 变压器2_低压2分支智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR136 | GOINGGIO136 | 变压器2_低压2分支智能终端_事故总信号 |
| GORBDR137 | GOINGGIO137 | 变压器2_本体智能终端_A相本体重瓦斯b |
| GORBDR138 | GOINGGIO138 | 变压器2_本体智能终端_A相本体轻瓦斯b |
| GORBDR139 | GOINGGIO139 | 变压器2_本体智能终端_A相本体油位异常b |
| GORBDR140 | GOINGGIO140 | 变压器2_本体智能终端_A相本体油面温度b |
| GORBDR141 | GOINGGIO141 | 变压器2_本体智能终端_A相本体绕组温度b |
| GORBDR142 | GOINGGIO142 | 变压器2_本体智能终端_A相调压轻瓦斯b |
| GORBDR143 | GOINGGIO143 | 变压器2_本体智能终端_A相调压油位异常b |
| GORBDR144 | GOINGGIO144 | 变压器2_本体智能终端_B相本体重瓦斯 |
| GORBDR145 | GOINGGIO145 | 变压器2_本体智能终端_B相本体轻瓦斯 |
| GORBDR146 | GOINGGIO146 | 变压器2_本体智能终端_B相本体油位异常 |
| GORBDR147 | GOINGGIO147 | 变压器2_本体智能终端_B相本体油面温度 |
| GORBDR148 | GOINGGIO148 | 变压器2_本体智能终端_B相本体绕组温度 |
| GORBDR149 | GOINGGIO149 | 变压器2_本体智能终端_B相调压轻瓦斯 |
| GORBDR150 | GOINGGIO150 | 变压器2_本体智能终端_B相调压油位异常 |
| GORBDR151 | GOINGGIO151 | 变压器2_本体智能终端_C相本体重瓦斯 |
| GORBDR152 | GOINGGIO152 | 变压器2_本体智能终端_C相本体轻瓦斯 |
| GORBDR153 | GOINGGIO153 | 变压器2_本体智能终端_C相本体油位异常 |
| GORBDR154 | GOINGGIO154 | 变压器2_本体智能终端_C相本体油面温度 |
| GORBDR155 | GOINGGIO155 | 变压器2_本体智能终端_C相本体绕组温度 |
| GORBDR156 | GOINGGIO156 | 变压器2_本体智能终端_C相调压轻瓦斯 |
| GORBDR157 | GOINGGIO157 | 变压器2_本体智能终端_C相调压油位异常 |
| GORBDR158 | GOINGGIO158 | 分段_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR159 |  | 分段_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR160 | GOINGGIO160 | 分段_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR161 | GOINGGIO161 | 分段_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR162 | GOINGGIO162 | 分段_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR163 | GOINGGIO163 | 分段_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR164 | GOINGGIO164 | 分段_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR165 | GOINGGIO165 | 分段_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR166 | GOINGGIO166 | 分段_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR167 | GOINGGIO167 | 分段_分段保护_保护跳闸 |
| GORBDR168 | GOINGGIO168 | 分段_分段保护_启动失灵 |
| GORBDR169 | GOINGGIO169 | 分段_分段保护_保护动作 |
| GORBDR170 | GOINGGIO170 | 线路1_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR171 | GOINGGIO171 | 线路1_线路保护_重合闸 |
| GORBDR172 | GOINGGIO172 | 线路1_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR173 | GOINGGIO173 | 线路1_线路保护_永跳 |
| GORBDR174 | GOINGGIO174 | 线路1_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR175 | GOINGGIO175 | 线路1_线路保护_保护动作 |
| GORBDR176 | GOINGGIO176 | 线路1_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR177 | GOINGGIO177 | 线路1_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR178 | GOINGGIO178 | 线路1_线路保护_通道告警 |
| GORBDR179 | GOINGGIO179 | 线路1_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR180 |  | 线路1_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR181 | GOINGGIO181 | 线路1_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR182 | GOINGGIO182 | 线路1_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR183 | GOINGGIO183 | 线路1_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR184 | GOINGGIO184 | 线路1_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR185 | GOINGGIO185 | 线路1_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR186 | GOINGGIO186 | 线路1_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR187 | GOINGGIO187 | 线路1_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR188 | GOINGGIO188 | 线路2_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR189 | GOINGGIO189 | 线路2_线路保护_重合闸 |
| GORBDR190 | GOINGGIO190 | 线路2_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR191 | GOINGGIO191 | 线路2_线路保护_永跳 |
| GORBDR192 | GOINGGIO192 | 线路2_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR193 | GOINGGIO193 | 线路2_线路保护_保护动作 |
| GORBDR194 | GOINGGIO194 | 线路2_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR195 | GOINGGIO195 | 线路2_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR196 | GOINGGIO196 | 线路2_线路保护_通道告警 |
| GORBDR197 | GOINGGIO197 | 线路2_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR198 |  | 线路2_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR199 | GOINGGIO199 | 线路2_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR200 | GOINGGIO200 | 线路2_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR201 | GOINGGIO201 | 线路2_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR202 | GOINGGIO202 | 线路2_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR203 | GOINGGIO203 | 线路2_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR204 | GOINGGIO204 | 线路2_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR205 | GOINGGIO205 | 线路2_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR206 | GOINGGIO206 | 线路3_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR207 | GOINGGIO207 | 线路3_线路保护_重合闸 |
| GORBDR208 | GOINGGIO208 | 线路3_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR209 | GOINGGIO209 | 线路3_线路保护_永跳 |
| GORBDR210 | GOINGGIO210 | 线路3_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR211 | GOINGGIO211 | 线路3_线路保护_保护动作 |
| GORBDR212 | GOINGGIO212 | 线路3_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR213 | GOINGGIO213 | 线路3_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR214 | GOINGGIO214 | 线路3_线路保护_通道告警 |
| GORBDR215 | GOINGGIO215 | 线路3_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR216 |  | 线路3_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR217 | GOINGGIO217 | 线路3_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR218 | GOINGGIO218 | 线路3_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR219 | GOINGGIO219 | 线路3_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR220 | GOINGGIO220 | 线路3_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR221 | GOINGGIO221 | 线路3_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR222 | GOINGGIO222 | 线路3_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR223 | GOINGGIO223 | 线路3_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR224 | GOINGGIO224 | 线路4_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR225 | GOINGGIO225 | 线路4_线路保护_重合闸 |
| GORBDR226 | GOINGGIO226 | 线路4_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR227 | GOINGGIO227 | 线路4_线路保护_永跳 |
| GORBDR228 | GOINGGIO228 | 线路4_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR229 | GOINGGIO229 | 线路4_线路保护_保护动作 |
| GORBDR230 | GOINGGIO230 | 线路4_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR231 | GOINGGIO231 | 线路4_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR232 | GOINGGIO232 | 线路4_线路保护_通道告警 |
| GORBDR233 | GOINGGIO233 | 线路4_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR234 |  | 线路4_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR235 | GOINGGIO235 | 线路4_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR236 | GOINGGIO236 | 线路4_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR237 | GOINGGIO237 | 线路4_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR238 | GOINGGIO238 | 线路4_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR239 | GOINGGIO239 | 线路4_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR240 | GOINGGIO240 | 线路4_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR241 | GOINGGIO241 | 线路4_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR242 | GOINGGIO242 | 线路5_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR243 | GOINGGIO243 | 线路5_线路保护_重合闸 |
| GORBDR244 | GOINGGIO244 | 线路5_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR245 | GOINGGIO245 | 线路5_线路保护_永跳 |
| GORBDR246 | GOINGGIO246 | 线路5_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR247 | GOINGGIO247 | 线路5_线路保护_保护动作 |
| GORBDR248 | GOINGGIO248 | 线路5_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR249 | GOINGGIO249 | 线路5_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR250 | GOINGGIO250 | 线路5_线路保护_通道告警 |
| GORBDR251 | GOINGGIO251 | 线路5_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR252 |  | 线路5_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR253 | GOINGGIO253 | 线路5_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR254 | GOINGGIO254 | 线路5_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR255 | GOINGGIO255 | 线路5_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR256 | GOINGGIO256 | 线路5_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR257 | GOINGGIO257 | 线路5_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR258 | GOINGGIO258 | 线路5_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR259 | GOINGGIO259 | 线路5_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR260 | GOINGGIO260 | 线路6_线路保护_保护跳闸 |
| GORBDR261 | GOINGGIO261 | 线路6_线路保护_重合闸 |
| GORBDR262 | GOINGGIO262 | 线路6_线路保护_闭锁重合闸 |
| GORBDR263 | GOINGGIO263 | 线路6_线路保护_永跳 |
| GORBDR264 | GOINGGIO264 | 线路6_线路保护_启动失灵 |
| GORBDR265 | GOINGGIO265 | 线路6_线路保护_保护动作 |
| GORBDR266 | GOINGGIO266 | 线路6_线路保护_重合闸动作 |
| GORBDR267 | GOINGGIO267 | 线路6_线路保护_过负荷告警 |
| GORBDR268 | GOINGGIO268 | 线路6_线路保护_通道告警 |
| GORBDR269 | GOINGGIO269 | 线路6_智能终端_断路器位置分位a |
| GORBDR270 |  | 线路6_智能终端_断路器位置合位a |
| GORBDR271 | GOINGGIO271 | 线路6_智能终端_电缆直跳信号TJF |
| GORBDR272 | GOINGGIO272 | 线路6_智能终端_电缆TJR跳闸信号 |
| GORBDR273 | GOINGGIO273 | 线路6_智能终端_KKJ合后 |
| GORBDR274 | GOINGGIO274 | 线路6_智能终端_STJ信号 |
| GORBDR275 | GOINGGIO275 | 线路6_智能终端_SHJ信号 |
| GORBDR276 | GOINGGIO276 | 线路6_智能终端_控制回路断线 |
| GORBDR277 | GOINGGIO277 | 线路6_智能终端_事故总信号 |
| GORBDR278 | GOINGGIO278 | 备用GOOSE开关量通道1b |
| GORBDR279 | GOINGGIO279 | 备用GOOSE开关量通道2 |
| GORBDR280 | GOINGGIO280 | 备用GOOSE开关量通道3 |
| GORBDR281 | GOINGGIO281 | 备用GOOSE开关量通道4 |
| GORBDR282 | GOINGGIO282 | 备用GOOSE开关量通道5 |
| GORBDR283 | GOINGGIO283 | 备用GOOSE开关量通道6 |
| GORBDR284 | GOINGGIO284 | 备用GOOSE开关量通道7 |
| GORBDR285 | GOINGGIO285 | 备用GOOSE开关量通道8 |
| HDRBDR286 |  | 备用硬节点开关量通道1b |
| HDRBDR287 |  | 备用硬节点开关量通道2 |
| HDRBDR288 |  | 备用硬节点开关量通道3 |
| HDRBDR289 |  | 备用硬节点开关量通道4 |
| a GOINGGIO的描述应去掉“分位”或“合位”二字。 b 备用GOOSE开关量通道和备用硬接点开关量通道的数目根据装置自身能力确定。 |  |  |

# 附录D
（资料性）
采集单元设计白图示例

设计白图中模拟量输入及分组

ICD中模拟量通道及分组

图 D.1 采集单元ICD文件与设计白图的通道分组命名一致性示例

# 附录E
（资料性）
采集单元ICD文件示例

## E.1 模拟量通道RADR数据模板示例

<LNodeType id="SSM2000_V1.00_RADR_ACV" lnClass="RADR" desc="交流电压模拟量通道">

<DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" desc="模式"/>

<DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" desc="行为状态"/>

<DO name="Health" type="CN_INS_Health" desc="健康状态"/>

<DO name="NamPlt" type="CN_LPL" desc="铭牌"/>

<DO name="ChTrg" type="CN_SPS" desc="触发通道"/>

<DO name="ChVal" type="CN_CMV_EX" desc="通道值"/>

<DO name="ChNum" type="CN_ING_SP" desc="通道号"/>

<DO name="ChEna" type="CN_SPG_SP_EX" desc="通道使能"/>

<DO name="ChName" type="CN_STG_SP_EX" desc="通道名称"/>

<DO name="ChType" type="CN_ING_SP_EX" desc="通道类型"/>

<DO name="ChPhase" type="CN_ING_SP_EX" desc="相别"/>

<DO name="ChRtgPrim" type="CN_ASG_SP_EX" desc="通道一次额定值"/>

<DO name="ChRtgSeco" type="CN_ASG_SP_EX" desc="通道二次额定值"/>

<DO name="ChnlHi" type="CN_ASG_SG_EX" desc="单相上限定值"/>

<DO name="ChnlLo" type="CN_ASG_SG_EX" desc="单相下限定值"/>

<DO name="ChnlCo" type="CN_ASG_SG_EX" desc="单相突变定值"/>

<DO name="HmHi2" type="CN_ASG_SG_EX" desc="二次谐波定值"/>

<DO name="HmHi3" type="CN_ASG_SG_EX" desc="三次谐波定值"/>

<DO name="HmHi5" type="CN_ASG_SG_EX" desc="五次谐波定值"/>

<DO name="HmHi7" type="CN_ASG_SG_EX" desc="七次谐波定值"/>

<DO name="HmThd" type="CN_ASG_SG_EX" desc="总谐波定值"/>

</LNodeType>

<LNodeType id="SSM2000_V1.00_RADR_ACC" lnClass="RADR" desc="交流电流模拟量通道">

<DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" desc="模式"/>

<DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" desc="行为状态"/>

<DO name="Health" type="CN_INS_Health" desc="健康状态"/>

<DO name="NamPlt" type="CN_LPL" desc="铭牌"/>

<DO name="ChTrg" type="CN_SPS" desc="触发通道"/>

<DO name="ChVal" type="CN_CMV_EX" desc="通道值"/>

<DO name="ChNum" type="CN_ING_SP" desc="通道号"/>

<DO name="ChEna" type="CN_SPG_SP_EX" desc="通道使能"/>

<DO name="ChName" type="CN_STG_SP_EX" desc="通道名称"/>

<DO name="ChType" type="CN_ING_SP_EX" desc="通道类型"/>

<DO name="ChPhase" type="CN_ING_SP_EX" desc="相别"/>

<DO name="ChRtgPrim" type="CN_ASG_SP_EX" desc="通道一次额定值"/>

<DO name="ChRtgSeco" type="CN_ASG_SP_EX" desc="通道二次额定值"/>

<DO name="ChnlHi" type="CN_ASG_SG_EX" desc="单相上限定值"/>

<DO name="ChnlCo" type="CN_ASG_SG_EX" desc="单相突变定值"/>

<DO name="HmHi2" type="CN_ASG_SG_EX" desc="二次谐波定值"/>

<DO name="HmHi3" type="CN_ASG_SG_EX" desc="三次谐波定值"/>

<DO name="HmHi5" type="CN_ASG_SG_EX" desc="五次谐波定值"/>

<DO name="HmHi7" type="CN_ASG_SG_EX" desc="七次谐波定值"/>

<DO name="HmThd" type="CN_ASG_SG_EX" desc="总谐波定值"/>

</LNodeType>

<LNodeType id="SSM2000_V1.00_RADR_DCV" lnClass="RADR" desc="直流模拟量通道">

<DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" desc="模式"/>

<DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" desc="行为状态"/>

<DO name="Health" type="CN_INS_Health" desc="健康状态"/>

<DO name="NamPlt" type="CN_LPL" desc="铭牌"/>

<DO name="ChTrg" type="CN_SPS" desc="触发通道"/>

<DO name="ChVal" type="CN_CMV_EX" desc="通道值"/>

<DO name="ChNum" type="CN_ING_SP" desc="通道号"/>

<DO name="ChEna" type="CN_SPG_SP_EX" desc="通道使能"/>

<DO name="ChName" type="CN_STG_SP_EX" desc="通道名称"/>

<DO name="ChType" type="CN_ING_SP_EX" desc="通道类型"/>

<DO name="ChPhase" type="CN_ING_SP_EX" desc="相别"/>

<DO name="ChRtgPrim" type="CN_ASG_SP_EX" desc="通道一次额定值"/>

<DO name="ChRtgSeco" type="CN_ASG_SP_EX" desc="通道二次额定值"/>

<DO name="ChnlHi" type="CN_ASG_SG_EX" desc="单相上限定值"/>

<DO name="ChnlLo" type="CN_ASG_SG_EX" desc="单相下限定值"/>

<DO name="ChnlCo" type="CN_ASG_SG_EX" desc="单相突变定值"/>

</LNodeType>

## E.2 模拟量通道RADR逻辑节点示例

<LN prefix="ACV" lnClass="RADR" inst="1" desc="变压器1_高压侧母线_A相电压" lnType="SSM2000_V1.00_RADR_ACV">

<DOI name="Mod" desc="模式">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

<DAI name="ctlModel">

<Val>status-only</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Beh" desc="行为">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Health" desc="健康状态">

<DAI name="stVal">

<Val>Ok</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="NamPlt" desc="逻辑节点铭牌">

<DAI name="vendor">

<Val>XXXX</Val>

</DAI>

<DAI name="swRev">

<Val>7.0</Val>

</DAI>

<DAI name="d">

<Val>Name Plate</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>逻辑节点铭牌</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChTrg" desc="触发通道">

<DAI name="dU">

<Val>触发通道</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChVal" desc="通道值">

<SDI name="cVal">

<SDI name="mag">

<DAI name="f"/>

</SDI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>通道值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNum" desc="通道编号">

<DAI name="setVal">

<Val>1</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>通道编号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChEna" desc="通道使能">

<DAI name="setVal">

<Val>false</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>通道使能</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChName" desc="通道名称">

<DAI name="setVal">

<Val>变压器1_高压侧母线_A相电压</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>通道名称</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChType" desc="通道类型">

<DAI name="setVal">

<Val>1</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>通道类型</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChPhase" desc="相别">

<DAI name="setVal">

<Val>1</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>相别</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChRtgPrim" desc="通道一次额定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>500</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>k</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>2000.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>通道一次额定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChRtgSeco" desc="通道二次额定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>100</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>2000.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>通道二次额定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChnlHi" desc="单相上限定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>500.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>单相上限定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChnlLo" desc="单相下限定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>500.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>单相下限定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChnlCo" desc="单相突变定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>500.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>单相突变定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HmHi2" desc="二次谐波定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>500</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>二次谐波定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HmHi3" desc="三次谐波定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>500</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>三次谐波定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HmHi5" desc="五次谐波定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>500</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>五次谐波定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HmHi7" desc="七次谐波定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>500</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>七次谐波定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HmThd" desc="总谐波定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>A</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>500</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>总谐波定值</Val>

</DAI>

</DOI>

</LN>

## E.3 开关量通道RBDR数据模板示例

<LNodeType id="SSM2000_V1.00_RBDR" lnClass="RBDR" desc="开关量通道">

<DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" desc="模式"/>

<DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" desc="行为状态"/>

<DO name="Health" type="CN_INS_Health" desc="健康状态"/>

<DO name="NamPlt" type="CN_LPL" desc="铭牌"/>

<DO name="ChTrg" type="CN_SPS" desc="触发"/>

<DO name="ChVal" type="CN_SPS_EX" desc="通道值"/>

<DO name="ChNum" type="CN_ING_SP" desc="通道号"/>

<DO name="ChEna" type="CN_SPG_SP_EX" desc="通道使能"/>

<DO name="ChName" type="CN_STG_SP_EX" desc="通道名称"/>

<DO name="ChType" type="CN_ING_SP_EX" desc="通道类型"/>

<DO name="ChnlChg" type="CN_SPG_SG_EX" desc="变位启动"/>

</LNodeType>

## E.4 开关量通道RBDR逻辑节点示例

<LN desc="变压器1_变压器保护_跳高压1侧断路器" lnType="SSM2000_V1.00_RBDR" prefix="GO" lnClass="RBDR" inst="1">

<DOI name="Mod" desc="模式">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

<DAI name="ctlModel">

<Val>status-only</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Beh" desc="行为状态">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Health" desc="健康状态">

<DAI name="stVal">

<Val>Ok</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="NamPlt" desc="铭牌">

<DAI name="dU">

<Val>铭牌</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChTrg" desc="触发">

<DAI name="stVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>触发</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChVal" desc="通道值">

<DAI name="stVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>通道值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNum" desc="通道编号">

<DAI name="setVal">

<Val>1</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>通道编号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChEna" desc="通道使能">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>通道使能</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChName" desc="通道名称">

<DAI name="setVal">

<Val>变压器1_变压器保护_跳高压1侧断路器</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>通道名称</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChType" desc="通道类型">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>通道类型</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChnlChg" desc="变位启动">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>变位启动</Val>

</DAI>

</DOI>

</LN>

## E.5 电压分组ZBUS数据模板示例

<LNodeType id="SSM2000_V1.00_ZBUS" lnClass="ZBUS" desc="电压分组">

<DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" desc="模式"/>

<DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" desc="行为状态"/>

<DO name="Health" type="CN_INS_Health" desc="健康状态"/>

<DO name="NamPlt" type="CN_LPL_EX" desc="铭牌"/>

<DO name="GrpName" type="CN_STG_SP_EX" desc="分组名称/元件名称"/>

<DO name="GrpEna" type="CN_SPG_SP_EX" desc="分组使能"/>

<DO name="ChNumA" type="CN_ING_SP_EX" desc="A相电压通道号"/>

<DO name="ChNumB" type="CN_ING_SP_EX" desc="B相电压通道号"/>

<DO name="ChNumC" type="CN_ING_SP_EX" desc="C相电压通道号"/>

<DO name="ChNumN" type="CN_ING_SP_EX" desc="零序电压通道号"/>

<DO name="NegHi" type="CN_ASG_SG_EX" desc="负序上限定值"/>

<DO name="PosHi" type="CN_ASG_SG_EX" desc="正序上限定值"/>

<DO name="PosLo" type="CN_ASG_SG_EX" desc="正序下限定值"/>

<DO name="ZerHi" type="CN_ASG_SG_EX" desc="零序上限定值"/>

<DO name="ZerCo" type="CN_ASG_SG_EX" desc="零序突变定值"/>

</LNodeType>

## E.6 电压分组ZBUS逻辑节点示例

<LN lnClass="ZBUS" inst="1" desc="变压器1_高压侧母线_电压" lnType="SSM2000_V1.00_ZBUS">

<DOI name="Mod" desc="模式">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

<DAI name="ctlModel">

<Val>status-only</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Beh" desc="行为">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Health" desc="健康状态">

<DAI name="stVal">

<Val>Ok</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="NamPlt" desc="逻辑节点铭牌">

<DAI name="vendor">

<Val>GSDM</Val>

</DAI>

<DAI name="swRev">

<Val>7.0</Val>

</DAI>

<DAI name="d">

<Val>Name Plate</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>逻辑节点铭牌</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="GrpName" desc="分组名称/元件名称">

<DAI name="setVal">

<Val>变压器1_高压侧母线_电压</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>分组名称/元件名称</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="GrpEna" desc="分组使能">

<DAI name="setVal">

<Val>false</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>分组使能</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumA" desc="A相电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>1</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>A相电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumB" desc="B相电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>2</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>B相电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumC" desc="C相电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>3</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>C相电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumN" desc="零序电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>4</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>零序电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="NegHi" desc="负序上限定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>1.732</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>负序上限定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PosHi" desc="正序上限定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>63.509</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>正序上限定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PosLo" desc="正序下限定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>51.962</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>正序下限定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ZerHi" desc="零序上限定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>1.155</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序上限定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ZerCo" desc="零序突变定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>1.155</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序突变定值</Val>

</DAI>

</DOI>

</LN>

## E.7 断路器电流分组ZCBR数据模板示例

<LNodeType id="SSM2000_V1.00_ZCBR" lnClass="ZCBR" desc="断路器电流分组">

<DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" desc="模式"/>

<DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" desc="行为状态"/>

<DO name="Health" type="CN_INS_Health" desc="健康状态"/>

<DO name="NamPlt" type="CN_LPL_EX" desc="铭牌"/>

<DO name="GrpName" type="CN_STG_SP_EX" desc="分组名称/元件名称"/>

<DO name="GrpEna" type="CN_SPG_SP_EX" desc="分组使能"/>

<DO name="ChNumA" type="CN_ING_SP_EX" desc="A相电流通道号"/>

<DO name="ChNumB" type="CN_ING_SP_EX" desc="B相电流通道号"/>

<DO name="ChNumC" type="CN_ING_SP_EX" desc="C相电流通道号"/>

<DO name="ChNumN" type="CN_ING_SP_EX" desc="零序电流通道号"/>

<DO name="TripChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="跳闸通道号1"/>

<DO name="TripChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="跳闸通道号2"/>

<DO name="TripChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="跳闸通道号3"/>

<DO name="ReclsChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="重合闸通道号1"/>

<DO name="ReclsChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="重合闸通道号2"/>

<DO name="ReclsChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="重合闸通道号3"/>

<DO name="PosChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="位置通道号1"/>

<DO name="PosChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="位置通道号2"/>

<DO name="PosChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="位置通道号3"/>

<DO name="NegHi" type="CN_ASG_SG_EX" desc="负序上限定值"/>

<DO name="ZerHi" type="CN_ASG_SG_EX" desc="零序上限定值"/>

<DO name="ZerCo" type="CN_ASG_SG_EX" desc="零序突变定值"/>

</LNodeType>

## E.8 断路器电流分组ZCBR逻辑节点示例

<LN lnClass="ZCBR" inst="1" desc="变压器1_高压侧套管_电流" lnType="SSM2000_V1.00_ZCBR">

<DOI name="Mod" desc="模式">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

<DAI name="ctlModel">

<Val>status-only</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Beh" desc="行为">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Health" desc="健康状态">

<DAI name="stVal">

<Val>Ok</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="NamPlt" desc="逻辑节点铭牌">

<DAI name="vendor">

<Val>GSDM</Val>

</DAI>

<DAI name="swRev">

<Val>7.0</Val>

</DAI>

<DAI name="d">

<Val>Name Plate</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>逻辑节点铭牌</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="GrpName" desc="分组名称/元件名称">

<DAI name="setVal">

<Val>变压器1_高压侧套管_电流</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>分组名称/元件名称</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="GrpEna" desc="分组使能">

<DAI name="setVal">

<Val>false</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>分组使能</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumA" desc="A相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>17</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>A相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumB" desc="B相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>18</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>B相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumC" desc="C相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>19</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>C相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumN" desc="零序电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>20</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>零序电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="TripChNum1" desc="跳闸通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>跳闸通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="TripChNum2" desc="跳闸通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>跳闸通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="TripChNum3" desc="跳闸通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>跳闸通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ReclsChNum1" desc="重合闸通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>重合闸通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ReclsChNum2" desc="重合闸通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>重合闸通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ReclsChNum3" desc="重合闸通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>重合闸通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PosChNum1" desc="位置通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>位置通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PosChNum2" desc="位置通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>位置通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PosChNum3" desc="位置通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>位置通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="NegHi" desc="负序上限定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>负序上限定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ZerHi" desc="零序上限定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序上限定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ZerCo" desc="零序突变定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序突变定值</Val>

</DAI>

</DOI>

</LN>

## E.9 线路电流分组ZLIN数据模板示例

<LNodeType id="SSM2000_V1.00_ZLIN" lnClass="ZLIN" desc="线路电流分组">

<DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" desc="模式"/>

<DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" desc="行为状态"/>

<DO name="Health" type="CN_INS_Health" desc="健康状态"/>

<DO name="NamPlt" type="CN_LPL" desc="铭牌"/>

<DO name="GrpEna" type="CN_SPG_SP_EX" desc="分组使能"/>

<DO name="VChNumA1" type="CN_ING_SP_EX" desc="第1组A相电压通道号"/>

<DO name="VChNumB1" type="CN_ING_SP_EX" desc="第1组B相电压通道号"/>

<DO name="VChNumC1" type="CN_ING_SP_EX" desc="第1组C相电压通道号"/>

<DO name="VChNumN1" type="CN_ING_SP_EX" desc="第1组零序电压通道号"/>

<DO name="VChNumA2" type="CN_ING_SP_EX" desc="第2组A相电压通道号"/>

<DO name="VChNumB2" type="CN_ING_SP_EX" desc="第2组B相电压通道号"/>

<DO name="VChNumC2" type="CN_ING_SP_EX" desc="第2组C相电压通道号"/>

<DO name="VChNumN2" type="CN_ING_SP_EX" desc="第2组零序电压通道号"/>

<DO name="ChNumA1" type="CN_ING_SP_EX" desc="第1组A相电流通道号"/>

<DO name="ChNumB1" type="CN_ING_SP_EX" desc="第1组B相电流通道号"/>

<DO name="ChNumC1" type="CN_ING_SP_EX" desc="第1组C相电流通道号"/>

<DO name="ChNumN1" type="CN_ING_SP_EX" desc="第1组零序电流通道号"/>

<DO name="ChNumA2" type="CN_ING_SP_EX" desc="第2组A相电流通道号"/>

<DO name="ChNumB2" type="CN_ING_SP_EX" desc="第2组B相电流通道号"/>

<DO name="ChNumC2" type="CN_ING_SP_EX" desc="第2组C相电流通道号"/>

<DO name="ChNumN2" type="CN_ING_SP_EX" desc="第2组零序电流通道号"/>

<DO name="CurPolar1" type="CN_ING_SP_EX" desc="第1组电流极性方向"/>

<DO name="CurPolar2" type="CN_ING_SP_EX" desc="第2组电流极性方向"/>

<DO name="TripChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="跳闸通道号1"/>

<DO name="TripChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="跳闸通道号2"/>

<DO name="TripChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="跳闸通道号3"/>

<DO name="ReclsChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="重合闸通道号1"/>

<DO name="ReclsChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="重合闸通道号2"/>

<DO name="ReclsChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="重合闸通道号3"/>

<DO name="PosChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="位置通道号1"/>

<DO name="PosChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="位置通道号2"/>

<DO name="PosChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="位置通道号3"/>

<DO name="LinName" type="CN_STG_SP_EX" desc="线路名称"/>

<DO name="LinLenkm" type="CN_ASG_SP" desc="线路长度，单位：km"/>

<DO name="RPs" type="CN_ASG_SP" desc="正序电阻，单位：Ω/km"/>

<DO name="XPs" type="CN_ASG_SP" desc="正序电抗，单位：Ω/km"/>

<DO name="CPs" type="CN_ASG_SP_EX" desc="正序电容，单位：μF/km"/>

<DO name="RZer" type="CN_ASG_SP" desc="零序电阻，单位：Ω/km"/>

<DO name="XZer" type="CN_ASG_SP" desc="零序电抗，单位：Ω/km"/>

<DO name="CZer" type="CN_ASG_SP_EX" desc="零序电容，单位：μF/km"/>

<DO name="MR0" type="CN_ASG_SP_EX" desc="零序互感电阻，单位：Ω/km"/>

<DO name="MX0" type="CN_ASG_SP_EX" desc="零序互感电抗，单位：Ω/km"/>

<DO name="PX" type="CN_ASG_SP_EX" desc="并联电抗器正负序电抗，单位：Ω"/>

<DO name="PX0" type="CN_ASG_SP_EX" desc="并联电抗器中性点小电抗，单位：Ω"/>

<DO name="NegHi" type="CN_ASG_SG_EX" desc="负序上限定值"/>

<DO name="ZerHi" type="CN_ASG_SG_EX" desc="零序上限定值"/>

<DO name="ZerCo" type="CN_ASG_SG_EX" desc="零序突变定值"/>

</LNodeType>

## E.10 线路电流分组ZLIN逻辑节点示例

<LN lnClass="ZLIN" inst="1" desc="线路1_电流" lnType="SSM2000_V1.00_ZLIN">

<DOI name="Mod" desc="模式">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

<DAI name="ctlModel">

<Val>status-only</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Beh" desc="行为">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Health" desc="健康状态">

<DAI name="stVal">

<Val>Ok</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="NamPlt" desc="逻辑节点铭牌">

<DAI name="vendor">

<Val>GSDM</Val>

</DAI>

<DAI name="swRev">

<Val>7.0</Val>

</DAI>

<DAI name="d">

<Val>Name Plate</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>逻辑节点铭牌</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="GrpEna" desc="分组使能">

<DAI name="setVal">

<Val>false</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>分组使能</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="VChNumA1" desc="第1组A相电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第1组A相电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="VChNumB1" desc="第1组B相电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第1组B相电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="VChNumC1" desc="第1组C相电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第1组C相电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="VChNumN1" desc="第1组零序电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第1组零序电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="VChNumA2" desc="第2组A相电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第2组A相电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="VChNumB2" desc="第2组B相电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第2组B相电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="VChNumC2" desc="第2组C相电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第2组C相电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="VChNumN2" desc="第2组零序电压通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第2组零序电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumA1" desc="第1组A相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>33</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第1组A相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumB1" desc="第1组B相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>34</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第1组B相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumC1" desc="第1组C相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>35</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第1组C相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumN1" desc="第1组零序电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>36</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第1组零序电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumA2" desc="第2组A相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第2组A相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumB2" desc="第2组B相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第2组B相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumC2" desc="第2组C相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第2组C相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ChNumN2" desc="第2组零序电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第2组零序电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="CurPolar1" desc="第1组电流极性方向">

<DAI name="setVal">

<Val/>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第1组电流极性方向</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="CurPolar1" desc="第2组电流极性方向">

<DAI name="setVal">

<Val/>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>第2组电流极性方向</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="TripChNum1" desc="跳闸通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>跳闸通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="TripChNum2" desc="跳闸通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>跳闸通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="TripChNum3" desc="跳闸通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>跳闸通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ReclsChNum1" desc="重合闸通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>重合闸通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ReclsChNum2" desc="重合闸通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>重合闸通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ReclsChNum3" desc="重合闸通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>重合闸通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PosChNum1" desc="位置通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>位置通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PosChNum2" desc="位置通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>位置通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PosChNum3" desc="位置通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>位置通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LinName" desc="线路名称">

<DAI name="setVal">

<Val/>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>线路名称</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LinLenkm" desc="线路长度，单位：km">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>m</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>k</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>线路长度，单位：km</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="RPs" desc="正序电阻，单位：Ω/km">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>ohm</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>正序电阻，单位：Ω/km</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="XPs" desc="正序电抗，单位：Ω/km">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>ohm</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>正序电抗，单位：Ω/km</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="CPs" desc="正序电容，单位：μF/km">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>F</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>μ</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>正序电容，单位：μF/km</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="RZer" desc="零序电阻，单位：Ω/km">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>ohm</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序电阻，单位：Ω/km</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="XZer" desc="零序电抗，单位：Ω/km">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>ohm</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序电抗，单位：Ω/km</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="CZer" desc="零序电容，单位：μF/km">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>F</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>μ</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序电容，单位：μF/km</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MR0" desc="零序互感电阻，单位：Ω/km">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>ohm</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.001</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序互感电阻，单位：Ω/km</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MX0" desc="零序互感电抗，单位：Ω/km">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>ohm</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序互感电抗，单位：Ω/km</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PX" desc="并联电抗器正负序电抗，单位：Ω">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>ohm</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.001</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>并联电抗器正负序电抗，单位：Ω</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PX0" desc="并联电抗器中性点小电抗，单位：Ω">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>ohm</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.001</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>并联电抗器中性点小电抗，单位：Ω</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="NegHi" desc="负序上限定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>负序上限定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ZerHi" desc="零序上限定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序上限定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="ZerCo" desc="零序突变定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val/>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>1154.700</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.0010000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>零序突变定值</Val>

</DAI>

</DOI>

</LN>

## E.11 变压器分组YPTR数据模板示例

<LNodeType id="SSM2000_V1.00_YPTR" lnClass="YPTR" desc="变压器分组">

<DO name="Mod" type="CN_INC_Mod" desc="模式"/>

<DO name="Beh" type="CN_INS_Beh" desc="行为状态"/>

<DO name="Health" type="CN_INS_Health" desc="健康状态"/>

<DO name="NamPlt" type="CN_LPL" desc="铭牌"/>

<DO name="GrpEna" type="CN_SPG_SP_EX" desc="分组使能"/>

<DO name="TransName" type="CN_STG_SP_EX" desc="元件名称"/>

<DO name="TransTyp" type="CN_ING_SP_EX" desc="变压器类型"/>

<DO name="PwrRtg" type="CN_ASG_SP" desc="额定容量"/>

<DO name="HiVRtg" type="CN_ASG_SP" desc="高压侧额定电压"/>

<DO name="HPwrRtg" type="CN_ASG_SP_EX" desc="高压侧容量"/>

<DO name="HWCnnTyp" type="CN_STG_SP_EX" desc="高压侧绕组接线方式"/>

<DO name="HVChNumA1" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧A相电压1通道号"/>

<DO name="HVChNumB1" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧B相电压1通道号"/>

<DO name="HVChNumC1" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧C相电压1通道号"/>

<DO name="HVChNumN1" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧零序电压1通道号"/>

<DO name="HVChNumA2" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧A相电压2通道号"/>

<DO name="HVChNumB2" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧B相电压2通道号"/>

<DO name="HVChNumC2" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧C相电压2通道号"/>

<DO name="HVChNumN2" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧零序电压2通道号"/>

<DO name="HCChNumA" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧A相电流通道号"/>

<DO name="HCChNumB" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧B相电流通道号"/>

<DO name="HCChNumC" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧C相电流通道号"/>

<DO name="HCChNumN" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧零序电流通道号"/>

<DO name="HTChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧跳闸通道号1"/>

<DO name="HTChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧跳闸通道号2"/>

<DO name="HTChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧跳闸通道号3"/>

<DO name="HPChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧位置通道号1"/>

<DO name="HPChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧位置通道号2"/>

<DO name="HPChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧位置通道号3"/>

<DO name="HCPolar" type="CN_ING_SP_EX" desc="高压侧电流极性方向"/>

<DO name="MiVRtg" type="CN_ASG_SP_EX" desc="中压侧额定电压"/>

<DO name="MPwrRtg" type="CN_ASG_SP_EX" desc="中压侧容量"/>

<DO name="MWCnnTyp" type="CN_STG_SP_EX" desc="中压侧绕组接线方式"/>

<DO name="MVChNumA1" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧A相电压1通道号"/>

<DO name="MVChNumB1" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧B相电压1通道号"/>

<DO name="MVChNumC1" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧C相电压1通道号"/>

<DO name="MVChNumN1" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧零序电压1通道号"/>

<DO name="MVChNumA2" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧A相电压2通道号"/>

<DO name="MVChNumB2" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧B相电压2通道号"/>

<DO name="MVChNumC2" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧C相电压2通道号"/>

<DO name="MVChNumN2" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧零序电压2通道号"/>

<DO name="MCChNumA" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧A相电流通道号"/>

<DO name="MCChNumB" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧B相电流通道号"/>

<DO name="MCChNumC" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧C相电流通道号"/>

<DO name="MCChNumN" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧零序电流通道号"/>

<DO name="MTChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧跳闸通道号1"/>

<DO name="MTChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧跳闸通道号2"/>

<DO name="MTChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧跳闸通道号3"/>

<DO name="MPChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧位置通道号1"/>

<DO name="MPChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧位置通道号2"/>

<DO name="MPChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧位置通道号3"/>

<DO name="MCPolar" type="CN_ING_SP_EX" desc="中压侧电流极性方向"/>

<DO name="LoVRtg" type="CN_ASG_SP" desc="低压侧额定电压"/>

<DO name="LPwrRtg" type="CN_ASG_SP_EX" desc="低压侧容量"/>

<DO name="LWCnnTyp" type="CN_STG_SP_EX" desc="低压侧绕组接线方式"/>

<DO name="LVChNumA1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧A相电压1通道号"/>

<DO name="LVChNumB1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧B相电压1通道号"/>

<DO name="LVChNumC1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧C相电压1通道号"/>

<DO name="LVChNumN1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧零序电压1通道号"/>

<DO name="LVChNumA2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧A相电压2通道号"/>

<DO name="LVChNumB2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧B相电压2通道号"/>

<DO name="LVChNumC2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧C相电压2通道号"/>

<DO name="LVChNumN2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧零序电压2通道号"/>

<DO name="LCChNumA1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支1A相电流通道号"/>

<DO name="LCChNumB1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支1B相电流通道号"/>

<DO name="LCChNumC1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支1C相电流通道号"/>

<DO name="LCChNumN1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支1零序电流通道号"/>

<DO name="LCChNumA2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支2A相电流通道号"/>

<DO name="LCChNumB2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支2B相电流通道号"/>

<DO name="LCChNumC2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支2C相电流通道号"/>

<DO name="LCChNumN2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支2零序电流通道号"/>

<DO name="LCChNumA3" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支3A相电流通道号"/>

<DO name="LCChNumB3" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支3B相电流通道号"/>

<DO name="LCChNumC3" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支3C相电流通道号"/>

<DO name="LCChNumN3" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支3零序电流通道号"/>

<DO name="LTChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧跳闸通道号1"/>

<DO name="LTChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧跳闸通道号2"/>

<DO name="LTChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧跳闸通道号3"/>

<DO name="LPChNum1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧位置通道号1"/>

<DO name="LPChNum2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧位置通道号2"/>

<DO name="LPChNum3" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧位置通道号3"/>

<DO name="LCCChNumA" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧套管A相电流通道号"/>

<DO name="LCCChNumB" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧套管B相电流通道号"/>

<DO name="LCCChNumC" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧套管C相电流通道号"/>

<DO name="LCCChNumN" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧套管零序电流通道号"/>

<DO name="LCPolar1" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支1电流极性方向"/>

<DO name="LCPolar2" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支2电流极性方向"/>

<DO name="LCPolar3" type="CN_ING_SP_EX" desc="低压侧分支3电流极性方向"/>

<DO name="CCChNumA" type="CN_ING_SP_EX" desc="公共绕组A相电流通道号"/>

<DO name="CCChNumB" type="CN_ING_SP_EX" desc="公共绕组B相电流通道号"/>

<DO name="CCChNumC" type="CN_ING_SP_EX" desc="公共绕组C相电流通道号"/>

<DO name="CCChNumN" type="CN_ING_SP_EX" desc="公共绕组零序电流通道号"/>

<DO name="CCPolar" type="CN_ING_SP_EX" desc="公共绕组电流极性方向"/>

<DO name="DiffLim" type="CN_ASG_SG_EX" desc="差流启动定值"/>

<DO name="OvrExcit" type="CN_ASG_SG_EX" desc="过激磁启动定值"/>

</LNodeType>

## E.12 变压器分组YPTR逻辑节点示例

<LN lnClass="YPTR" inst="1" desc="变压器1" lnType="SSM2000_V1.00_YPTR">

<DOI name="Mod" desc="模式">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

<DAI name="ctlModel">

<Val>status-only</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Beh" desc="行为状态">

<DAI name="stVal">

<Val>on</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="Health" desc="健康状态">

<DAI name="stVal">

<Val>Ok</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="NamPlt" desc="铭牌">

<DAI name="vendor">

<Val>GSDM</Val>

</DAI>

<DAI name="swRev">

<Val>7.0</Val>

</DAI>

<DAI name="d">

<Val>Name Plate</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>铭牌</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="GrpEna" desc="分组使能">

<DAI name="setVal">

<Val>false</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>分组使能</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="TransName" desc="元件名称">

<DAI name="setVal">

<Val>变压器</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>元件名称</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="TransTyp" desc="变压器类型">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>变压器类型</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="PwrRtg" desc="额定容量">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>VA</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>M</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>额定容量</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HiVRtg" desc="高压侧额定电压">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>500</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>k</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>10</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>2000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>1</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧额定电压</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HPwrRtg" desc="高压侧容量">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>VA</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>M</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧容量</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HWCnnTyp" desc="高压侧绕组接线方式">

<DAI name="setVal">

<Val>y0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧绕组接线方式</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HVChNumA1" desc="高压侧A相电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧A相电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HVChNumB1" desc="高压侧B相电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧B相电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HVChNumC1" desc="高压侧C相电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧C相电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HVChNumN1" desc="高压侧零序电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧零序电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HVChNumA2" desc="高压侧A相电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧A相电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HVChNumB2" desc="高压侧B相电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧B相电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HVChNumC2" desc="高压侧C相电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧C相电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HVChNumN2" desc="高压侧零序电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧零序电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HCChNumA" desc="高压侧A相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧A相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HCChNumB" desc="高压侧B相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧B相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HCChNumC" desc="高压侧C相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧C相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HTChNum1" desc="高压侧跳闸通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧跳闸通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HTChNum2" desc="高压侧跳闸通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧跳闸通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HTChNum3" desc="高压侧跳闸通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧跳闸通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HPChNum1" desc="高压侧位置通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧位置通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HPChNum2" desc="高压侧位置通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧位置通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HPChNum3" desc="高压侧位置通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧位置通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="HCPolar" desc="高压侧电流极性方向">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>高压侧电流极性方向</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MiVRtg" desc="中压侧额定电压">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>220</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>k</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>10</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>2000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>1</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧额定电压</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MPwrRtg" desc="中压侧容量">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>VA</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>M</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧容量</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MWCnnTyp" desc="中压侧绕组接线方式">

<DAI name="setVal">

<Val>y0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧绕组接线方式</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MVChNumA1" desc="中压侧A相电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧A相电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MVChNumB1" desc="中压侧B相电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧B相电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MVChNumC1" desc="中压侧C相电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧C相电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MVChNumN1" desc="中压侧零序电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧零序电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MVChNumA2" desc="中压侧A相电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧A相电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MVChNumB2" desc="中压侧B相电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧B相电压通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MVChNumC2" desc="中压侧C相电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧C相电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MVChNumN2" desc="中压侧零序电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧零序电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MCChNumA" desc="中压侧A相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧A相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MCChNumB" desc="中压侧B相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧B相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MCChNumC" desc="中压侧C相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧C相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MCChNumN" desc="中压侧零序电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧零序电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MTChNum1" desc="中压侧跳闸通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧跳闸通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MTChNum2" desc="中压侧跳闸通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧跳闸通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MTChNum3" desc="中压侧跳闸通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧跳闸通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MPChNum1" desc="中压侧位置通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧位置通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MPChNum2" desc="中压侧位置通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧位置通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MPChNum3" desc="中压侧位置通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧位置通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="MCPolar" desc="中压侧电流极性方向">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>中压侧电流极性方向</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LoVRtg" desc="低压侧额定电压">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>110</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>V</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>k</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>10</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>2000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>1</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧额定电压</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LPwrRtg" desc="低压侧容量">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>VA</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier">

<Val>M</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.000</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧容量</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LWCnnTyp" desc="低压侧绕组接线方式">

<DAI name="setVal">

<Val>y0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧绕组接线方式</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LVChNumA1" desc="低压侧A相电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧A相电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LVChNumB1" desc="低压侧B相电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧B相电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LVChNumC1" desc="低压侧C相电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧C相电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LVChNumN1" desc="低压侧零序电压1通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧零序电压1通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LVChNumA2" desc="低压侧A相电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧A相电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LVChNumB2" desc="低压侧B相电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧B相电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LVChNumC2" desc="低压侧C相电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧C相电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LVChNumN2" desc="低压侧零序电压2通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧零序电压2通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumA1" desc="低压侧分支1A相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支1A相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumB1" desc="低压侧分支1B相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支1B相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumC1" desc="低压侧分支1C相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支1C相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumN1" desc="低压侧分支1零序电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支1零序电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumA2" desc="低压侧分支2A相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支2A相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumB2" desc="低压侧分支2B相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支2B相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumC2" desc="低压侧分支2C相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支2C相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumN2" desc="低压侧分支2零序电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支2零序电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumA3" desc="低压侧分支3A相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支3A相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumB3" desc="低压侧分支3B相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支3B相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumC3" desc="低压侧分支3C相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支3C相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCChNumN3" desc="低压侧分支3零序电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支3零序电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LTChNum1" desc="低压侧跳闸通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧跳闸通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LTChNum2" desc="低压侧跳闸通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧跳闸通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LTChNum3" desc="低压侧跳闸通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧跳闸通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LPChNum1" desc="低压侧位置通道号1">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧位置通道号1</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LPChNum2" desc="低压侧位置通道号2">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧位置通道号2</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LPChNum3" desc="低压侧位置通道号3">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧位置通道号3</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCPolar1" desc="低压侧分支1电流极性方向">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支1电流极性方向</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCPolar2" desc="低压侧分支2电流极性方向">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支2电流极性方向</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="LCPolar3" desc="低压侧分支3电流极性方向">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>低压侧分支3电流极性方向</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="CCChNumA" desc="公共绕组A相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>公共绕组A相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="CCChNumB" desc="公共绕组B相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>公共绕组B相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="CCChNumC" desc="公共绕组C相电流通道号">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>公共绕组C相电流通道号</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="CCPolar" desc="公共绕组电流极性方向">

<DAI name="setVal">

<Val>0</Val>

</DAI>

<DAI name="dU">

<Val>公共绕组电流极性方向</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="DiffLim" desc="差流启动定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit">

<Val>A</Val>

</DAI>

<DAI name="multiplier"/>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>2000</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>差流启动定值</Val>

</DAI>

</DOI>

<DOI name="OvrExcit" desc="过激磁启动定值">

<SDI name="setMag">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="units">

<DAI name="SIUnit"/>

<DAI name="multiplier"/>

</SDI>

<SDI name="minVal">

<DAI name="f">

<Val>0</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="maxVal">

<DAI name="f">

<Val>5</Val>

</DAI>

</SDI>

<SDI name="stepSize">

<DAI name="f">

<Val>0.01</Val>

</DAI>

</SDI>

<DAI name="dU">

<Val>过激磁启动定值</Val>

</DAI>

</DOI>

</LN>

# 附录F
（资料性）
管理单元ICD文件示例

## F.1 通信数据集示例

图F.1 与对应IED的通信状态数据集

图F.2 与对应IED的时间偏差数据集

图F.3 与对应IED的最后一次通信时间数据集

图F.4 与对应IED的通信服务告警数据集

## F.2 SDDI逻辑节点示例

图F.5 SDDI逻辑节点示例

## F.3 遥控GGIO逻辑节点示例

图F.6 SDDI逻辑节点示例

## F.4 完整管理单元ICD示例

# 附录G
（资料性）
工程设计及实施流程

## G.1 工程设计阶段

- 智能录波器供应商应根据附录C对智能录波器管理单元ICD文件和采集单元ICD文件进行标准化建模；

- 智能录波器供应商提供的设计白图中模拟量和硬节点开关量的端子编号和描述应和ICD文件中对应通道的编号和描述保持一致；

- 设计单位应根据智能录波器供应商提供的设计白图中的端子描述进行工程接线设计。

## G.2 SCD文件集成阶段

SCD文件集成阶段，系统集成商建议首先完成保护、测控等装置的常规配置，然后完成SSD文件的配置工作，最后按如下流程完成智能录波器采集单元实例化配置：

- 系统集成商根据设计单位图纸，导入相应数目、对应类型的采集单元ICD文件，并修改IEDNAME；

- 系统集成商根据图纸接线设计，为各个采集单元IED分配关联的SSD一次设备；

- SCD文件集成工具应自动分析采集单元IED的通道名称、分组名称，根据关联的一、二次设备，对通道、分组以及GOOSE虚端子连接进行实例化；

- SCD文件集成工具应支持管理单元ICD的实例化，包括自动实例化IED通信监视节点SDDI、以及自动实例化定值基准值和不停电传动预判的遥控GGIO逻辑节点；

- 系统集成商应根据设计图纸对非标的备用通道手动进行实例化。

## G.3 配置下装及联调阶段

系统集成商完成全站SCD文件配置，用于远动、后台、主站、智能录波器后继高级功能配置。

智能录波器供应商根据全站SCD文件，利用工具提取并下装采集单元配置和CID文件，当检查通道配置与设计单位图纸不符时应反馈集成商，由集成商统一修改SCD文件。

# 附录H
（资料性）
采集单元ICD文件实例化方法

## H.1 示例背景

本附录以下图所示的220kV变电站高压侧为例详述智能录波器采集单元的实例化方法。开始实例化之前，SCD文件应已完成传统的集成配置工作，包括：SSD的电压等级/间隔/一次设备的层级结构、拓扑连接和保护、智能终端等IED的一二次关联，以及保护、测控、智能终端等二次设备的描述实例化、通信参数和虚连接等配置：

根据设计要求，从六类采集单元ICD（附录C）中合适的ICD，导入SCD集成工具，分别添加相应数目的采集单元IED，并为IED命名。

本例不考虑中压侧和低压侧，共需要4套采集单元，如下：

| 一次设备 | ICD选型 | ICD类型代码 | 采集单元IED |
| --- | --- | --- | --- |
| #1主变 | B.3 220kV主变采集单元ICD | T220 | SUT2201A |
|  |  |  | SUT2201B |
| 220kV电压等级 （双母接线） | B.4 220/110kV双母线间隔采集单元ICD | B220 | SUL2201A |
|  |  |  | SUL2201B |

## H.2 主变采集单元实例化

步骤1：将主变采集单元IED的YPTR逻辑节点手动关联在其负责采集的主变设备下，如下：

<PowerTransformer name="PTR1" desc="#1主变" type="PTR">

<Private type="CIME-dtype">三卷主变</Private>

<LNode iedName="SUT2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="YPTR" lnInst="1" …/>

<LNode iedName="SUT2201B" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="YPTR" lnInst="1" …/>

……

<PowerTransformer name="PTR2" desc="#2主变" type="PTR">

<Private type="CIME-dtype">三卷主变</Private>

<LNode iedName="SUT2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="YPTR" lnInst="1" …/>

<LNode iedName="SUT2201B" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="YPTR" lnInst="1" …/>

……

本例中只有一台主变设备，上面示例仅需第一组。

手动关联的方式有多种，可以采用手动向SSD设备树节点拖拽逻辑节点，也可以采用弹出对话框选择逻辑节点，如下图：

步骤2：分析主变采集单元IED的RADR/RBDR通道描述和YPTR分组描述，提取一次设备对象、二次设备对象，同时构建这些对象与通道、分组的关联关系，示例如下：

| 一/二次设备对象 | 通道与分组 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 变压器1 | YPTR1 | 一次设备对象与模拟量通道和分组 |
| - 高压侧母线1 | ACVRADR1～ACVRADR4 |  |
| - 高压侧母线2 | ACVRADR5～ACVRADR8 |  |
| - 高压侧 | ACCRADR25～ACCRADR28 |  |
| - …… |  |  |
| - 变压器保护 | GORBDR1～GORBDR28 GOINGGIO1～GOINGGIO28 | 二次设备对象与开关量通道 |
| - 高压侧智能终端 | GORBDR29～GORBDR37 GOINGGIO29～GOINGGIO37 |  |
| - …… |  |  |
| 变压器2 | YPTR2 |  |
| …… |  |  |

步骤3：将主变采集单元IED的一次设备对象手动映射到SSD的一次设备，同时自动将相应的YPTR和RADR逻辑节点关联到相应一次设备下。具体到本例，如下表所示：

| 采集单元IED的一次设备对象 | SSD中对象 | 自动完成 |
| --- | --- | --- |
| 变压器1 | #1主变： <VoltageLevel name="220kV" … <Bay name=”PTR1” … <PowerTransformer name=”PTR1” … | 用LNode将YPTR1关联在<PowerTransformer>下，见附录A.6 |
| - 高压侧母线1 | 220kVⅠ母： <VoltageLevel name="220kV" … <Bay name=”EBUS220kVL1M” … <ConductingEquipment name="EBUS220kVL1M" … | 用LNode将电压通道ACVRADR1～ACVRADR4关联在220kVⅠ母间隔的母线PT下，见附录A.2 |
| - 高压侧母线2 | 220kVⅡ母： <VoltageLevel name="220kV" … <Bay name=”EBUS220kVL2M” … <ConductingEquipment name="EBUS220kVL2M" … | 用LNode将电压通道ACVRADR5～ACVRADR8关联在220kVⅡ母间隔的母线PT下，见附录A.2 |
| - 高压侧 | #1主变220kV侧断路器间隔： <VoltageLevel name="220kV" … <Bay name=”PTR1CBR220” … | 用LNode将电流通道ACCRADR25～ACCRADR28关联在#1主变220kV侧断路器间隔的CT下，见附录A.3 |
| …… |  |  |

步骤4：根据YPTR、RADR与一次设备的关联，完成对YPTR、RADR的实例化。具体到本例，以YPTR1和ACVRADR1～ACVRADR4为例，实例化如下：

（1）逻辑节点的desc应保留原始模板描述不变，以便后续手动修改或者重新自动实例化时原始模板描述可供参考；YPTR1.TransName应实例化为“#1主变”，ACVRADR1.ChName.setVal应实例化为“220kV_220kVⅠ母_A相电压”，ACVRADR2～ACVRADR4的ChName.setVal的实例化依次类推；YPTR1.GrpEna和ACVRADR*.ChEna应置为“true”；

（2）为了让采集单元IED的数据集各DO描述带实例化名称，应对YPTR1的DiffLim、OvrExcit、和RADR的ChVal、ChnlHi、ChnlLo、ChnlCo、HmHi*、HmThd的desc和dU描述进行实例化。例如，YPTR1.DiffLim的desc、dU应实例化为“#1主变_差流启动定值”，ACVRADR1.ChVal的desc、dU应实例化为“220kV_220kVⅠ母_A相电压_通道值”。

步骤5：在SSD的一次设备或间隔下自动找到主变采集单元IED的二次设备对象对应的保护装置IED或智能终端IED。如前所述，在导入采集单元ICD之前，SCD中SSD部分的一次设备或间隔下应该已经关联好了保护装置、智能终端等二次设备IED的LPHD，因此，在上一步完成采集单元IED映射到SSD一次设备或间隔后，就能自动将主变采集单元的“变压器保护”、“高压侧智能终端”等二次设备对象关联到实际的IED。具体到本例，如下表所示：

| 二次设备对象 | 主变采集单元A SUT2201A | 主变采集单元B SUT2201B | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器保护 | P_T2201A | P_T2201B | 遍历#1主变的<PowerTransformer>节点下lnClass为LPHD的LNode，找到A/B套主变保护 |
| 高压侧智能终端 | I_T2201A | I_T2201B | 找到”#1主变220kV侧断路器间隔”下type为CBR的一次设备，从lnClass为LPHD的LNode中找到A/B套主变智能终端 |
| …… |  |  |  |

步骤6：根据步骤2构建出的二次设备对象与开关量通道的关联和步骤5确定的二次设备与实际IED的映射，对各个开关量通道进行实例化。实例化前应先遍历IED的GOOSE数据集查找与开关量信号描述匹配的GOOSE条目，若找到则进行实例化和添加GOOSE虚连接，若未找到则应保持未实例化状态。

以C.3.2的第一个开关量“GORBDR1——GOINGGIO1——变压器1_变压器保护_跳高压侧断路器”为例，实例化前GORBDR1的描述为“变压器1_变压器保护_跳高压侧断路器”，步骤2分析此描述时提取出一次设备“变压器1”、二次设备“变压器保护”和开关量信号描述“跳高压侧断路器”，步骤3将“变压器1”对应到了“#1主变”，步骤5将“变压器保护”映射到了主变保护IED“P_T2201A”和“P_T2201B”，根据当前要实例化的主变采集单元IED的AB套别，选择对应套别的主变保护IED进行GORBDR1的实例化和GOINGGIO1虚端子连接，这里以A套为例，具体如下：

（1）遍历P_T2201A的GOOSE数据集，找到“跳高压侧断路”的GOOSE条目：

（2）GORBDR1的逻辑节点desc应保留不变，以便后续手动修改或者重新自动实例化时原始模板描述可供参考；GRRBDR1.ChName.setVal应实例化为标准格式“220kV_#1主变_变压器保护A跳高压侧断路器”；其中第三部分由二次设备IED名称和信号名称构成，“跳高压侧断路器”，二次设备IED名称若取IED的desc描述可能太长，建议这里采样简称：原始模板描述的第二部分后追加套别；信号名称应直接取模板描述的第三部分。

（3）为了让采集单元IED的数据集各DO描述带实例化名称，应对GORBDR1.ChVal和GORBDR1.ChnlChg的desc、dU描述实例化：“220kV_#1主变_变压器保护A跳高压侧断路器_通道值”、“220kV_#1主变_变压器保护A跳高压侧断路器_变位启动”；

（4）GORBDR1.ChEna.setVal应置“true”，若前面未找到“跳高压侧断路”的GOOSE条目，则应保留未使能状态“false”；

（5）根据上面找到“跳高压侧断路”的GOOSE条目，对GOINGGIO1建立GOOSE虚连接，如下：

<Inputs>

<ExtRef intAddr="PIGO/GOINGGIO1.SPCSO.stVal" iedName="P_T2201A" ldInst="PIGO" prefix="" lnClass="PTRC" lnInst="1" doName="Tr" daName="general"/>

## H.3 间隔采集单元实例化

间隔采集单元实例化的步骤与主变采集单元基本相同，这里结合本例简述如下。

步骤1：手动将间隔采集单元IED“SUL2201A”和SUL2201B的EBUS关联在其负责采集的母线设备EBUS下，ZCBR关联在母联断路器设备CBR下，ZLIN关联在线路设备IFL下，示例如下：

<Bay name="EBUS2201M" desc="220kVⅠ母间隔">

<ConductingEquipment name="EBUS2201M" desc="220kVⅠ母" type="EBUS">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="ZBUS" lnInst="1" …/>

……

<Bay name="CBR220ML12" desc="ⅠⅡ母母联间隔">

<ConductingEquipment name="CBR220ML12" desc="ⅠⅡ母母联" type="CBR">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="ZCBR" lnInst="1" …/>

……

<Bay name="IFLceshijiaX" desc="测试甲线间隔">

<ConductingEquipment name="IFLceshijiaX" desc="测试甲线" type="IFL">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="ZCBR" lnInst="1" …/>

……

步骤2：分析间隔采集单元IED的RADR/RBDR通道描述和ZBUS、ZCBR、ZLIN分组描述，提取一次设备对象、二次设备对象，同时构建这些对象与通道、分组的关联关系，示例如下：

| 一/二次设备对象 | 通道与分组 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 母线1 | ZBUS1、ACVRADR1～ACVRADR4 | 一次设备对象与模拟量通道和分组 |
| 母线2 | ZBUS2、ACVRADR5～ACVRADR8 |  |
| …… |  |  |
| 线路1 | ZLIN1、ACCRADR33～ACCRADR36 |  |
| …… |  |  |
| 母线保护* | GORBDR1～GORBDR29 GOINGGIO1～GOINGGIO29 | 二次设备对象与开关量通道 |
| 母线1_智能终端 | GORBDR30～GORBDR36 GOINGGIO30～GOINGGIO36 |  |
| …… |  |  |

步骤3：将间隔采集单元IED的一次设备对象手动映射到SSD的一次设备，同时自动将相应的ZBUS、ZCBR、ZLIN和RADR逻辑节点关联到相应一次设备下。具体到本例，如下表所示：

| 采集单元IED的一次设备对象 | SSD中对象 | 自动完成 |
| --- | --- | --- |
| 母线1 | 220kVⅠ母： <Bay name=”EBUS220kVL1M” … <ConductingEquipment name="EBUS220kVL1M" type="EBUS" … | （1）用LNode将ZBUS1关联在220kVⅠ母间隔的母线设备EBUS下，见附录A.7。 （2）用LNode将电压通道ACVRADR1～ACVRADR4关联在220kVⅠ母间隔的母线PT下，见附录A.2 |
| …… |  |  |
| 线路1 | 220kV测试甲线： <Bay name=”IFL2201” … <ConductingEquipment name="IFL2201" type="IFL" … | （1）用LNode将ZLIN1关联在220kV测试甲线间隔的线路设备IFL下，见附录A.9。 （2）用LNode将电流通道ACCRADR33～ACCRADR36关联在220kV测试甲线间隔的CT下，见附录A.3 |
| …… |  |  |

步骤4：根据ZBUS、ZCBR、ZLIN、RADR与一次设备的关联，完成对这些逻辑节点的实例化。具体到本例，以ZBUS1和ACVRADR1～ACVRADR4为例，实例化如下：

（1）逻辑节点的desc应保留原始模板描述不变，以便后续手动修改或者重新自动实例化时原始模板描述可供参考；ZBUS1.GrpName.setVal应实例化为“220kVⅠ母”，ACVRADR1.ChName.setVal应实例化为“220kV_220kVⅠ母_A相电压”，ACVRADR2～ACVRADR4的ChName.setVal的实例化依次类推；ZBUS1.GrpEna和ACVRADR*.ChEna应置为“true”；

（2）为了让采集单元IED的数据集各DO描述带实例化名称，应对ZBUS1的NegHi、PosHi、PosLo、ZerHi、ZerCo和RADR的ChVal、ChnlHi、ChnlLo、ChnlCo、HmHi*、HmThd的desc和dU描述进行实例化。例如，ZBUS1.NegHi的desc、dU应实例化为“220kVⅠ母电压_负序上限定值”，ACVRADR1.ChVal的desc、dU应实例化为“220kV_220kVⅠ母_A相电压_通道值”。

步骤5：与线路保护、智能终端相关的开关量通道的实例化参考E.2中的步骤5、6。这里具体阐述母线保护开关量通道的实例化。由于附录C.4需要适用双母线、双母单分、双分双分三种接线方式，C.4.2的开关量通道表格中对母线保护及其对应母线是以“母线保护*”、“母线*”通配符方式表述的，具体是母线保护1还是母线保护2，需要通过描述第4段的一次设备来确定。以“母线*_母线保护*_保护跳闸_线路1”为例，在步骤3中“线路1”已经和SSD中实际线路“IFL2201”相关联，因此可以直接根据“IFL2201”间隔的CBR下预先关联好的母线保护跳闸信号确定具体的母线保护“P_M2201A”，示例如下：

<Bay name="IFL2201" desc="220kV测试甲线间隔">

<ConductingEquipment name="IFL2201" desc="220kV测试甲线" type="IFL">

<LNode iedName="SUL2201A" ldInst="RCD" prefix="" lnClass="ZLIN" lnInst="1" …/>

...

</ConductingEquipment>

<ConductingEquipment name="CB1" desc="2201断路器" type="CBR">

<LNode iedName="P_M2201A" ldInst="PIGO" prefix="Lin" lnClass="PTRC" lnInst="4" csg:doName=”Tr” csg:sigType=”TrCls” />

<LNode iedName="P_M2201B" ldInst="PIGO" prefix="Lin" lnClass="PTRC" lnInst="4" csg:doName=”Tr” csg:sigType=”TrCls” />

<LNode iedName="P_L2201A" ldInst="PIGO" prefix="go" lnClass="PTRC" lnInst="1" csg:doName=”Tr” csg:sigType=”TrCls” />

<LNode iedName="P_L2201B" ldInst="PIGO" prefix="" lnClass="PTRC" lnInst="3" csg:doName=”Tr” csg:sigType=”TrCls” />

...

</ConductingEquipment>

...

由此，即可实例化GORBDR5的ChName，并配置GOINGGIO5.SPCSO与母线保护跳闸信号的虚连接，如下：

<Inputs>

<ExtRef intAddr="PIGO/GOINGGIO5.SPCSO.stVal" iedName="P_M2201A" ldInst="PIGO" prefix="" lnClass="PTRC" lnInst="4" doName="Tr" daName="general"/>

如果事先未在线路、母联、母分间隔的CBR下关联母线保护跳闸信号，则需要先手动设置母线保护各支路与线路、母联、母分间隔的关联关系，确定后自动将母线保护的保护跳闸、启动失灵等GOOSE信号关联在对应间隔的CBR下。

# 附录I
（规范性）
IED name命名原则

| 第1字符 | 第2字符 | 第3字符 | 第4字符 | 第5字符 | 第6字符 | 第7字符 | 第8字符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IED类型 |  | 归属设备类型 | 电压等级 |  | 归属设备编号 |  | IED编号 |
| A_（辅助装置/auxiliary） |  | A（避雷器） | 00（公用） |  | 同线路编号规则 |  | A（第一套） |
| AP（交直流一体化电源/Integrated power） |  | B（断路器） | 04（380V） |  | 500kV 等级为对应开关编号后两位如31，表示第三串第一个开关 |  | B（第二套） |
| C_（测控装置/control） |  | C（电容器） | 10（10kV） |  | 同线路编号规则 |  | C（第三套） |
| CM（在线状态监测/condition monitoring） |  | D | 66（66kV） |  |  |  | D（第四套） |
| D_（测距/ distance） |  | E | 35（35kV） |  |  |  | X（单套） |
| EM（电能表/energy meter） |  | F | 11（110kV） |  |  |  |  |
| F_（低周减载/Underfrequency ） |  | G（接地变） | 22（220kV） |  | 同线路编号规则 |  |  |
| FI（保信子站/fault information） |  | H | 33（330kV） |  |  |  |  |
| I_（智能终端/intelligent terminal） |  | I | 50（500kV） |  |  |  |  |
| IB（本体智能终端/ transformer body） |  | J（母联） |  |  | 01为母联一、02为母联二 |  |  |
| NI（非电量和智能终端合一/NQ-IT） |  | K（母分） |  |  | 同母联编号规则 |  |  |
| IP（交直流一体化电源/ Integrated power） |  | L（线路） |  |  | 500kV 等级主变、线路、高抗间隔为对应边开关编号后两位如31，表示该线路所对应的边开关为5031；220kV 及以下等级按照间隔顺序如01、02 |  |  |
| L_（过负荷联切/over load） |  | M（母线） |  |  | 母线-01 为一母、02 为二母、12 为I/II 母 |  |  |
| M_（组合式合并单元/merging） |  | N |  |  |  |  |  |
| MC（电流合并单元/current） |  | O |  |  |  |  |  |
| MV（电压合并单元/voltage） |  | P |  |  |  |  |  |
| MN（中性点合并单元/ neutral） |  | Q |  |  |  |  |  |
| MG（间隙合并单元/gap） |  | R |  |  |  |  |  |
| MB（本体合并单元/ transformer body） |  | S（站用变） |  |  | 同线路编号规则 |  |  |
| MI（合并单元和智能终端合一/MU-IT） |  | T（主变） |  |  | 同线路编号规则 |  |  |
| P_（保护/protect） |  | U |  |  |  |  |  |
| PN（非电量保护/non-electrical Quantities） |  | V(虚拟间隔) |  |  |  |  |  |
| PV（电压保护/voltage） |  | W |  |  |  |  |  |
| PS（短引线保护/short-lead） |  | X（电抗器） |  |  | 同线路编号规则 |  |  |
| PP（同步向量测量装置/phasor） |  |  |  |  |  |  |  |
| RF（故障录波器/fault record） |  |  |  |  |  |  |  |
| RN（网络分析仪/network message record） |  |  |  |  |  |  |  |
| RM（故障录波与网分一体化装置） |  |  |  |  |  |  |  |
| S_（稳控/stability） |  |  |  |  |  |  |  |
| SP（备自投/Stand-by power） |  |  |  |  |  |  |  |
| SW（交换机/switch） |  |  |  |  |  |  |  |
| SC（同步时钟装置/clock） |  |  |  |  |  |  |  |
| T_（远动机/Remote Terminal） |  |  |  |  |  |  |  |
| CB（主变本体测控单元） |  |  |  |  | 同线路编号规则 |  |  |
| SU（智能录波器采集单元/intelligent recorder sampling unit） |  |  |  |  | 固定为01 |  |  |
| IR（智能录波器管理单元/intelligent recorder management unit） |  |  |  |  | 固定为01 |  |  |
| PC（保测一体化装置） |  |  |  |  | 同线路编号规则 |  |  |
| PI（保测智一体化装置） |  |  |  |  | 同线路编号规则 |  |  |
| 注1：括号内为名称的注释或关键词，无注释的部分为备用； 注2：主变及本体IED归属于高压侧电压等级，主变各侧IED归属于各侧电压等级； 注3：母设作为间隔归属于其电压等级； 注4：采集某电压等级范围的故障录波归属于同电压等级的母线（全站公用故障录波归属最高电压等级）； 注5：主变故障录波归属于主变高压侧电压等级间隔。 注6：“扩展用”设备主要指因标准配置的设备数量无法满足现场需求或者专用于实现某些特定功用的装置。. |