海南电网有限责任公司智慧消防综合管理

服务平台项目

技术规范书

2026年4月

目  录

1.	总的部分	3

1.1.	项目背景	3

1.2.	现状情况	3

1.3.	需求说明	4

1.4.	一般规定	5

1.5.	投标须知	5

1.6.	卖方职责	7

1.7.	买方职责	8

1.8.	设计遵循的标准规范	8

1.9.	质保及售后服务	9

2.	供货一览表及技术规格	10

2.1.	供货一览表	10

2.2.	主要设备技术规格	12

2.2.1. 消控室LED大屏	12

2.2.2. 消防物联网硬件设备	14

2.2.3. 消防报警主机更换	21

2.2.4. 智慧消防管理平台	23

3.	其它	28

3.1.	技术资料	28

3.2.	文件资料的内容	28

3.3.	使用手册与培训	29

3.4.	保密要求	29

3.5.	其它	29

总的部分

项目背景

近年来，随着社会的发展进步，城市高层、大型建筑和各类场所单位日益增多，消防安全形势异常严峻，消防安全监督管理部门人员有限，消防安全监管缺乏有效的技术手段支撑和社会化手段配合，无法及时发现、消除、整改重大火险隐患，火灾风险的发生几率仍然居高不下。

“智慧消防”作为新型“智慧城市”建设的重要一环，是实现消防监管、消防管理、消防服务、消防宣传以及消防全民共建的重点智慧城市信息化建设工作任务，新时代下建立智慧型消防监管服务体系，是保障人民群众生命财产安全、保障社会生产生活、提高民众对政务服务满意度评价、体现社会制度优越性的有效手段之一。

本项目针对海南电网的具体情况，计划在海南电网省公司办公大楼部署建设智慧消防综合管理服务平台和相关消防物联网监测终端，后期可扩容至所有有消防安全管理需求的单位。系统充分运用地理信息、视频监控、云计算、3D、物联网、人工智能等高科技手段，提升消防安全管理水平，健全海南电网的内部消防安全管理手段，落实相关消防责任主体，实现对消防安全重要节点、消防重点设施的有效监管。

现状情况

省公司安装有火灾自动报警系统、视频监控系统等消防和安防设施，但各个消防、安防系统基本还处在“烟囱”式管理状态，各类消防设施独立、分散、集成度不高，且数据不能有效汇聚，消防管理人员难以全面的掌控消防安全涉及的方方面面，既不利于日常管理，也不利于扑火救援等应急指挥；

消防设备的状态及报警信息更多的是通过人工方式传递，信息化手段运用不充分，以至于大多数工作需要经过多个层级传递，信息共享效率较差，浪费大量时间后才能传递到最终的作业人员，信息传递过程中可能出现信息错误问题，导致工作效率偏低，难以更高效率的开展工作；

建筑消防给水设备是固定消防给水系统的基本组成部分，消防水的作用至关重要，是消防面临的重要责任或重要隐患之一，消防给水设备的特点是平时不用，一旦有了火情，需要使用时，就要真正发挥它能提供消防水源的作用，但由于该设备使用率低，因此很容易造成水压不足的情况，对于消防水系统缺乏必要的实时监测，仅依靠定期人工巡查进行管理；

存在大量用电设备和线路铺设，电气隐患引发的火灾比例位居首位，用电设备和线路安全没有有效的监控管理手段，电气线路存在广泛、隐蔽、持续、动态等特性，短路、过载过流、漏电、触点打火、过温、故障电弧等电气安全隐患，对于末端电气火灾毫无招架之力。通过常规的专业电工巡检和排查工具、方法无法做到线路全面的监测和全天候实时监测，另外随着电气线路的逐年使用，设备设施破损、照明线路老化、绝缘层损坏、电线裸露、线路走向杂乱、开关老化等安全隐患，这种情况容易发生相间短路、间接触电等电气安全事故，用电点位置的分散，覆盖面积大，对于何处存在电气隐患，无手段、难预警，无法进行集中信息化管理，给管理部门带来工作难度；

建筑内各消防设施设置分散，仅靠人工巡检，日常工作中不按规定开展消防巡查、报警故障未及时处置、台账记录不实等问题时有发生，这种管理模式受人为因素的影响，要依靠巡检人员的责任心和自觉性，很难做到闭环跟踪管理，进而达到保证正常安全运行的目的；

各消防通道、消防重点部位等安防视频监控未通过互联网接入消防信息化平台，没有与消防告警设备实现联动，对前端消防感知设备报警，不能快速查询现场图像对报警信息进行确认，导致出现火情时延迟救援响应时间；

消防培训管理，消防设备管理，消防责任制落实等，消防维保单位管理等缺乏电子化、规范化管理措施，很难实现对各层各级管理部门、岗位的多层次、多结点的有效监督管理。

当前办公场所消防管理还是以传统的人员管理为主，技防力量薄弱，对于各种消防安全隐患无法提前预知、预警和防控，同时传统人防管理耗费大量人力物力，且多于人为管理的效果如何，缺乏有效的认证和管理手段。如何提高办公场所消防安全隐患监管能力、隐患处理能力，将各种隐患扼杀在萌芽阶段势在必行。

需求说明

消防安全作为办公场所的安全底线，需要加快完善提升。普遍来看，办公楼作为消防管理责任主体，仅关注消防设施设备的实施与安装是不够的，消防设备有可能长期不运作、有故障得不到排除等。因此，办公室需要通过消防信息化手段，提升办公场所的消防安全水平，具体采购需求详见供货一览表。

一般规定

- 本技术规范书用于海南电网有限责任公司智慧消防综合管理项目的设备参数要求及招标；

- 本技术规范书提出了海南电网有限责任公司智慧消防综合管理项目的技术要求和工程实施要求；

- 本项目招标采购方为海南电网有限责任公司（以下简称“招标方”、“买方”），具备所要求资质参与投标的供应商简称“投标方”，中标的投标方简称“卖方”，最终用户为海南电网有限责任公司（以下简称“用户方”）；

- 本次招标范围为海南电网有限责任公司智慧消防综合管理项目的建设内容；

- 本次招标的中标方应提供所招标设备的供货、安装、集成、调试及技术服务，完成本招标书规定的建设任务，并协助相关的建设工作；

- 双方项目违约的处罚将在合同谈判中明确。

投标须知

- 本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合相关标准和本技术规范的产品。本技术规范所使用的标准如与国家、行业、电网公司以及投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行；

- 本文件中的所有技术参数为重要条款，为本次招标项目技术评审中的评分因素“技术参数优异性”的评分依据。应答优于技术规范书的技术参数，投标人必须提供完备的佐证材料。

- 投标方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款，并根据技术规范书中的要求和范围进行技术方案的设计，其提供的设备的技术方案应满足招标文件所规定的所有要求。投标方也可推荐能满足招标文件要求的类似的或更优的产品和方案，但投标方必须详细标明技术差异。未在技术差异表中说明的条款意味着投标方认可其所提供的设备、产品及服务等的相应部分完全符合或高于本技术规范相应的要求，投标方中标后除非经过买方书面同意，否则不得以任何理由提供低于本技术规范要求的相应的设备、产品及服务等；

- 对于本技术规范书未提出但应标设备已具有的功能及技术性能指标，投标方可在其技术建议书中加以补充说明，并提供相关技术资料。如果投标方认为本技术规范书所描述的设备性能等要求与目标设备要求有所不一致或部分要求不合理，可在响应原要求后给出建议方案；

- 对于应标硬件设备不具备或未达到相关要求的功能或性能，投标方在应答时须针对该项如实说明。投标方认为相关要求不合理的，应给出充分理由及合理的建议；投标方认为相关要求需要在现有产品基础上进一步实现或完善的，应给出实现相关技术要求的方案和进度计划；

- 投标方提供的技术应答内容至少应包括技术方案(包括功能实现方案、性能指标等)、设备硬件配置(包括设备备品备件、工具及仪器、安装材料等)、工程计划(包括工程进度计划、设计联络会、技术培训计划)等；

- 投标方应在技术建议书中具体说明所建议的技术方案、设备系统配置符合的有关标准(包括国际、国内标准和专用标准)，并附上相应的说明和技术资料。投标建议书中的每个设备硬件的型号/部件号必须逐一说明。对每个单项产品，卖方必须提供原厂商的正式技术指标说明材料。卖方认为需特殊说明的部分应附有详细的技术资料，否则由于评标理解的不同，产生的后果由卖方负责；

- 投标方提供的设备必须是标准的，技术上是成熟的；所有设备应是全新的，具有先进结构和一流工艺水平，并能在中国境内安全使用，符合环保要求；

- 投标方应依据本技术规范的要求及推荐的技术方案提出详细的设备配置和报价清单；

- 投标方的报价清单内容应该包括本次招标范围内所要求的全部设备、材料及服务等。除已经明确说明由买方另行采购和在报价清单中明确采购的设备、材料及服务外，其它在本项目建设中必须的但被遗漏的设备、材料及服务，投标方应予以补充，在清单中详细列出并报价，以保证招标正常运行。否则，相关设备、材料及服务等的费用被视为已包含在报价中或由卖方免费提供；

- 投标方的投标文件应以中文简体编写(原厂商的资料可为英文)，所有的计算、说明和图纸等均应采用国际单位。投标方应保证对本次招标的所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料；

- 本技术规范书的解释权属于买方。未经买方同意，任何个人和单位对技术规范书所作的任何修改均无效。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前，买方保留对技术规范书进行修改的权利，卖方可以提出变更的意见和建议；买卖双方签订合同之后，买方有权提出和卖方有责任接受因国家、行业、上级主管单位等的规范、标准和规程等发生变化及与相关设备对接要求改变所产生的一些补充要求。具体事项由买卖双方共同商定；

- 本技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误(包括拼写、印刷错误)，投标方应及时提出要求招标方澄清，经招标方确认后对错误内容进行修正；

- 针对本次招标的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分，与招标文件具有同等法律效力；

- 技术规范书经买卖双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书的未尽事宜，由买卖双方在合同技术谈判时协商确定，或以其它形式补充。

卖方职责

卖方职责包括但不限于：

- 提供的产品均满足产品技术说明书中规定的技术指标；

- 负责所供设备的包装运货、报关、提货、交货、安装调试、系统开通、资源申请并保证系统质量；

- 应提出主要设备的生产、运输、安装测试相对时间表；

- 交货地点要求：自合同签订之日起90日历天，完成安装调试工作，按招标方指定的地点；

- 负责供货范围内设备的投运、验收试验、试运行和保修期内的故障排除；

- 提供全面的技术培训及设备硬件培训技术资料等；

- 除特别说明外，投标方的设备提供1年保修服务，并在设备使用期内提供设备投运后的技术支持、合同设备备品备件、安装和维护所需的专门工具和试验仪器仪表(包括调整、测试和校核)及材料；

- 及时向买方通告有关硬件设备的升级和更新，在质保期内应根据使用情况需要免费提供并负责安装和调试；

- 卖方有责任对买方所提供的电网技术参数资料以及有关资料进行保密；

- 其它双方约定的卖方职责。

买方职责

- 审查合同生效后卖方提供的技术文件和图纸，审议并确认工程进度、功能规范、设计联络会程序、培训内容和计划、验收试验大纲和计划等；

- 提供满足合同设备运行条件的现场运行环境；

- 提出现场的硬件布置要求；

- 参加各项组织培训工作；

- 其它双方约定的买方职责。

设计遵循的标准规范

- 《中华人民共和国消防法》

- 《中华人民共和国消防条例》

- 《中华人民共和国消防条例实施细则》

- 《海南省消防条例》

- 《国务院关于加强和改进消防工作的意见》

- 《国务院关于进一步加强消防工作的意见》

- 消防部门：关于印发《公安部消防部门2018年工作要点》的通知（公消【2017】378号）；

- 消防部门：《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消【2017】297号）；

- 公安部、中央综治办、民政部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理总局、国家能源局：关于印发《高层建筑消防安全综合治理工作方案》的通知（公消【2017】218号）；

- 国务院安全生产委员会：《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》（安委【2017】4号）；

- 消防部门：《关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见》（公消【2016】113号）；

- 公安部、中央机构编制委员会办公室、发展改革委、民政部、财政部、住房城乡建设部：《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》（公通字【2015】24号）；

- 消防部门：关于印发《公安消防“四项建设”三年规划（2015—2017年）》的通知（公消【2015】63号）；

- 消防部门：《关于认真贯彻落实孟建柱同志重要指示精神深入推进消防工作社会化有关重点工作的通知》（公消【2011】351号）；

- 消防部门：关于印发《推进和规范城市消防安全远程监控系统建设应用的指导意见》的通知（公消【2008】466号）；

- 消防部门：关于印发《建筑消防设施及火灾报警远程监控系统技术论证及推广应用座谈会纪要》的通知（公消【2006】139号）；

- 国家发展改革委员：《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》；

- GB14287-2014《电气火灾监控探测系统》；

- GB50016-2014《建筑设计防火规范》；

- GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

- GB28184-2011《消防设备电源监控系统》；

- GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》；

- GB16806-2006《消防联动控制系统》；

- GB50052-95《供配电系统设计规范》；

- GB55036-2022《消防设施通用规范》

- GB55037-2022《建筑防火通用规范》

- 《消防安全远程监控系统技术条件》（公安部部颁规章）；

- 《消防安全远程监控系统管理规定》（公安部部颁规章）；；

质保及售后服务

投标方提供的项目实施团队人员不少于5名。项目经理及实施团队人员必须为本单位员工。需提供有效期内人员证书复印件以及在投标单位三个月的社保证明。

要求投标方对本项目提供1年的总体质保。投标方提供的主要设备及材料需满足1年的质保，设备安装调试并通过验收运行后，进入质保期。

质保期服务：在质保期内发现供货范围内的任何设备存在缺陷、设备出现故障或达不到标书所标明的技术指标时，投标方在接到通知后必须迅速赶到现场处理，招标方根据情况分析实属产品质量问题时，有权要求投标方为其免费更换设备，即投标方免费负责设备检修、零部件的更换和整机的更换。

在质保期内如遇到设备发生大的故障，投标方接到招标方的通知后，应派专业技术人员2小时内响应，2小时内到达现场，协助招标方处理故障，并提交事故处理报告。

- 售后服务内容

服务内容包括：

- 硬件产品出现故障后需进行更换或修复，同时在修复期间提供相应的备件供业主方使用，以保证系统的不间断运行；

- 软件的免费升级。

- 服务方式

要求提供多种服务方式，包括：

- 热线电话：提供7×24小时热线电话支持，随时解答设备使用过程中出现的问题；

- WEB方式：提供电子邮件、文档下载等远程技术支持方式；

- 现场服务：提供现场服务。

- 响应时间

要求电话响应时间≤1小时，邮件响应时间≤2小时，现场响应时间≤2小时，对于排障时间要求24小时内解决。

供货一览表及技术规格

供货一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消控室LED大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏幕 | 详见技术规范书 | ㎡ | 12.15 |  |
| 2 | LED视频处理器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 3 | 配电柜 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 4 | 室内LED显示屏结构 | 详见技术规范书 | ㎡ | 12.15 |  |
| 5 | 安装及辅材 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 二、消防物联网硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防主机采传装置 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 2 | 并行数据处理机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线数显液位表 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线数显压力表 | 详见技术规范书 | 台 | 45 |  |
| 5 | 巡检标签 | 详见技术规范书 | 个 | 37 |  |
| 6 | 手持终端 | 详见技术规范书 | 台 | 10 |  |
| 7 | 热成像筒型火灾探测摄像机 | 详见技术规范书 | 个 | 25 |  |
| 8 | 半球型火灾探测摄像机 | 详见技术规范书 | 个 | 41 |  |
| 9 | 网络机柜 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 10 | 核心交换机 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 11 | 48口接入交换机 | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |
| 12 | 24口接入交换机 | 详见技术规范书 | 台 | 8 |  |
| 13 | 应用服务器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 14 | 数据服务器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 15 | AI存算一体机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 16 | 3D引擎服务器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 17 | 4G-VPN卡 | 详见技术规范书 | 张 | 60 |  |
| 18 | 安装及辅材 | 详见技术规范书 | 批 | 1 |  |
| 三、消防报警主机更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总线交换机扩展 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 2 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 3 | 多线控制盘 | 详见技术规范书 | 个 | 3 |  |
| 4 | 总线操作盘 | 详见技术规范书 | 个 | 2 |  |
| 5 | 广播控制盘 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 6 | 广播功率放大器 | 详见技术规范书 | 台 | 3 |  |
| 7 | 消防电话总机 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |
| 8 | 消防控制室图形显示装置（琴台） | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 9 | 背景音乐PA-1500U功放机、DVD机、定时器 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 四、智慧消防管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据监测 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 2 | 报警预警 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 3 | 应急处置 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 4 | 规范管理 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 5 | 数据展示 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 6 | 安防管理 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 7 | 联网管理 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |
| 8 | 培训考核 | 详见技术规范书 | 套 | 1 |  |

主要设备技术规格

消控室LED大屏

LED大屏幕

1、▲LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥600000点/㎡，RGB共阴，LED晶片单边最短尺寸＜85μm；

2、需支持亮度和色度校正，支持场景显示模式匹配；

3、需支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠；

4、需采用高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸；

5、需支持白平衡亮度≥800cd/㎡，色温≥1700-15000K可调，可视角≥160°(H)/160°(V)，对比度≥10000：1，亮度均匀性≥97％，换帧频率≥60Hz，刷新率≥3840Hz；

6、需支持峰值功耗≤380W/㎡，平均功耗≤126W/㎡；

7、▲LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网口利用率＞90%；

8、▲具备防蓝光护眼功能，在蓝光峰值波长≥450nm，10000s(约2.8h)内，设备的限值应满足：LB≤22W·m-2·sr-1。

9、设备需具备OSD菜单显示功能，支持可视化屏幕调节功能；

10、灯板采用灌胶工艺，形成一个紧密连接且高度防护的整体，提高LED显示屏的可靠性和稳定性，降低因灯珠脱落导致的故障率，减少维护成本，特别适用于潮湿、频繁拆卸等恶劣环境。

LED视频处理器

1、设备需具备≥4.5寸LCD显示屏，分辨率≥854*480，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。

2、设备前面板需具备丰富按键，可支持屏幕亮度等参数调节切换，支持通过按键进行信源切换，场景切换，屏幕锁定等功能。

3、设备需支持≥8路视频信号输入，≥16路网口带载输出，单台设备最大带载最大宽度≥16384，最大高度≥16384，每网口最大带载≥65W；

4、需支持信源开窗和漫游功能；

5、需支持≥10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用；

6、需支持双备份，支持双电源备份、发送卡双网口备份。

7、需支持通过客户端、Web等多软件端进行操作支持。

8、需支持屏幕底图配置、开机logo配置、屏幕除湿配置。

9、需支持输出画面的亮度、对比度、色度等参数的调整。

10、需支持护眼模式，有效保护观看者视力。

11、需支持≥3840Hz高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。

12、▲设备支持HDMI 2.0环通输出，支持分辨率≥3840×2160@60Hz。

13、▲设备支持≥8个窗口任意布局，包括5个信源窗口、2个图文窗口、1个字幕窗口。

14、▲设备具备≥1路RS485接口，接口通讯响应正常。

配电柜

1、输入电压：380V

2、输出电压：220V

3、额定功率：≥10KW

4、输出回路：≥3个单相回路（AC220V）

5、每路输出最大带载功率：≤3.33KW

6、支持远程控制、分步逐级上电、计划任务上电、温度检测等；

7、需具有主断路器、交流接触器、子断路器、控制回路断路器、零地排、PLC控制器、PLC控制电源模块等；

室内LED显示屏结构

支架及结构安装。

安装及辅材

含安装、调试及相关辅材网线、电源线等配件。

消防物联网硬件设备

消防主机采传装置

1、设备需采用4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式；

2、设备需支持不少于2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口；

3、设备需具有屏幕，可显示接收的火灾报警系统的状态信息、信号强度、设备状态等；

4、设备需支持密码分级维护，安全性高，且可接入市场上主流火灾报警控制系统；

5、设备需支持查找历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作等历史记录，每种记录条数需满足≥1000条；

6、设备需支持对主流品牌火灾报警主机的消音、复位、手自动切换、多线启动和停止总线启动和停止；

并行数据处理机

1、设备需支持将并行数据转成串行数据；

2、设备需支持TTL数据转成串行数据；

3、设备需支持宽电压供电方式的；

4、设备需支持RS-485和RS-232通讯方式；

5、设备需支持防护等级不低于IP30；

无线数显液位表

1、设备能定时向管理平台发送心跳包，当每次断网或断电恢复后，设备应能立即向平台发送心跳包。

2、设备需支持按键唤醒和清零功能。

3、需支持测量范围至少满足0~5M。

4、设备需支持LED屏幕显示电池电量、信号强度、液位值、设备当前状态等。

5、设备需支持4G通讯方式，防水等级不低于IP68。

6、需采用电池供电方式，安装便利，可正常工作不少于3年，支持远程升级。

7、设备休眠状态电流＜12μA，信号发射状态电流≤300mA。。

无线数显压力表

1、设备能定时向管理平台上报数据，上报周期和采集周期可通过管理平台配置。上报的数据包括：电量修正值、屏蔽状态、传感器配置参数、采样周期、心跳周期等参数。

2、设备需支持按键唤醒和清零功能。

3、设备需支持LED屏幕显示电池电量、信号强度、压力值、设备当前状态等。

4、需支持测量范围至少满足0~2.5Mpa。

5、设备需支持4G通讯方式，防水等级不低于IP68。

6、电池供电方式，安装便利，可正常工作3年。

7、需采用电池供电方式，安装便利，可正常工作不少于3年，支持远程升级。

8、设备休眠状态电流＜12μA，信号发射状态电流≤300mA。

巡检标签

1、消防巡检卡

2、工作频率：14.5MHz+0.5MHz

3、读写距离：3-8cm

4、需遵守ISO/IEC14443A协议

5、PVC+绕线焊接+双面覆膜+覆3M467双面胶

手持终端

1、设备需具有≥5.5英寸屏幕，分辨率不低于1440*720；

2、设备需具有性能不低于8核2.0GHz处理器，≥4GBRAM，≥64GBROM；

3、设备需满足前置摄像头≥500万像素；后置摄像头≥1300万像素；

4、支持不低于1080P高清录像并支持高清网传；

5、设备需支持二维码、NFC读卡、室外GPS定位+电子地图巡更方案；

6、设备需内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位；

7、设备需内置内置扬声器、双麦克风，支持电池容量≥5000mAh；

8、设备需支持防水、防尘、防摔,防护等级不低于IP68,支持不低于1.5米防摔，适合全天候野外作业；

9、设备需支持ISO15693、ISO14443A/B等协议；

10、设备需支持远程巡更任务接收，巡更任务管理；

11、设备需支持巡更人员登录注册，进行权限管理；

12、设备需支持巡更任务查询、巡更任务提醒等协助巡更的功能；

13、设备需支持有网络环境下，巡更记录实时上传，无网络环境下支持巡更记录断点续传。

热成像筒型火灾探测摄像机

1、设备需支持感知火焰及温度异常并报警，并可通过视频复核，实现精准火灾探测和预警；

2、需具有≥400W定焦智能摄像机，采用高亮三色指示灯，展示运行、故障、报警状态；

3、需具有分辨率≥256×192的热成像探测器，支持测温范围至少满足-20°C~550°C；

4、需支持火焰检测，覆盖范围≥50m；

5、需支持温度异常（高温、温升）检测；

6、需内置≥1个扬声器，≥1个内置麦克风，支持双向语音对讲；

7、支持OSD报警事件叠加，支持移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，外设故障等异常侦测；

8、需支持白光补光，补光距离≥10米；

9、需支持PoE供电，支持≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出；

10、需支持不低于IP67的防水防尘等级

11、▲内置GPU芯片，具有1个RJ45网络接口、一个三波段火焰探测器、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口；

12、▲火点触发报警功能：设备具备火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内，距设备25m处出现火点，火点大小≥0.1m×0.1m时，触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息并具有位置信息，同时录像及上传抓拍图片；

13、支持对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警；

14、▲支持DC12V/POE供电方式。

半球型火灾探测摄像机

1、设备需支持感知高温、差温进行报警，并可通过视频复核；

2、需具有≥400W定焦智能半球摄像机；

3、需支持烟火检测、室内通道检测、值岗状态检测、电梯危险物品检测、危险行为检测、灭火器检测、呼救识别等智能检测；

4、需支持最高分辨率不低于2688×1520@25fps，并可输出实时图像；

5、需支持≥30m红外补光，支持3D数字降噪，支持数字宽动态；

6、需支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境；

7、需支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音；

8、需内置≥1个扬声器，≥1个麦克风，支持双向语音对讲；

9、需支持OSD报警事件叠加，支持移动侦测、遮挡报警、硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP地址冲突、非法访问、子系统异常、外设故障等异常侦测；

10、需支持PoE供电，支持不低于IP67的防水防尘等级；

11、▲内置不少于1个感温传感器，具备高温报警功能，支持设定0℃~100℃高温报警阈值，1~500s温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。

12、▲内置不小于1TOPS算力的芯片，支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）等启用，各类智能事件可以正常检测和报警。

13、▲可在10s内探测到距离设备40m处面积为0.1㎡的火盘中燃烧的火焰并报警。

网络机柜

1、42U，玻璃门，落地机柜；

2、需支持静态承重≥800KG；

3、门敞开百分比：前门≥78%，后门≥77.2%；

4、需具有≥1个8口PDU，≥4个滚轮，≥4个脚撑，≥1个风扇，≥10块托盘，≥1对隔条；

5、尺寸（宽*深*高）：600*600*2000mm；

核心交换机

1、设备关键芯片（CPU）为国产化芯片；

2、设备需具有不少于3个业务槽位；

3、设备需支持≥24个千兆电口、≥24个千兆光口、≥12个万兆光口的业务卡；

4、设备需支持交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥36000Mpps；

5、支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性;堆叠跨框转发平均时延≤2us；

6、支持OpenFlow功能，支持VxLAN功能，支持VXLAN二三层互通，支持VxLAN OAM ping和tracert；

7、支持DRNI(M-LAG)跨设备链路聚合功能；

8、支持防火墙板卡，通过设备的测试流量可以引向安全插卡，经过安全插卡的安全策略过滤后继续转发；

      - 2.2.2.12 48口接入交换机

1、设备关键芯片（CPU）为国产化芯片；

2、设备需支持≥48个千兆电口，≥4个万兆光口；

3、设备需支持交换容量≥758Gbps，包转发率≥166Mpps；

4、设备需支持客户端管理，支持统一网络管理平台管理；

5、支持策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议；

6、支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping；

7、支持支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式；

8、支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率；

      - 2.2.2.12 24口接入交换机

1、设备关键芯片（CPU）为国产化芯片

2、设备需支持≥24千兆POE电口，1千兆电口，1千兆光口

3、设备需支持交换容量≥52Gbps，包转发率≥	38.69Mpps

4、设备需支持IEEE802.3at/af标准

5、设备需支持6KV防浪涌（PoE口）

6、设备需支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率≥370W

7、设备需采用千兆网络接入设计，支持存储转发交换方式

8、需具有坚固式高强度金属外壳

应用服务器

1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒等设备核心部件应基于自主可控芯片研发，所提供的CPU必须通过国家信息安全测评中心测评，并提供公布的安全可靠测评结果公告作为凭证；

2、需配置不低于16核，主频≥2.8GHz的CPU处理器；

3、需配置≥64GDDR5，≥4根内存插槽；

4、需配置≥1.2TBSAS×2；

5、需具有SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）；

6、需支持PCIE扩展，具有≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbESFP+等多种网络接口；

7、需配置性能不低于550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源；

8、机箱规格：446mm（宽）*87mm（高）*475mm(深）。

数据服务器

1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒等设备核心部件应基于自主可控芯片研发，所提供的CPU必须通过国家信息安全测评中心测评，并提供公布的安全可靠测评结果公告作为凭证；

2、需配置不低于16核，主频≥2.8GHz的CPU处理器；

3、需配置≥64GDDR5，≥4根内存插槽；

4、需配置≥1.2TBSAS×2；

5、需具有SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）；

6、需支持PCIE扩展，具有≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbESFP+等多种网络接口；

7、需配置性能不低于550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源；

8、机箱规格：446mm（宽）*87mm（高）*475mm(深）。

AI存算一体机

1、设备需支持不少于128路H.264、H.265格式高清码流接入，可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

2、需支持输入带宽≥512Mbps，输出带宽≥400Mbps；

3、需支持≥16个SATA接口，标配不低于192T硬盘；

4、需支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；

5、设备需支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

6、设备需支持目标识别、人数统计、车辆识别、非机动车识别、安全帽反光衣识别、岗位异常行为识别等；

7、设备需支持危险区域抽烟、打电话识别，支持烟雾火点识别等；

8、设备需支持周界防范，包含区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测；

9、▲需支持对通道中的视频流进行实时智能分析，支持对多个通道中的视频流轮流进行智能分析，支持对通道中的视频流进行定时抓图并对抓取的图片进行智能分析。

10、▲支持AI算法，1个GPU可分化成≥2个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；1个GPU支持≥2路400W摄像机的实时视频分析。

11、▲设备需支持接入带有火点检测、温差报警功能的网络摄像机，进行报警联动。

12、GPU、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒等设备核心部件应基于自主可控芯片研发，所提供的CPU必须通过国家信息安全测评中心测评，并提供公布的安全可靠测评结果公告作为凭证；

3D引擎服务器

1、CPU、硬盘SSD颗粒、内存DRAM颗粒等设备核心部件应基于自主可控芯片研发，所提供的CPU必须通过国家信息安全测评中心测评，并提供公布的安全可靠测评结果公告作为凭证；

2、需配置不低于16核，主频≥2.8GHz的CPU处理器；

3、需配置≥64GDDR5，≥4根内存插槽；

4、需配置≥1.2TBSAS×2；

5、需具有SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）；

6、需支持PCIE扩展，具有≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbESFP+等多种网络接口；

7、需配置性能不低于550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源；

8、机箱规格：446mm（宽）*87mm（高）*475mm(深）。

消防报警主机更换

总线交换机扩展

1、CAN总线联网端口路由扩展，可实现火灾系统报警的星型联网；

2、≥1个主网口、≥16个子网端口。

火灾报警控制器/消防联动控制器

1、琴台式；

2、主电电源：AC220V（范围187V～242V），50Hz；最大工作电流：5A；

3、液晶屏：7.0英寸TFT彩色液晶屏，800×480分辨率；

4、触摸屏：电容式；

5、最大容量：16回路（每回路200点位）；

6、使用环境：温度：0℃～+40℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露；

7、含配套回路板、联网版等配套设备；

多线控制盘

1、标准1U入柜式安装结构，不含支架。

2、6点直控有源输出，终端电阻范围为10KΩ±5%，具有“电平输出”和“脉冲输出”两种模式。

3、“电平模式”输出负载容量为30mA/24VDC，“脉冲模式”启动输出3S后关闭；

总线操作盘

1、标准4U入柜式安装结构。

2、128个总线操作键和128个独立的标识窗口。

广播控制盘

1、额定电压：DC24V（电压范围DC20V~28V）；

2、工作电流：≤500mA，待机电流<100mA；

3、MP3最高码率支持：320kbps；

4、外线1输入：-10dB输入阻抗≥47KΩ；

5、录音最大总时长：9小时，记录信息可靠保存时间10年，循环重复记录次数10万次。

广播功率放大器

1、电源：主电AC220V（187V~242V）50Hz；备电AC220V（187V~242V）50Hz；

2、输入阻抗：10K；

3、输入电平：775mV；

4、定压输出：120V；

5、频率特性：80Hz～8KHz（90V～145V）；

5、功率：500W。

消防电话总机

1、额定电压：DC24V（电压范围DC20V~28V）；

2、工作电流：＜600mA；

3、话音频率：300Hz～3400Hz；

4、通信距离：＜1000m；

5、使用环境：温度0℃～+40℃，相对湿度≤95%RH，不凝露。

消防控制室图形显示装置（琴台）

1、琴台式，一体式全触屏操作界面，19寸超大显示屏，Linux操作系统；

2、支持单路RS232和单路RS485连接；

3、主电电压：AC220V（AC187V～AC242V）；额定工作频率：50HZ。

背景音乐功放机、DVD机、定时器

1500W功放机等配套设备。

智慧消防管理平台

数据监测

- 支持消防设备管理，支持接入火灾自动报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、可燃气体的设备，进行添加、修改、删除、查询、同步，并支持批量导入、导出等功能，并支持对传感器进行阈值配置；

- 支持报警推送配置，报警平台支持配置消防系统的报警分级通知，当一级用户在设定时间内未处理事件，则自动进行逐级推送。可灵活按区域、报警类型配置分级通知，并支持选择语音、短信和APP的推送方式；其中，每一级可选多人，可支持10级推送；

- ▲平台应支持按设备与传感器进行报警/故障进行屏蔽配置，支持通过使用周计划的时间模版进行配置；当配置后在屏蔽时间段内设备/传感器发出报警/故障时，平台应将不再接收。

- 支持设备远程升级，运维人员可以在平台上完成选择设备、上传升级包、远程执行升级操作的全部流程，系统自动记录升级进度、结果和历史记录，提升了设备运维的效率；

- ▲支持资源关联配置，按点位配置、excel批量导入，支持通过图形配置，进行安消点位的快速配置，点位上图后，点击监控点查看监控点的实时监控，在范围内的消防传感器和监控点进行自动关联；

- 支持数据监测，实时展示火灾自动报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、可燃气体等系统内设备状态、联网状态、电量状态、实时监测值、监测值记录、参考阈值等信息，提供监测值历史曲线，用户可对设备监测数据进行查看、筛选，以及对部分设备进行消音、分合闸的控制；

- 支持对接入平台的所有消防设备运行状态进行统计与分析，从短期变化到长期趋势，全方位洞察设备健康状态。按照7天/30天/一年的维度，进行设备故障原因和趋势的统计分析、区域消防设备统计分析、设备画像占比等；

- 提供安卓和IOS的消防手机版APP，作为平台的配套产品，提供消防报警查询与处理、隐患查询与处理、数据监测、消防设备管理、消防维保、工单处理、防火巡查、防火检查、岗位自查、消控值班、扑救力量、消防制度职责、安全评估、能耗研判等功能。

报警预警

- 消控工作台，为消控室工作人员提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回放、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试；

- 支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、NB类独立式烟温感、Lora网关、气体灭火控制器等设备，实现设备报警、故障和监测值的接收，在消控工作台接收报警时对设备进行启动、强制启动及停止的操作，支持在事件联动中配置报警联动声光报警器启动；

- 支持接入用水主机、一体式无线压力液位表等消防用水监测设备，监测消防水系统的水压、液位、温湿度等状态；支持通过用水主机对消防水泵控制柜的启动/停止、正常/故障等状态进行监测；支持对室外消火栓的水压进行监测，并接入碰撞报警、偷盗报警、开盖报警等；

- 支持接入智能分析仪、安消智能相机、安消联动相机、可视化烟雾探测器、热成像感温探测器，配置智能分析仪的轮询模式，在平台上按算法对监控点进行分组，从平台取视频流在分析仪上进行轮询分析；

- 支持火灾报警分级管理，单个烟感报警，判断为一级（黄色），两个烟感在30S内同时报警，判断为二级（橙色），同区域内三个烟感10S内同时报警/单个手动报警，判断为三级（红色）；

- 支持消防隐患报警分级管理判，隐患等级分三级：一般（黄色）、较大（橙色）、重大（红色）；

- 支持在平台端对火灾报警控制器进行远程控制，支持控制：消音、复位、手自动、多线启动（消防水泵、正压送风机、防排烟风机）、总线启动（声光警报器、、防火卷帘、送（排）风阀等）。

应急处置

- 支持消防应急预案，系统预设火灾、电气火灾、燃气泄漏、电瓶车充电火灾等应急预案，支持自定义配置预案，按照上传文件或文本的方式进行配置，配置预案步骤、上传预案文档、指导视频等，支持报警后启动应急预案，查看预案内容，预案界面支持色系切换；

- 支持消防应急疏散，支持上传园区内的疏散图纸，可直观查看园区内的疏散通道及沿途的联动视频，掌握疏散进度，观察是否有人员拥堵，查看疏散小组成员进行远程指挥；

- 支持消防火情处置，在火情处置环节，可以快速直接定位到火灾发生的楼层，查看消防物资微消站、灭火器、消火栓在各楼层的分布，并查看消防组成员，结合火灾现场实施视频，可以远程指导灭火；

- 支持上传和查询消防应急预案的演练记录。消防应急预案包括灭火和应急疏散预案演练，支持在系统添加演练记录信息时需维护演练日期、场所、组织部门、单位名称、参加人员等信息。

规范管理

- 支持对消防单位基础信息管理，主要包含单位基本信息管理、建筑物管理、消防人员管理、消控室管理、扑救力量管理、制度职责、维保合同管理，实现对单位基本信息进行管理和归档，支持查看各单位的基础信息、报警记录、隐患记录、消防设施、防火巡查、维保统计、值班值守等内容；

- 支持消防工单管理，通过工单对所有消防隐患（消防报警、设备误报隐患、设备故障、巡查隐患、一键上报等）通过进行闭环管理，支持工单的派发、处理和审核的流转，实现跨部门高效协作，支持工单统计，按照月季年及自定义时间段，对工单数量进行统计分析；

- 支持消防维保管理，通过电子化的手段对维保过程进行管理，结合点位的报警记录、智慧消防类设备的取值等，作为维保过程的举证，并自动行程相应的报表。发挥用户单位要求维保公司使用该应用进行维保过程的执行。提供维保机构管理、维保合同管理、维保计划管理、维保工单、维保设施管理以及维保报告的功能；

- 支持防火巡查，管理员根据消防设施和巡查标准，可配置巡查点和制定巡查计划，给巡查员派发巡查任务。巡查员根据巡查任务，通过通手机APP扫描或NFC识别巡查点进行巡查，并反馈巡查结果，发现隐患时实时上报至平台；

- 支持消防值班值守，为消控室的管理员，提供排班管理、值班值守和消控室查岗的功能；

- 平台应支持对消防设施关联物联设备，支持关联后可查看该设施的保养记录、维修记录、报警记录、故障记录。

- ▲平台应支持对消防设施进行线上管理，支持消防设施信息批量导入、导出、同步；其应包含设施名称、编号、类型、生产日期、到期日期、图片；

- 支持统计分析，对全局消防数据进行汇总和分析，输出各类维度的运营报告，便于形成消防数据台账的进行归档；

- 支持特殊作业管理，对于大型设备检修、吊装作业、动火作业、高处作业、货架施工作业、临时用电作业等高风险任务的申请及审批流程管理。有助于风险预防与控制、规范作业行为、确保人员资质合规、保障设备与设施安全、符合法律法规要求、事故应急与责任追溯。

- 支持日常管理统计分析，对单位的日常消防管理的情况进行统计分析，包括巡查统计、培训统计和查岗统计等。

- ▲平台应具有计分析功能，支持对平台消防数据进行汇总和分析，支持输出消防、设施、报警、巡查维度的运营报告，支持对形成消防数据台账归档。

数据展示

- 支持消防单位一张图的可视化数据看板部件，以三维模型为背景，查看消防设备/传感器在地图上的分布，并可查看设备的监测值、关联视频、设备安装图片，设备发生报警时，点位进行红色闪烁提醒，支持查看报警数据的统计分析，警和真实火警的数量，查看今日报警、今日处理率、近一年报警、报警处理率；支持查看动态数据趋势，按照近一月、近半年、近1年的报警趋势图；

- 支持消防能耗研判，通过用电主机等设备，支持按日/周/月/年，进行能耗的统计和排名，支持统计用电量及二氧化碳排放量，按图标和列表形式进行切换，并支持数据的导出；

- 火灾隐患数据展示，通过对接移动端采集的火灾隐患基础数据，实现基于GIS电子地图和三维可视化展示火灾隐患基础数据，包括火灾隐患基础数据空间分布展示、火灾隐患详细信息展示

- 火灾风险分析展示，通过建筑防火、消防设施和器材、单位安全管理数据、物联数据、规范化数据等因子，对单位消防安全进行评估，给出消防评估的结果，包括企业安全码，各维度的得分和整改意见。对单位安全定期输出分析报告；

- 通过三维室外、室内建模对省公司大楼主要建筑物进行逐层三维立体化，要求墙体、门窗、电梯、疏散逃生通道等主要构筑物与实际一致，消火栓、消防水箱等主要消防设备设施及安防监控设备有三维模型或明显标志，相关实时数据与对应模型或标志关联绑定；

- 通过对大楼3D地图建模，实现点击建筑可以选择查看内部的任意一层的三维立体图，地图上可展示各重点消防设施设备，有关联数据的可以点击后弹窗查看；首页两侧展示系统获取的实时监测数据和统计数据，可设置展示板块，可隐藏；

- 支持火灾风险分析展示，包括建筑物火灾隐患热力图及单位火灾隐患热力图，热力图以不同的颜色来对各个地区的不同情况予以显示，火灾隐患热力图展示以特殊高亮的形式展示火灾隐患所在地区及隐患情况，通过热力图可以直观展示分析区域内火灾安全隐患区域分布情况；

- 支持风险评估模块，专家评审、系统自评、第三方评估报告、安全风险报告等；

- 支持根据单位基础信息档案是否齐全、日常消防安全管理、消防物联网联网检测，评估比率计算联网单位分值，按照不通等级的分值显示三色预警（红色，黄色，绿色）：红色预警分值0-30分，黄色预警分值31-60分，绿色预警分值61-100分。

安防管理

- 支持视频管理服务，支持编码设备通过GB28181协议、ONVIF协议、SDK协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力；

- 支持设备网络管理应用，对接入平台的视频监控等设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备；

联网管理

- 支持垂直管理应用，支持对多个单位海量数据的有效汇聚与智能分析。该模块能够将分散在各个单位的基础设施数据、消防设备运行状态、隐患排查记录以及应急响应信息等进行统一整合，通过大数据技术和智能算法，快速识别潜在风险与异常情况。同时，系统支持对下级单位的消防监管工作，提供实时预警、监管建议和绩效评估等功能，帮助管理者全面掌握下属单位的消防安全状况，提升整体监管效率与应急响应能力；

- 支持视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。

培训考核

- 支持培训考核模块，培训考核的使用场景包括：课程中心、学员工作台、课件管理、课程管理、考试管理、培训计划、讲师工作台、统计分析、教务管理、督学通知、题库练习、闯关答题、问卷调查、岗位管理、线下培训、分享报名等10多个功能模块；

- 提供面向学员提供手机端培训和考试的能力，支持独立的app以及h5的集成方式。

其它

本规范文件提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应保证提供符合本招标文件和相关的国际、国内工业标准的优质产品及其相应服务。此外，必须执行国家有关安全、环保等强制性标准。

技术资料

投标方应提供系统的安装文件和图纸、检验记录、工程竣工文件、SAT文档、技术手册、用户手册、设备技术使用的说明书等资料，并对所提供的全部技术资料的准确性负责。

文件资料的内容

- 资料手册对每一设备都应有完整的、原始的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运往现场。

- 工程资料

A）投标方负责编写本项目有关的建设、详细设计方案、运行维护和安全管理方案；

B）投标方提供的书面技术资料应能满足系统正常运行所需的管理、运营及维护等有关工作；

C）投标方应向最终用户提供安装调试过程中的各种文档资料，以便招标方能掌握操作和维护方法；

D）投标方在投标文件中应列出其所提供的技术资料的详细清单；

E）投标方提供的技术资料应与其提供的设备（包括软件和硬件）相一致，技术资料应该全面、详细。

- 主要内容应包括：

（1）经招标方确认的全部订购设备的型号、技术特点和性能参数清单；

（2）根据合同所描述的性能保证书的最终说明手册；

（3）系统配置的所有组件的详细图纸及系统全套图纸；

（4）所有设备及软件的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的文件；现场验收大纲。

- 系统资料

使用手册与培训

投标方提供的项目简易使用手册编制，并负责免费为使用单位提供不少三天的操作培训。

保密要求

投标方除以下情况外，非经招标方书面许可，不得将文件的任何内容透露给除招标方以外的第三方。

经招标方书面许可，投标方才允许将本文（限于必要部分）透露给其合作伙伴，并保证其合作伙伴不将本文透露给其他人。

其它

本技术规范书的最终解释权归海南电网有限责任公司所有。