## 问题质询
南网超高压公司2025年第五批服务公开招标项目（2025-FW-5-S-ZB1）(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 3443987358DC46F5AE897010FE26F232 | D6BA2276DE8B4A448E36A45DD21586A9Z25C | 1、请确认招标清单明确的放空阀数量（合计 141 个）是否为固定包干数量，若现场勘查后需新增/减少放空阀，工程量与结算报价是否可据实调整。 | 商务 | 标的 | 消防系统改造 | 放空阀数量为固定包干数量，工程量与结算报价不可据实调整。
2 | BFB01046FEAE4ADAA5A759CDA4890D6D | D6BA2276DE8B4A448E36A45DD21586A9Z25C | 1、请提供5个站点所有水喷雾灭火系统的给排水竣工图纸，明确每个水喷雾灭火系统的新装放空管至附近可接入的雨水井/排水沟的管道走向，如不能提供图纸请明确新装放空阀至附近可接入的雨水井/排水沟的管道距离。 2、低点放空管安装施工是否涉及硬化路面开挖及恢复。如涉及开挖作业，请予以明确说明。 3、请明确阀门井的位置、最小井室内径、有效操作高度、井盖荷载等级等强制验收标准。 4、因5个站点内部分水喷雾灭火系统的管网最低点较低，为防止新装放空阀后端的排水管及阀门井内放空管出现水流倒灌情况，请提供5个站点每个新装放空阀就近可接入的雨水井/排水沟的准确标高，明确是否具备重力自流排水条件。 5、若现场无重力自流排水条件，是否允许增设其他永久排水设施？相关费用是否可另行计取。 | 通用技术 | 标的 | 消防系统改造 | 1、详见压缩包（另附）； 2、以下站点因部分水喷雾灭火系统管网最低点设在管沟内，其低点放空管安装施工涉及硬化路面开挖及恢复：穗东站+荔西站、东方站、宝安站、从西站、侨乡站； 3、相关强制验收标准已在技术规范书中列出，此处不再作说明； 4、穗东、荔西站：换流变区域临近雨水井地面标高15.600，井底标高13.500-14.000；主变区域临近雨水井地面标高15.600，井底标高14.400-14.600； 从西：换流变区域临近雨水井地面标高73.350，井底标高71.275；主变区域临近雨水井地面标高73.350，井底标高71.717； 宝安：换流变区域临近雨水井地面标高61.860，井底标高56.220；主变区域临近雨水井地面标高61.760，井底标高58.711； 东方：换流变区域临近雨水井地面标高47.550，井底标高43.000-47.000；主变区域临近水井地面标高47.550，井底标高44.000； 侨乡：换流变区域临近雨水井地面标高49.500，井底标高47.000-49.000；主变区域临近水井地面标高49.500，井底标高48.240； 5、此处未明确其他永久排水设施的类型，无法给准确答复；相关费用不可另行计取。