## 问题质询
广东电网公司2026年变电站箱体（不锈钢材质）框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 请问技术结构化评标要素表中 “生产线能力与设备水平（二）- 工装设备水平” 条款要求 “企业具备联调系统、装置和插件的调试软件及工装设备的开发能力”，该条款具体应如何理解，请予以明确。谢谢 | 专用技术 | 物资类别 | 变电站箱体（不锈钢材质） | 参照对应条款的“投标人应答”要求
2 | 供货业绩要求提供的开发票金额最大的5份合同，请问：一个框架合同是否可以视为一份合同，开票金额以各子合同开票金额累加计算。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年变电站箱体（不锈钢材质）框架招标 | 可以。
3 | 《变电站箱体技术规范关键技术参数表》要求箱体材料采用304不锈钢。单层结构时，厚度不小于2.0mm；双层结构的，外层厚度不低于1.5mm，内层厚度不低于1.0mm。请问（1）：投标人提供的第三方检测报告中板材厚度是否需与参数表要求完全一致；（2）投标人是否需提供参数表开列的所有适用标的物的第三方检测报告？ | 通用技术 | 标的 | 变电站箱体（不锈钢材质） | 1、投标人提供的第三方检测报告中板材厚度应不低于关键技术参数表要求； 2、投标人提供的佐证材料应能证明所有适用标的物的参数符合关键技术参数表要求。
4 | 《01-35kV及以上变电站箱体技术规范（通用部分）》中要求户外型箱体的防护等级≥IP55,对户内型箱体的防护等级并没做具体要求，而《变电站箱体技术规范关键技术参数表》中的箱体防护等级≥IP55，请问（1）：≥IP55是否只针对户外型箱体；（2）：如果户内型箱体也需≥IP55，户外动力箱、户外检修电源箱的第三方检测报告是否视同覆盖户内动力箱、户内检修电源箱？ | 通用技术 | 标的 | 变电站箱体（不锈钢材质） | 1、户内型箱体的防护等级应符合技术规范书及《变电站箱体技术规范关键技术参数表》要求； 2、投标人提供的佐证材料应能证明所有适用标的物的参数符合关键技术参数表要求。
5 | 35kV及以上变电站照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、户外检修电源箱、户外动力箱、户外端子箱、发电车开关箱技术规范（通用部分）：1、GB/T 7251.1-2023标准中没有8.3.4绝缘性能检验； 2、户外检修电源箱招标文件技术规范（通用部分）中提到的防护等级验证出厂试验依据标准是GB/T7251.5-2008，但是型式试验中提到防护等级验证按GB/T 7251.1-2023标准验证，是否是GB/T 7251族中的防护等级验证均等同与GB/T 7251.1-2023中的防护等级验证？例如GB/T 7251.2-2023中的防护等级验证；是否是GB/T 7251族内的子类试验项目名称一致的都是符合本次招标要求的。 | 通用技术 | 标的 | 变电站箱体（不锈钢材质） | 1、按照GB/T 7251.1-2023 “11 例行试验”执行； 2、按照“35kV及以上变电站照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、户外检修电源箱、户外动力箱、户外端子箱、发电车开关箱技术规范（通用部分）”执行
6 | 商务结构化评标要素供货业绩要求提供所投物资品类，是否仅指“物资明细报价表”中的“照明配电箱、动力配电箱、端子箱、检修电源箱、动力箱、发电车开关箱”物资名称的供货业绩，其他类如“0.4kV变压器配电箱、低压开柜、智能柜体等”的业绩可否作为本次招标项目供货业绩？请回复为盼！谢谢！ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年变电站箱体（不锈钢材质）框架招标 | 本次招标的品类为变电站箱体（不锈钢材质），请提供所投物资品类的业绩。
7 | 技术规范书中主要元器件来源一览表，同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | 通用技术 | 标的 | 变电站箱体（不锈钢材质） | 同一元器件可以选用多个元器件供应商并在投标文件中备案；实际供货的元器件不得使用未在投标文件中备案的供应商。
8 | 招标文件“01-35kV及以上变电站箱体技术规范（通用部分）.doc”的“5 试验”条款中要求“防护等级验证”、“箱体压力(耐压力、门的机械强度)”、“箱体防撞等级”、“机械操作验证”、“验证对非正常热和着火危险的耐受能力”等试验项目均为出厂试验项目，但招标文件“附件2.变电站箱体（不锈钢材质）-关键技术参数表.xlsx”中以上项目参数的证明材料却要求“第三方检测报告”，两者要求不一致，请问招标文件“附件2.变电站箱体（不锈钢材质）-关键技术参数表.xlsx”中以上项目参数的证明材料是否可按照去年的招标要求采用“试验报告参数表或第三方检测报告或出厂报告等证明材料”？ | 通用技术 | 标包 | 变电站箱体（不锈钢材质）[变电站箱体（不锈钢材质）] | 按照“关键技术参数表”要求执行
9 | 请问“密封胶条”相关试验项目的证明材料是否可以按照去年的招标要求采用“试验报告参数表或第三方检测报告或出厂报告等证明材料”？ | 通用技术 | 标包 | 变电站箱体（不锈钢材质）[变电站箱体（不锈钢材质）] | 按照“关键技术参数表”要求执行
10 | 请问“在40℃环境温度及以下时，内部温升≤20K；在40℃环境温度以上时，内部温升≤15K。”技术参数的证明材料是否可以按照去年的招标要求采用“试验报告参数表或第三方检测报告或出厂报告等证明材料”？ | 通用技术 | 标包 | 变电站箱体（不锈钢材质）[变电站箱体（不锈钢材质）] | 按照“关键技术参数表”要求执行
11 | 招标文件“01-35kV及以上变电站箱体技术规范（通用部分）.doc”及"附件2.变电站箱体（不锈钢材质）-关键技术参数表.xlsx"均要求密封胶条的阻燃性需符合UL94 V-0 级，而此“UL94”是北美标准，此是出口设备适用，而本次招标设备为国内广东电网公司变电站箱体，是国内设备，即第三方检测机构只能按国标GB/T 5169的V-0要求检测，所以请问密封胶条的阻燃性是否可按国标GB/T 5169规定的V-0级进线检测？ | 通用技术 | 标包 | 变电站箱体（不锈钢材质）[变电站箱体（不锈钢材质）] | 以招标文件为准。
12 | 本次招标标的名称为变电站箱体（不锈钢材质）、招标文件“01-35kV及以上变电站箱体技术规范（通用部分）.doc”中也只有不锈钢材质的相关描述，无冷扎钢板喷涂材质的相关描述，但“广东电网公司2026年变电站箱体（不锈钢材质）框架招标.egpx”文件导出的报价表中有4行“箱体冷轧钢板喷涂”的报价，请问是以哪个为准？如是以“广东电网公司2026年变电站箱体（不锈钢材质）框架招标.egpx”文件导出的报价表为准，则请更新“01-35kV及以上变电站箱体技术规范（通用部分）.doc”文件及标的名称，反之则请更新“egpx”格式文件中的报价表。 | 通用技术 | 标包 | 变电站箱体（不锈钢材质）[变电站箱体（不锈钢材质）] | 冷轧钢板和不锈钢材质均要报价，实际供货按照需求单位具体工程确定。
13 | 问下框架合同子合同的发票是否全部要提供扫描件？还是仅提供最大发票金额的5份即可？如果全部需要提供，商务页数会超，是否可以放在技术文件里？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年变电站箱体（不锈钢材质）框架招标 | 1.需提供产品业绩表中已开发票金额最大的5份合同关键页及对应发票的扫描件；业绩不足5份合同的，需提供全部合同关键页及对应发票扫描件。如已提供资料与供应商产品业绩表金额一致且符合要求，供货业绩以供应商产品业绩表中对应标的物已开发票金额合计为准，如已提供资料与产品业绩表存在任何一处不一致或不符合要求，供货业绩以已提供的该物资品类前5份合同发票金额总计为准。 2.不可以
14 | 关于业绩提供开发票金额最大的5份合同有澄清答复可按框架合同提供，那么佐证材料是下框架合同+所有子合同+所有子合同发票，还是框架合同+所有子合同发票即可呢？ 因为商务页数的限制关系，如果佐证材料太多能否放在技术投标文件？ 供货业绩评分是按业绩表总开票金额排名还是前五份合同发票的金额排名？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年变电站箱体（不锈钢材质）框架招标 | 1.需提供产品业绩表中已开发票金额最大的5份合同关键页及对应发票的扫描件；业绩不足5份合同的，需提供全部合同关键页及对应发票扫描件。 2.不可以 3.请参考招标文件“供货业绩”评审标准。按照所投物资品类近三年供货业绩金额由大到小横向排名，第一名得满分，每下降一名扣相应比例分数（总分/通过初评的投标人数量）。如已提供资料与供应商产品业绩表金额一致且符合要求，供货业绩以供应商产品业绩表中对应标的物已开发票金额合计为准，如已提供资料与产品业绩表存在任何一处不一致或不符合要求，供货业绩以已提供的该物资品类前5份合同发票金额总计为准。