桂林培训评价基地（卧佛）2026年UPS电源屏柜购置—屏柜技术规范书

广西电网有限责任公司人才发展中心桂林培训评价基地

2026年02月

目　录

1 总则	1

2 供货范围及要求	4

3 应遵循的主要标准	6

4 试验及验收	7

5 监造、包装、运输、安装及质量保证	7

6双方工作安排	8

7 备品备件及主要工器具	9

8 技术性能偏差表	10

9 投标方需要说明的其它问题	11

总则

本文件为桂林培训评价基地（卧佛）2026年UPS电源屏柜购置—屏柜技术规范书。投标方必须仔细阅读本文件的所有条款，以中文逐条做出明确答复（点对点应答）并给出相关技术指标偏差，提供技术建议书，提交设备配置清单及相关产品详细说明文档等附件资料。

本技术规范书适用于桂林培训评价基地（卧佛）2026年UPS电源屏柜购置，它包含了所需设备及各设备的配套集成，它提出了对屏柜的各项主要功能、性能、供货、服务等要求，供投标方编写建议书和报价之用（建议书的内容格式符合本规范的要求）。投标方结合自身特点，根据本规范书所描述的安全设备具体要求，提供符合要求的产品。

本文件描述了所需安全设备设备的功能、性能、安全性、数量需求及完成上述工程实施所需的辅助设施以及其他方面，对关键指标不满足将影响评分。

本文件所描述的各种功能、性能、安全性需求仅供投标方编制投标文件之用。投标方可以提出不同的建议方案，但是建议方案需满足但不限于本技术规范书所阐述的全部技术功能要求。

投标方在投标文件中，对本技术规范书逐项予以说明和答复，同时根据具体情况提出相关的建议，并附详细资料和说明。

本技术规范书仅描述基本的技术需求，不保证对一切技术细节做出规定，也不保证已充分引述有关标准和技术条文，投标方根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的功能、性能和安全性指标。

投标技术文件要求文字详细、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

本技术规范书以中文编写，投标方对本技术规范书的答复分为规范书应答书、技术建议书两部分，采用中文书面形式回复，投标方提供所有答复和相关技术资料的电子版（电子版文件无编译或读取权限限制）。

招标方针对投标方所提供的技术服务质量将在中标后的设备供货、工程实施、验收、运行维护支持等阶段工作中进行考核评价，并将会把该考核评价结果计入下一年度的设备招标评价中，投标方确保针对本次招标的服务承诺为真实可信的承诺标准，否则招标方保留进行追责和索赔的权利。

本技术规范书适用于桂林培训评价基地（卧佛）2026年UPS电源屏柜设备的采购，它包含了所需UPS电源屏柜设备及各设备的系统集成，它提出了对UPS电源屏柜设备的各主要技术业务功能要求、供货要求、服务要求，供投标方编写建议书和报价之用（建议书的内容格式符合本规范书的要求）。投标方结合自身特点，根据本条件书所描述的UPS电源屏柜设备的具体要求，提供符合要求的产品。

本技术规范书适应于本次招标设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

投标方提供的产品及其实施方案需具有先进性、可靠性，并具有高的性能价格比和可扩展性。

投标方提供的各项设备和系统的功能、性能和安全性需完全符合招标方指明的标准，并满足或高于招标方提出的要求。

投标方提供的产品如包含有集成芯片，需满足自主可控要求，需提供本次产品集成部件的芯片，包含但不限于CPU、DRAM颗粒、PHY、FLASH、电源、交换转发、通信等芯片的厂家名称、产品系列、规格、关键参数等信息。

如果投标方提供的设备与本技术规范书的要求有差异，需在投标文件中以“技术偏差”为标题的专门章节中加以详细描述。投标方如不能满足本技术规范书的要求部分，也需在技术建议书中提出说明。

本次投标的主要设备的原厂商需具有相关设备的设计、制造经验。

如设备为OEM第三方产品，投标方说明该产品的原生产厂商。

投标方需保证投标设备（配件）5年内提供备品备件，在设备停产前3个月通知招标方。

投标方所提供设备需符合有关标准。若投标方的设备包含有自己专用标准，需在项目建议书中具体说明，并附上相应的详细的技术资料。

投标方承诺所提供的设备本身不能有任何安全隐患，任何由设备安全引起的招标方的事故，投标方承担主要责任。

本技术规范书视为保证安全运行所需设备与服务的最低要求，如有遗漏，投标方予以补充，否则一旦中标将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

投标方列出包括附件和投标方外购设备在内的定购产品所参照的规范标准和标准号，且这些规范标准和标准号包括任何修改或补充部分的最新版本或修订本，上述内容均编在建议书中。任何与本技术规范书相关条款不同的内容都指出，并详细说明原因。

投标方提供的设备符合最新的、可适用的标准，但投标方可以提供经招标方认可的符合产地同类工艺国家标准的设备或材料。

投标方在本规范书中未说明的条款，符合相应的国际标准及建议。若投标方的设备包含自己专用标准，也需在建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料

标“（重要技术参数）”的技术参数是关键参数，投标设备必须满足指标要求，如不满足则严重影响技术评分。同时投标方应提供相应的公开宣传资料、产品彩页、网站资料、界面截图、测试报告等进行验证。

本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

投标方要确保供货范围完整，需满足本技术规范的供货要求及技术、功能、性能等要求，并以能满足用户安装、运行要求为原则。若签订合同后，在安装、调试、运行中发现缺项，则由投标方负责免费补充。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

投标方未经招标方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

本技术规范书未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时协商确定。

本技术规范书解释权属招标方所有。

投标方提供的产品若不符合国家相关政策，由投标方免费进行更换。

供货范围及要求

本项目采购屏柜，3台,（具体物资、规格参数、数量，详见表1《技术参数及功能要求表》。投标方需要提供产品资料、检验报告及原厂证明等文件，投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的设备，

表1　（重要技术参数）技术参数及功能要求表

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 台 | 1．外尺寸：H*W*D≈2000mm*800mm*1000mm； 2．内尺寸：H*W*D≈1800mm*750mm*950mm； 3．柜内布局：1单元1舱、19英寸机架+1块层板+5对L型托条； 4.（承重≥1000公斤，柜内外防火阻断≥120分钟） 5．设备安装方式：落地式底座固定安装； 6．前、后开门，标配户外柜专用锁（支持挂锁），柜门采用双层镀锌板（外板厚度≥1.2mm，内板厚度≥1.0mm）内夹≥20mm厚PEF阻燃隔热棉三明治结构。 7. 整体结构采用焊接加拼装模式。前后柜门安装工业空调； 8. 防护等级≥IP55； 9.相对湿度：5%~95% 10.大气压力：62kpa～101kpa（近似于海拔0m～5000m） 11.太阳辐射强度：1120×(1±5%)W/m2 | 3 |  |
| 2 | 工业空调 | 台 | - 1.提供≥0.6匹工业空调（额定制冷量：≥1500W）； - 2.外形尺寸(高*宽*深)746*446*200±5%mm； - 3.含法兰外形尺寸(高*宽*深)784*484*200±5%mm； - 4.重量 ≥ 24kg； - 5.安装方式采用嵌入式安装； - 6.安装环境 户外； - 7.工作环境温度 -40至+55℃； - 8.噪音 ≤65dB(A) ； - 9.寿命 >10年； - 10.防护等级≥ IP55； - 11.制冷剂 R134a； - 12.须有RoHS或与之相同或更高认证； - 13.电源范围 220±15%VAC~50Hz； - 14.制冷量(L35/L35) ≥1500W； - 15.额定功率(L35/L35)≥580W； - 16.额定电流(L35/L35)≥2.6A ； - 17.最大工作电流≥4.6A ； - 18.循环风量≥370m3/h ； 19.空调需按要求安装于柜体上； | 6 |  |

招标方联系人：黄工 电话0773-7901888

类似实物参考图（所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标）：

工厂试验可由投标方在生产厂家内完成。

现场安装和试验由投标方完成，投标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，做好售后服务工作。投标方应选派有相关资质及相关经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。

如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

应遵循的主要标准

表2所列标准所包含的条文，通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时，若未指明标准号年份，则使用所列标准的最新版本。如果各标准对同一内容要求有所不同，则需满足最高的标准要求。

表2　设备应遵循主要标准列表

| 标准号-年份 | 标准名称 |
| --- | --- |
| Q/CSG2153073-2020 | 南方电网公司全域物联网管理业务指导书（试行） |
| Q/CSG118010-2012 | 中国南方电网有限责任公司信息安全保障体系 |
| Q/CSG218008-2014 | 南方电网有限责任公司信息化项目实施管理办法 |
| Q/CSG-GXPG218009-2014 | 广西电网有限责任公司信息化项目实施管理细则 |
| Q/CSG218011-2014 | 南方电网有限责任公司信息化项目进度管理办法 |
| Q/CSG-GXPG218004-2014 | 广西电网有限责任公司信息化项目进度管理细则 |
| Q/CSG218006-2014 | 南方电网有限责任公司信息化项目验收管理办法 |
| Q/CSG-GXPG218011-2014 | 广西电网有限责任公司信息化项目验收管理细则 |

试验及验收

验收要求

招标方将负责对现场安装和测试进行指导，投标方的工程师将完成现场试验验收。

在现场验收完成后，双方的代表将签署设备到货验收清单。

验收计划由投标方准备，交招标方审查同意。

为有利于系统的安装、投运和测试，投标方应派出有经验的专家提供技术服务。

在现场安装、投运及验收过程中，投标方应对损坏的设备负责。

备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

监造、包装、运输、安装及质量保证

设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

随产品提供的技术资料应完整无缺。

订购的新型产品除应满足本招标技术文件外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

柜内的各种元件，应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

现场服务及售后服务

现场服务要求。

现场安装和试验在招标方的指导和监督下由投标方完成。投标方应派人员到现场负责安装、调试、测试、验收、试运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。

在产品质保期内有制造质量的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。

投标方到招标方现场进行设备安装及维修人员必须持有相关资质人员。

售后服务要求

在承诺的质量保证期内，投标方应提供7×24小时的技术支持服务，提供固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等。

质保期内硬件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能，24小时内故障应得以解决。

在承诺的质量保证期内，投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务。

在用户发现软件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，12小时内提交故障分析报告和解决方案，24小时内故障得以解决。

对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“招标技术文件”或“合同”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“招标技术文件”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。

投标方应按招标方要求做好资料收集归档等工作，根据归档范围负责自“项目准备”至“项目验收”阶段的项目文件收集、整理、组卷，并按规定时限向招标方项目负责人移交。

备品备件及主要工器具

投标方应根据自身设备的情况，向招标方提供必要的备品备件和安装、运行、检修所需的专用工具，包括专用调试、测试仪表等设备，供招标方选择。2.1　投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

备品备件

投标方应保证设备在保修期内能提供备品备件及与其可兼容的插件替代品。当投标方无法提供备品备件时，应预先告知招标方。投标方应在该期限内向招标方提供最优惠的价格，满足招标方购买时的要求。

投标方应对所提供设备联调及运维所必须的备品备件提出建议和报价。

投标方应提供有关备品备件的保管储藏资料，如存放期限、所需的干燥器等。

所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐一进行测试，以保证在系统中正常运行。

备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

专用工具

投标方应推荐用于维修和安装设备的专用工具，此类工具是用户难于从当地市场买到，专用工具至少应包括下列项目：

    - a）专用测试设备、仪器；

    - b）专用工具、夹具、卡具；

除专用工具外，投标方还应向招标方提供一份推荐的维修测试常用的标准工具清单，格式见表5。

表5　常用标准工具清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术说明 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 是否专用工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

技术性能偏差表

表6　技术性能偏差表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

投标方需要说明的其它问题