
西部修试公司2026年鲁厂调度程控

交换机数据修改
技术文件

	2026年4月


西部修试公司2026年鲁厂调度程控交换机

数据修改技术文件

（采购文件文件带“★”号的条款为实质性要求和条件，卖方的应答文件必须符合带“★”号的技术要求，否则视为应答文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应）

1项目（工程）说明

项目（工程）概况
为规范使用鲁布革电厂调度电话，现需修改鲁布革电厂调度程控交换机的出线电话信号类型，并接至融通通信O口网关，实现调度程控交换机与融合通信系统互通。
本项目主要采购鲁布革电厂调度程控交换机数据修改项目的技术服务，包括调度程控交换机数据编辑、修改、割接等工作，以及提供相应的备品备件，以保障设备的安全稳定运行，确保调度电话的畅通与可靠。

施工条件
1.2.1 买方可提供现场用水用电，不提供其它相关工器具。厂区可提供食宿，费用自理。

1.2.2 安全措施：现场人员的着装满足鲁布革电厂要求，必须穿合格的安全帽、工作服、防砸绝缘鞋。
在运设备概况
1.3.1 生产厂家：远东哈里斯。

1.3.2 设备型号：IXP2000C（1024）程控数字交换机。

1.3.3 重要参数：
	序号
	技术参数名称
	技术参数内容

	1
	系统容量
	用户端口数（用户和中继）最大容量为2048端口。

	2
	交换和传输
	时隙交换支持最大端口数为2048；

会议和信号音端口为512；

传输为64Kbps到2.048Mbps。

	3
	信令
	每个端口8kbps

	4
	中继接口
	数字：T1、E1；

模拟：地启/环启、2线或4线E&M、直接入局拨号、单频2600HZ。


★2采购范围及工程量清单

2.1 采购范围

在本项目中，卖方负责提供本项目全过程技术服务，包括但不限于：
（1）资源申请：协助办理项目实施所需的各类审批手续及资源协调
（2）设备调试：提供设备安装指导、系统联调及性能测试服务

（3）配置指导：提供设备参数配置、系统调试等技术指导

（4）资料归档：负责项目全过程技术文档的编制、审核与归档管理
（4）售后服务：提供质保期内的技术支持及故障处理服务
（5）应急保障：为优先保障系统恢复运行及调度电话畅通，降低因板卡故障导致交换机停机的风险，卖方在实施技术服务期间，须自带与现有设备兼容的应急周转板卡至现场。当原板卡故障时，卖方应立即使用应急周转板卡临时替换，以恢复系统运行。待招标方采购正式板卡并完成替换后归还板卡。该应急周转板卡的所有权仍归卖方，买方仅获得临时使用权，其使用不另行计费，相关费用已包含在技术服务报价中。

主要服务范围包括但不限于：

（1）技术服务：

①提供现场技术培训服务

②提供系统操作维护手册等技术文档

③提供包括系统测试方案、测试记录、测试结论等完整调试文档
④协助完成项目验收工作

⑤提供现场保障必须的备品备件

2.2 工程量清单

主要工程量清单表
	序号
	工程量名称
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1
	西部修试公司2026年鲁厂调度程控交换机数据修改
	严格遵循《南方电网调度语音交换系统技术规范》和《电力监控系统安全防护规定》，完成鲁布革电厂调度程控交换机数据编辑、修改、割接，系统联调，以及提供相应的备品备件等环节，确保符合的技术要求，保障鲁厂调度电话顺利接入调度汇接台，以及调度系统的安全稳定运行。
	项
	1
	

	★1.1
	技术服务
	涵盖西部修试公司2026年鲁厂调度程控交换机数据修改项目全流程服务，具体包括：
（1）协助向调度申请通信资源、协调调度主站配合工作等；

（2）技术人员在现场技术指导及设备调试，负责调度程控交换机数据修改、调试及号码割接；

（3）7×24小时应急响应（接入期间故障处理，确保业务连续性）；

（4）技术文档交付（实施方案、测试报告、竣工资料，符合归档要求）；

（5）后续日常维护（系统运行监测、配置优化、故障排查等）。
	项
	1
	

	1.2
	备品备件

应急保障
	卖方提供的备品备件需满足以下要求：
（1）兼容性要求：所有备品备件必须与鲁布革电厂现有调度程控交换机完全兼容，包括硬件接口、固件版本、驱动程序及配置数据。

（2）融合性要求：备件安装后，应能与原系统中其他板卡、背板总线、时钟系统、网管系统正常融合，不产生地址冲突、资源占用异常或通信中断。

（3）功能性要求：更换备件后，设备应能立即恢复原有功能（如时隙交换、呼叫处理、信令接续等），系统运行指标不低于更换前水平。

（4）稳定性要求：备件连续运行72小时内不应出现复位、丢包、误码或异常告警，确保调度电话畅通可靠。

（5）备品备件的保障仅在合同约定的技术服务工期内有效。（自进场之日起至数据修改割接完成、系统稳定运行通过验收止）
	项
	1
	

	1.3
	资料归档
	项目全过程技术文档的编制、审核及归档管理
	项
	1
	

	合计
	
	
	
	
	





