海南电网有限责任公司

变电智能网关

技术规范书

海南电网有限责任公司

2026年4月

目录

1. 总则	1

1.1. 概述	1

1.2. 投标要求	1

2. 工作要求	2

2.1. 范围和界限	2

2.2. 服务范围	2

2.3. 项目需求清单	2

3. 应遵循的主要标准	3

4. 使用条件	4

4.1. 工作条件	4

4.2. 贮存、运输环境条件	4

4.3. 周围环境	4

5. 主要设备技术要求和性能要求	4

5.1. 硬件要求	4

5.2. 性能与试验要求	5

5.3. Ⅲ区变电智能网关软件检验	8

6. 项目验收、交付	9

6.1. 验收	9

6.2. 项目交付项	10

7. 技术服务	10

7.1. 项目管理	10

7.2. 设计联络	10

7.3. 培训	10

7.4. 质量保证	11

8. 包装、运输和储存	11

8.1. 其他防护措施	11

9. 双方工作安排	11

9.1. 招标方职责	11

9.2. 投标方职责	11

总则

概述

- 本招标技术文件适用于海南电网有限责任公司变电智能网关的设备供货等方面的技术要求。

- 1.1本次招标的中标方应提供所招标设备（系统）的供货，完成本招标书规定的建设任务，并协助相关的建设工作。

- 1.2双方项目违约的处罚将在合同谈判中明确。

- 1.3本招标技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。

- 1.4如果投标方没有以书面形式对本招标技术规范的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术规范的要求。如有异议,都应在报价书中以“对招标技术规范的意见和同招标技术规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 1.5本招标技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

- 1.6本招标技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 1.7投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术规范的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

- 1.8投标方应在应标技术部分按本招标技术规范的要求如实详细的填写应标设备详情，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

- 1.9投标方应充分理解本招标技术规范并按本招标技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10本招标技术规范未尽事宜,由买卖双方协商确定。

投标要求

1.2.1本文件中的重要条款（参数）已经加注“▲”，带“▲”的条款（参数）为本次招标项目技术评审中的评分因素“技术参数优异性”的评分依据。应答优于技术规范书的技术参数，投标人必须提供完备的佐证材料。

1.2.2投标方应对本技术规范书的每一条款做出明确答复，即逐条逐项回答“满足”或“不满足”，并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。如有异于技术部分要求的地方，应阐述其理由。

1.2.3投标技术文件要求文字详细、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

工作要求

范围和界限

运输

- 装置在运输中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%；

- 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

现场实施要求

- 本次招标的中标方应提供所招标的设备供货，完成本招标书规定的建设任务，并协助相关的建设工作。

运维要求

投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

工作要求

如果安装、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

其他要求

本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

服务范围

投标方应按本技术标书的要求提供全新的、合格的终端设备。

项目需求清单

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | Ⅲ区变电智能网关 | - CPU：安全可控芯片，CPU主频≥2.1GHz，核数≥16核。 - 内存：≥32GB DDR4。 - 硬盘：≥128G SSD 固态存储，≥4TB 机械存储。 - 网络：≥4个千兆网卡（RJ45）。 - 设备尺寸：设备可安装于19英寸标准机柜，设备深度不超过480mm，支持电力标准尺寸机柜2260*800*600mm安装。 - 终端显示：宜配置KVM或显示器，支持现场设备运维功能。 - 操作系统：电鸿物联操作系统。 - 详见5.1章节。 | 台 | 1 |  |

应遵循的主要标准

除本技术标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术标书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术标书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术标书：

| 电监信息[2012]62号 | 电力行业信息系统安全等级保护基本要求 |
| --- | --- |
| 国家发改委[2014]14号令 | 电力监控系统安全防护规定 |
| 国能安全[2015]36号 | 电力监控系统安全防护总体方案 |
| GB/T22239—2019 | 信息安全技术网络安全等级保护基本要求 |
| GB/T28181—2016 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 |
| GB/T33745—2017 | 物联网术语 |
| GB/T35319—2017 | 物联网系统接口要求 |
| GB/T36478.1—2018 | 物联网信息交换和共享第1部分：总体架构 |
| GB/T36478.2—2018 | 物联网信息交换和共享第2部分：通用技术要求 |
| GB50348-2004 | 安全防范工程技术规范 |
| Q_CSG1210050-2020 | 南方电网电力全域物联网平台接入技术规范 |
| Q/CSG1204009-2015 | 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范 |
| / | 数字变电站典型配置要求（试行） |
| / | 数字变电站装备技术要求（一次部分）（试行） |
| / | 数字变电站装备技术导则（二次部分）（试行） |
| / | 南方电网公司生产运行支持系统建设工作方案（2022年版） |
| / | 南方电网公司生产运行支持系统（变电）总体架构技术要求（试行） |
| / | 南方电网公司生产运行支持系统（变电）厂站侧系统架构技术要求（试行） |
| / | 南方电网推进数字电网统一物联标准化工作方案 |
| / | 南方电网公司“十四五”安全生产规划 南方电网公司数字生产“十四五”专项规划 |

使用条件

工作条件

a)环境温度

计算机机房的温度在15～30℃范围内，温度变化率每小时不应超过±5℃，相对湿度为40%～90%；

其他室内温度变化范围为-25℃～55℃，相对湿度为10%～95%，任何情况下无凝露；

室外温度变化范围为-20℃～55℃，相对湿度为10%～95%，任何情况下无凝露；

b)最大相对湿度：95%；

c)大气压力：80kPa～106kPa；

d)地震烈度：8度；水平加速度：0.25g；垂直加速度：0.125g。

h)设备安装地点：户内、户外。

贮存、运输环境条件

a)装置在运输中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%；

b)在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

周围环境

场地符合GB/T9361-1988中B类安全要求；

使用地点不出现超过GB/T11287-2000规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T17742－2008规定的烈度为Ⅶ度的地震；

使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。

主要设备技术要求和性能要求

硬件要求

Ⅲ区变电智能网关基于电鸿物联操作系统，容器化部署软件模块，实现Ⅲ区视频、门禁、传感器等智能化终端接入。数据经集成化处理后统一上送全域物联网平台和生产运行支持系统。设备关键技术指标如下：

| CPU | ▲安全可控芯片，CPU主频≥2.1GHz，核数≥16核。 |
| --- | --- |
| 内存 | ▲≥32GB DDR4。 |
| 硬盘 | ▲≥128G SSD 固态存储，≥4TB 机械存储。 |
| 网络 | ≥4个千兆网卡（RJ45）。 |
| 设备尺寸 | 设备可安装于19英寸标准机柜，设备深度不超过480mm，支持电力标准尺寸机柜2260*800*600mm安装。 |
| 终端显示 | 宜配置KVM或显示器，支持现场设备运维功能。 |
| 操作系统 | 电鸿物联操作系统 |

变电Ⅲ区变电智能网关应根据现场部署要求选择变电站直流电源系统或交流电源可靠供电，应支持电源热拔插，支持双电源热备用。

其他：

- 电源波动过程中，设备不出现告警、中断、复位等现象，上下电过程正常，无多次复位情况；

- 电源恢复后保存数据不丢失，内部时钟应正常运行。

性能与试验要求

Ⅲ区变电智能网关的电气特性、安全、绝缘性、电磁兼容性等性能和试验指标须满足以下指标的要求，须提供第三方检测机构出具的盖有CNAS印章的试验报告进行证明。

电气性能及安全

外观检查

- 外观应无划痕及损伤；

- 铭牌应内容完整、字迹清晰。

▲绝缘电阻检验

a）试验电压：①开路电压为250V（额定绝缘电压≤60V时）；②开路电压为500V(额定绝缘电压＞60V时）。

b）试验部位：①各带电的导电电路对地之间；②电气上无联系的各带电的导电电路之间。

c）绝缘电阻应不小于5MQ。

介质强度检验

a）试验电压：①0.5kV、50Hz（额定绝缘电压≤60V时）；②2.OkV、50Hz（额定绝缘电压＞60V时）。

b）试验时间：1min。

c）试验部位：各带电的导电电路对地之间；电气上无联系的各带电的导电电路之间。

d）试验结果：试验部位无击穿或闪络现象。

▲环境温度变化对性能的影响检验

当环境温度的变化范围为-25℃～+55℃时，应可靠工作。

电源电压变化对性能的影响检验

当电源电压变化范围为176V～264V时，应可靠工作。

振动耐久检验

a）严酷等级：Bm级；

b）振动频率范围：5Hz～500Hz;

c）扫描速率：1倍频/min

d）加速度：2Hz～9Hz，振幅0.3mm，9Hz～200Hz为8m/S2；200Hz～500Hz为12m/S2。

e）振动方向：三个轴向，每个轴向扫频循环20次

试验期间，产品不加激励量；检验后，不应发生紧固零件松动及机械损坏现象。

▲恒定湿热检验

产品在温度为+40℃,湿度为93%的环境中，按恒定湿热试验程序和试验方法进行试验，试验时间为48小时。各部位的绝缘电阻应不小于1.0MΩ

电磁兼容检验

静电放电干扰检验

a）环境条件：温度24℃,相对湿度50%；

b）严酷等级：3级；

c）放电电压：±2kV、±4kV、±6kV/±2kV、±4kV、±8kV；

d）放电方式：接触放电/空气放电；

e）放电次数：各极性、各放电部位10次；

f）放电部位：间接放电耦合板、边框、USB口外壳、以太网卡外壳/面板、指示灯、USB口、以太网口；

g）放电时间间隔：1s；

h）EUT工作状态：①辅助电源施加：AC220V；②通信状态设置：通过以太网通信连接上位机；

i）验收准则：

①试验过程中，EUT应无损坏。

②功能及性能检验：

通信功能：试验过程中及试验结束后，性能应正常。

可视报警与人机接口：试验过程中，性能可暂时降低或丧失；试验结束后，应可自行恢复正常。

快速瞬变脉冲群干扰检验

a）环境条件：温度24℃,相对湿度50%；

b）严酷等级：3级；

c）峰值电压：电源±2kV，以太网通信±1kV；

d）测试频率：5kHz和100kHz；

e）测试时间：60s；

f）测试端口：电源、以太网通信；

g）EUT工作状态：①辅助电源施加：AC220V；②通信状态设置：通过以太网通信连接上位机；

h）验收准则：

①试验过程中，EUT应无损坏。

②功能及性能检验：

通信功能：试验过程中及试验结束后，性能应正常。

可视报警与人机接口：试验过程中，性能可暂时降低或丧失；试验结束后，应可自行恢复正常。

浪涌干扰检验

a）环境条件：温度24℃,相对湿度50%；

b）严酷等级：3级；

c）脉冲峰值电压：①电源：线-地±0.5kV、±1kV、±2kV，线-线±0.5kV、±1kV；②以太网通信：屏蔽层-地±0.5kV、±1kV；

d）脉冲重复率：1次/10s；

e）检验次数：各被试回路、各极性五次；

f）测试端口：电源、以太网通信；

g）EUT工作状态：①辅助电源施加：AC220V；②通信状态设置：通过以太网通信连接上位机；

h）验收准则：

①试验过程中，EUT应无损坏。

②功能及性能检验：

通信功能：试验过程中及试验结束后，性能应正常。

可视报警与人机接口：试验过程中，性能可暂时降低或丧失；试验结束后，应可自行恢复正常。

工频磁场干扰检验

a）环境条件：温度24℃,相对湿度50%；

b）严酷等级：3级；

c）磁场强度：连续磁场80A/m；

d）磁场持续时间：60s；

e）磁场频率:50Hz；

f）磁场方向：X,Y,Z；

g）EUT工作状态：①辅助电源施加：AC220V；②通信状态设置：通过以太网通信连接上位机；

h）验收准则：

①试验过程中，EUT应无损坏。

②功能及性能检验：

通信功能：试验过程中及试验结束后，性能应正常。

可视报警与人机接口：试验过程中，性能可暂时降低或丧失；试验结束后，应可自行恢复正常。

Ⅲ区变电智能网关软件检验

Ⅲ区变电智能网关的北向功能、南向功能须满足以下指标的要求，提供第三方检测报告证明。

北向功能（对接物联网平台）

▲（1）子设备检索：对Ⅲ区变电智能网关上送的子设备添加、批量添加、删除子设备、批量删除子设备、更新子设备状态，每次可添加/删除不小于80条子设备。

（2）设备命令下发：物联网平台可以与Ⅲ区变电智能网关进行时间同步，可读取Ⅲ区变电智能网关当前时间，物联网平台可对Ⅲ区变电智能网关设备成功发送文件；

▲（3）设备命令下发：物联网平台可以对Ⅲ区变电智能网关时间间隔参数进行查询、预置；

▲（4）设备命令下发：物联网平台可以通过Ⅲ区变电智能网关对门禁下发打开或关闭命令；

（5）查看网关数据上报：物联网平台可以接收Ⅲ区变电智能网关上送的文件，读取智能门锁的信息；

（6）物联网平台能够通过Ⅲ区变电智能网关接入环境监测传感器，包括：温湿度传感器、水浸传感器、烟感、氧气、SF6气体含量测量传感器、风速传感器；

（7）物联网平台可以通过Ⅲ区变电智能网关查看综合测控装置数据；

（8）视频监控摄像机的接入：通过Ⅲ区变电智能网关实时视频点播、对摄像机进行控制、对摄像机语音广播控制。

北向功能（对接南方电网生产运行支持系统）

▲（1）子设备检索：对Ⅲ区变电智能网关上送的子设备添加、批量添加、删除子设备、批量删除子设备、更新子设备状态，每次可添加/删除不小于80条子设备。

（2）设备命令下发：物联网平台可以与Ⅲ区变电智能网关进行时间同步，可读取Ⅲ区变电智能网关当前时间，物联网平台可对Ⅲ区变电智能网关设备成功发送文件；

▲（3）边侧平台可以对Ⅲ区变电智能网关时间间隔参数进行查询、预置；

▲（4）边侧平台可以通过Ⅲ区变电智能网关对门禁下发打开或关闭命令；

（5）Ⅲ区变电智能网关数据上报：平台可以接收Ⅲ区变电智能网关上送的文件，读取智能门锁的信息；

（6）边侧平台能够通过Ⅲ区变电智能网关接入环境监测传感器，包括：温湿度传感器、水浸传感器、烟感、氧气、SF6气体含量测量传感器接入、风速传感器；

（7）边侧平台可以通过Ⅲ区变电智能网关查看综合测控装置数据；

（8）视频监控摄像机的接入：通过Ⅲ区变电智能网关实时视频点播、对摄像机进行控制、对摄像机语音广播控制。

▲（9）数据协同服务:支持数据协同服务。数据同步，数据时延不超过100ms，时延抖动上限值不超过60ms，丢包率小于0.1%，包误差率小于为0.01%。

（10）应用协同服务：可实现应用远程部署和升级。

（11）智能协同服务：支持人工智能算法下发和升级。

（12）运维协同服务：支持终端离线、掉电告警、通讯异常告警、智能终端算法升级。

南向功能（对接感知终端）

（1）环境监测传感器接入功能：温湿度传感器接入、水浸传感器接入、烟雾、氧气、SF6气体含量测量传感器接入、风速传感器接入。

（2）智能门禁装置接入：支持以太网获取智能门禁的数据；

（3）监控摄像机视频协议接入：支持南网PG协议；

▲（4）监控摄像机视频录像回放：支持2倍快进播放录像，0.5倍慢放录像，支持拖动进度条进行录像回放，支持下载录像文件；

（5）本地化智能运维：支持查看站内终端设备状态、人脸识别，支持查看车辆管理信息；

（6）人机交互能力：可查看图形化人机交互界面，包括实时监控、录像回放、智能分析、图像管理、告警管理、平台管理等；

▲（7）容器部署和管理：可远程启停、安装和卸载容器，可查看容器CPU占用率、内存使用率和存储资源信息，容器数量不小于3；

（8）接口运维管理：可通过浏览器查看接口，显示接口状态、查询接口日志；

（9）远程升级：Ⅲ区变电智能网关支持对内部容器、软件、算法远程升级。

项目验收、交付

验收

投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

投标方所提供的所有软、硬件设备的质量、功能、性能等均应经过试验，并经招标方认可才能交货。

投标方提供验收试验的细则及测试大纲，细则中应明确规定试验项目以及所达到的性能要求，并经招标方认可。招标方人员对试验的认可签字并不解除投标方对合同规定的保证责任。

验收计划

投标方提供一份验收详细的计划。招标方对投标方提供的验收计划具有修改的权力，并经招标方确认后生效。

验收标准

（1）所有的功能和技术指标应满足本技术规范书的要求。

（2）所有信息均能完全展示。

（3）在连续72小时稳定性试验内，不允许进行自动切换，不发生关键功能重启动，没有主要硬件故障，控制系统不能发生系统崩溃。

（4）如有软件出错，不允许对软件进行修改以跳过出错软件模块。

（5）如果设备或功能不能满足要求，投标方替换或维修故障单元或功能，所有额外的花费均应由投标方承担。

其它

（1）验收通过后，如果在招标方现场发现有不按规范供货的全部或部分设备，招标方有权拒绝签收。

（2）由于投标方责任，验收不能按计划完成而引起的一切额外费用，应由投标方承担。

项目交付项

投标方应在合同规定时间内，将本技术规范书所界定的工作完成，并在通过双方认可的验收后，交付给招标方。

技术服务

项目管理

合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、制造确认、包装运输等。

设计联络

买卖双方技术人员在买方指定的地点召开工程设计联络会议解决设计及制造中的问题。设计联络会议的主要内容如下：

1)审核卖方提供的合同设备的技术资料，并解释合同设备的有关功能和特性问题。

2)讨论有关设备的检验和测试项目。

3)工程实施中的其它问题。

培训

卖方应为买方工作人员提供一次技术现场培训，培训应包括以下内容：

（1）设备的工作原理和技术性能；

（2）设备维护、测试、操作。

质量保证

投标方提供的全部硬件设备必须是全新的，并应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。

投标方应对其整套硬件设备在到货后提供不少于两年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

包装、运输和储存

其他防护措施

所有设备部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。

- 在包装箱外应标明需方的订货型号、发货号。

- 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

- 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

- 装置在运输中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%；

- 对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。

- 从卖方到目的地的运输由卖方负责。目的地为买方指定的地点。

- 在设备到达目的地后，由卖方组织，买方参加，进行开箱验收。

双方工作安排

招标方职责

- 负责提出本系统硬件设备的现场布置图。

- 负责协调与本系统互联的各个系统、终端厂家的配合工作。

- 参加设计联络会、试验与验收,并负责现场验收。

- 负责协调施工单位配合现场设备施工安装工作。

投标方职责

- 负责提供投标范围内所有软硬件设备以及设备配件。

- 负责对招标方专业人员的技术培训(包括硬件、软件的维护及运行培训),并提供必要的工作场地。

- 负责提供供货范围内所有设备的文件资料。

- 负责本项目设备的运输。