机巡数据安全传输装置（机巡数据处理系统）技术规范书

（专用部分）

版本号：2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月  
 目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	1

2.1 供货需求及供货范围	1

2.2 标准技术特性参数表	3

2.3 性能要求响应表	12

2.4 投标人资料提交时间及培训要求	12

2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	12

三、投标方技术偏差	14

3.1 投标方技术偏差	14

3.2 投标方需说明的其他问题	15

四、设计图纸提交要求	15

4.1 图纸资料提交单位	15

五、其他要求	15

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1 工程概况一览表 （招标方填写）

| 序号 | 名 称 | 招标方填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 运输条件 |  |
| 7 | 系统标称电压 |  |
| 8 | 系统最高电压 |  |
| 9 | 系统额定频率 |  |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | ℃ | -20℃～45℃ |  |  |  |  |
| 2 | 工作相对湿度 | RH | 35%～80%，产品内部不应凝露 |  |  |  |  |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1： 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

供货范围：

*投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1： 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

*投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

*投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品中机巡数据安全传输装置（机巡数据处理系统）设备库存量应不少于10套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

*如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

*供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

*投标方提供的设备，招标方有权根据自身业务需求要求投标提供产品检测报告或试验报告。

表2.1 供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机巡数据安全传输装置 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 北斗服务卡 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 专网流量年包 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 内网4G图传服务 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

投标人应完整填写合同供货范围装置的标准配置，包括各部件型号规格、产地、供货商等，详见附表2.2。

表2.2设备标准配置明细表（投标方填写）

| 配件编号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地及生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

（注：若上表内容与装置实际配置有区别，应在表3.1 投标单位技术差异表 中详细列出。）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写标准技术特性参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，招标方无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，招标方可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，招标方根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，招标方提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.2.1机巡数据安全传输装置标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★操作系统 | 电力鸿蒙或Ubuntu等主流Linux系统； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★处理器 | 自主可控，双核心处理器及以上； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 内存 | 16GB及以上内存； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 存储： | 128GB及以上高速存储； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 5 | ★适配飞行器数量 | 单台装置支持适配飞行器数量 ≥1台； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 6 | 物联网接入 | 支持机巢SDK、MQTT、HTTP、RTMP、国标GB28181等多种协议接入南网统一物联网平台； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 7 | 电气特性 | 1）交流电源频率：50Hz,允许偏差±4%； 2）交流电源电压：220V,允许偏差-10%～+10%； 3）交流电源波形：正弦波，允许谐波含量小于5%； 4）低电压重启：支持低电压断电及自动恢复能力； 5）功耗：最大功耗小于100W,平均功耗小于70W； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 8 | ★外观结构 | 尺寸（长×宽×高）≤200mm×150mm×100mm；材料：金属机身；整机重量：≤ 500g； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 9 | 网络通信 | 1）有线通信：支持4口千兆网络； 2）无线通信：支持4G移动网络接入，支持双频WIFI桥接能力； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 10 | ★通信协议 | 1）支持MQTTS协议的数据传输； 2）支持S3协议的数据传输； 3）支持不小于3路RTSP/RTMP视频流接入及转发功能； 4）支持不小于3路GB/T28181、ONVIF视频监控的即插即用； 5）通信加密：支持SSH通信加密方式进行远程维护、软件升级、装置重启； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 11 | ★外部机巢设备接入及远程管理 | 具备接入外部机巢设备的能力，具有对机巢设备各属性、状态等信息的获取功能，具有对机巢设备的远程控制、诊断等功能，实现接入机巢设备的自动化管理； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 12 | ★内网平台 远程接入应用 | 装置须适配接入南网物联网平台，须支持专网无线和有线的通讯方式，提供数据存储、处理和转发等基本功能，须兼容主流固定机巢的物联网平台接入，实现机巢设备与内网平台的标准化对接，满足机巢无人机远程巡检作业、实时图传监控、巡检数据远程传输的功能要求； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 13 | 其他功能 | 1）硬件看门狗功能：支持异常自动重启； 2）通信服务接口：具备报告、日志、定值通信服务接口，支持远方查询功能，具备数据汇聚、展示、处理分析、存储以及转发功能； 3）程序自恢复：程序异常终止后能够自动恢复正常运行，且存储数据不丢失； 4）对时功能：支持作为SNTP够周期性向时钟系统发起对时请求命令，能够响应主站系统发送对时命令。 | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 14 | 卫星模块 | 仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统。 | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.2.2北斗服务卡标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北斗服务卡 | 北斗服务APN卡×1； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | ★专网流量年包 | 100GB网级专网数据流量，流量有效期≥1年； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | ★内网北斗高精度位置服务接入 | 支持接入南方电网统一北斗差分服务，支持单北斗多系统挂载点； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | ★物联网平台 接入 | 支持接入南方电网全域物联网平台，实现终端设备数据上送及远程命令接收； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

表2.2.3内网4G图传服务标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网4G图传 服务 | 支持内网4G图传增强服务接入； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 2 | 数传图传功能 | 通过内网4G链路实现无人机与主控设备（遥控器、机巢）进行数传、图传数据交互的能力，支持无人机超视距远程巡检； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 3 | 内网通讯及适用性 | 支持插入内网4G物联网卡；支持接入内网网络，增强图传传输能力；支持连接网络RTK；支持大疆M3、M30、M300、M3D等系列无人机； | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |
| 4 | 部署安装调试服务 | 提供私有化节点部署服务： 1）环境搭建：含企业私有化部署许可申请、服务器资源初始化、环境搭建、网络策略申请及测试; 2）软件安装与配置： 安装所需的软件系统，包括图传管理平台和监控系统，配置系统参数，以满足现场应用场景的需求； 3）内网4G图传模块集成自检工作：将图传设备与其他系统（如无人机、地面站）进行集成，确保各部分能够无缝协作； 4）进行全面的系统调试和接口调试，包括信号强度、传输延迟和数据完整性测试，确保数据流畅传输； 5）根据测试结果进行系统调优，优化传输质量和稳定性。 | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人填写 | 试验报告、说明书、保证函等 |  |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。招标方需求差异（招标方原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“招标方需求差异表”中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

- 2.3 性能要求响应表

投标人应认真逐项填写性能要求响应表中投标人响应项，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

表2.4 性能要求响应表（投标方填写）（各分子公司个性化技术要求在此体现）

| 序号 | 项 目 | 技 术 要 求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购范围 | 机巡数据安全传输装置（机巡数据处理系统）、北斗服务卡、内网4G图传服务。 |  |
| 2 | 机巡数据安全传输装置 | 符合通用部分5.1的技术要求。 |  |
| 3 | 机巡数据安全传输装置操作系统 | 符合通用部分5.2的要求。 |  |
| 4 | 北斗服务卡 | 符合通用部分5.3的要求。 |  |
| 5 | 内网4G图传服务 | 符合通用部分5.4的技术要求。 |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。

- 2.4 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（招标方填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（招标方填写）实操培训       天（招标方填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（招标方填写）向招标方提供正式版的用于设计、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，应涵盖通用部分2.3中要求的所有内容。同时向招标方设计代表提供上述材料的电子资料2份。

- 2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.5, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.5 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 单价 | 产地及制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：应包括但不限于载气瓶、连接线缆、各种阀门等）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （招标方） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 五、其他要求

投标人宜提供投标产品的合格型式试验报告，报告应在有效期内。