机巡数据安全传输装置（机巡数据处理系统）技术规范书

（通用部分）

版本号：  2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月

本技术规范书对应的专用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单 对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机巡数据安全传输装置（机巡数据处理系统）技术规范书（通用部分） | / |

目    录

1 总则	1

2 工作范围	2

2.1 供货范围	2

2.2 服务界限	2

2.3 技术文件	2

技术文件的组成	2

3 应遵循的主要标准	3

4 使用条件	3

4.1 正常使用条件	3

4.2 特殊使用条件	4

5 技术要求	4

5.1 机巡数据安全传输装置技术要求	4

5.2 机巡数据安全传输装置操作系统技术要求	4

5.3 北斗服务卡技术要求	4

5.4 内网4G图传服务技术要求	5

5.5 网络安全要求	5

6 试验项目及要求	6

6.1试验环境	6

6.2结构和外观检查	6

6.3环境试验	7

6.4电磁兼容性试验	8

6.5机械性能试验	8

6.6物联网平台接入试验	9

6.7连续运行试验	9

7 检验规则	9

7.1 型式试验	10

7.2 出厂检验	11

7.3 送样检测	11

7.4 到货抽检	11

7.5 交接试验	11

8 技术联络、技术培训及售后服务	11

8.1 技术培训	11

8.2 现场及远程技术服务	11

8.3 售后服务	12

9 标志、包装、运输、贮存	12

9.1 包装	12

9.2 运输	13

9.3 组装指导	13

9.4 质量保证	13

9.5 设备验收	14

# 1 总则

1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司电网设备采购的机巡数据安全传输装置（机巡数据处理系统）设备，提出了该类装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6投标方在应标技术条件中应如实反映应标产品与本技术条件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.7投标方应在应标技术部分按本技术条件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本技术条件并按本技术条件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.9本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.10投标方应提供不少于1年的产品质量保证期。

1.11投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.12投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.13投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.14所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.15本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

# 2 工作范围

2.1 供货范围

合同供货范围为机巡数据安全传输装置（机巡数据处理系统），详见专用部分附表2.1。

2.2 服务界限

1）本技术规范书适用于机巡数据安全传输装置（机巡数据处理系统）设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 技术文件

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的机巡数据安全传输装置（机巡数据处理系统）及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

2）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等根据招标方需要由招投标双方协商进行确定。

4）装置从生产厂家到安装位置的运输全部由投标方完成，现场调试和安装在招标方指导下由投标方完成。投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装指导及培训的工作范围及人数和天数等根据招标方需要由招投标双方协商进行确定。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。并及时排除故障恢复运行。投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

技术文件的组成

1.投标设备的详细供货清单；

2.技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

3.差异表（格式见附表）；

4.售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

5.产品出厂检测报告；

6.提供中文操作手册和维护手册。

# 3 应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。凡是未注明日期的引用标准，其最新版适用于本技术规范书。主要引用标准如下：

GB GB 4943.1-2022  《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》

GB/T 4208-2017  《外壳防护等级（IP 代码）》

GB/T 13306  标牌规范，产品标识清晰可追溯

GB/T 191  《包装储运图示标志》

GB 6388  运输包装收发货标志

GB/T 6587  电子测量仪器通用规范

GB/T 9969  工业产品使用说明书总则

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.21-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压

GB/T 2423.25-2008 电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AM：低温/低气压综合试验

GB/T 2423.26-2008 电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/BM：高温/低气压综合试验

GB/T 2423.27-2005 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AMD：低温/低气压/湿热连续综合试验

Q/CSG1210050  南方电网电力全域物联网平台接入技术规

中国南方电网有限责任公司送样检测业务指导书

中国南方电网有限责任公司到货抽检业务指导书

中国南方电网有限责任公司专项抽检业务指导书

# 4 使用条件

## 4.1 正常使用条件

1）工作温度范围：-20℃～45℃；

2）工作相对湿度：35%～80%，产品内部不应凝露；

3）卫星系统技术要求：仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统。

## 4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应明确，且应在技术规范书的相应技术条款中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招技术规范书时向物资部门特别明确。

# 5 技术要求

5.1 机巡数据安全传输装置技术要求

- 处理器：自主可控，双核心处理器及以上；

- 内存：16GB及以上内存；

- 存储：128GB及以上高速存储；

- 接口：千兆有线网口 * 4 个、USB * 2 个、HDMI * 1 个 4G SIM卡插槽 * 1个；

- 外观结构：尺寸（长×宽×高）≤200mm×150mm×100mm；材料：金属机身；整机重量：≤ 500g；

- 环境适应性：工作温度：-20℃~45℃；相对湿度：36%RH～80%RH；

- 额定功率≥35W，最大功率 65W；

- 通信：支持4G移动网络接入、支持双频WIFI连接。

5.2 机巡数据安全传输装置操作系统技术要求

- 操作系统支持：电力鸿蒙或Ubuntu等主流Linux系统；

- 支持适配飞行器数量：单台装置支持适配飞行器数量 ≥1台；

- 外部机巢设备集成接入及管理：具备接入外部机巢设备的能力，具有对机巢设备各属性、状态等信息的获取功能，具有对机巢设备的远程控制等功能；

- 内网平台远程接入应用：装置须适配接入南网物联网平台，须支持专网无线和有线的通讯方式，提供数据存储、处理和转发等基本功能，须兼容主流固定机巢的物联网平台接入，实现机巢设备与内网平台的标准化对接，满足机巢无人机远程巡检作业、实时图传监控、巡检数据远程传输的功能要求；

- 物联网通信协议支持：支持MQTTS协议的数据传输；RTSP/RTMP视频流接入及转发功能；支持SSH通信加密方式进行远程维护、软件升级、装置重启。

5.3 北斗服务卡技术要求

- 专网流量年包：100GB网级专网数据流量，流量有效期≥1年；

- 内网北斗高精度位置服务接入：支持接入南方电网统一北斗差分服务，支持单北斗多系统挂载点；

- 物联网平台接入：支持接入南方电网全域物联网平台，实现终端设备数据上送及远程命令接收。

5.4 内网4G图传服务技术要求

- 内网图传服务支持：提供内网4G图传增强服务接入；

- 数传图传功能：通过内网4G链路实现无人机与主控设备（遥控器、机巢）进行数传、图传数据交互的能力，支持无人机超视距远程巡检；

- 内网通讯及适用性：支持插入内网4G物联网卡；支持接入内网网络，增强图传传输能力；支持连接网络RTK；支持大疆M3、M30、M300、M3D等系列无人机；

- 部署安装调试服务，提供私有化节点部署服务：1）环境搭建：含企业私有化部署许可申请、服务器资源初始化、环境搭建、网络策略申请及测试；2）软件安装与配置：安装所需的软件系统，包括图传管理平台和监控系统，配置系统参数，以满足现场应用场景的需求；3）内网4G图传模块集成自检工作：将图传设备与其他系统（如无人机、地面站）进行集成，确保各部分能够无缝协作；4）进行全面的系统调试和接口调试，包括信号强度、传输延迟和数据完整性测试，确保数据流畅传输；5）根据测试结果进行系统调优，优化传输质量和稳定性。

5.5 网络安全要求

投标方提供软硬件产品或技术服务过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

1）不利用招标方网络与信息系统从事危害国家安全、泄露国家秘密、侵犯公民、法人、招标方和其他组织的利益，或其它违法犯罪活动；

2）不利用项目工作便利获取和留存招标方业务数据，不利用招标方业务数据谋取利益或从事其他与项目无关工作；

3）交付的软硬件产品须满足招标方安全策略要求，不得含有后门、木马、已知漏洞等安全隐患。在其产品投运前，投标方应将产品有关的功能服务台帐、特权账号等建设运维文档全部移交给招标方；

4）遵循招标方软件开发规范、安全合规要求开展系统开发部署及运行维护工作，配合招标方开展源代码审计工作；

5）因投标方产品设计、开发缺陷造成其交付的产品在运行中出现安全隐患时，投标方应按招标方要求开展整改，并配合招标方开展其它支撑平台的安全整改；

6）未经招标方许可，投标方不得将项目涉及的源代码、数据文件上传至互联网共享平台，或提供给其他组织和个人；

7）投标方的开发测试环境中不得留存包含招标方企业名称、真实业务数据等信息。未经招标方许可，投标方不得在互联网上搭建与项目有关的测试、演示系统，确因工作需要开展测试演示的，测试环境中不得包含招标方企业名称、业务数据等信息，并在测试演示完成之后及时清理相关系统和数据；

8）未通过招标方测试、备案的软件系统和设备不得私自上线运行；

9）为招标方开展安全测试、安全加固等服务工作时，应及时清除服务过程产生的文件、服务、账号等信息，不得在招标方生产及测试环境留存病毒、木马文件及系统特权账号；

10）投标方应将本协议的条款以书面方式告知项目相关人员，并对项目相关人员进行网络安全培训。

11）投标方负责质保期内对交付产品的补丁更新、安全加固、漏洞整改，并配合招标方完成网络安全应急响应及处置。

# 6 试验项目及要求

6.1 试验环境

除另有规定外，各项检验宜在如下试验条件下进行：

a）	工作环境温度：-20℃～+45℃；

b）	工作相对湿度：35％RH～80％RH，产品内部不应凝露；

c）	大气压/kPa：86～106kPa。

6.2 结构和外观检查

a）	外壳表面没有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染，表面涂镀层应均匀，无龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其他机械损伤；

b）	装置各零部件紧固无松动；

c）	标志、铭牌、文字及符号应简明清晰，铭牌上要标出产品的名称、型号、生产厂商以及装置编号。

6.3 环境试验

应按照现场工作方式配置开启网关装置系统，试验过程中及试验后，装置需保持正常工作状态，具体要求如下：

### 6.3.1 低温性能

试验温度：网关按GB/T 28046.4-2011要求，低温不低于-20℃。

升温/降温速率：≤1℃/min（避免骤冷损伤元器件），温度稳定后偏差控制在±0.5℃以内。

持续时间：稳态低温下连续工作72h；低温贮存试验需持续100h，验证元器件长期耐低温性能。

试验状态：装置处于通电工作状态，加载实际工作负载，模拟真实运行场景。装置能正常上电启动，无死机、无法启动、启动卡顿等现象，启动时间符合产品技术要求，低温断电12h后上电，固件自检完整、配置参数保持正常。数据处理能正常采集、传输、存储数据，数据无丢失、无错乱，核心功能正常运行，数据精度无明显下降。

### 6.3.2 高温性能

试验温度：载网关按GB/T 28046.4-2011要求，高温不高于+45℃。

升温/降温速率：≤1℃/min，温度稳定后偏差控制在±0.5℃以内，避免导热界面材料失效。

持续时间：稳态高温下连续工作72h；高温贮存试验需持续100h，考核元器件长期热老化性能。

试验状态：装置处于通电工作状态，加载实际工作负载，同步监测散热情况，模拟真实运行时的热环境。高温环境下，装置无过热、死机、重启、自动关机等现象，散热系统（如铝挤型外壳、导热硅脂）工作正常，无硅脂泵出、散热失效导致的结温骤升问题。电源模块输出稳定，无过流、过压保护触发；各电子元器件性能稳定，无参数漂移，电解电容无隐性失效，电源纹波变化率符合要求。各类接口通信稳定，无信号衰减、断连，数据采集、传输、解析正常，无线模组（如有）射频校准参数无漂移，吞吐量满足设计要求。无外壳变形、变色、老化，接口无氧化、松动，PCB板无分层、焊点熔化，无引脚爬电现象。

### 6.3.3 交变湿热性能

应依据GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）》执行，核心目的是验证网关装置在高湿度与温度循环变化、易产生凝露的环境下，电气性能、机械性能及工作稳定性的适配性，持续时间12h的交变湿热试验要求，试验结果应满足以下要求：

1.网关外壳、接口、元器件无锈蚀、氧化、脱落，无明显变形、变色，密封性能完好，无进水、凝露痕迹，PCB板无分层、焊点脱落，三防漆覆盖完好，无引脚爬电现象，确保机械结构无损坏。

2.绝缘电阻测试达标（电源回路、信号回路对地/外壳≥10MΩ），无绝缘性能下降、漏电等问题；电源模块输出稳定，无过流、过压保护触发，元器件参数无明显漂移，电解电容无隐性失效，符合GB/T 2423.4及产品技术要求。

3.网关能正常上电启动，无死机、无法启动等现象；通信功能、数据处理功能与试验前一致，无性能下降；配置参数保持完整，无丢失、错乱，满足实际应用场景的可靠性要求，验证绝缘材料和连接部件的性能稳定性，避免因湿热腐蚀导致电气故障。

6.4 电磁兼容性试验

a）静电放电抗扰度

按照“GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验”中规定的试验等级为4级的接触放电试验；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

b）射频场感应的传导骚扰抗扰度

按照“GB/T 17626.6电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度”中第5章规定的试验等级为3级的射频场干扰试验；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

c）工频磁场抗扰度

按照“GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验”中规定的试验等级为5级的工频磁场抗扰度试验；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

d）脉冲磁场抗扰度

按照“GB/T 17626.9 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验”中规定的试验等级为5级的脉冲磁场抗扰度试验，并在下述条件下进行；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

6.5 机械性能试验

a）防护等级试验

外壳防护试验按GB/T 2423.38-2008中6.2.2的规定进行，应符合GB 4208-2008中IP55的要求。试验后，检查被测设备的基本性能，应满足本技术规范书中5.2要求。

b）振动试验

按照GB/T 2423.10的规定和方法，对装置进行振动试验。试验后，检查装置应无损坏和紧固件松动脱落现象，并能正常工作。

d）碰撞试验

按照GB/T 2423.6的规定和方法，对装置进行碰撞试验。试验后，装置应无损坏，紧固件、连接件、模块及元器件无松动、脱落等现象，装置能正常工作。

e）运输试验

按照GB/T 6587及QJ/T 815.2的规定和方法，对装置进行运输试验。试验后，包装应无破损、严重变形、磨损，装置应无损坏，并能正常工作。

6.6 物联网平台接入试验

按照现场配置方式将被测装置接入物联网平台测试系统，通过互操作的方式逐条验证装置基本信息、技术参数、量测参数、消息、服务类数据通信协议是否满足《Q/CSG1210074南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）》要求，装置应能按照正确的数据格式传输各类数据，并正确响应各项操作指令。

- 试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

- 在测试网络环境下，被测装置使用物联网平台提供的测试APN卡及配置信息，以MQTT协议向物联网平台发送装置物模型中的量测参数；

- 在测试网络环境下，物联网平台以MQTT协议向被测装置发送装置物模型中的服务指令。

- 判定准则

被测装置应能正确上送装置物模型的量测参数，被测装置接到服务指令后应能正确应答指令，并执行指令。

6.7 连续运行试验

按照现场配置方式将被测网关接入物联网平台测试系统，连接电源，进行72小时连续运行试验，并在下述条件下进行试验：

a） 网关按实际应用场景配置通信协议（数据采集周期设定为10min，统计试验期间数据采集、传输、解析的缺失率；

b） 网关支持图像/视频传输功能，图像和视频传输同步进行，每12h触发一次接口切换、协议切换操作；

c） 试验全程保持电源稳定供电，模拟现场实际负载，每24h监测一次电源输出状态及网关功耗。

试验期间网关应满足以下要求：

a）非图像/视频类网关试验期间数据缺失率应小于3%，数据无错乱、无丢失，通信无断连；

b）支持图像/视频传输的网关，试验期间数据缺失率应小于3%，图像完整清晰、视频播放流畅；

c）网关所有指令执行正常，无死机、重启、自动断连现象，笔记本式电源供电稳定，无过热、供电中断问题，各项性能指标保持稳定。

# 7 检验规则

装置检验分为型式试验、出厂检验、送样检测、到货抽检、交接试验五类，试验项目按下表所列规定执行。

表3机巡数据安全传输装置检验项目

| 序号 | 试验项目分类 | 检验项目 | 型式试验 | 出厂检验 | 送样检测 | 到货抽检 | 交接试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 功能检验 | - 基本功能检验 | - ● | - ● | - ● | - ● | - ● |
| - 2 | - 结构和外观检查 | - 结构和外观检查 | - ● | - ● | - ● | - ● | - ● |
| - 3 | 环境试验 | 高温试验 | ● | - ○ | - ○ | — | — |
| - 4 |  | 低温试验 | ● | - ○ | - ○ | — | — |
| - 5 |  | 交变湿热试验 | ● | ○ | ● | — | - |
| - 6 | 电磁兼容试验 | 静电放电抗扰度试验 | ● | ○ | ● | — | — |
| - 7 |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | ● | ○ | ● | — | — |
| - 8 |  | 工频磁场抗扰度试验 | ● | ○ | ● | — | — |
| - 9 |  | 脉冲磁场抗扰度试验 | ● | ○ | ● | — | — |
| - 10 | 机械性能试验 | 防护等级试验 | ● | - ○ | - ● | — | — |
|  | - 注1：●表示必须做的项目，○表示可选做的项目，—表示不做的项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1 型式试验

型式试验应该是制造厂家将装置送交具备CMA或CNAS资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具型式检验报告。当出现下列情况之一时，应进行型式试验：

a）	新产品定型前。

b）	正常生产时，每4年进行一次。

c）	停产1年后又恢复生产时。

d）	生产设备重大改变时。

e）	正式生产后，因结构、材料、工艺有较大改变，可能影响装置性能时。

f）	国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时，应至少包含本标准表8.1中型式试验的检验项目。

g） 合同规定进行型式试验时。

7.2 出厂检验

每台装置出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

7.3 送样检测

由南方电网公司组织开展，供应商自愿报名送样开展检测，结果用于供应商产品质量评价。

7.4 到货抽检

由运行单位组织开展，在供货阶段，对供应商送达指定地点的货物进行抽样检测，通过后方可收货。

7.5 交接试验

由运行单位组织开展，在设备交接验收阶段对到货设备逐套开展检测，合格后方可投运。

# 8 技术联络、技术培训及售后服务

8.1 技术培训

8.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用。招标方为南方电网公司下属相应的分子公司免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

8.1.2 投标方提供培训应分为工厂培训和现场培训两种。

8.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材及培训设备。

8.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括飞行器的整体使用方法，数据上传处理，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

8.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后招标方所需开展培训的分子公司、基层单位、班站所各进行不少于2天时间的培训，培训人员每次不少3人。

8.2 现场及远程技术服务

8.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

8.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，教会他们如何启动、操作及维护设备。

8.2.3 投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

8.2.4 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

8.3 售后服务

8.3.1设备的质保期为自对账单全部设备到货验收合格并移交之日起不短于正常运行12个月内为质保期（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。设备在规定的质保期内，发生缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方以书面方式同事投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和缺陷的设备。

8.3.2在接到招标方通知后，投标方虽努力改进，但仍不满足相关要求，招标方可处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

8.3.3 投标单位应提高售后处理服务水平和质量，质保期内在接到使用单位报障后，应在15日内处理完毕，确保使用单位策略按时完成。

# 9 标志、包装、运输、贮存

9.1 包装

1）投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将所有零部件包装好，并将全套使用说明书，产品合格证明书、产品外形尺寸图、铭牌标志图等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

2）包装箱应连续编号，不能有重号。

零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

a.合同号；

d.收货人及代码；

e.设备名称和项目号；

f.箱号；

g.毛重与净重；

h.外形尺寸；

i.在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

3）投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

a.合同号；

b.收货人；

c.目的地；

d.毛重；

e.箱号。

4）招投标双方应在合同中明确规定多旋翼无人机巡检系统各部件的保管期应在合同中明确规定。

5）在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

a.设备名称；

b.件数、件号、重量；

c.合同号；

d.货运单号；

f.设备发出日期。

6）运输、贮存直到交付使用时应保护所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

7）所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

9.2 运输

a.制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重。

b.制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。制造厂应做到设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

c.备品备件、专用工具和仪器应与附属设备同时装运，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

d.在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

e.从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

9.3 组装指导

制造厂在组装和初期（至少3个架次）使用时应安排技术人员提供现场组装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

9.4 质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下使用、并按使用说明书进行组装和维护，设备的预期寿命应不少于8年。

2）产品质保期为自对账单全部设备到货验收合格并移交之日起不短于正常运行一年内（供方承诺的质保期若长于上述事件，则按承诺时间执行）。质保期内所有零部件发生非人为原因损坏时，投标方负责免费维修或更换。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套系统提供维修部件和服务，并按最近的投标价提供。

3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据使用经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

6）投标方所供的设备应可接入招标方机巡管理等相关系统进行实时定位监控，符合国家及招标方飞行动态数据管理、实时动态监控、安全管控、巡检航线任务执行等要求。

9.5 设备验收

1）中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

a.满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

b.应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

c.验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。