无人机机巢B及相关附件（无人机机巢） 技术规范书

（通用部分）

版本号：  2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月

本技术规范书对应的专用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单 对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机机巢B及相关附件（无人机机巢）技术规范书（通用部分） | / |

目    录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1 供货范围	1

2.2 服务界限	1

2.3 技术文件	1

技术文件的组成	1

3 应遵循的主要标准	1

4 使用条件	1

4.1 正常使用条件	1

4.2 特殊使用条件	1

5 技术要求	1

5.1 无人机机巢技术要求	1

5.2 机巢操作系统技术要求	1

5.3 可搭载无人机设备技术要求	1

5.4 售后服务技术要求	1

5.5 网络安全要求	1

6 试验项目及要求	1

6.1 试验环境	1

6.2 环境适应性试验	1

6.3 外观结构检查	2

6.4 基本功能试验	2

6.5 起降与停靠补充试验	3

6.6 自动充电与充电保护试验	4

6.7 备用电源功能试验	4

6.8 远程控制功能试验	4

6.9 应急功能试验	5

6.10 数据传输试验	5

6.11 自检与故障诊断试验	6

6.12 防护性能试验	6

6.13 机械性能试验	7

6.14 无线通信性能试验	7

6.15 信息安全试验	7

6.16 电气安全试验	7

6.17 电磁兼容试验	8

6.18 水浸与防盗报警功能试验	8

7 检验规则	8

7.1 型式试验	9

7.2 出厂检验	9

7.3 送样检测	9

7.4 到货抽检	10

7.5 交接试验	10

8 技术联络、技术培训及售后服务	10

8.1 技术培训	10

8.2 现场及远程技术服务	10

8.3 售后服务	10

9 标志、包装、运输、贮存	10

9.1 包装	10

9.2 运输	10

9.3 组装指导	10

9.4 质量保证	10

9.5 设备验收	10

# 1 总则

1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司电网设备采购的无人机机巢B及相关附件（无人机机巢） 设备，提出了该类装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6投标方在应标技术条件中应如实反映应标产品与本技术条件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.7投标方应在应标技术部分按本技术条件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本技术条件并按本技术条件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.9本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

1.10投标方应提供不少于1年的产品质量保证期。

1.11投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.12投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.13投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.14所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.15本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

# 2 工作范围

2.1 供货范围

合同供货范围为无人机机巢B及相关附件（无人机机巢） ，详见专用部分附表2.2。

2.2 服务界限

2.2.1  本技术规范书适用于无人机机巢B及相关附件（无人机机巢）设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2.2.2  现场安装在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

2.2.3  本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3服务范围

2.3.1  投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的充电式机巢及其附属设备、备品备件。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.3.2  供货范围

供货设备技术规格一览表详见专用部分。供货范围包括：

（a）无人机机巢、配套无人机及相关配件等。

（b）无人机机巢管理软件、配套工作站服务器等。

投标方提供的充电式机巢的具体规格、数量见供货范围及设备技术规格一览表（专用部分表2.1），投标方应如实填写“投标方保证”栏。

2.3.3  工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

2.3.4  装置从生产厂家到安装位置的运输全部由投标方完成，现场调试和安装在招标方指导下由投标方完成。投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作.投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

2.3.5  投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.3.6  设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

2.3.7  设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.3.8  如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2.3.9  投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。并及时排除故障恢复运行。投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

2.4 技术文件

2.4.1  一般要求

1）投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

3）对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

4）技术文件应包括外形尺寸图、安装使用说明书、材料和设备清单、试验报告。

2.4.2  设计联络

1）供方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。

2）供方提供的图纸必须经需方代表确认。

技术文件的组成

1.投标设备的详细供货清单

2.技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

3.差异表（格式见附表）；

4.售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

5.产品出厂检测报告；

6.提供中文操作手册和维护手册。

# 3 应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。凡是未注明日期的引用标准，其最新版适用于本技术规范书。主要引用标准如下：

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 28591-2012 风力等级

GB 4943.1-2022 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志

GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件

GB/T 2317.2-2008 电力金具试验方法第2部分：电晕和无线电干扰试验

GB/T 2317.3-2008 电力金具试验方法第3部分：热循环试验

GB/T 2317.4-2023 电力金具试验方法第4部分：验收规则

GB/T 2423.1	-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：低温

GB/T 2423.2	-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温

GB/T 2423.4	-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Db：交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.5-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10	-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Fc：振动（正弦）

GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法

GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范GB/T 9969-2008  工业产品使用说明书总则

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2016 电磁兼容试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4	-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6	-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术　工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9-2011 电磁兼容试验和测量技术　脉冲磁场抗扰度试验

Q/CSG 1203020 中国南方电网输电线路在线机巢通用技术规范

Q/CSG 1204009-2015 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

Q/CSG 2072003-2021 中国南方电网电力监控系统网络安全管理办法

Q/CSG218006-2018 中国南方电网有限责任公司互联网应用管理办法

Q/CSG 1205031-2020 输电线路在线监测通信规约及信息交互规范

Q/CSG1210050-2020 南方电网电力全域物联网平台接入技术规范

Q/CSG 1210052-2020 南方电网电力全域物联网平台技术规范

中国南方电网有限责任公司送样检测业务指导书

中国南方电网有限责任公司到货抽检业务指导书

中国南方电网有限责任公司专项抽检业务指导书

# 4 使用条件

## 4.1 正常使用条件

1）工作温度范围：20℃～+45℃；

2）适用海拔高度：≥6000m所有区域；

3）卫星系统技术要求：仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统。

## 4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应明确，且应在技术规范书的相应技术条款中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招技术规范书时向物资部门特别明确。

# 5 技术要求

5.1 无人机机巢技术要求

- 尺寸：≤长650毫米，宽750毫米，高800毫米

- 整机重量：≤55kg

- 搭载无人机数量：1台

- 最大巡检范围：≥8000米

- 数据自动上传：支持数据自动上传

- 工作环境温度：工作温度范围覆盖-20°C至+45°C

- 传感器：具备风速、雨量、环境温度、水浸、舱内温度、舱内湿度等传感器

- 自主巡检功能：支持巡检航线自动导入，自主执行任务，无需人工干预

- 精准降落：支持RTK+视觉引导。光照条件充足条件下，降落误差≤20cm

- 无人值守运行：支持

- 远程实时图传：支持

- 无人机系统自主开关机：支持

- 紧急备降：支持

- 远程运维功能：支持

- 防护等级：不低于IP56

- 信息安全：满足电网信息安全接入

- 供电要求：100伏至240伏（交流电）

- 卫星系统技术要求：仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统

- 充电时间：从15%充至95%小于30分钟

- 媒体下载速率（机场）：无人机及机场间的最大下载速率不低于20MB/s

- 续航时间：备用电池续航不少于4小时

- 支持车载部署：支持车载部署，无人机及机场在长时间车载移动过程中不会损坏

- 4G接入：设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入

- 应用程序：支持使用手机APP对机场进行部署、调试

- 平台扩展：平台支持二次开发以及对接现有软件平台

- 私有化：软件平台支持私有化部署

- 边缘计算：设备具备边缘计算模块接口

- 快速起飞：下达任务后，需要15秒内起飞

- 边飞边传：在执行自动任务时，能够实时的查看采集的媒体数据

- 支持自动告警：集成告警系统，当检测到异常目标时，可以自动发送短信告警

- 智能变化检测：支持违建查处、耕地保护的自动对比检测

5.2 机巢操作系统技术要求

- 支持在线用户数：≥100人

- 支持并发操作用户数：≥20人

- 系统功能：包括但不限于智能设备综合管控、巡检任务管理、巡检结果管理、设备台账管理、无人机实时图传监控、无人机作业航线管理与预览等

- 操作系统支持：Ubuntu、CentOS等主流Linux操作系统

5.3 可搭载无人机设备技术要求

- 最大起飞重量：≥2000g

- 最长飞行时间：≥54分钟

- 最大可抗风速：≥12m/s

- 卫星系统技术要求：仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统

- 定位方式：视觉、卫星定位、RTK

- 相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光相机

- 广角相机CMOS：具备广角相机，相机CMOS不低于4/3英寸

- 广角相机像素：有效像素不低于2000万

- 中长焦相机CMOS：具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸

- 中长焦相机像素：像素数不低于4800万

- 长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸

- 长焦相机像素：像素数不低于4800万

- 可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍

- 稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）

- 可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制

- 激光测距模块：最远正入射量程1800m

- 工作环境温度：工作温度范围覆盖-20°C至+45°C

- 感知系统：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器

- 电池容量：6768毫安时

- 电池电压：22.14伏

- 电池类型：Li-ion 6S

- 电池循环次数：不低于400次

- 支持SDK开放：支持SDK开放，可基于SDK开发控制无人机的APP或更多挂载在飞机上的负载设备

- 支持API开发：支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步

- 机载算力开放：机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用

- 避障雷达：避障雷达重量≤230g

不低于IP55

避障雷达应同时集成激光雷达与五向毫米波雷达

对12毫米的导线，有效避障速度不低于15m/s

- 中继站固定部署版：接收频点：GPS：L1C/A、L2C、L5

BDS：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b

Galileo：E1、E5a、E5b、E6

GLONASS：L1、L2

QZSS：L1C/A、L2C、L5

L-Band

流动站模式精度：

固定测量：水平：0.8厘米+1ppm （RMS）垂直：1.5厘米+1 ppm（RMS）

倾斜测量：角度范围：0°至60°

水平：8毫米+0.7毫米/°倾斜（30°内精度 <2厘米）

最大信号有效距离（中继站模式，无干扰、无遮挡）

无人机-中继距离15公里

中继-遥控器距离1公里

重量：1.26千克

- 喊话器与喊话器：支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器

- 喊话器重量：喊话器重量≤95g

- 探照灯重量：探照灯重量≤103g

- 喊话器防护等级：不低于IP55

- 探照灯防护等级：不低于IP55

5.4 售后服务技术要求

a）	无人机机巢B售后：保额内不限次数免费维修，上门服务：在保障范围及额度内，享免费上门维修服务。

b）	无人机售后服务：保额内不限次数免费维修。

5.5 网络安全要求

投标方提供软硬件产品或技术服务过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

1）不利用招标方网络与信息系统从事危害国家安全、泄露国家秘密、侵犯公民、法人、招标方和其他组织的利益，或其它违法犯罪活动；

2）不利用项目工作便利获取和留存招标方业务数据，不利用招标方业务数据谋取利益或从事其他与项目无关工作；

3）交付的软硬件产品须满足招标方安全策略要求，不得含有后门、木马、已知漏洞等安全隐患。在其产品投运前，投标方应将产品有关的功能服务台帐、特权账号等建设运维文档全部移交给招标方；

4）遵循招标方软件开发规范、安全合规要求开展系统开发部署及运行维护工作，配合招标方开展源代码审计工作；

5）因投标方产品设计、开发缺陷造成其交付的产品在运行中出现安全隐患时，投标方应按招标方要求开展整改，并配合招标方开展其它支撑平台的安全整改；

6）未经招标方许可，投标方不得将项目涉及的源代码、数据文件上传至互联网共享平台，或提供给其他组织和个人；

7）投标方的开发测试环境中不得留存包含招标方企业名称、真实业务数据等信息。未经招标方许可，投标方不得在互联网上搭建与项目有关的测试、演示系统，确因工作需要开展测试演示的，测试环境中不得包含招标方企业名称、业务数据等信息，并在测试演示完成之后及时清理相关系统和数据；

8）未通过招标方测试、备案的软件系统和设备不得私自上线运行；

9）为招标方开展安全测试、安全加固等服务工作时，应及时清除服务过程产生的文件、服务、账号等信息，不得在招标方生产及测试环境留存病毒、木马文件及系统特权账号；

10）投标方应将本协议的条款以书面方式告知项目相关人员，并对项目相关人员进行网络安全培训；

11）投标方负责质保期内对交付产品的补丁更新、安全加固、漏洞整改，并配合招标方完成网络安全应急响应及处置。

# 6 试验项目及要求

6.1 试验环境

除环境适应性试验、现场飞行试验及运行中试验外，其它试验项目宜在下列环境条件下进行；试验环境可参照 T/CEC 1196—2025 第5章有关要求执行：

1）环境温度：15℃～35℃；

2）相对湿度：25%～75%RH；

3）大气压力：80kPa～106kPa；

4）供电电源应满足被试设备额定输入要求；

5）试验场地应无影响试验结果的强电磁干扰、剧烈振动、粉尘及腐蚀性气体。

6.2 环境适应性试验

### 6.2.1 低温试验

按 GB/T 2423.1 中“试验 Ae”进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.1条及 T/CEC 1196—2025 第6.2.1条有关要求执行，试验温度为 -20℃，持续时间为16h。

试验期间被试机巢应处于通电运行状态。

试验期间及试验结束后，被试机巢应无变形、裂纹、结构松动等异常现象，与管控系统通信正常，各项功能应满足本规范书要求。

### 6.2.2 高温试验

按 GB/T 2423.2 中“试验 Be”进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.1条及 T/CEC 1196—2025 第6.2.2条有关要求执行，试验温度为 55℃，持续时间为16h。

试验期间被试机巢应处于通电运行状态。

试验期间及试验结束后，被试机巢应无变形、裂纹、结构松动等异常现象，与管控系统通信正常，各项功能应满足本规范书要求。

### 6.2.3 湿热试验

按 GB/T 2423.3 中“试验 Cab”进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.1条及 T/CEC 1196—2025 第6.2.3条有关要求执行，试验温度为（40±2）℃，相对湿度为（93±3）%RH，持续时间为16h。

试验期间被试机巢应处于通电运行状态。

试验期间及试验结束后，被试机巢应无凝露导致的功能异常、无绝缘击穿、无结构损坏，与管控系统通信正常，各项功能应满足本规范书要求。

6.3 外观结构检查

采用目测及必要的量具检查方式，并按 DL/T 2966—2025 第6.2条及 T/CEC 1196—2025 第6.1条有关要求执行，对被试机巢外壳、电气线路、机械结构、接地标识、舱门、锁止机构、充电触点及相关执行机构进行检查。

检查内容应包括但不限于：

1）外表面应光洁、均匀，无明显伤痕、裂纹、毛刺、锈蚀及变形；

2）内部电气线路应排列整齐、固定牢靠、走向合理；

3）机械结构应坚实耐用，舱门、锁止机构、充电触点动作应顺畅，无卡滞、无异常噪声；

4）固定式机巢应具有接地标识；

5）密闭式机巢应具备防雨、防尘、防异物侵入条件。

检查结果应满足本规范书5.1的要求。

6.4 基本功能试验

### 6.4.1 状态指示试验

按 DL/T 2966—2025 第6.3条有关要求执行，模拟切换被试机巢的待机、运行、充电、故障、维护等状态，检查机巢是否能通过声音、灯光、界面状态等方式正确指示其当前状态。

试验结果应满足本规范书5.2的要求。

### 6.4.2 内部温控试验

按 DL/T 2966—2025 第6.3条有关要求执行，在环境温度35℃、环境湿度（85±2）%RH条件下，设定被试机巢内部温度控制目标值为25℃，启动温控装置并静置30min后，采用标准温度计测量机巢内部温度。

测量值与设定值偏差应不大于±5℃，且主控模块、通信模块、监控模块、充电模块运行正常。

试验结果应满足本规范书5.3的要求。

### 6.4.3 精准起降引导试验

按 DL/T 2966—2025 第6.3条有关要求执行，被试机巢在 GB/T 28591 规定的0级风力且无雨条件下，执行10个架次飞行任务，其中夜间飞行任务不少于5个架次。

试验过程中应验证机巢能否全天时引导所搭载无人机精准降落至起降平台指定区域并完成停靠、锁定或回收动作。

试验成功率应达到100%，并满足本规范书5.4的要求。

### 6.4.4 气象监测试验

6.4.4.1 气温传感器

试验方法：按照-40 ℃、-20 ℃、-5 ℃、0 ℃、+5 ℃、+30 ℃、+50 ℃顺序，参照GB/T 35697 中7.2.4.1规定方法进行试验。

判定准则：测量误差应满足本规范5.5规定的技术要求。

6.4.4.2 相对湿度传感器

试验方法：按照30%、50%、70%、80%、90%、98%、90%、80%、70%、50%、30%顺序，参照GB/T 35697 中7.2.4.1规定方法进行试验。

判定准则：测量误差应满足本规范5.5规定的技术要求。

6.4.4.3 风速传感器

试验方法：按照2 m/s、5 m/s、10 m/s、20 m/s、30 m/s、35m/s、40m/s、50m/s、60m/s、50m/s、40m/s、30m/s、20m/s、10m/s顺序，参照GB/T 35697 中7.2.4.1规定方法进行试验。

判定准则：测量误差应满足本规范5.5规定的技术要求。

### 6.4.5 禁飞功能试验

1）设定禁止无人机飞行的风速阈值，模拟超过设定阈值的风速环境（模拟风速值不宜超过设定阈值的30%），检查机巢是否自动向管控系统推送告警信息并禁止无人机起飞。

2）设定禁止无人机飞行的雨量阈值，模拟降雨环境，检查机巢是否自动向管控系统推送告警信息并禁止无人机起飞。

试验结果应满足本规范书5.5的要求。

6.5 起降与停靠补充试验

### 6.5.1 降落定位精度试验

在标准试验条件下，采用经检定或校准的高精度测量装置，对无人机降落完成后的水平偏差、垂直偏差及航向偏差进行测量。

测量结果应满足本规范书5.4中水平偏差不大于±2cm、垂直偏差不大于±3cm、航向偏差不大于±2°的要求。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.3.2条有关要求执行。

### 6.5.2 停靠锁定/解锁试验

在无人机完成降落后，检查机巢停靠锁定机构是否能够可靠锁定无人机；在执行解锁指令后，锁定机构应能正常释放，无卡滞、无误动作。

连续试验不少于10次，动作应准确、可靠。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.3条有关要求执行。

### 6.5.3 夜间起降试验

结合 DL/T 2966—2025 第6.3条中夜间飞行任务要求执行，在机巢范围10m处无额外照明设备的夜间条件下，验证机巢引导无人机正常起飞和降落的能力。

试验中无人机应能安全完成起降并准确停靠至起降平台。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.3.3条有关要求执行。

### 6.5.4 弱GNSS或轻微侧风条件起降验证试验

在不影响安全的前提下，通过弱GNSS场景模拟或轻微侧风环境，验证无人机在机巢引导下仍可正常完成起降、停靠和锁定动作。

试验结果应满足本规范书5.4的要求。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.3.3条有关要求执行。

6.6 自动充电与充电保护试验

### 6.6.1 无人机电池充电时长试验

按 DL/T 2966—2025 第6.9条及 T/CEC 1196—2025 第6.4.1条有关要求执行，在环境温度25℃条件下，将无人机电池初始电量调整至20%，作业完成返巢后启动机巢自动充电功能，记录充电至90%所需时间。

试验结果应小于40min，并满足本规范书5.7的要求。

### 6.6.2 过压保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟充电回路出现过压情况，检查机巢是否能触发保护动作并自动中止异常充电。

故障恢复后，设备应能按设定逻辑重新判定并恢复正常充电。

### 6.6.3 欠压保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟输入电压低于允许范围，检查机巢是否能识别欠压状态，触发保护并进行告警。

试验结果应满足本规范书5.8的要求。

### 6.6.4 过流保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟充电电流超过设定值，检查保护功能是否及时动作，避免充电回路损坏。

试验结果应满足本规范书5.8的要求。

### 6.6.5 短路保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟充电输出端短路，检查机巢是否能迅速切断输出并进行告警。

故障解除后设备不应受损，各项功能应正常。

### 6.6.6 反接保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟充电极性异常连接或等效反接工况，检查机巢是否能有效识别并采取保护措施，避免设备损坏。

试验结果应满足本规范书5.8的要求。

### 6.6.7 过温保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟充电过程中电池温度或充电模块温度达到保护阈值，检查机巢是否能自动中止充电并发出告警。

温度恢复后，应能重新判定并在满足条件时恢复充电。

6.7 备用电源功能试验

按 DL/T 2966—2025 第6.4条及 T/CEC 1196—2025 第6.4.4条有关要求执行，断开被试机巢外部供电电源，检查机巢是否自动切换至备用电源供电状态，并验证主控模块、通信模块、监控模块、起降平台及必要安全控制单元能否保持正常运行。

备用电源独立供电时长应满足本规范书5.9和关键指标表要求。

6.8 远程控制功能试验

按 DL/T 2966—2025 第6.5条有关要求执行，开启无人机电源并使其处于安全可控状态，通过管控系统分别下发起飞、俯仰、横滚、偏航、升降、返航、悬停、降落等遥控指令，检查无人机动作响应是否正确。

各遥控指令对应动作应满足下列要求：

1）起飞：无人机由静止状态起飞后在指定高度悬停；

2）俯仰：无人机水平向前或向后飞行；

3）横滚：无人机水平向左或向右飞行；

4）偏航：无人机在当前位置向左或向右旋转；

5）升降：无人机垂直上升或垂直下降；

6）返航：无人机自动返回预设返航点；

7）悬停：无人机在当前位置保持悬停；

8）降落：无人机在当前位置垂直降落。

试验结果应满足本规范书5.10的要求。

6.9 应急功能试验

### 6.9.1 紧急备降试验

按 DL/T 2966—2025 第6.6条有关要求执行，预先设置备降点经度、纬度，采用遮挡起降平台、断开机巢内部相关驱动信号线等方式，模拟无人机无法正常降落至起降平台的异常情形，检查机巢能否正确引导无人机降落至备降点，并向管控系统上报告警信息。

试验结果应满足本规范书5.11的要求。

### 6.9.2 紧急召回试验

按 DL/T 2966—2025 第6.6条有关要求执行，分别模拟以下异常情形：

1）外部供电中断；

2）突发恶劣天气；

3）平台不可用或不满足正常降落条件。

检查机巢是否能自动向管控系统推送告警信息，同时自动下发紧急召回指令，并引导无人机安全降落。

试验结果应满足本规范书5.11的要求。

6.10 数据传输试验

### 6.10.1 数据传输试验

按 DL/T 2966—2025 第6.3条及 T/CEC 1196—2025 第6.6条有关要求执行，将被试机巢接入管控系统，分别记录：

1）机巢对无人机下发的航线数据；

2）无人机飞行状态信息和机载视频推流；

3）机巢向管控系统推送的状态信息和气象监测数据；

4）机巢内部各模块间的双向传输数据。

发送端发送的数据与接收端接收的数据应一致，试验结果应满足本规范书5.6的要求。

### 6.10.2 数据续传试验

建立正常数据传输链路后，人为中断机巢与管控系统之间的通信，保持一定时间后恢复通信。

检查被试机巢是否具备本地缓存能力，并在通信恢复后自动完成数据补传。

补传后的数据应完整、时序正确、无错传、无漏传，满足本规范书5.6的要求。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.6.3条有关要求执行。

6.11 自检与故障诊断试验

### 6.11.1 冷启动与热启动自检完整性试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.1条有关要求执行，分别进行冷启动和热启动试验，检查主控、通信、监控、舱门、充电、传感器、供电等关键单元是否纳入自检范围，自检流程是否完整，自检结论是否正确。

试验结果应满足本规范书5.12的要求。

### 6.11.2 通信故障注入试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.2条有关要求执行，模拟通信链路中断、通信模块异常等故障，检查机巢是否能正确识别故障、定位故障位置并发出告警。

### 6.11.3 供电故障注入试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.2条有关要求执行，模拟输入电源异常、供电模块异常等故障，检查机巢是否能识别并告警，必要时切换至备用电源。

### 6.11.4 舱门故障注入试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.2条有关要求执行，模拟舱门无法正常开启、关闭、限位失效等故障，检查机巢是否能识别并禁止执行相关危险动作。

### 6.11.5 充电故障注入试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.2条有关要求执行，模拟充电模块异常、接触不良、温度异常等故障，检查机巢是否能正确告警并采取保护动作。

### 6.11.6 传感器故障注入试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.2条有关要求执行，模拟温湿度、风速、雨量、水浸等传感器信号异常、断线或失真，检查机巢是否能识别并定位故障。

### 6.11.7 日志记录与导出试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.3条有关要求执行，检查日志是否支持本地存储、导出和追溯，日志记录内容应覆盖运行状态、操作记录、故障信息、告警信息等。

日志保存周期应满足本规范书5.12的要求。

6.12 防护性能试验

### 6.12.1 外壳防护等级试验

按 GB/T 4208 中规定的方法进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.7条及 T/CEC 1196—2025 第6.2.4条有关要求执行，被试机巢外壳防护等级应满足本规范书5.13的要求。

试验结束后机巢通电运行，各项功能应正常。

### 6.12.2 耐腐蚀性能试验

按 GB/T 2423.17 中“试验 Ka”进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.7条及 T/CEC 1196—2025 第6.2.5条有关要求执行，盐溶液浓度为（5±1）%，温度为（35±2）℃，溶液pH值应在6.5～7.2范围内，试验持续时间为16h。

试验结束后按 GB/T 6461 的方法对金属外壳进行保护评级评定，评级结果应满足本规范书5.13的要求。

6.13 机械性能试验

### 6.13.1 运动机构可靠性试验

按 DL/T 2966—2025 第6.8条及 T/CEC 1196—2025 第6.9.3条有关要求执行，被试机巢按正常工作状态通电自检后，对舱门、锁止机构、充电接触机构及其他运动机构进行不间断循环动作试验，循环次数应不少于10000次。

试验结束后，被试机巢不应发生紧固件松动、机械结构损坏、动作失灵等现象，各项功能应正常。

### 6.13.2 振动耐久试验

按 GB/T 2423.10 中规定的方法进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.8条有关要求执行。

扫频范围为10Hz～150Hz，交越频率为58Hz～60Hz；交越频率以下位移振幅为0.15mm，交越频率以上峰值加速度为20m/s²；扫描循环时间为8min，每一轴线方向扫频循环10次，总试验时间为240min。

试验结束后，被试机巢不应发生紧固件松动和机械结构损坏，通电后各项功能应正常。

本项同时可参照 T/CEC 1196—2025 第6.2.6条有关要求执行。

6.14 无线通信性能试验

按 DL/T 1578 中规定的通信传输功能试验方法进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.10条及 T/CEC 1196—2025 第6.6.1、6.6.2条有关要求执行。

在通视环境、飞行高度40m条件下，检查机巢与所搭载无人机之间的测控数据和影像数据传输性能。

试验结果应满足下列要求：

1）全向传输距离不小于4km；

2）测控数据传输时延不大于20ms；

3）误码率不大于10^-6；

4）影像传输时延不大于300ms。

6.15 信息安全试验

按 GB/T 28448 规定的方法，并按 DL/T 2966—2025 第6.11条有关要求执行，对被试机巢开展第三级安全通用要求和物联网安全扩展要求相关测评。

试验内容宜包括身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、数据完整性保护、通信加密等。

其中安全加密、身份认证、日志审计等内容可参照 T/CEC 1196—2025 第6.6.4条有关要求执行。

试验结果应满足本规范书5.16的要求。

6.16 电气安全试验

按 GB/T 13729 规定的方法，并按 DL/T 2966—2025 第6.12条有关要求执行，对被试机巢开展绝缘电阻、介质强度和冲击电压试验。

对固定式机巢，还应验证接地配置、接地端子设置、供电线缆、防雷保护器和漏电保护器配置的有效性。

移动式机巢应结合供电方式采取等效验证方式。

试验结果应满足本规范书5.17的要求。

其中防雷保护相关内容可参照 T/CEC 1196—2025 第6.10.1条有关要求执行。

6.17 电磁兼容试验

应按 GB/T 17626 系列标准分别开展静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度和工频磁场抗扰度试验，并按 DL/T 2966—2025 第6.13条及 T/CEC 1196—2025 第6.7条有关要求执行。

试验等级应满足下列要求：

1）静电放电抗扰度：接触放电2级、空气放电3级；

2）射频电磁场辐射抗扰度：3级；

3）固定式机巢电快速瞬变脉冲群抗扰度：3级；

4）固定式机巢浪涌（冲击）抗扰度：3级；

5）工频磁场抗扰度：4级。

试验期间及试验后，被试机巢功能和性能应满足相关标准规定的判定要求。

6.18 水浸与防盗报警功能试验

### 6.18.1 水浸报警功能试验

对配置有水浸检测功能的机巢，模拟机巢底部或设定区域出现积水，检查机巢是否能及时识别水浸状态并向管控系统上报告警信息，必要时采取保护措施。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.10.3条有关要求执行。

试验结果应满足本规范书5.13的要求。

### 6.18.2 防盗、防撬报警功能试验

对配置有防盗、防撬、防非法开启报警功能的机巢，模拟箱门被非法开启、外壳被撬动等异常情况，检查机巢是否能及时发出本地或远程报警信息。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.10.2条有关要求执行。

试验结果应满足本规范书5.13的要求。

7 检验规则

设备检验分为型式试验、出厂检验、送样检测、到货抽检、交接试验试验五类、试验项目按表2所列规定执行，检验报告应具有试验方法、试验过程数据和试验结论。

表2无人机巢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据条款 | 型式试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 到货抽检 | 交接试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境适应性试验 | 6.2 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 外观结构检查 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 基本功能试验 | 6.4 | ● | — | ● | ● | ● |
|  | 起降与停靠补充试验 | 6.5 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 自动充电与充电保护试验 | 6.6 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 备用电源功能试验 | 6.7 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
|  | 远程控制功能试验 | 6.8 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 应急功能试验 | 6.9 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 数据传输试验 | 6.10 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 自检与故障诊断试验 | 6.11 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
|  | 防护性能试验 | 6.12 | ● | — | ● | ● | — |
|  | 机械性能试验 | 6.13 | ○ | — | ○ | ○ | — |
|  | 无线通信性能试验 | 6.14 | ● | ● | ○ | ○ | — |
|  | 信息安全试验 | 6.15 | ○ | — | ○ | — | — |
|  | 电气安全试验 | 6.16 | ● | ○ | ● | — | — |
|  | 电磁兼容试验 | 6.17 | ● | ○ | ● | — | — |
|  | 水浸与防盗报警功能试验 | 6.18 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |

7.1 型式试验

型式试验应该是制造厂家将设备送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具型式检验报告。当出现下列情况之一时，应进行型式试验：

1） 新产品定型，投运前；

2） 连续批量生产的设备每三年一次；

3） 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

4） 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

5） 出厂试验结果与型式试验有较大差异时；

6） 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时；

7） 合同规定进行型式试验时。

7.2 出厂检验

每台设备出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

7.3 送样检测

由南方电网公司组织开展，供应商自愿报名送样开展检测，结果用于供应商产品质量评价，试验项目缺陷等级分为A、B、C三类，其中A类不合格权值为1.0，B 类不合格权值为0.6，C 类不合格权值为0.2，一个样本检测出现多个不合格项目时权值累加，当出现A类项目不合格或其他类项目不合格权值累计大于或等于1.0时，该样本检测结果判为不合格，送样检测开展周期要求与型式试验一致。缺陷分类如下：

A类：基本功能试验、起降与停靠性能试验、远程控制功能试验、应急功能试验、数据传输试验、自检故障诊断与日志管理试验、信息安全试验、电气安全试验、电磁兼容试验；

B类：环境适应性试验、自动充电及充电保护试验、备用电源功能试验、防护性能试验、机械性能、水浸与防盗报警功能试验、无线通信性能试验；

C类：外观结构检查试验。

7.4 到货抽检

由运行单位组织开展，在供货阶段，对供应商送达指定地点的货物进行抽样检测，通过后方可收货。

7.5 交接试验

由运行单位组织开展，在设备交接验收阶段对到货设备逐套开展检测，合格后方可投运。

# 8 技术联络、技术培训及售后服务

8.1 技术培训

8.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用。招标方为南方电网公司下属相应的分子公司免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

8.1.2 投标方提供培训应分为工厂培训和现场培训两种；

8.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材及培训设备；

8.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括飞行器的整体使用方法，数据上传处理，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

8.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后招标方所需开展培训的分子公司、基层单位、班站所各进行不少于2天时间的培训。

8.1.6培训人员每次不少3人.

8.2 现场及远程技术服务

8.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

8.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，教会他们如何启动、操作及维护设备。

8.2.3 投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

8.2.4 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

8.3 售后服务

8.3.1设备的质保期为自对账单全部设备到货验收合格并移交之日起不短于正常运行12个月内为质保期（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。设备在规定的质保期内，发生缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方以书面方式同事投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和缺陷的设备。

8.3.2在接到招标方通知后，投标方虽努力改进，但仍不满足相关要求，招标方可处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

8.3.3 投标单位应提高售后处理服务水平和质量，质保期内在接到使用单位报障后，应在15日内处理完毕，确保使用单位策略按时完成。

# 9 标志、包装、运输、贮存

9.1 包装

1）投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将所有零部件包装好，并将全套使用说明书，产品合格证明书、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

2）包装箱应连续编号，不能有重号。

零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

a.合同号；

d.收货人及代码；

e.设备名称和项目号；

f.箱号；

g.毛重与净重；

h.外形尺寸；

i.在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

3）投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

a.合同号；

b.收货人；

c.目的地；

d.毛重；

e.箱号。

4）招投标双方应在合同中明确规定多旋翼无人机巡检系统各部件的保管期应在合同中明确规定。

5）在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

a.设备名称；

b.件数、件号、重量；

c.合同号；

d.货运单号；

f.设备发出日期。

6）运输、贮存直到交付使用时应保护所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

7）所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

9.2 运输

a.制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重。

b.制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。制造厂应做到设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

c.备品备件、专用工具和仪器应与附属设备同时装运，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

d.在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

e.从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

9.3 组装指导

制造厂在组装和初期（至少3个架次）使用时应安排技术人员提供现场组装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

9.4 质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下使用、并按使用说明书进行组装和维护，设备的预期寿命应不少于8年。

2）产品质保期为自对账单全部设备到货验收合格并移交之日起不短于正常运行一年内（供方承诺的质保期若长于上述事件，则按承诺时间执行）。质保期内所有零部件发生非人为原因损坏时，投标方负责免费维修或更换。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套系统提供维修部件和服务，并按最近的投标价提供。

3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据使用经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

6）投标方所供的设备应可接入招标方机巡管理等相关系统进行实时定位监控，符合国家及招标方飞行动态数据管理、实时动态监控、安全管控、巡检航线任务执行等要求。

9.5 设备验收

1）中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

a.满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

b.应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

c.验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。