微型固定式无人机机巢及相关附件（无人机机巢）技术规范书

（通用部分）

版本号：  2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月

本技术规范书对应的专用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微型固定式无人机机巢及相关附件（无人机机巢）技术规范书（通用部分） | / |

目    录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1 工程概况	1

2.2 范围和界限	1

2.3 服务范围	1

2.4 技术文件	1

技术文件的组成	1

3 应遵循的主要标准	1

4 使用条件	1

4.1 正常工作条件	1

4.2 特殊工作条件	1

5 技术要求	1

5.1 机巢外观要求	1

5.2 机巢功能要求	1

5.3 系统基本要求	1

5.4 系统功能要求	1

5.5 系统接入及安全要求	1

5.6 网络安全要求	1

6 试验项目及要求	1

6.1 试验环境	1

6.2 环境适应性试验	1

6.3 外观结构检查	2

6.4 基本功能试验	2

6.5 起降与停靠补充试验	3

6.6 自动充电与充电保护试验	4

6.7 备用电源功能试验	4

6.8 远程控制功能试验	4

6.9 应急功能试验	5

6.10 数据传输试验	5

6.11 自检与故障诊断试验	6

6.12 防护性能试验	6

6.13 机械性能试验	7

6.14 无线通信性能试验	7

6.15 信息安全试验	7

6.16 电气安全试验	7

6.17 电磁兼容试验	8

6.18 水浸与防盗报警功能试验	8

7 检验规则	8

7.1 型式试验	9

7.2 出厂检验	9

7.3 送样检测	9

7.4 到货抽检	10

7.5 交接试验	10

8 监造、包装、储存、运输、安装及质量保证	10

8.1 监造	10

8.2 包装	10

8.3 储存与运输	10

8.4 安装及调试及技术培训	10

8.5 质量保证	10

8.6 售后服务	10

8.7 设备验收	10

1 总则

- 1.1本技术规范书适用于中国南方电网有限责任公司微型固定式无人机机巢及相关附件（无人机机巢）采购项目，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。

- 1.3如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 1.5本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 1.6投标方在应答标招标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

- 投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

- 1.7投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

- 1.8投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

- 1.9本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

- 1.10投标方应提供不少于3年的产品质量保证期。

1.11投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.12投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.13投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.14所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

- 1.15本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

# 2 工作范围

2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

2.2 范围和界限

2.2.1本技术规范书适应于所供微型固定式无人机机巢及相关附件（无人机机巢）及其附属设备的设计, 制造, 装配, 工厂试验, 交付, 现场安装的指导、监督以及试运行工作。

2.2.2现场安装在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

2.2.3本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围

2.3.1投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的微型固定式无人机机巢及相关附件（无人机机巢）及其附属设备、备品备件。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.3.2供货范围

供货设备技术规格一览表详见专用部分。

供货范围包括：

（a）无人机机巢、配套无人机及相关配件等。

（b）无人机机巢管理软件、配套工作站服务器等。

投标方提供的微型固定式无人机机巢及相关附件（无人机机巢）的具体规格、数量见供货范围及设备技术规格一览表（专用部分表2.1），投标方应如实填写“投标方保证”栏。

2.3.3工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

2.3.4装置从生产厂家到安装位置的运输全部由投标方完成，现场调试和安装在招标方指导下由投标方完成。投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作.投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

2.3.5投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.3.6设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

2.3.7设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.3.8如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2.4 技术文件

2.4.1一般要求

1）投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

3）对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

4）技术文件应包括外形尺寸图、安装使用说明书、材料和设备清单、试验报告。

技术文件的组成

1.投标设备的详细供货清单；

2.技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

3.差异表（格式见附表）；

4.售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

5.产品出厂检测报告；

6.提供中文操作手册和维护手册。

2.4.2  设计联络

1）供方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。

2）供方提供的图纸必须经需方代表确认。

# 3 应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。凡是未注明日期的引用标准，其最新版适用于本技术规范书。主要引用标准如下：

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 28591-2012 风力等级

GB 4943.1-2022 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志

GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件

GB/T 2317.2-2008 电力金具试验方法第2部分：电晕和无线电干扰试验

GB/T 2317.3-2008 电力金具试验方法第3部分：热循环试验

GB/T 2317.4-2023 电力金具试验方法第4部分：验收规则

GB/T 2423.1	-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：低温

GB/T 2423.2	-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温

GB/T 2423.4	-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Db：交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.5-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10	-2008 电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Fc：振动（正弦）

GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法

GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范GB/T 9969-2008  工业产品使用说明书总则

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2016 电磁兼容试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4	-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6	-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术　工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9-2011 电磁兼容试验和测量技术　脉冲磁场抗扰度试验

Q/CSG 1203020 中国南方电网输电线路在线机巢通用技术规范

Q/CSG 1204009-2015 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

Q/CSG 2072003-2021 中国南方电网电力监控系统网络安全管理办法

Q/CSG218006-2018 中国南方电网有限责任公司互联网应用管理办法

Q/CSG 1205031-2020 输电线路在线监测通信规约及信息交互规范

Q/CSG1210050-2020 南方电网电力全域物联网平台接入技术规范

Q/CSG 1210052-2020 南方电网电力全域物联网平台技术规范

中国南方电网有限责任公司送样检测业务指导书

中国南方电网有限责任公司到货抽检业务指导书

中国南方电网有限责任公司专项抽检业务指导书

# 4 使用条件

4.1 正常工作条件

1）环境温度：20℃～+45℃；

2）环境相对湿度：5％～98％（产品内部，既不应凝露、结冰）；

3）大气压力：50kPa～106kPa；

4）抗风等级：机巢应不低于装置安装线路本体抗风等级；

5）最大日温差：25℃；

6）日照强度：0.1W/cm2（风速 0.5m/s）；

7）覆冰厚度：20mm；

8）安全要求：符合GB 4943 中的相关规定及计算机机房内的GB 9361中B类安全规定；

9）装置（含太阳能板、电池等）在狂风、暴雨、冰冻等恶劣自然环境及强电磁环境中运行，其工作稳定性、可靠性不应受到明显影响；

10）安装使用地点无强烈振动和冲击，无强烈电磁干扰，空气中无爆炸危险及导电介质，不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体等存在，周边无遮挡；

11）安装垂直倾斜度不超过5%；

12）设备支持采用交流供电；

13）设备通讯电缆（网线、光纤）；

14）卫星系统技术要求：仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统。

4.2 特殊工作条件

针对具体工程，用户根据实际需求提出特殊工作条件（专用部分表格1.2）。当超出正常与特殊工作条件时，由用户与供应商协商确定。

# 5 技术要求

本技术规范书采购的机巢及配套无人机等设备详细技术参数见专用部分。下文主要阐述通用要求及系统要求。

5.1 机巢外观要求

- 机巢外壳防护等级不低于IP54级，金属构件应采用耐腐蚀材料，非金属构件应采用耐老化材料；

2）应满足防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾、防雨、防尘要求，并具有防止动物影响的措施；

3）外接数据线应采用屏蔽线，数据线与电源线均应采用保护措施；电源和信号插口应采用防水插头，应具备防误插设计；

4）机巢的外观和结构应与相应线路构件相匹配，便于安装和维护，且安装时应避免对设备造成不必要的改变或损伤；

5）机巢应具备现场校验测试接口，方便用户开展现场调试和检测；

6）机巢应具备过流和防雷保护功能；

7）机巢外壳应可靠接地，机巢的输出端具备限压保护功能，空载输出电压应不危及人身安全；

8）应具有永久标识，铭牌、文字及符号应简明清晰；

5.2 机巢功能要求

1）智能存储：固定式机巢可存储无人机，并为无人机提供起降场地；

2）无人值守：固定式机巢需具备环境与设备状态感知、远程一键式自动巡检、系统异常自恢复以及硬件故障准确定位等综合功能，实现异常情况下无人机机巢的自主决策，满足远程无人值守自主巡检要求；

3）无人机自主巡航：搭载可见光云台相机、红外云台相机等负载的无人机可在无人机机巢的自动控制下，自主起飞作业，并基于高精度定位技术拍摄目标图片，自主完成可见光精细化巡检、通道巡检、红外巡检等类型的巡航任务；

4）无人机自主精准降落：固定式机巢应具备全天时引导其所搭载无人机精准降落至起降平台区域范围内并完成所有回收动作的功能；

5）无人机电池组管理：机巢可自动为无人机电池进行电能补充，支持电池充电次数，以及寿命监测，实时监控充电电量及充电温度显示，并可根据设置电池过热预警。

6）舱内环境控制：可实时监控机巢舱内环境状态，并对舱内温湿度自动进行调控，保障机巢内设备稳定运行；

7）气象环境感知：固定式机巢可实时监控机巢周边气象状态，包含大气温度、相对湿度、风速、风向、雨量五大要素；系统实时检测无人机机巢周围气象状态，天气异常时禁止执行任务或自主取消任务并返航，以确保安全飞行；

8）断电保护：当外部供电断开时，应会使用内置备用电源进行供电运行。当外部供电断开时，为保证无人机飞行安全，机巢不会执行新的任务以免影响无人机飞行安全；若当前机巢系统已开始执行作业任务，机巢会立即回收无人机，并不再执行任务，直至外部供电恢复；

9）外部环境监控：固定式机巢可将机巢外部监控视频实时上传至软件系统；

10）卫星系统技术要求：仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星通讯；

11）通信传输功能：具备多旋翼无人机和机巢平台的测控数据和影像数据的实时传输功能；宜具有自适应跳频功能，可在飞行过程中自动跳开干扰信号频率；在通视环境飞行高度40m 的条件下，测控数据和影像数据的全向传输距离应不小于2km；测控数据传输时延不大于20ms，误码率不大于10⁻⁶；影像数据传输时延不大于300 ms。

5.3 系统基本要求

1）系统应配有配套主站设备，主机的操作系统应采用Ubuntu 18.04/CentOS 7.5及以上版本或统信UOS、麒麟、凝思等国产操作系统；

2）web应用端：支持麒麟、凝思等国产系统，不应采用Windows操作系统；

3）系统软件禁止使用135、137、138、139、445、3389等高危端口进行业务通信或同步；

4）系统软件禁用服务：server、远程桌面、E-Mail、WEB、Rlogin、telnet、FTP、SMB等服务；

5.4 系统功能要求

1）自主巡航：下发自动巡检计划，无人机根据巡检计划自动完成巡航任务；系统可自动控制无人机系统开机或关机；

2）无人机实时状态监测：实时监测无人机作业、悬停、起降以及停止等状态，并结合无人机实时状态，辅助机巢完成无人机自主精准降落，对巡检任务的无人机状态、图传等进行实时监控，支持多路无人机图传直播监控；

3）断点续飞：机巢配套无人机在巡检过程中，因发生异常而中断任务并返航后，可重新起飞，从断点继续执行巡检任务；

4）数据上传与下载：自动从无人机下载图片数据，并上传至控制中心端，并支持对图片等数据进行自动规范管理；支持远程处理无人机SD卡储存数据；

5）支持黑匣子功能：记录机巢运行状态日志，操作记录，动作信息，响应情况等信息；黑匣子信息记录时长应不少于30日；

6）航线管理：支持远程下达航线，可依据用户需求新建、查看、删除、编辑巡视路线；

7）任务管理：新建、查看、删除、编辑和分配巡检任务至无人机，支待对单个巡检目标执行特巡任务；

8）紧急备降：无人机在无法正常降落时，固定式机巢可自主控制无人机备降至3M*3M的区域内，并向无人机管控平台上报报警信息，保障无人机能安全回到起飞点，并安全降落。

5.5 系统接入及安全要求

1）机巢与后台系统之间的信息通信应满足安全接入要求，机巢的安全要求应符合GB4943.1中的相关规定；

2）应至少提供基于websocket、HTTP/HTTP（s）、MQTT/MQTT（s）、GB/T 28181、CoAP、Kafka等协议的接口，且需要根据招标方提供的SDK、协议插件等方式接入招标方指定的平台、业务系统中；

3）机巢与后台系统之间通信方式若选用无线专用网络通信，机巢与主站系统之间应用层数据传输规约应满足招标方要求，同时满足和招标方制定系统的数据建模规范及接口规范；数据宜采用南方电网APN专网卡或wapi+光纤通信方式上传数据至主站，确保数据安全性与传输可靠性。同时，同一感知层终端在未做物理隔离措施的情况下，不可同时直接接入不同安全大区的主站，严禁使用外网卡（含ESIM卡等外网通讯卡），且装置仅配置一个通信插口（支持APN通信卡），不允许预留备用插口；

4）投标方所供的设备应可接入招标方监控调度系统进行实时定位监控，符合国家及招标方飞行动态数据管理、实时动态监控、安全管控、巡检航线任务执行等要求。

5）机巢数据应直接接入南方电网全域物联网平台，数据格式应符合《南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）》的要求，并预留适配后期系统建设的接口，接入应遵循《南方电网电力全域物联网平台接入技术规范（试行）》（Q/CSG 1210050-2020）、《南方电网物联网平台接入协议插件标准》中相关技术规范及标准的要求，数据安全应符合南网数据加密要求。

5.6 网络安全要求

投标方提供软硬件产品或技术服务过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

1）不利用招标方网络与信息系统从事危害国家安全、泄露国家秘密、侵犯公民、法人、招标方和其他组织的利益，或其它违法犯罪活动；

2）不利用项目工作便利获取和留存招标方业务数据，不利用招标方业务数据谋取利益或从事其他与项目无关工作；

3）交付的软硬件产品须满足招标方安全策略要求，不得含有后门、木马、已知漏洞等安全隐患。在其产品投运前，投标方应将产品有关的功能服务台帐、特权账号等建设运维文档全部移交给招标方；

4）遵循招标方软件开发规范、安全合规要求开展系统开发部署及运行维护工作，配合招标方开展源代码审计工作；

5）因投标方产品设计、开发缺陷造成其交付的产品在运行中出现安全隐患时，投标方应按招标方要求开展整改，并配合招标方开展其它支撑平台的安全整改；

6）未经招标方许可，投标方不得将项目涉及的源代码、数据文件上传至互联网共享平台，或提供给其他组织和个人；

7）投标方的开发测试环境中不得留存包含招标方企业名称、真实业务数据等信息。未经招标方许可，投标方不得在互联网上搭建与项目有关的测试、演示系统，确因工作需要开展测试演示的，测试环境中不得包含招标方企业名称、业务数据等信息，并在测试演示完成之后及时清理相关系统和数据；

8）未通过招标方测试、备案的软件系统和设备不得私自上线运行；

9）为招标方开展安全测试、安全加固等服务工作时，应及时清除服务过程产生的文件、服务、账号等信息，不得在招标方生产及测试环境留存病毒、木马文件及系统特权账号；

10）投标方应将本协议的条款以书面方式告知项目相关人员，并对项目相关人员进行网络安全培训。

11）投标方负责质保期内对交付产品的补丁更新、安全加固、漏洞整改，并配合招标方完成网络安全应急响应及处置。

# 6 试验项目及要求

6.1 试验环境

除环境适应性试验、现场飞行试验及运行中试验外，其它试验项目宜在下列环境条件下进行；试验环境可参照 T/CEC 1196—2025 第5章有关要求执行：

1）环境温度：15℃～35℃；

2）相对湿度：25%～75%RH；

3）大气压力：80kPa～106kPa；

4）供电电源应满足被试设备额定输入要求；

5）试验场地应无影响试验结果的强电磁干扰、剧烈振动、粉尘及腐蚀性气体。

6.2 环境适应性试验

### 6.2.1 低温试验

按 GB/T 2423.1 中“试验 Ae”进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.1条及 T/CEC 1196—2025 第6.2.1条有关要求执行，试验温度为 -20℃，持续时间为16h。

试验期间被试机巢应处于通电运行状态。

试验期间及试验结束后，被试机巢应无变形、裂纹、结构松动等异常现象，与管控系统通信正常，各项功能应满足本规范书要求。

### 6.2.2 高温试验

按 GB/T 2423.2 中“试验 Be”进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.1条及 T/CEC 1196—2025 第6.2.2条有关要求执行，试验温度为 55℃，持续时间为16h。

试验期间被试机巢应处于通电运行状态。

试验期间及试验结束后，被试机巢应无变形、裂纹、结构松动等异常现象，与管控系统通信正常，各项功能应满足本规范书要求。

### 6.2.3 湿热试验

按 GB/T 2423.3 中“试验 Cab”进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.1条及 T/CEC 1196—2025 第6.2.3条有关要求执行，试验温度为（40±2）℃，相对湿度为（93±3）%RH，持续时间为16h。

试验期间被试机巢应处于通电运行状态。

试验期间及试验结束后，被试机巢应无凝露导致的功能异常、无绝缘击穿、无结构损坏，与管控系统通信正常，各项功能应满足本规范书要求。

6.3 外观结构检查

采用目测及必要的量具检查方式，并按 DL/T 2966—2025 第6.2条及 T/CEC 1196—2025 第6.1条有关要求执行，对被试机巢外壳、电气线路、机械结构、接地标识、舱门、锁止机构、充电触点及相关执行机构进行检查。

检查内容应包括但不限于：

1）外表面应光洁、均匀，无明显伤痕、裂纹、毛刺、锈蚀及变形；

2）内部电气线路应排列整齐、固定牢靠、走向合理；

3）机械结构应坚实耐用，舱门、锁止机构、充电触点动作应顺畅，无卡滞、无异常噪声；

4）固定式机巢应具有接地标识；

5）密闭式机巢应具备防雨、防尘、防异物侵入条件。

检查结果应满足本规范书5.1的要求。

6.4 基本功能试验

### 6.4.1 状态指示试验

按 DL/T 2966—2025 第6.3条有关要求执行，模拟切换被试机巢的待机、运行、充电、故障、维护等状态，检查机巢是否能通过声音、灯光、界面状态等方式正确指示其当前状态。

试验结果应满足本规范书5.2的要求。

### 6.4.2 内部温控试验

按 DL/T 2966—2025 第6.3条有关要求执行，在环境温度35℃、环境湿度（85±2）%RH条件下，设定被试机巢内部温度控制目标值为25℃，启动温控装置并静置30min后，采用标准温度计测量机巢内部温度。

测量值与设定值偏差应不大于±5℃，且主控模块、通信模块、监控模块、充电模块运行正常。

试验结果应满足本规范书5.3的要求。

### 6.4.3 精准起降引导试验

按 DL/T 2966—2025 第6.3条有关要求执行，被试机巢在 GB/T 28591 规定的0级风力且无雨条件下，执行10个架次飞行任务，其中夜间飞行任务不少于5个架次。

试验过程中应验证机巢能否全天时引导所搭载无人机精准降落至起降平台指定区域并完成停靠、锁定或回收动作。

试验成功率应达到100%，并满足本规范书5.4的要求。

### 6.4.4 气象监测试验

6.4.4.1 气温传感器

试验方法：按照-40 ℃、-20 ℃、-5 ℃、0 ℃、+5 ℃、+30 ℃、+50 ℃顺序，参照GB/T 35697 中7.2.4.1规定方法进行试验。

判定准则：测量误差应满足本规范5.5规定的技术要求。

6.4.4.2 相对湿度传感器

试验方法：按照30%、50%、70%、80%、90%、98%、90%、80%、70%、50%、30%顺序，参照GB/T 35697 中7.2.4.1规定方法进行试验。

判定准则：测量误差应满足本规范5.5规定的技术要求。

6.4.4.3 风速传感器

试验方法：按照2 m/s、5 m/s、10 m/s、20 m/s、30 m/s、35m/s、40m/s、50m/s、60m/s、50m/s、40m/s、30m/s、20m/s、10m/s顺序，参照GB/T 35697 中7.2.4.1规定方法进行试验。

判定准则：测量误差应满足本规范5.5规定的技术要求。

### 6.4.5 禁飞功能试验

1）设定禁止无人机飞行的风速阈值，模拟超过设定阈值的风速环境（模拟风速值不宜超过设定阈值的30%），检查机巢是否自动向管控系统推送告警信息并禁止无人机起飞。

2）设定禁止无人机飞行的雨量阈值，模拟降雨环境，检查机巢是否自动向管控系统推送告警信息并禁止无人机起飞。

试验结果应满足本规范书5.5的要求。

6.5 起降与停靠补充试验

### 6.5.1 降落定位精度试验

在标准试验条件下，采用经检定或校准的高精度测量装置，对无人机降落完成后的水平偏差、垂直偏差及航向偏差进行测量。

测量结果应满足本规范书5.4中水平偏差不大于±2cm、垂直偏差不大于±3cm、航向偏差不大于±2°的要求。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.3.2条有关要求执行。

### 6.5.2 停靠锁定/解锁试验

在无人机完成降落后，检查机巢停靠锁定机构是否能够可靠锁定无人机；在执行解锁指令后，锁定机构应能正常释放，无卡滞、无误动作。

连续试验不少于10次，动作应准确、可靠。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.3条有关要求执行。

### 6.5.3 夜间起降试验

结合 DL/T 2966—2025 第6.3条中夜间飞行任务要求执行，在机巢范围10m处无额外照明设备的夜间条件下，验证机巢引导无人机正常起飞和降落的能力。

试验中无人机应能安全完成起降并准确停靠至起降平台。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.3.3条有关要求执行。

### 6.5.4 弱GNSS或轻微侧风条件起降验证试验

在不影响安全的前提下，通过弱GNSS场景模拟或轻微侧风环境，验证无人机在机巢引导下仍可正常完成起降、停靠和锁定动作。

试验结果应满足本规范书5.4的要求。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.3.3条有关要求执行。

6.6 自动充电与充电保护试验

### 6.6.1 无人机电池充电时长试验

按 DL/T 2966—2025 第6.9条及 T/CEC 1196—2025 第6.4.1条有关要求执行，在环境温度25℃条件下，将无人机电池初始电量调整至20%，作业完成返巢后启动机巢自动充电功能，记录充电至90%所需时间。

试验结果应小于40min，并满足本规范书5.7的要求。

### 6.6.2 过压保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟充电回路出现过压情况，检查机巢是否能触发保护动作并自动中止异常充电。

故障恢复后，设备应能按设定逻辑重新判定并恢复正常充电。

### 6.6.3 欠压保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟输入电压低于允许范围，检查机巢是否能识别欠压状态，触发保护并进行告警。

试验结果应满足本规范书5.8的要求。

### 6.6.4 过流保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟充电电流超过设定值，检查保护功能是否及时动作，避免充电回路损坏。

试验结果应满足本规范书5.8的要求。

### 6.6.5 短路保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟充电输出端短路，检查机巢是否能迅速切断输出并进行告警。

故障解除后设备不应受损，各项功能应正常。

### 6.6.6 反接保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟充电极性异常连接或等效反接工况，检查机巢是否能有效识别并采取保护措施，避免设备损坏。

试验结果应满足本规范书5.8的要求。

### 6.6.7 过温保护试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.4.2条有关要求执行，模拟充电过程中电池温度或充电模块温度达到保护阈值，检查机巢是否能自动中止充电并发出告警。

温度恢复后，应能重新判定并在满足条件时恢复充电。

6.7 备用电源功能试验

按 DL/T 2966—2025 第6.4条及 T/CEC 1196—2025 第6.4.4条有关要求执行，断开被试机巢外部供电电源，检查机巢是否自动切换至备用电源供电状态，并验证主控模块、通信模块、监控模块、起降平台及必要安全控制单元能否保持正常运行。

备用电源独立供电时长应满足本规范书5.9和关键指标表要求。

6.8 远程控制功能试验

按 DL/T 2966—2025 第6.5条有关要求执行，开启无人机电源并使其处于安全可控状态，通过管控系统分别下发起飞、俯仰、横滚、偏航、升降、返航、悬停、降落等遥控指令，检查无人机动作响应是否正确。

各遥控指令对应动作应满足下列要求：

1）起飞：无人机由静止状态起飞后在指定高度悬停；

2）俯仰：无人机水平向前或向后飞行；

3）横滚：无人机水平向左或向右飞行；

4）偏航：无人机在当前位置向左或向右旋转；

5）升降：无人机垂直上升或垂直下降；

6）返航：无人机自动返回预设返航点；

7）悬停：无人机在当前位置保持悬停；

8）降落：无人机在当前位置垂直降落。

试验结果应满足本规范书5.10的要求。

6.9 应急功能试验

### 6.9.1 紧急备降试验

按 DL/T 2966—2025 第6.6条有关要求执行，预先设置备降点经度、纬度，采用遮挡起降平台、断开机巢内部相关驱动信号线等方式，模拟无人机无法正常降落至起降平台的异常情形，检查机巢能否正确引导无人机降落至备降点，并向管控系统上报告警信息。

试验结果应满足本规范书5.11的要求。

### 6.9.2 紧急召回试验

按 DL/T 2966—2025 第6.6条有关要求执行，分别模拟以下异常情形：

1）外部供电中断；

2）突发恶劣天气；

3）平台不可用或不满足正常降落条件。

检查机巢是否能自动向管控系统推送告警信息，同时自动下发紧急召回指令，并引导无人机安全降落。

试验结果应满足本规范书5.11的要求。

6.10 数据传输试验

### 6.10.1 数据传输试验

按 DL/T 2966—2025 第6.3条及 T/CEC 1196—2025 第6.6条有关要求执行，将被试机巢接入管控系统，分别记录：

1）机巢对无人机下发的航线数据；

2）无人机飞行状态信息和机载视频推流；

3）机巢向管控系统推送的状态信息和气象监测数据；

4）机巢内部各模块间的双向传输数据。

发送端发送的数据与接收端接收的数据应一致，试验结果应满足本规范书5.6的要求。

### 6.10.2 数据续传试验

建立正常数据传输链路后，人为中断机巢与管控系统之间的通信，保持一定时间后恢复通信。

检查被试机巢是否具备本地缓存能力，并在通信恢复后自动完成数据补传。

补传后的数据应完整、时序正确、无错传、无漏传，满足本规范书5.6的要求。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.6.3条有关要求执行。

6.11 自检与故障诊断试验

### 6.11.1 冷启动与热启动自检完整性试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.1条有关要求执行，分别进行冷启动和热启动试验，检查主控、通信、监控、舱门、充电、传感器、供电等关键单元是否纳入自检范围，自检流程是否完整，自检结论是否正确。

试验结果应满足本规范书5.12的要求。

### 6.11.2 通信故障注入试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.2条有关要求执行，模拟通信链路中断、通信模块异常等故障，检查机巢是否能正确识别故障、定位故障位置并发出告警。

### 6.11.3 供电故障注入试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.2条有关要求执行，模拟输入电源异常、供电模块异常等故障，检查机巢是否能识别并告警，必要时切换至备用电源。

### 6.11.4 舱门故障注入试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.2条有关要求执行，模拟舱门无法正常开启、关闭、限位失效等故障，检查机巢是否能识别并禁止执行相关危险动作。

### 6.11.5 充电故障注入试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.2条有关要求执行，模拟充电模块异常、接触不良、温度异常等故障，检查机巢是否能正确告警并采取保护动作。

### 6.11.6 传感器故障注入试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.2条有关要求执行，模拟温湿度、风速、雨量、水浸等传感器信号异常、断线或失真，检查机巢是否能识别并定位故障。

### 6.11.7 日志记录与导出试验

按 T/CEC 1196—2025 第6.8.3条有关要求执行，检查日志是否支持本地存储、导出和追溯，日志记录内容应覆盖运行状态、操作记录、故障信息、告警信息等。

日志保存周期应满足本规范书5.12的要求。

6.12 防护性能试验

### 6.12.1 外壳防护等级试验

按 GB/T 4208 中规定的方法进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.7条及 T/CEC 1196—2025 第6.2.4条有关要求执行，被试机巢外壳防护等级应满足本规范书5.13的要求。

试验结束后机巢通电运行，各项功能应正常。

### 6.12.2 耐腐蚀性能试验

按 GB/T 2423.17 中“试验 Ka”进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.7条及 T/CEC 1196—2025 第6.2.5条有关要求执行，盐溶液浓度为（5±1）%，温度为（35±2）℃，溶液pH值应在6.5～7.2范围内，试验持续时间为16h。

试验结束后按 GB/T 6461 的方法对金属外壳进行保护评级评定，评级结果应满足本规范书5.13的要求。

6.13 机械性能试验

### 6.13.1 运动机构可靠性试验

按 DL/T 2966—2025 第6.8条及 T/CEC 1196—2025 第6.9.3条有关要求执行，被试机巢按正常工作状态通电自检后，对舱门、锁止机构、充电接触机构及其他运动机构进行不间断循环动作试验，循环次数应不少于10000次。

试验结束后，被试机巢不应发生紧固件松动、机械结构损坏、动作失灵等现象，各项功能应正常。

### 6.13.2 振动耐久试验

按 GB/T 2423.10 中规定的方法进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.8条有关要求执行。

扫频范围为10Hz～150Hz，交越频率为58Hz～60Hz；交越频率以下位移振幅为0.15mm，交越频率以上峰值加速度为20m/s²；扫描循环时间为8min，每一轴线方向扫频循环10次，总试验时间为240min。

试验结束后，被试机巢不应发生紧固件松动和机械结构损坏，通电后各项功能应正常。

本项同时可参照 T/CEC 1196—2025 第6.2.6条有关要求执行。

6.14 无线通信性能试验

按 DL/T 1578 中规定的通信传输功能试验方法进行，并按 DL/T 2966—2025 第6.10条及 T/CEC 1196—2025 第6.6.1、6.6.2条有关要求执行。

在通视环境、飞行高度40m条件下，检查机巢与所搭载无人机之间的测控数据和影像数据传输性能。

试验结果应满足下列要求：

1）全向传输距离不小于4km；

2）测控数据传输时延不大于20ms；

3）误码率不大于10^-6；

4）影像传输时延不大于300ms。

6.15 信息安全试验

按 GB/T 28448 规定的方法，并按 DL/T 2966—2025 第6.11条有关要求执行，对被试机巢开展第三级安全通用要求和物联网安全扩展要求相关测评。

试验内容宜包括身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、数据完整性保护、通信加密等。

其中安全加密、身份认证、日志审计等内容可参照 T/CEC 1196—2025 第6.6.4条有关要求执行。

试验结果应满足本规范书5.16的要求。

6.16 电气安全试验

按 GB/T 13729 规定的方法，并按 DL/T 2966—2025 第6.12条有关要求执行，对被试机巢开展绝缘电阻、介质强度和冲击电压试验。

对固定式机巢，还应验证接地配置、接地端子设置、供电线缆、防雷保护器和漏电保护器配置的有效性。

移动式机巢应结合供电方式采取等效验证方式。

试验结果应满足本规范书5.17的要求。

其中防雷保护相关内容可参照 T/CEC 1196—2025 第6.10.1条有关要求执行。

6.17 电磁兼容试验

应按 GB/T 17626 系列标准分别开展静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度和工频磁场抗扰度试验，并按 DL/T 2966—2025 第6.13条及 T/CEC 1196—2025 第6.7条有关要求执行。

试验等级应满足下列要求：

1）静电放电抗扰度：接触放电2级、空气放电3级；

2）射频电磁场辐射抗扰度：3级；

3）固定式机巢电快速瞬变脉冲群抗扰度：3级；

4）固定式机巢浪涌（冲击）抗扰度：3级；

5）工频磁场抗扰度：4级。

试验期间及试验后，被试机巢功能和性能应满足相关标准规定的判定要求。

6.18 水浸与防盗报警功能试验

### 6.18.1 水浸报警功能试验

对配置有水浸检测功能的机巢，模拟机巢底部或设定区域出现积水，检查机巢是否能及时识别水浸状态并向管控系统上报告警信息，必要时采取保护措施。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.10.3条有关要求执行。

试验结果应满足本规范书5.13的要求。

### 6.18.2 防盗、防撬报警功能试验

对配置有防盗、防撬、防非法开启报警功能的机巢，模拟箱门被非法开启、外壳被撬动等异常情况，检查机巢是否能及时发出本地或远程报警信息。

本项可参照 T/CEC 1196—2025 第6.10.2条有关要求执行。

试验结果应满足本规范书5.13的要求。

7 检验规则

设备检验分为型式试验、出厂检验、送样检测、到货抽检、交接试验试验五类、试验项目按表2所列规定执行，检验报告应具有试验方法、试验过程数据和试验结论。

表2 无人机巢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据条款 | 型式试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 到货抽检 | 交接试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境适应性试验 | 6.2 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 外观结构检查 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 基本功能试验 | 6.4 | ● | — | ● | ● | ● |
|  | 起降与停靠补充试验 | 6.5 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 自动充电与充电保护试验 | 6.6 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 备用电源功能试验 | 6.7 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
|  | 远程控制功能试验 | 6.8 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 应急功能试验 | 6.9 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 数据传输试验 | 6.10 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 自检与故障诊断试验 | 6.11 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
|  | 防护性能试验 | 6.12 | ● | — | ● | ● | — |
|  | 机械性能试验 | 6.13 | ○ | — | ○ | ○ | — |
|  | 无线通信性能试验 | 6.14 | ● | ● | ○ | ○ | — |
|  | 信息安全试验 | 6.15 | ○ | — | ○ | — | — |
|  | 电气安全试验 | 6.16 | ● | ○ | ● | — | — |
|  | 电磁兼容试验 | 6.17 | ● | ○ | ● | — | — |
|  | 水浸与防盗报警功能试验 | 6.18 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |

7.1 型式试验

型式试验应该是制造厂家将设备送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具型式检验报告。当出现下列情况之一时，应进行型式试验：

1） 新产品定型，投运前；

2） 连续批量生产的设备每三年一次；

3） 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

4） 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

5） 出厂试验结果与型式试验有较大差异时；

6） 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时；

7） 合同规定进行型式试验时。

7.2 出厂检验

每台设备出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

7.3 送样检测

由南方电网公司组织开展，供应商自愿报名送样开展检测，结果用于供应商产品质量评价，试验项目缺陷等级分为A、B、C三类，其中A类不合格权值为1.0，B 类不合格权值为0.6，C 类不合格权值为0.2，一个样本检测出现多个不合格项目时权值累加，当出现A类项目不合格或其他类项目不合格权值累计大于或等于1.0时，该样本检测结果判为不合格，送样检测开展周期要求与型式试验一致。缺陷分类如下：

A类：基本功能试验、起降与停靠性能试验、远程控制功能试验、应急功能试验、数据传输试验、自检故障诊断与日志管理试验、信息安全试验、电气安全试验、电磁兼容试验；

B类：环境适应性试验、自动充电及充电保护试验、备用电源功能试验、防护性能试验、机械性能、水浸与防盗报警功能试验、无线通信性能试验；

C类：外观结构检查试验。

7.4 到货抽检

由运行单位组织开展，在供货阶段，对供应商送达指定地点的货物进行抽样检测，通过后方可收货。

7.5 交接试验

由运行单位组织开展，在设备交接验收阶段对到货设备逐套开展检测，合格后方可投运。

# 8 监造、包装、储存、运输、安装及质量保证

8.1 监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2005《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

8.2 包装

1）制造厂应根据双方商定好的标准和买方的实际运输条件，将机巢设备和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从制造厂发货至买方收到期间，设备和资料应完好无损。

2）包装箱应连续编号，不能有重号。

设备、零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

a.合同号；

b.装船（海运）标志；

c.目的港（海运）或站名称；

d.收货人及代码；

e.设备名称和项目号；

f.箱号；

g.毛重与净重；

h.外形尺寸；

i.在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

3）制造厂提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

a.合同号；

b.收货人；

c.目的地；

d.毛重；

e.箱号。

4）在设备启运后一周内，制造厂应以最快捷的方式通知买方以下内容：

a.设备名称；

b.件数、件号、重量；

c.合同号；

d.货运单号；

e.达到港（站）；

f.设备发出日期。

5）所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。

6）任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

7）运输、贮存直到安装时应保护机巢所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

8）所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

8.3 储存与运输

1）制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

2）所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。为了能正确搬运和安装，在必要处应提供吊钩或起吊设施，并提供吊索布置图。

3）备品备件、专用工具和仪表应随机巢同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

4）在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

e.从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

8.4 安装及调试及技术培训

制造厂在安装和启动时应安排技术人员免费提供现场安装及调试服务，并有对运行人员提供相关培训的义务。

技术培训

8.4.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用。招标方为南方电网公司下属相应的分子公司免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

8.4.2 投标方提供培训应分为工厂培训和现场培训两种；

8.4.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材及培训设备；

8.4.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括飞行器的整体使用方法，数据上传处理，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

8.4.5 培训时间不少2天。其中，交货后招标方所需开展培训的分子公司、基层单位、班站所各进行不少于2天时间的培训。

8.4.6培训人员每次不少3人；

8.4.7投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

8.4.8 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，教会他们如何启动、操作及维护设备。

8.4.9 投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

8.4.10 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

8.5 质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于5年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本技术规范外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范的规定。若需根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

8.6 售后服务

1）投标方应派代表到现场指导安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。

2）在产品自对账单全部设备到货验收合格并移交之日起不短于正常运行三年内为质保期（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），保质期内配件或设备损坏，由投标方负责免费修理或更换，保质期内涉及的系统软件维护、升级，由投标方负责免费完成；超过保质期有配件或设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务；

3）对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备（如备品备件及专用工具等），投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。投标方需填写5年内需正常更换的备件、工器具及数量由招标方选购，具体费用不需要厂家报价，待需要采购时由招标方与投标方商谈，未列的由厂家免费更换。

4）投标方应提供全天候技术支持服务，包括设备使用状态、故障处理和远程支持。

5）投诉处理保证：承诺在收到有关设备质量、服务质量或技术支持质量的投诉后立即作出反应，派专人赶赴现场处理，并向使用方提交有关处理报告。

6）装置投运后，招标方按年对装置的运行率进行统计，对于装置运行率低于95%，招标方有权对质保金进行扣减、将装置质保期延长1年或要求投标方以其它形式承担相应违约责任。

7）在质保期内，装置不能按条款规定实现本技术条件书约定的功能，投标方应查明原因，出具报告，如果是因装置或附属设备异常，则投标方负责免费更换该装置，并应根据投标方要求的时限完成更换。如果造成投标方其他损失的，投标方有权对质保金进行扣减或要求投标方以其它形式承担相应违约责任。

8）系统诊断软件终身免费升级，并有规范的版本管理；

9）机巢由中标方每年定期现场校准及维护一次，当监测传感器测量值长期为零（如雨量、风速），要求厂家根据招标方需要在现场免费对系统进行校准标定；

10）系统出现误报，投标方必须对抗干扰性能进行免费整改，包括需重新对屏蔽措施、软件性能等进行整改；

11）软件系统必须能根据用户要求对软件功能进行修改，包括进口产品。

12）在质保期内，投标方还应提供撰写季度、年度运行报告的免费服务。在质保期内每年免费现场服务不少于1次（不限于每年运行现场校准、硬件维修或更换、软件升级、数据维护服务等）。

13）投标单位应提高售后处理服务水平和质量，质保期内在接到使用单位报障后，应在15日内处理完毕，确保使用单位策略按时完成。

8.7 设备验收

1）中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

a.满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

b.应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

c.验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。