绝缘子污秽状态多光谱图像分析装置技术规范书

（通用部分）

版本号：  2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2026年1月

本技术规范书对应的专用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单 对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘子污秽状态多光谱图像分析装置技术规范书（通用部分） | / |

目    录

1 总则	1

2 工作范围	2

2.1 供货范围	2

2.2 服务界限	2

2.3 技术文件	2

技术文件的组成	2

3 应遵循的主要标准	3

4 使用条件	3

4.1 正常使用条件	3

4.2 特殊使用条件	4

5 技术要求	4

5.1 装置技术要求	4

5.2 网络安全要求	4

6 试验项目及要求	5

7 检验规则	9

8 技术联络、技术培训及售后服务	10

8.1 技术培训	10

8.2 现场及远程技术服务	11

8.3 售后服务	11

9 标志、包装、运输、贮存	11

9.1 包装	11

9.2 运输	12

9.3 组装指导	13

9.4 质量保证	13

9.5 设备验收	13

# 1 总则

1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司电网设备采购的绝缘子污秽状态多光谱图像分析装置设备，提出了该类装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6投标方在应标技术条件中应如实反映应标产品与本技术条件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.7投标方应在应标技术部分按本技术条件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本技术条件并按本技术条件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.9本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

1.10投标方应提供不少于1年的产品质量保证期。

1.11投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.12投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.13投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.14所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.15本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

# 2 工作范围

2.1 供货范围

合同供货范围为绝缘子污秽状态多光谱图像分析装置，详见专用部分附表2.1。

2.2 服务界限

1） 本技术规范书适用于绝缘子污秽状态多光谱图像分析装置设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 技术文件

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的绝缘子污秽状态多光谱图像分析装置及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

2）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等根据招标方需要由招投标双方协商进行确定。

4）装置从生产厂家到安装位置的运输全部由投标方完成，现场调试和安装在招标方指导下由投标方完成。投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装指导及培训的工作范围及人数和天数等根据招标方需要由招投标双方协商进行确定。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。并及时排除故障恢复运行。投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

技术文件的组成

1.投标设备的详细供货清单；

2.技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

3.差异表（格式见附表）；

4.售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

5.产品出厂检测报告；

6.提供中文操作手册和维护手册。

# 3 应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。凡是未注明日期的引用标准，其最新版适用于本技术规范书。主要引用标准如下：

GB 4208-2017		外壳防护等级（IP代码）

GB/T 191-2008	包装储运图示标志

GJB/Z105-98	电子产品防静电放电控制手册

QJ 2245		电子仪器和设备防静电要求

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.21-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压

GB/T 2423.25-2008 电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AM：低温/低气压综合试验

GB/T 2423.26-2008 电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/BM：高温/低气压综合试验

GB/T 2423.27-2005 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AMD：低温/低气压/湿热连续综合试验

GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

中国南方电网有限责任公司送样检测业务指导书

中国南方电网有限责任公司到货抽检业务指导书

中国南方电网有限责任公司专项抽检业务指导书

# 4 使用条件

## 4.1 正常使用条件

1）工作温度范围：-20℃~+50℃；

2）存储环境温度：-30℃~+70℃；

3）卫星系统技术要求：仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星系统。

## 4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应明确，且应在技术规范书的相应技术条款中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招技术规范书时向物资部门特别明确。

# 5 技术要求

5.1 装置技术要求

- 系统尺寸不大于150×160×170 mm；负载重量不大于800g。

- 辐射定标能力：负载能够通过多光谱成像系统控制软件进行光谱辐射定标和参数校验。

- 环境光照监测：可监测晴天、阴天环境光线变化能力，进行实时曝光强弱调整。

- 供电方式：支持使用机载平台供电。

- 输出电压：13.6V / 2A。

- 成像系统像素值：成像系统像素大于1700万像素。

- 成像通道数：负载波段数≥6通道。可根据应用环境在410nm@35nm、450nm@35nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm（窄带）、720nm@15nm（高通）、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、900nm@35nm和可见光波段中进行选择。

- 滤光片参数：相机支持不同污秽状态光谱波段，集成基于特征波段的污秽状态多光谱成像波段。

- 配置存储介质：128G存储。并最大支持1T的USB3.1存储设备工作环境温度-20℃~+50℃；存储环境温度-30℃~+70℃。

- 功耗不大于12W。

- 随机装置：配置DLS线缆、标定灰板、无尘布、3m胶、快拆螺丝，便于无人机上安装。

5.2 网络安全要求

投标方提供软硬件产品或技术服务过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

1）不利用招标方网络与信息系统从事危害国家安全、泄露国家秘密、侵犯公民、法人、招标方和其他组织的利益，或其它违法犯罪活动；

2）不利用项目工作便利获取和留存招标方业务数据，不利用招标方业务数据谋取利益或从事其他与项目无关工作；

3）交付的软硬件产品须满足招标方安全策略要求，不得含有后门、木马、已知漏洞等安全隐患。在其产品投运前，投标方应将产品有关的功能服务台帐、特权账号等建设运维文档全部移交给招标方；

4）遵循招标方软件开发规范、安全合规要求开展系统开发部署及运行维护工作，配合招标方开展源代码审计工作；

5）因投标方产品设计、开发缺陷造成其交付的产品在运行中出现安全隐患时，投标方应按招标方要求开展整改，并配合招标方开展其它支撑平台的安全整改；

6）未经招标方许可，投标方不得将项目涉及的源代码、数据文件上传至互联网共享平台，或提供给其他组织和个人；

7）投标方的开发测试环境中不得留存包含招标方企业名称、真实业务数据等信息。未经招标方许可，投标方不得在互联网上搭建与项目有关的测试、演示系统，确因工作需要开展测试演示的，测试环境中不得包含招标方企业名称、业务数据等信息，并在测试演示完成之后及时清理相关系统和数据；

8）未通过招标方测试、备案的软件系统和设备不得私自上线运行；

9）为招标方开展安全测试、安全加固等服务工作时，应及时清除服务过程产生的文件、服务、账号等信息，不得在招标方生产及测试环境留存病毒、木马文件及系统特权账号；

10）投标方应将本协议的条款以书面方式告知项目相关人员，并对项目相关人员进行网络安全培训。

11）投标方负责质保期内对交付产品的补丁更新、安全加固、漏洞整改，并配合招标方完成网络安全应急响应及处置。

# 6 试验项目及要求

6.1 外观特性试验

6.1.1结构和外观检查

6.1.1.1 试验方法

通过目测对多光谱相机设备进行外观、重量和结构方面的检查。

6.1.1.2 判定准则

应满足本技术规范书中规定的相关技术要求。

6.2 基本功能试验

将多光谱相机正确安装至无人机平台并通电，通过配套控制软件及地面站分析软件分项检测：

a） 测试相机与无人机平台的通信接口及数据输出格式的一致性，确保云台接口、OSDK端口及Type-C数据线连接正常，数据可实时推送。

b） 测试控制软件对相机的查询/配置功能，包括但不限于：TIFF/REF-JPG工作模式切换、单次/重叠率/定时触发模式设置、重叠率触发启闭、实时数据浮窗开关、SD卡格式化等，确认指令下发后相机响应一致。

c） 测试相机运行状态监测功能与报警功能，包括：通过相机及余弦校正器指示灯（白色/绿色/黄色/红色/蓝色/紫色）及系统状态栏实时监视相机、余弦校正器、GPS、SD卡等状态；模拟SD卡未插入、余弦校正器未连接、OSDK未注册等故障，验证报警提示信息的准确性；并测试固件远程升级功能。

应用层数据传输及控制指令应符合产品规格书要求。相机应能按TIFF/JPEG既定格式正确传输多光谱图像数据，并正确响应所有控制及查询指令。

6.3 无人机平台兼容性试验

将多光谱相机及余弦校正器按说明书要求安装至无人机平台，上电并与遥控器完成对频连接后：

a） 验证相机在配套控制软件界面中的完整识别与状态同步功能；

b） 逐项检验云台可控转动范围（平移±320°，俯仰-120°至+30°）、横滚范围（-55°至+55°）、以及配套控制软件遥控器对云台位置调整和拍照指令的响应；

c） 检验余弦校正器通过OSDK端口与飞行器通讯的稳定性，确认OSDK未注册（紫色指示灯常亮）等故障；

d） 验证在不同无人机飞行姿态下，相机捕获速率及图像存储的稳定性，确保无数据中断或丢帧。

6.4 测量有效性试验

6.4.1 温度适应性试验

6.4.1.1 试验方法

选取多光谱相机工作环境温度的上限点（+50℃）和下限点（-10℃），以及常温点（+20℃）。将相机置于温控箱中，温度稳定后执行标准灰板拍摄及标准色卡拍摄循环，连续摄取至少4次。对获取的TIFF原始图像，分析各波段（450nm、555nm、660nm、720nm、840nm）的DN值变化及信噪比变化。

6.4.1.2 判定准则

试验期间相机工作状态正常，指示灯正常，无故障报警。各测试点在温度稳定后，各波段图像的平均DN值漂移不应超过常温基准值的±3%，且图像无明显噪声增加或坏点。

6.4.2 光照适应性试验

6.4.2.1 试验方法

在标准暗室环境下，使用可调标准光源。分别模拟低照度、中等照度、高照度（接近强烈阳光但未使感光元件饱和）环境。在每个照度条件下，对标准灰板及彩色参考目标进行拍摄。分析各通道图像信噪比、动态范围及反射率反演的准确性，并检验余弦校正器对光照变化的补偿能力。

6.4.2.2 判定准则

试验期间相机应能正常工作，无感光元件饱和告警。在未饱和照度范围内，经过DLS校正后，各照度下灰板目标的反射率反演值偏差应≤±5%。在低照度条件下，图像信噪比应满足污秽分析模型的最低要求。

6.4.3 光谱与辐射标定准确度试验

6.4.3.1 试验方法

使用经过国家计量标准溯源的标准光谱辐射计和标准反射率板，在稳定的实验室光照环境中，同时对多光谱相机和标准辐射计的目标区域进行数据采集。提取相机5个特征波段（450nm、555nm、660nm、720nm、840nm）及RGB辅助波段的等效反射率数据，与标准辐射计在对应波段区间内的加权平均反射率进行比较。

6.4.3.2 判定准则

各特征波段的等效反射率测量值与标准值之间的相对误差应≤±5%。系统标配的内置高精度光谱标定、辐射标定功能应能正常工作。

6.5 环境适应性能试验

将多光谱相机系统按标准安装状态放入环境试验箱，模拟飞行巡检采集模式，设定每10分钟自动触发拍摄一次（模拟重叠率触发或定时触发模式），统计图像数据缺失率并对图像质量进行评价。

6.5.1 低温性能

应满足GB/T 2423.1中规定的温度为-10℃、持续时间8h的低温试验要求。试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰，无模糊或对焦失灵。

6.5.2 高温性能

应满足GB/T 2423.2中规定的温度为＋50℃、持续时间8h的高温试验要求。试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰，相机无过热保护停机。

6.6 机械性能试验

6.6.1 振动试验

6.6.1.1 试验方法

相机系统不包装、不通电，通过夹具固定在振动试验台上。按GB/T 2423.10规定的方法，分别进行正弦扫频振动和随机振动试验，模拟公路运输和无人机挂飞振动环境。

6.6.1.2 判定准则

试验后，相机及余弦校正器的结构件、紧固件、云台接口无松动、裂纹或脱落。通电后，云台自检正常，镜头对焦正常，成像清晰，拍摄图像无因振动导致的光学元件偏移。

6.6.2 云台角度抖动量及稳定性试验

6.6.2.1 试验方法

将相机安装于无人机，并固定无人机于地面台架，使云台相机处于工作状态。开启无人机电机模拟起飞状态，使用高精度角度测量仪器或视觉标靶，在规定时间内连续监测云台的角度偏移数据。

6.6.2.2 判定准则

在无人机电机运行状态下，相机的云台角度抖动量应满足规格要求的±0.01°，以确保图像的清晰度和配准精度。

# 7 检验规则

试验按IEC、GB、DL、中国南方电网企业标准和其他有关标准进行，本技术条件要求的试验，其试验费用由供货方承担。试验应出具详细记载试验方法、测试过程数据和正式的试验报告。

无人机试验分为型式试验、出厂试验、送样检测、专项抽检和到货抽检，具体检测项目如表7.1所示，试验方法和要求参照DL/T 1578-2021	架空电力线路多旋翼无人机巡检系统等相关标准执行。

验收检验在合同规定时间内所有性能指标达到本规范技术要求时，方可进行验收；投标方根据招标方的要求提供建议及做好验收前的相关准备工作，验收过程中投标方在投标文件中声明响应的指标任意一项未通过测试，则视为不合格；验收测试合格后方能交付项目单位，同时双方签署验收证明，对于验收整改问题需按招标方要求限期整改或更换。

表7.1  	多光谱相机检测项目

| 试验项目 |  | 试验类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 依据条款 | 型式试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 专项抽检 | 到货抽检 |
| 一般要求 | 外观特性试验 | 6.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本功能 | 数据接口与配置功能测试 | 6.2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平台兼容性 | 无人机平台兼容性试验 | 6.3 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 测量有效性 | 温度适应性试验 | 6.4.1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 光照适应性试验 | 6.4.2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 光谱与辐射标定准确度试验 | 6.4.3 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 环境适应性 | 低温性能 | 6.5.1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 高温性能 | 6.5.2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机械性能 | 振动试验 | 6.6.1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 云台角度抖动量及稳定性试验 | 6.6.2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

- 备注：

- ●为必须开展的试验项目；○为选做试验项目（由项目单位决定试验方案）；×为无需开展的试验项目。

- 第三方试验由具备相应试验项目资质的机构开展。

- 出厂试验由供货方开展。

# 8 技术联络、技术培训及售后服务

8.1 技术培训

8.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用。

8.1.2 投标方提供培训应分为工厂培训和现场培训两种。

8.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材及培训设备。

8.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括装置的整体使用方法，数据处理，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

8.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后招标方所需开展培训的分子公司、基层单位、班站所各进行不少于2天时间的培训。

8.1.6 培训人员每次不少3人。

8.2 现场及远程技术服务

8.2.1 投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

8.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，教会他们如何启动、操作及维护设备。

8.2.3 投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

8.2.4 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

8.3 售后服务

8.3.1 设备的质保期为现场验收合格后12个月内。设备在规定的质保期内，发生缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方以书面方式同事投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和缺陷的设备。

8.3.2 在接到招标方通知后，投标方虽努力改进，但仍不满足相关要求，招标方可处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

8.3.3 投标单位应提高售后处理服务水平和质量，质保期内在接到使用单位报障后，应在15日内处理完毕，确保使用单位策略按时完成。

# 9 标志、包装、运输、贮存

9.1 包装

1）投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将所有零部件包装好，并将全套使用说明书，产品合格证明书、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

2）包装箱应连续编号，不能有重号。

零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

a.合同号；

d.收货人及代码；

e.设备名称和项目号；

f.箱号；

g.毛重与净重；

h.外形尺寸；

i.在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

3）投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

a.合同号；

b.收货人；

c.目的地；

d.毛重；

e.箱号。

4）招投标双方应在合同中明确规定系统各部件的保管期应在合同中明确规定。

5）在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

a.设备名称；

b.件数、件号、重量；

c.合同号；

d.货运单号；

f.设备发出日期。

6）运输、贮存直到交付使用时应保护所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

7）所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

9.2 运输

a.制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重。

b.制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。制造厂应做到设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

c.备品备件、专用工具和仪器应与附属设备同时装运，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

d.在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

9.3 组装指导

在组装和初期（至少3个架次）使用时应安排技术人员提供现场组装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

9.4 质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下使用、并按使用说明书进行组装和维护，设备的预期寿命应不少于8年。

2）投标方应对其整套系统在到货后提供不少于1年的“三包”质量保证。质保期内所有零部件发生非人为原因损坏时，投标方负责免费维修或更换。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套系统提供维修部件和服务，并按最近的投标价提供。

3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据使用经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

6）投标方所供的设备应可接入招标方机巡管理等相关系统进行实时定位监控，符合国家及招标方飞行动态数据管理、实时动态监控、安全管控、巡检航线任务执行等要求。

9.5 设备验收

1）中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

a.满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

b.应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

c.验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。