## Sheet3
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 灭火器 | 1.灭火剂为ABC通用干粉，适用于扑救电气火灾、固体可燃物火灾、液体火灾。 2.额定充装量2kg，压力正常，阀门密封完好无泄漏。 3.具备国家消防产品3C强制认证，筒体耐压耐腐蚀，喷管完好、压力表指针处于绿色安全区域。 4.出厂合格证、检测报告齐全，有效期充足，满足现场消防安全配置及日常应急使用要求。 | 60
2 | 警示筒 | 1.整体全新加厚PE材质，耐摔、抗压、抗老化，户外暴晒不易开裂变形，高度≥60cm，自重≥1.65kg。 2.筒身粘贴高反光警示条，夜间反光醒目，辨识度高。 3.底座稳重，抗风性好，不易倾倒，用于作业现场警戒隔离、区域围挡、危险警示。 4.色泽鲜亮，结构牢固，满足现场施工及电气作业临时警戒使用。 | 168
3 | 灭火弹 | 1.规格：手提投掷式，充装容量≥1.3KG，外形便携，便于取用。 2.灭火剂：ABC通用型，符合国标，粒度均匀无结块，可扑救固体、液体、电气等初期火灾。 3.外壳：高强度防潮阻燃材质，密封完好，抗压抗摔，防止干粉吸潮。 4.引爆：机械触发式，自动爆破，操作简便，灵敏度适中。 5.性能：爆破后干粉扩散均匀，灭火快速，有一定防复燃效果，安全无有毒有害物质。 6.认证：具备3C强制认证，有出厂合格证及检测报告，外观标识清晰。 7.储存：常温干燥储存，保质期≥2年，无需特殊维护。 | 20
4 | 灭火毯 | 1.玻璃纤维阻燃材质，有质检报告1.5*1.5m。 2.耐高温、绝热阻燃、隔绝氧气，阻燃性能优良，无有毒有害物质。 3.可重复折叠使用，便于收纳存放，不易破损脱落。 4.用设备火情隔绝防护及人员逃生防护。 | 5
5 | 护目镜 | 1.镜片防冲击、防飞溅、防粉尘、防碎屑，透光性良好。 2.镜框贴合面部，佩戴舒适，密封性好，可阻挡颗粒物、飞溅物伤及眼部。 3.材质坚固耐磨损，不易碎裂，满足现场检修、作业防护需求。4.符合个人劳动防护用品安全标准。 | 20
6 | 防护手套 | 1.优质精梳棉纱织造，17针及以上密织工艺，棉纱细密、柔软透气。 2.掌心PVC防滑点胶，防滑耐磨、握持稳固，不易滑脱。 3.佩戴贴合手部，灵活轻便，防磨损、防毛刺、防轻微剐蹭。4.适用于日常检修、现场搬运、通用劳保作业防护，结实耐用不易断线。 | 150
7 | 户外移动电源 | 1.型号：DC12-15000mAh 2.输入电压：DC12.6V 3.输出电压：DC10.8-12.6V 4.工作环境：Charging:10℃-45℃,65%±25%RH Discharging:-10℃-55℃,65%±25%RH 5.标称容量：≥15000mAh 6.恒定湿热：不起火、不爆炸、不泄漏。放电容量不低于初始容量的85% 7.振动：不起火、不爆炸、不泄漏。 8.碰撞：不起火、不爆炸、不泄漏。 9.过充电性能：不起火、不爆炸 10.短路：不起火、不爆炸,电芯表面温度不超过150℃。 11.过放试验：不起火、不爆炸 12.自由跌落：不漏液，不爆炸，不起火。 | 5
8 | 箱柜灭火贴片 | 该产品适用于配电箱柜和储能柜等场景。 1.外观：外表面涂层色泽均匀，无明显流痕、龟裂、气泡、划痕和碰伤等缺陷。外表面应平整、光滑，无明显凸凹不平现象。在明显部位设置铭牌，铭牌上有产品名称、型号、生产日期、厂商、厂址及联系方式等内容。 2.材料：外壳和其中的所有零部件使用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。 3.防护空间：≥0.2m³； 4.工作环境温度： -50℃ ~ +90℃； 5.工作环境湿度：≤95%； 6.外观尺寸：≤125mm*25mm*12mm； 7.气体发生剂重量：10g±2%； 8.灭火贴启动温度：175℃±10℃； 9.灭火浓度：50g/m³； 10.灭火气体释放时间：≤5s； 11.喷放结束后壳体表面温度：≤200℃；喷射性能：气体喷射时喷口无明火； 12.灭火时间：≤30s。 | 3