广东电力通信科技有限公司

二〇二六年五月

广东电力通信科技有限公司2026年全绝缘光纤复合相线（IOPPC）光电分离组件委托制造采购项目

技术规范书

广东电力通信科技有限公司2026年全绝缘光纤复合相线（IOPPC）光电分离组件委托制造采购项目技术参数

- 总则

1.1概述

本规范书适用于广东电力通信科技有限公司全绝缘光纤复合相线（IOPPC）光电分离组件委托生产加工零采项目。供方应按本规范要求完成产品设计、制造、试验、包装、运输及技术服务，满足南方电网IOPPC光缆线路光电分离、安全接续、高压绝缘与通信传输一体化要求。

本规范书与加工图纸、试验报告具有同等法律效力，图纸标注要求与正文不一致时，以加工图纸为准。

1.2引用标准

本文件引用下列标准文件，最新版本适用于本文件：

DL/T1613-2016《光纤复合架空相线及相关附件》

DL/T5344-2018《电力光纤通信工程验收规范》

Q/CSG1204157-2022《绝缘光单元光纤复合架空相线（IOPPC）技术规范》

GB/T775.2《绝缘子试验方法第2部分：电气试验方法》

GB/T2314《电力金具通用技术条件》

DL/T763《架空线路用预绞式金具技术条件》

DL/T1071《电力大件运输规范》

- 供货范围：

供方成套提供IOPPC光电分离组件20套，每套包含主体壳体、密封组件、光纤防护组件、紧固件、导向弯管、热缩密封件等全部零部件，所有零部件规格、数量、加工要求严格按照附件1加工图纸执行，不得随意变更。

| 零件名称 | 编号 | 规格 | 数量 | 加工/采购技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上盖 | 1 | 配IOPPC导线外径 | 20 | 按图纸外形加工，与底座严密贴合，适配对应IOPPC导线外径 |
| 底座 | 2 | 配IOPPC导线外径 | 20 | 与上盖匹配，预留排水/封胶通孔，用于漏水排出或密封封胶 |
| 合盖螺丝 | 3 | M6标准件 | 200 | 不锈钢标准件，防腐处理，均匀紧固上下壳体 |
| 通孔紧固螺母 | 4 | M18自加工 | 20 | 金属件，表面防腐处理，与底座通孔尺寸精准匹配 |
| 阻水软硅胶塞 | 5 | 适配光单元 | 80 | 软质食品级硅胶，高弹性、阻水密封，适配光单元 |
| 硬质垫圈 | 6 | 自加工 | 20 | 硬质绝缘/金属材质，匹配密封结构，支撑阻水硅胶塞 |
| 光单元外护套 | 7 | 适配光单元 | 20 | 耐磨抗老化，保护光纤光单元，适配光单元外径 |
| 加强护套 | 8 | 适配光单元 | 20 | 护套长度至少超出第一个引下固定位置20cm，抗弯折防护 |
| 导向弯管 | 9 | 自加工 | 20 | 管材加热弯曲成型，总长20cm，弯曲角度严格按图纸要求，无冷弯开裂 |
| 冷/热缩管 | 10 | 标准件 | 20 | 耐候型标准件，用于光单元护套端口加封密封 |

- 技术参数
3.1电气性能

额定电压：10kV

工频耐受电压：75kV/1min，无击穿、无闪络

绝缘电阻：≥1000MΩ

爬电比距：满足沿海重污秽区要求

光单元引下部分：10kV等级测试距离1.5m，绝缘水平匹配同等级绝缘子

3.2金具技术要求（按DL/T1613、DL/T763）

引下线夹：缠绕均匀、无交叉、无损伤，与IOPPC导线贴合紧密

金具直流电阻：与导线匹配，接头接触电阻≤同长度导线电阻1.1倍

机械握力：≥95%额定拉断力（RTS）

紧固件：采用不锈钢/热镀锌材质，防腐等级满足沿海C4～C5环境

3.3光纤与通信性能

光纤接续损耗：≤0.1dB/点

全程光路衰减：符合IOPPC线路设计值

密封性能：充气60kPa±5kPa，浸水15min无气泡

适用光纤：B1.1（G652D）单模光纤，兼容48芯及以下配置

3.4环境适应性

工作温度：-40℃～+80℃

防护等级：IP65

抗风、抗覆冰、抗振动：满足输电线路运行条件

耐紫外线、耐盐雾、耐酸碱：适应沿海高湿高盐环境

四、制造与工艺要求

- 所有材料全新、无老化、无缺陷；

- 金属零部件加工、防腐处理符合电力金具行业标准；

- 严格按照图纸装配顺序、密封结构进行生产，不得擅自简化密封工序；

- 光纤防护、护套安装、热缩密封工序全程可追溯，保留检验记录；

- 制造全过程满足电力金具加工精度、表面处理、防腐管控要求。

五、包装、运输和贮存及质量保证

5.1包装

要严格按照制造厂给出的说明书对产品进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供产品的运输和储存说明书；

产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；

包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号；

产品的包装应能保证断路器各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

5.2运输

- 整体运输时产品内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；

- 单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；

- 整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；

- 随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；

- 设备在运输和装卸时，应按照DL/T1071《电力大件运输规范》在要求进行。

5.3储存

存放在正常环境温度、干燥的室内保管，以防止储存过程中密封破坏而受潮。

5.4开箱检查

开箱检查时应有代表在现场确认。

六、安装与服务要求

- 供方提供现场安装指导、产品运维培训；

- 7×24小时技术支持，4小时响应，24小时内到场服务；

- 产品质保期≥36个月，质保期内免费维修、更换；

- 质保期外终身维护，成本价供应备件。

七、质量保证承诺

- 产品全新正品，材料、工艺、结构严格符合本规范及加工图纸；

- 壳体、紧固件无锈蚀开裂，密封结构无渗水、失效；

- 因设计、材料、加工缺陷导致故障，供方无条件免费整改。

附录1：IOPPC光电分离组件加工图纸（含结构总图、零件表）