## 1
序号 | 项目 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 到货期要求 | 技术参数要求响应 | 质保期响应 | 到货期响应
| 国电南瑞海南第一批光伏项目系统通信设备、二次安防设备采购与集成服务 | 标包1：调度数据网A/B平面,综合数据网及2M专线设备 | 1 | 套 | *路由器（调度数据网A平面） | 数量1台；转发性能：≥1Mpps；机箱槽数≥4；含整机全功能软件含永久使用许可协议；内置电源板卡要求冗余配置。电源：DC–48V双路供电。设备自主可控，国产化配置达到90%以上。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | E1电接口板（调度数据网A平面） | 数量2块；E1电接口板数量≥2 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 以太网电接口板（调度数据网A平面） | 数量2块；10/100M自适应以太网电口（端口数量≥8），至少包含2个路由端口，支持二、三层转换功能 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 安装材料 | 数量4套；含专用2M电缆、电力电缆、接地电缆、屏蔽超五类线 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 机柜1 | 数量3面；机柜：2200mm×800mm×600mm（高×宽×深）； 带散热系统，前带玻璃单门，后带钢板单门； 带PDP，双路-48V直流输入，每路输入至少提供三个输出。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *路由器（调度数据网B平面） | 数量1台；转发性能：≥1Mpps；机箱槽数≥4；含整机全功能软件含永久使用许可协议；内置电源板卡要求冗余配置。电源：DC–48V双路供电。设备自主可控，国产化配置达到90%以上。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | E1电接口板（调度数据网B平面） | 数量2块；E1电接口板数≥2 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 以太网电接口板（调度数据网B平面） | 数量2块；10/100M自适应以太网电口（端口数≥8），至少包含2个路由端口，支持二、三层转换功能 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *路由器(综合数据网) | 数量1台；转发性能：≥1Mpps；机箱槽数≥4；含整机全功能软件含永久使用许可协议；内置电源板卡要求冗余配置。电源：DC–48V双路供电。设备自主可控，国产化配置达到90%以上。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 以太网电接口板(综合数据网) | 数量2块；10/100M自适应以太网电口（端口数量≥8），至少包含2个路由端口，支持二、三层转换功能 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 以太网光接口板(综合数据网) | 数量2块；GE以太网光口（端口数≥2），均为2个路由端口 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | ODF光纤配线单元 | 数量2套；48芯 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | DDF音频配线单元 | 数量1套；8×16系统 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | IDF以太网配线单元 | 数量1套；3×24口 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 盘纤盒 | 数量1套；盘纤盒 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 机柜2 | 数量2面；机柜：2200mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *2M专线路由器 | 数量1台；整机尺寸设备适合安装于深度为600mm 的19 英寸标准机柜 安装。 电源设备支持双直流电源，电源规格：直流-48V 包转发率>=1Mpps 插槽数>＝2 整机内存>＝64M 整机闪存>=32M 设备结构模块化路由器 可支持接口类型千兆以太网、百兆以太网、E1 最大千兆以太网光接口数量>=2 最大快速以太网接口数量>=12 以太网电接口板规格以太网交换板，支持VLAN 划分，VLAN 逻辑接口配置。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 语音视频局域网 | 数量1台；48 口，1000M 以太网电接口（三层接口）≥3 个；E1 接口≥4 个(BNC 接头),最大可扩展到10 个E1 口；1000M 以太电接口（二层接口）≥4 个，含E1 连接线 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
|  | 标包2：省光传输新A网设备 | 1 | 套 | *STM-64光传输设备 | 数量1套； 支持ASON技术 1.物理特性要求 1.1模块化：设备的总体机械结构应采用模块化结构，以实现安装、维护的方便以及扩容的灵活性。 1.2热插拔：设备应支持所有板卡的热插拔。 1.3冗余备份：设备应具有关键部件的冗余备份。 1.4设备尺寸：设备必须适合于安装在19/21英寸机柜上。投标方应说明设备的具体尺寸（长／宽／高）。 1.5走线方式：线缆在机柜内排放的位置应设计合理，不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。所有的安装和维护操作均应在机柜前面进行。 1.6指示灯：设备应当提供直观、方便的指示灯。建议包括电源指示灯、运行状态指示灯、告警状态指示灯等。 1.7所提供设备机柜中不装单元框的空位置应加装盖板。 供电电压：要求-48V的直流电源，其电压波动允许范围为-57 -40V。双路输入：设备必须采用双路供电输入，自动切换，任意一路故障，设备均能保证正常工作。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 子架(含背板) | 数量：1套 表面光滑平整、色泽一致，不允许有划痕、裂纹和斑等破损现象 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 系统板 | 数量：1套 具备主控、交换、时钟合一功能；支持双机热备份；提供系统控制与管理接口 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 控制单元 | 数量：2块 具备主控、交换、时钟合一功能；支持双机热备份；提供系统控制与管理接口 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 电源盘和告警单元 | 数量：2块 支持双路-48V直流电源输入，具备电源滤波与过流保护功能；提供机架内各模块电源分配；具备声光告警功能，支持干接点告警输出。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 交叉连接矩阵 | 数量：2块 支持时分/空分无阻塞交换；交叉颗粒度支持VC-12/VC-4或等效分组交叉；支持保护倒换功能 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 时钟单元 | 数量：2块 支持BITS时钟输入/输出；支持线路提取时钟；具备三级或更高时钟精度； | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 公务板 | 数量：1 块支持点对点及点对多点公务联络；具备呼叫、振铃、拨号功能；基本数据透明传输通道。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *S16.1光接口板(4口) | 数量2块；2.5Gbit/s（含光模块） | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 32×2M板卡 | 数量：2块 提供32路E1（2.048Mbps）接口；阻尼支持75Ω（非平衡）或120Ω（平衡）可选；支持CRC-4校验。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 2M光接口板 | 数量：1块 块提供NxE1 over Fiber功能；光接口类型支持多模/单模可选（通常为SC/FC接口）。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 8端口以太网板卡 | 数量：2块 块提供8路10/100M自适应以太网电接口（RJ45）；支持Vlan划分；支持二层交换功能；支持流量控制与MAC地址绑定。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 安装材料及配套电缆（电源电缆、接地线、2M缆、尾纤、网线） | 数量：1套 套含专用2M电缆、电力电缆、接地电缆、屏蔽超五类线。 2M线采用SYV-75-2-1型同轴电缆；尾纤采用FC/PC或SC/PC单模尾纤；网线采用超五类或六类双绞线；电源线规格满足设备最大功耗需求。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | license | 数量：2套 包含系统软件永久授权许可；包含所列板卡的功能授权；提供网管软件接入授权；支持后续平滑扩容授权。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 架顶电源 | 数量：2套；安装于机柜顶部；提供多路直流电源输出端子； | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 机柜3 | 数量1面 机柜：2200mm×800mm×600mm（高×宽×深）； 带散热系统，前带玻璃单门，后带钢板单门。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | STM-16光接口板 | 数量2块；4口，S16.1（含模块）、波长1310 传输距离15km（S-16.1），含光接口模块,满配光衰 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 2M光接口板 | 数量1块；8端口，含模块 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
|  | 标包3：省光传输新B网设备 | 1 | 套 | *STM-64光传输设备 | 数量1套 支持ASON技术： 1.物理特性要求 1.1模块化：设备的总体机械结构应采用模块化结构，以实现安装、维护的方便以及扩容的灵活性。 1.2热插拔：设备应支持所有板卡的热插拔。 1.3冗余备份：设备应具有关键部件的冗余备份。 1.4设备尺寸：设备必须适合于安装在19/21英寸机柜上。投标方应说明设备的具体尺寸（长／宽／高）。 1.5走线方式：线缆在机柜内排放的位置应设计合理，不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。所有的安装和维护操作均应在机柜前面进行。 1.6指示灯：设备应当提供直观、方便的指示灯。建议包括电源指示灯、运行状态指示灯、告警状态指示灯等。 1.7所提供设备机柜中不装单元框的空位置应加装盖板。 供电电压：要求-48V的直流电源，其电压波动允许范围为-57 -40V。双路输入：设备必须采用双路供电输入，自动切换，任意一路故障，设备均能保证正常工作。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 子架(含背板) | 数量：1套 套子架整件（含背板和风扇），表面光滑平整、色泽一致，不允许有划痕、裂纹和斑等破损现象 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 系统板 | 数量：1套 采用高性能低功耗处理器；例如ARM Cortex-A系列或X86架构 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 控制单元 | 数量：2块 具备主控、交换、时钟合一功能；支持双机热备份；提供系统控制与管理接口 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 电源盘和告警单元 | 数量：2 块支持双路-48V直流电源输入，具备电源滤波与过流保护功能；提供机架内各模块电源分配；具备声光告警功能，支持干接点告警输出 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 交叉连接矩阵 | 数量：2块 块支持时分/空分无阻塞交换；交叉颗粒度支持VC-12/VC-4或等效分组交叉；支持保护倒换功能 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 时钟单元 | 数量：2块 支持BITS时钟输入/输出；支持线路提取时钟；具备三级或更高时钟精度； | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 公务板 | 数量：1块 支持点对点及点对多点公务联络；具备呼叫、振铃、拨号功能；基本数据透明传输通道。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *S16.1光接口板(4口) | 数量2块；2.5Gbit/s（含光模块）;波长1310 传输距离15km（S-16.1），含光接口模块,满配光衰 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *63×2M板卡 | 数量：2块 2Mb/s电接口板(63端口)，含处理板、满配出线接口板。满足1:N(X≥1)2b/s保护板(>63端口)，包括保护功能主件 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *2M光接口板 | 数量：1块 2Mb/s光接口板(8端口)，包括处理板及保护功能主件。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 8端口以太网板卡 | 数量3块 100Mb/s以太网电接门1单元(二层交换板≥8端11，含处理板和接1板):处理板及满足1:N(N≥I)保护所需板卡。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 安装材料及配套电缆（电源电缆、接地线、2M缆、尾纤、网线） | 数量：1套 套含专用2M电缆、电力电缆、接地电缆、屏蔽超五类线。 2M线采用SYV-75-2-1型同轴电缆；尾纤采用FC/PC或SC/PC单模尾纤；网线采用超五类或六类双绞线；电源线规格满足设备最大功耗需求。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | license | 数量：2套 1、包含系统软件永久授权许可；包含所列板卡的功能授权；提供网管软件接入授权；支持后续平滑扩容授权。2、调度发令软件和OCS系统软件：配置应满足海南中调要求。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 架顶电源 | 数量：2套 安装于机柜顶部；提供多路直流电源输出端子； | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 机柜4 | 数量1面；机柜：2200mm×800mm×600mm（高×宽×深）；带散热系统，前带玻璃单门，后带钢板单门。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *STM-16光接口板 | 数量2块；4口，S16.1（含模块）； | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 光配单元 | 数量4块；24芯，ODF模块 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 双头尾纤 | 数量8根；10m,FC-FC | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 双头尾纤 | 数量10根；10m,G652,FC-LC | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 光衰减器 | 数量3块；5dB-10dB | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 防鼠型非金属阻燃光缆 | 数量0.6千米；GYFTZY,48芯，G.652 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 镀锌钢管 | 数量50米；DN50 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 硅芯管 | 数量600米；φ32，阻燃 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 防火封堵材料 | 数量20kg；防火封堵材料 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 站内光缆标识牌 | 数量10个；站内光缆标识牌 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
|  | 标包4：工作站设备 | 5 | 台 | *调度发令工作站 | 数量2台，国产安全操作系统/CPU≥6核/内存≥16G/硬盘≥1T 配置应满足海南中调要求。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *OCS系统工作站 | 数量2台，国产安全操作系统/CPU≥6核/内存≥16G/硬盘≥1T 288点计划曲线接受功能，配置满足海南中调、南网总调相关要求。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *综合数据网工作站 | 数量1台，国产安全操作系统/CPU≥6核/内存≥16G/硬盘≥1T 用于访问两个细则、节调调度系统。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
|  | 标包5：站内通信设备 | 1 | 套 | *公网市话 | 数量1套；带录音功能，录音时间不少于4000小时 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 接入公网运营商电话 | 数量1项；业主开通 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | *调度IP电话 | 数量2台；带录音功能，录音时间不少于4000小时 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 网线 | 数量3箱；超5类4对UTP电缆，每箱305m | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
|  | 标包6：防火墙 | 4 | 台 | *防火墙 | 网络接口：10/100M或更高速率网络接口≥4个；电源：配置双电源，支持直流供电；设备尺寸：设备可安装于19英寸标准机柜。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
|  | 标包7：纵向加密认证装置 | 5 | 台 | *纵向加密认证装置 | 国产设备，国密算法；Ⅰ区2台，Ⅱ区2，专线1台。包含电力监控系统并网前测评。 配置要求：（1）具备双机热备接口。（2）具备1个RS232配置接口+ 1个IC卡读卡器接口，或者USBKEY接口。（3）至少具备4个10/100M网络接口。 （4）具备冗余双电源。（5）装置可安装于19英寸标准机柜。（6）最大并发加密隧道数：300条。（7）100M LAN环境下，加密隧道建立延迟＜1s。 （8）明文数据包吞吐量：95Mbps（50条安全策略，1024报文长度）（9）密文数据包吞吐量：20Mbps（10条安全策略，1024报文长度）（10）数据包转发延迟：＜1ms（50％密文数据包吞吐量）。（11）满负荷数据包丢弃率：0。 （12）采用国家密码管理局批准的电力专用密码算法对传输的数据进行保护，保证数据的真实性、机密性和完整性。（13）支持基于电力数字证书的双向认证。（14）支持透明工作方式与网关工作方式，支持NAT。（15）具有基于IP、传输协议、应用端口号的综合报文过滤与访问控制功能。（16）支持对电力应用协议的特殊报文进行选择性加密保护。（17）符合《IP加密认证装置技术规范》的技术要求，支持不同厂家设备的互联互通。（18）能够识别、处理网络正常运行所需要的路由协议报文、及其他协议报文。（19）能够识别、过滤、转发Trunk协议的报文，装置本地配置功能必须支持设置VLanID。（20）支持系统告警，支持完备的安全事件告警机制，当发生非法入侵、装置异常、通信中断或丢失应用数据时，可向第三方日志告警管理系统输出报警信息，日志格式遵循Syslog标准。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
|  | 标包8：IDS入侵检测装置 | 2 | 套 | *IDS入侵检测装置 | （1）硬件配置：千兆电口8个，2个扩展槽 （2）吞吐量：200Mbps （3）并发连接数：200W （4）每秒新建连接数：2W 功能配置要求 *支持透明、透明桥接等工作模式，透明桥接模式下可支持带内管理 内置IPS特征库，特征规则数量不少于5900条，并可根据CVE编号查询具体的攻击特征；具备系统一键修改特征级别的功能，用户可根据自身安全需求将特征内容根据流行度规则高低进行检索，并可一键修改流行度规则级别（警告、一般、严重、致命、废除）； 入侵防御事件库应符合国家信息安全CNNVD漏洞库标准，事件描述为中文；事件特征库在线升级频率不少于一周一次； 支持畸形包攻击防范，支持针对协议漏洞的畸形包攻击防范，对LAND、死亡之Ping、IP分片重叠、UDP Fraggle、WinNuke、ICMP Smurf、Tear Drop等常见攻击的检测防御，并可根据用户自身安全需求设置相应防护策略。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
|  | 标包9：日志审计系统 | 2 | 台 | *日志审计系统 | 规格要求：标准2U硬件平台，1+1冗余电源。配置4个千兆电口，2个管理口，1个console口，内存：8GB，磁盘：1T*1；EPS：5000/秒；磁盘可扩展至4T，支持HBA卡扩展，最大扩展支持10个网口。支持审计≥100个日志源。 *日志收集：支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集；支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集；支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 日志分析：支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析；支持自定义条件都事件进行聚合；进行关联分析的规则可定制；支持根据资产价值、资产漏洞、针对漏洞的威胁事件三者进行威胁的自动关联分析（三维关联），所有的三维关联算法和准则以CVE、Bugtraq、OWASP公开协议和标准为基础。 日志查询：支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问；支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
|  | 标包10：堡垒机 | 2 | 套 | *堡垒机 | 数量2套； 【硬件参数】*标准1U 机架式，带1 个扩展槽、 CPU：FT-D2000 8 核、内存： 8G、硬盘：2T、网络接口：6 千兆电口、2 个USB2 .0、1 个Console、单电源。 【性能参数】支持可管理设备数量不少于50 台；字符协议≥100，图形协议 ≥50； 【功能参数】支持对SSH/TELNET/RDP/VNC/FTP/SFTP 协议的操作运维及审计， 支持对B/S、C/S 的集中管理及运维及审计，支持对协议操作的监控、屏幕录 相及回放，支持字符协议命令的详细审计及控制。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 防病毒软件 | 数量1套：防病毒软件 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 杀毒U盘 | 数量2套；杀毒U盘 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 专用安全U盘 | 数量2套；专用安全U盘 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | PDU | 数量4个；8位/10A/防雷PDU | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 线缆及安装辅材 | 数量1套；线缆及安装辅材 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
[5 empty] | 机柜5 | 数量1面；机柜：2200mm×800mm×600mm（高×宽×深）； 带散热系统，前带玻璃单门，后带钢板单门。 | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
|  | 标包11：网络安全专用调试笔记本 | 2 | 台 | *网络安全专用调试笔记本 | 国产安全操作系统/CPU≥6核/内存≥16G/硬盘≥1T | 3年 | 收到下单通知后30天内送至甲方指定收货地点
注：偏离表需加盖响应单位公章

## Sheet2
序号 | 项目 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 到货期偏离 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应