塑壳断路器

技术规范书

（通用部分）

版本号：2024版V1.0

中国南方电网有限责任公司

2024年3月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce，distribute，transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本规范对应的专用技术规范目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国南方电网有限责任公司塑壳断路器技术规范书(专用部分) | 塑壳断路器，125A，3P，无剩余电流保护 塑壳断路器，125A，3P，有剩余电流保护 塑壳断路器，160A，3P，无剩余电流保护 塑壳断路器，160A，3P，有剩余电流保护 塑壳断路器，250A，3P，无剩余电流保护 塑壳断路器，250A，3P，有剩余电流保护 塑壳断路器，400A，3P，无剩余电流保护 塑壳断路器，400A，3P，有剩余电流保护 塑壳断路器，630A，3P，无剩余电流保护 塑壳断路器，630A，3P，有剩余电流保护 塑壳断路器，800A，3P，无剩余电流保护 塑壳断路器，800A，3P，有剩余电流保护 |

目    录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1 工程概况	1

2.2 范围和界限	1

2.3 服务范围	2

3 应遵循的主要标准	2

4 使用条件	3

4.1 正常使用条件	3

4.2 特殊使用条件	4

5 技术要求	5

5.1 技术参数	5

5.2 结构要求	5

5.3 性能要求	8

5.4 产品对环境的影响	9

6 试验	10

6.1 试验条件	10

6.2 型式试验	10

6.3 常规试验	11

6.4 出厂试验	11

6.5 现场试验及调试	12

7 企业VI标识	12

7.1 VI标识	12

7.2 标识地点	12

8 电气及土建接口	13

9 监造、运输、质量保证及其他要求	14

9.1 监造	14

9.2 包装	14

9.3 运输	14

9.4 安装指导	14

9.5 质量保证	15

9.6 技术文件要求	15

- 总则

  - 本技术规范书适用于中国南方电网公司采购的塑壳断路器，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

  - 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

  - 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

  - 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

  - 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

  - 投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 工作范围

2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

2.2 范围和界限

1）本规范书适应于中国南方电网公司所属配电房新建、扩建及改造工程，塑壳断路器及其附属设备的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）运输

运输条件详见专用部分。

3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

4）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供台全新的、合格的塑壳断路器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

供货设备技术规格一览表详见专用部分。备品备件及专用工具等详见专用条款。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）产品零整比不大于3，供货商零部件总成本不应超过塑壳断路器本体成本3倍。

7）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

8）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

GB 14048.1		低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB 14048.2		低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

GB 4208			外壳防护等级

GB 10963.1		电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器

GB/T13955		剩余电流动作保护装置安装和运行

GB/T 17626.2		电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3		电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4		电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5		电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6		电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 2423.1		电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温

GB/T 2423.2		电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温

GB/T 2423.3		电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热

GB/T 2423.4		电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热

Q/GDW12174		智能量测开关技术规范

- 使用条件

投标方提供的塑壳断路器不仅应满足本技术规范要求，相关性能参数还应按实际安装地点的外部条件要求进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

  - 正常使用条件

    - 系统运行条件

- 系统额定频率：50Hz；

- 系统电压：0.4kV。

    - 周围空气温度

- 规定的使用温度	-5～+40℃；

- 极限使用或运输储存温度：-25～+70℃；

- 最大日温差：25℃；

- 环境温度最大变化率：1℃/min。

    - 环境湿度

- 日平均值不超过：95%；

- 月平均值不超过：90%。

    - 海拔

海拔2000m及以下（63.0kPa～106.0kPa），高海拔地区应按照标准GB/T20645-2006中7.2.2的要求进行修正。

    - 耐受地震能力

规定为8度，应满足表4-1的规定。

表4-1 耐受地震烈度试验

| 考核波形 | 设防烈度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8度 | 9度 |
| 人工合成地震波或实震记录 | 0.25g | 0.5g |
| 正弦共振拍波 | 0.15g | 0.3g |
| 注：g为地心引力加速度，g=9.8m/s2 |  |  |

试验方法按GB/T 13540进行。

    - 污秽等级

不低于d级，统一爬电比距检查43.3mm/kV（对应III级，爬电比距25mm/kV）。

    - 盐害

（0.1-0.25）mg/cm2  强电解质。

    - 雷电及风暴日数

150日/年。

    - 日照强度

0.1W/cm2(风速0.5m/s)。

    - 安装地点

户内、户外遮蔽。

  - 特殊使用条件

塑壳断路器可以在不同于4.1中规定的正常使用条件下使用，这时用户的要求应当在下述特殊使用条件的规定选取。

    - 周围空气温度

对于周围环境空气温度高于40℃处的设备，其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数：

式中：T——环境空气温度，℃。

    - 海拔高度

对于安装在海拔高于1000m处的设备，外绝缘在使用地点的绝缘耐受水平应为额定绝缘水平乘以海拔修正系数。海拔修正系数可按下式计算，且对于海拔1000m及以下不需要修正：

式中：H是海拔，用米表示。

为了简单起见，m取下述的确定值：

- m=1    对于工频、雷电冲击和相间操作冲击电压；

- m=0.9   对于纵绝缘操作冲击电压；

- m=0.75  对于相对地操作冲击电压。

操作冲击的m取值可参考IEC 60071-2的4.2.2。

注1：在任一海拔处，内绝缘的绝缘特性是相同的，不需采取特别的措施。外绝缘和内绝缘的定义见GB/T 311.2。

注2：对于低压辅助设备和控制设备，海拔低于2000m时，不需采取特别措施。对于更高的海拔，需采取的措施见GB/T 16935。

注3：海拔高度可参照下列要求确定：

a. 海拔在1000～2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正；

b. 海拔在2000～2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正；

c. 海拔在2500～3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正；

d. 海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，经专题研究后确定。

    - 覆冰厚度

按30mm考虑，超过30mm的覆冰厚度由制造厂和用户协商。

- 技术要求

  - 技术参数

具体技术参数见技术规范书专用部分的技术参数表。

  - 结构要求

5.2.1机械结构

5.2.1.1一般要求

在正常使用条件下性能可靠，对操作者或周围环境无危险，也不危及相邻设备。

5.2.1.2外观

1）塑壳断路器的金属零件应采取适当的镀、涂层防蚀。金属零件不应有裂纹、麻点及镀层脱落。塑料制件表面应光滑，不应有气泡、裂纹、麻点等缺陷。

2）操作断路器时，容易触及的外部零件应用绝缘材料制成。

5.2.1.3 机构

1）断路器的操作部件必须灵活可靠，具有自由脱扣机构；

2）断路器的结构应使动触头只能置于闭合或断开的位置。

3）断路器具有可用手动分闸和闭合的操作手柄，操作手柄应固定可靠，不能取下。操作手柄和带电部件之间应有良好的绝缘以保证安全。

5.2.1.4动作指示器和操作件

1）断路器应用适当的方法指示其触头的闭合和断开位置。

2）应有能用手动闭合和断开动触头的操作部件，操作件可用来指示触头位置，用“|”（或“合”、“ON”）表示闭合位置，用“○”（或“分”、“OFF”）表示断开位置。

3）触头位置指示装置应该可靠。断路器的设计应使得操作件、面板或盖子只能固定在正确的位置，以确保正确指示触头位置。如果用操作件来指示触头的位置，脱扣时操作件应自动地位于与动触头位置相对应的位置。在这种情况下，操作件应有两个明显不同的与触头位置相应的停止位置。

5.2.3 外形结构

5.2.3.1塑壳断路器采用电子脱扣器，额定电流值连续可调。

5.2.3.2尺寸

尺寸图如5.2.3.3，L、W、H、W4、W5、H1等尺寸为最大或最小限值，L1、L2、A、W1、W2、W3为尺寸及偏差值。

表5-1 断路器尺寸应不大于下表所标注尺寸（单位：mm）

| 壳架等级 |  | 125A |  | 250A |  | 400A |  | 630A |  | 800A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有无剩余电流保护 |  | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 外形尺寸 | 长（L） | 161max | 161max | 181max | 181max | 259max | 259max | 259max | 259max | 280max | 280max |
|  | 宽（W） | 105max | 105max | 105max | 105max | 150max | 198max | 150max | 198max | 210max | 280max |
|  | 高（H） | 93max | 93max | 99max | 99max | 112max | 112max | 112max | 112max | 121max | 121max |
| 安装尺寸 | L1 | 140±1 | 140±1 | 157±1 | 157±1 | 225±1 | 225±1 | 225±1 | 225±1 | 243±1 | 243±1 |
|  | L2 | 125±1 | 125±1 | 136±1 | 136±1 | 195±1 | 195±1 | 195±1 | 195±1 | 195±1 | 195±1 |
|  | A | 4Xφ5±0.5 | 6Xφ5±0.5 | 4Xφ5±0.5 | 4Xφ5±0.5 | 4Xφ8±0.5 | 6Xφ8±0.5 | 4Xφ8±0.5 | 6Xφ8±0.5 | 4Xφ8±0.5 | 6Xφ8±0.5 |
|  | W1 | 35±0.5 | 35±0.5 | 35±0.5 | 35±0.5 | 44±0.5 | 44±0.5 | 44±0.5 | 44±0.5 | 70±0.5 | 70±0.5 |
|  | W2 | 70±0.5 | 70±0.5 | 70±0.5 | 70±0.5 | 96±0.5 | 96±0.5 | 96±0.5 | 96±0.5 | 140±0.5 | 140±0.5 |
|  | W3 |  |  |  |  | / | 144±1 | / | 144±1 | / | 211±1 |
|  | W4 | 7min | 7min | 9.5min | 9.5min | 12min | 12min | 12min | 12min | 15min | 15min |
|  | W5 | 18min | 18min | 18min | 18min | 32.5min | 32.5min | 32.5min | 32.5min | 44min | 44min |
|  | H1 | 111max | 111max | 126max | 126max | 150max | 150max | 150max | 150max | 156max | 156max |

5.2.3.3	塑壳断路器结构图：

图1低压塑壳断路器（不带漏电保护功能）外形及安装尺寸

图2低压塑壳断路器（带漏电保护功能）外形及安装尺寸

5.2.3.4绝缘结构要求：

断路器接线端，250A壳架及以下配有镀锡的铜连接排，400A和630A壳架配有镀银的铜连接排，断路器可配相间绝缘隔板。

  - 性能要求

5.3.1 保护要求

1）塑壳断路器具有的基本保护功能和附加保护功能保护参数可整定；

2）塑壳断路器的基本保护功能包括：过载长延时保护、短路短延时保护和短路瞬时保护。

a）过载长延时：Ir = 0.4In～1.0In，步距≤0.05 In，tr = 8~60s；

b）短路短延时：Isd = 2~10 Ir，步距≤1 Ir，tsd = 0.05~0.3s；

c）短路瞬时：Ii = 4~10 In，步距≤1In，动作时间＜50ms；

3)带剩余电流保护的塑壳断路器需具备带剩余电流保护功能,为满足分级保护需求，剩余电流保护的额定剩余动作电流应为固定分档可调。额定剩余动作电流、额定剩余不动作电流、分断时间、延时级差等参数应满足GB/T 14048.2 -2020（附录B）的要求。

3）塑壳断路器的附加保护功能包括：保护参数整定包括投退、告警、动作时限、电流定值。

4）塑壳断路器不设置失压脱扣。

5.3.2温升限值

应满足GB14048.2中7.2.2要求，断路器在正常工作条件下，按规定条件进行试验时，其各部件的温升不得超过表5-2规定的极限值，断路器不应遭到损坏而影响它的功能或使用安全。

表5-2 温升值

| 部件a）b） | 温升/K |
| --- | --- |
| 连接外部导体的接线端子 人力操作部件： 金属零件 非金属零件 可触及但不是手握的部件 金属零件 非金属零件 正常操作时无需触及的部件 金属零件 非金属零件 | 80 25 35 40 50 50 60 |
| a）除了上述部件外，对其他部件的温升值不作规定，但不应引起相邻的绝缘部件损坏为限 b）上述规定的温升极限值不适用于新样品，但适用于规定的相应试验程序中的温升验证 |  |

5.3.3可靠性

塑壳断路器的机械寿命与电气寿命需满足以下所述要求：

1）机械寿命（免维护）：≥10000次；

2）电气寿命（免维护）：250A及以下≥7000次，400A≥6000次，630A≥4000次。

5.3.4磁兼容（EMC）性能

塑壳断路器的电磁兼容（EMC）性能应满足国标GB/T 14048.2 附录F和附录J的要求

5.3.5设计寿命

在本技术规范书规定的环境条件，并根据产品使用说明书正常安装、维护和运行，设备使用寿命不小于10年。

5.3.6 质量追溯

产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。

  - 产品对环境的影响

- 应满足GB/T 14048.2的相关要求。

- 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

- 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

- 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

- 优先选用损耗低的产品。

- 制造厂应该提供设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在设备手册或使用说明中明确。

- 制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

- 试验

试验分型式试验、出厂试验和常规试验。

  - 试验条件

除高低温试验项目及电磁兼容试验项目外，测量和试验的标准环境条件应不超过下列范围：

- 试验环境温度：-10℃~+55℃；

- 大气压力：79.5kPa~106.0kPa。

  - 型式试验

6.2.1型式试验的时机

在以下情况下应进行型式试验：

- 新产品定型或老产品转厂生产时；

- 正式生产后，在设计、工艺材料、结构有改变，并可能影响产品性能时；

- 合同规定有型式试验要求时；

- 国家质量监督机构提出进行型式试验的要求时；

- 型式试验周期按相关国家标准执行。

6.2.2型式试验项目

塑壳断路器的型式试验要求如表6-1所示。

表6-1塑壳断路器型式试验要求

| 序号 | 试验项目 | 依据标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温升 | GB/T14048.2 7.2.2和8.3.2.5 |
| 2 | 脱扣极限和特性 | GB/T 14048.2 8.3.3.2 |
| 3 | 介电性能 | GB/T 14048.2 7.2.3和8.3.3.3 |
| 4 | 操作性能能力 | GB/T 14048.2 8.3.3.4 |
| 5 | 过载性能 | GB/T 14048.2 8.3.3.5 |
| 6 | 断路分断能力 | GB/T 14048.2 8.3.4和8.3.5 |
| 7 | 短时耐受能力 | GB/T 14048.2 8.3.6 |

注：投标时需按照所述基本试验项目提供低压智能开关的第三方权威机构出具的测试报告和3C证书。

塑壳断路器的功能试验要求如表6-2所示。

6-2塑壳断路器功能试验要求

| 序号 | 试验项目 | 试验要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能测试 | 必做 |
| 4 | 电磁兼容（EMC）性能测试 | 必做 |

注：投标时需按照所述功能试验项目提供低压智能开关的第三方权威机构或招标人指定的测试机构测试出具的测试报告。

6.2.3 型式试验要求

型式试验在1套样品上进行，试验中途不得更换样品。

型式试验各项目全部符合技术要求为合格。发现有不符合技术要求的项目应分析原因，处理缺陷。对产品进行整改后，再按全部型式试验项目进行试验。

  - 常规试验

塑壳断路器的常规试验要求如表6-3所示，适用于出厂试验或抽样试验。

表6-3 塑壳断路器常规试验要求

| 序号 | 试验项目 | 依据标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械操作 | GB/T 14048.2 8.4.2 |
| 2 | 验证过电流脱扣器 | GB/T 14048.2 8.4.3 |
| 3 | 验证欠电压和分励脱扣器的动作 | GB/T 14048.28.4.4 |
| 4 | CBR附加试验（带剩余电流保护功能需做） | GB/T 14048.28.4.5 |
| 5 | 介电试验 | GB/T 14048.2 8.4.6 |
| 6 | 验证电气间隙 | GB/T 14048.2 8.4.7 |

  - 出厂试验

产品出厂之前，必须按照南方电网相关设备验收规范进行出厂验收试验。全部出厂试验项目合格后才发放产品合格证。试验后如果有的项目不符合规范要求，必须返修合格后再发放产品合格证。

- 投标方向招标方提交设备详细的工厂验收大纲，该大纲至少应包括：试验日期、规格型号、抽样标准、试验接线、试验项目、检查要求、试验方法，以及测量仪器和仪表、结果等。该大纲经设计联络会议讨论修改后，经招标方确认后执行。

- 投标方应确认提供的设备满足标书要求。

投标方应按本规范书的要求，向招标方提供工厂试验报告，有关设备的试验报告，同时提供设备的使用和测试说明书。如果在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，经确认是投标方产品质量问题的，由投标方负责免费更换。

- 在工厂验收试验期间，投标方应向招标方参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，经确认是投标方产品质量问题的，投标方应免费给予更换。

- 招标方参加工厂验收试验的工作人员将不签署任何有关系统性能的证明书，招标方参加工厂验收试验并不意味着解除投标方保证系统质量的责任，也不能代替设备到现场后的检查和测试。

- 工厂验收试验在工厂试验的基础上进行，主要根据规范书要求进行设备的功能和性能试验，以便确认。

- 工厂验收试验要有完整、且双方签字的试验报告。

- 完成所有工厂验收试验后，经招标方参加工厂验收试验人员认可后，设备可以装运至现场。

  - 现场试验及调试

- 设备到现场后，应进行抽检，抽检合格后方可进入现场安装。抽检不合格，全部返回原厂整改，再次到现场进行抽检。

- 合同设备的安装、调试，将由投标方在招标方监督下进行。

- 如果在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，由投标方负责免费更换。

- 在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费给予更换。

- 可能性给予简要说明。

- 企业VI标识

  - VI标识

- 设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合最新版《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

- 标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

- 颜色：标识采用企业标准色C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。

- 企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

  - 标识地点

标识地点：与厂家名称标识相邻。

厂家名称与南网标示并排安装于油箱正面。两者标识牌大小相当。南网标识牌材质与厂家名称标识牌材质保持一致。南网标识牌的图案、色泽、造型按最新版《南方电网公司视觉识别系统管理手册》要求，按所需比例修正。

- 电气及土建接口

必须满足5.2.3外型及安装孔位要求，同时满足《0.4kV标准化低压开关柜技术规范书》、《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》第8章要求。

- 监造、运输、质量保证及其他要求

  - 监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。根据需要招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

  - 包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号。

4）设备及附件的包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

  - 运输

1）整体运输时，设备内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

3）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

5）设备在运输和装卸时，应按照DL/T 1071《电力大件运输规范》在要求进行。

  - 安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1-2010L《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

  - 质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于五年的三包质量保证，质保期器内满足招标方的技术支持的诉求，故障分析需求等等。在保质期五年内装置及其零部件如有问题，将免费送回原厂维修。在保质期后卖方仍然将负责所销售设备的终身维护及售后服务。质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）在现场安装时非对接需要对货物进行开盖处理的，质量保证期应延长二年。在货物质量保证期内，现场开盖处理的间隔的质量保证期重新计算，并延长二年。

4）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体、附件及螺栓、螺帽、阀门等部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；质保期后但在投运8年内，出现喷漆脱落、锈蚀等任何影响合同货物外观的损坏，投标方应免费处理。投标方保证其产品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。在合同货物质量保证期内，如发现投标方提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，招标方可向投标方提出索赔。

5）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

6）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

7）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

8）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

  - 技术文件要求

9.6.1 一般要求

- 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

- 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准），在项目单位在专用部分规定的时间内给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新技术资料。

- “工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告，以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

- 投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可，不得进行备料和工厂生产。

- 投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

- 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

- 投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

- 投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训，具体培训人次及时间等要求见技术规范书（专用部分）。

- 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

- 投标方应在10年使用寿命期限内，提供设备所需备品备件。

9.6.2 资料文件

9.6.2.1 随同投标文件一起提供的一般性资料，详见表9-1。

表9-1 随同投标文件需提供的资料

| 序号 | 需提供的资料 |
| --- | --- |
| 1 | 第三方检测报告 |
| 2 | 质量管理体系认证证书 |
| 3 | 质量相关认证证书等 |
| 4 | 包装清单 |
| 5 | 出厂合格证 |
| 6 | 出厂检验报告 |
| 7 | 产品安装使用说明书 |

9.6.2.2 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供包括但不限于下列图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份，纸质版6套。

- 投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用。

- 技术数据表及相关技术资料。

- 同型产品通过型式试验的最新说明文件。

- 具有同类设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

- 设备适用的标准说明。

- 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

- 图纸和技术文件，包括安装、运行和维护等说明书及试验报告。

9.6.2.3 设备供货时，开箱资料除了9.6.2.2条所规定的图纸资料外，还应提供下列资料，均为一式8份：

1）设备安装、运行、维护说明书(中文或中英文对照，并提供电子版)，安装作业指导书，包括一次本体装配作业指导书、二次安装调试作业指导、关键质量控制点、质量管理措施和相关工艺的指导性文件；

2）部件、易损件、备品备件及专用工器具清单；

3）设备出厂试验报告、产品合格证、控制器软件版本号和硬件版本号等；

4）装箱清单。

9.6.3 设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的在专用部分要求的时间内向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD 版、文字资料为Word版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。