签报〔2026〕-71号附件2

预装式微型电动重卡换电站拆除工程技术规范书

一、总则

本技术规范书用于指导预装式微型电动重卡换电站（单车道、4 电池仓位、4×300kW 充电机） 整体拆除、场地恢复及安全环保管理，确保拆除过程安全、合规、高效、无环境污染。适用于本次拆除范围内所有设施，包括但不限于：

- 1.集装箱式外壳系统，监控室全套设备、配电箱、主控柜、站控柜、UPS 柜、工作站、安防显示器、工作台、文件柜、空调等，智能换电机器人。

- 2.充电系统4 台 300kW 充电机、换电连接器、高压线束、计量装置等。

3.物联检测及定位引导系统（扫码箱、读写器、激光引导）站控系统、视频监控系统（摄像机、交换机）、辅助设施（照明、消防、接地、安全标识等）

二、拆除总体要求

1.施工单位须具备机电安装拆除资质、起重吊装资质、安全生产许可证，特种作业人员持证上岗（电工、焊工、起重、登高）。

2.拆除前编制专项施工方案、安全技术交底、应急预案，经审批后方可施工。

3.严格执行停电、验电、放电、接地安规流程，高压系统必须放电确认。

4.实施全过程无损保护性拆除，对拆除物进行分类标识与妥善保护；对可利旧设备做好防护、编号及拍照存档；针对充电桩等易受潮设备，在拆除后采取防潮措施。

三、系统及设备拆除技术要求

3.1 换电站及集装箱系统拆除

3.1.1 先拆除外部附属：监控摄像头、照明等设备。

3.1.2 拆除箱体连接螺栓、角件、吊装点清理，清理吊装接触面。

3.1.3 整体吊装集装箱，吊点必须原厂指定，吊装前确认无受力线缆、无连接构件、完全脱开基础。

3.1.4 拆除行车道结构、接地扁钢，恢复场地平整度。

3.2 监控室设备拆除

3.2.1 依次断电：UPS→站控柜→主控柜→配电箱→空调 / 照明 / 插座。

3.2.2 放电、验电、挂牌上锁后，拆除所有强弱电线缆、接地线缆、信号线缆，两端做好标签、拍照存档。

3.2.3 拆除设备顺序：工作站、显示器、工作台、文件柜→UPS 柜→站控柜→主控柜→配电箱→空调。

3.2.4 线缆分类：高压、低压、控制、光纤分开整理、成捆、标识。

3.3 智能换电机器人加固

3.3.1 断电、放电、验电、挂牌上锁，确认机器人完全失电。

3.3.3 加固换电机器人吊具：吊钩组件、钢丝绳、卷扬机、滑轮组，注意释放钢丝绳张力、防止回弹。

3.3.3所有定位传感器、编码器、PLC、触摸屏做好防尘防潮保护。

3.4 充电系统拆除

3.4.1 高压系统必须停电→验电→放电→接地，确认高压母线、直流母线、电容完全放电。

3.4.2 拆除换电连接器：高压插头、低压信号插头、辅助电源插头，保护端子、密封件、插针。

3.4.3 拆除充电机：输入电缆、输出直流电缆、通讯线、接地线，柜体固定螺栓，整机拆除。

3.4.4 拆除高压线束、直流母线、绝缘支撑、绝缘胶垫、计量表计、绝缘监测装置。

3.4.5 高压部件单独存放、防潮防尘，严禁磕碰。

3.5 站控、监控、物联系统拆除

3.5.1 断电后拆除服务器、交换机、硬盘录像机、硬盘、扫码箱、读写器、激光引导器、摄像头、线缆。

3.5.2 网络线、光纤、控制线分类整理，标签清晰。

3.6 辅助设施拆除

3.6.1 照明、应急照明、疏散指示拆除，线缆抽出。

3.6.2 通风风机、空调内外机、连接管路、冷媒回收（按环保要求）。

3.6.3 消防系统：烟感、声光报警器、灭火器、消防管路拆除，残留物合规处置。

3.6.4 接地系统：接地极、接地扁钢、浪涌保护器拆除，接地电阻测点恢复。

3.6.5 安全标识、警示标牌、设备铭牌拆除，可利旧标识统一收集。

四、安全管理要求

4.1 现场设置硬质围挡、警示标志、作业禁区，非作业人员严禁进入。

4.2 高处作业必须系安全带、搭设脚手架或使用高空作业平台，严禁抛物。

4.3 起重吊装设专人指挥，吊装半径内禁止站人，吊具、索具合格。

4.4 动火作业办理动火证，现场配灭火器，清理易燃物。

4.5 高压作业必须 2 人及以上，设监护人，严禁带电作业。

4.6 雨天、大风（≥6 级）、夜间（无足够照明）禁止吊装及高处作业。

五、环保与废弃物处置

建筑垃圾、包装材料、废弃材料分类清运至指定地点。

六、验收与资料移交

6.1 拆除完成后，按清单逐项验收：设备拆除完整性、场地恢复、安全文明施工、环保合规。

6.2 提交完整竣工资料：

拆除施工方案、安全交底、应急预案。设备拆除前后照片、编号清单、竣工验收资料等。

七、附则

7.1 本技术规范书未尽事宜，按国家现行规范及现场实际情况协商执行。

7.2 施工单位须严格遵守本规范，违规造成安全事故、设备损坏、环境污染，由施工单位承担全部责任。

7.3预估工程量计价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 300kW直流充电机 保护性拆除 | 台 | 4 | 1200 | 4800 |
| 2 | 接地扁铁拆除 | m | 100 | 2 | 200 |
| 3 | 站内电池箱拆除 | 台 | 4 | 2600 | 10400 |
| 4 | 电缆 ZRC-YJV-0.6/1kV-3x150mm+2x70mm 拆除 | 米 | 250 | 14 | 3500 |
| 5 | 电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4x10mm+1x6mm 拆除 | 米 | 13 | 5 | 65 |
| 6 | 断路器 保护性拆除 | 套 | 1 | 23 | 23 |
| 7 | 站内UPS柜 保护性拆除 | 套 | 1 | 1492 | 1492 |
| 8 | PC一体机 拆除 | 套 | 1 | 329 | 329 |
| 9 | RFID设备 拆除 | 套 | 1 | 229 | 229 |
| 10 | 服务器 拆除 | 台 | 1 | 462 | 462 |
| 11 | 网络有源音柱 拆除 | 台 | 1 | 157 | 157 |
| 12 | 交通灯 保护性拆除 | 基 | 1 | 643 | 643 |
| 13 | 照明灯 保护性拆除 | 套 | 4 | 2100 | 8400 |
| 14 | 监控设备拆除 | 套 | 2 | 208 | 416 |
| 15 | 引导显示器拆除 | 套 | 1 | 848 | 848 |
| 16 | 铁质步梯 保护性拆除 | m² | 8 | 227 | 1816 |
| 17 | 换电站支撑支腿拆除 | t | 3.2 | 1600 | 5120 |
| 18 | 拆除雨蓬 | t | 0.05 | 800 | 40 |
| 19 | 吊车50t | 台班 | 2 | 2930 | 5860 |
| 20 | 场地清理 | 项 | 1 | 300 | 300 |
| 21 | 换电机器人加固 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 22 | 高空车 | 台班 | 2 | 1200 | 2400 |
|  | 合计 |  |  |  | 49000 |

八、报价须知

1.报价以人民币为货币单位，采用总价包干报价，包含所有费用。报价不得超过49000元，否则按无效响应处理。

2.报价人应提供支撑项目报价的相关证明文件（例如：企业营业执照加盖公章、企业资质、类似业绩等），报价文件格式见附件。

3.报价文件应按格式要求进行编制，文件格式为彩色扫描PDF版本，并且逐页加盖公章。

4.询价成交原则：最低价中标原则。报价一经我公司认可，即为中标依据。

5.各报价人对上述条款均应作出响应，非响应性报价均作无效报价处理。

九、响应时间要求

成交方必须在接到采购方通知后的48小时内响应甲方要求。

十、费用结算方式

成交方在完成服务后开具增值税发票，采购方在收到发票后30个工作日内完成付款。

十一、联系方式

单位名称：南方电网电动汽车服务有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道华南路1号深国际华南数字谷D楼

项目联系人：张先生

电话：0755-28260417-6133

邮箱：518129

附件：报价文件格式

附件：报价文件格式

预装式微型电动重卡换电站拆除工程

报价文件

报价单位（盖章）：

报价日期：

一、报价表

（1）项目总报价：     人民币元

（2）项目费用报价明细：

| 序号 | 项目 | 服务明细 | 含税总报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预装式微型电动重卡换电站拆除工程 | 预装式微型电动重卡换电站（单车道、4 电池仓位、4×300kW 充电机） 按技术规范书要求拆除。 |  | 2026.5.26-2026.6.10 |

（3）服务地点：广西壮族自治区南宁市武鸣区太平镇六梨北南宁抽蓄项目部。

二、企业营业执照