低热阻电缆防火填充材料

技术规范书

编号：

深圳供电局有限公司

2026年5月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

目  录

1 总则	4

2 工作范围	5

2.1 项目概况	5

2.2 范围和界限	5

2.3 服务范围	5

3 应遵循的主要标准	6

4 使用环境要求	7

5 技术要求	8

6技术文件要求	9

7 监造、包装、运输、安装及质量保证	10

7.1监造	10

7.2包装	10

7.3运输	10

7.4安装使用指导	10

7.5质量保证	10

8技术差异表	11

9投标方需说明的其他问题	12

（资料性附录）	13

施工说明内容、工艺图纸格式和关键要求	13

- 1 总则

1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的低热阻电缆防火填充材料，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“★”的条款为关键条款，投标方应出具相应技术资料证实其设备可以达到该参数要求，作为评标时打分的重点参考，否则做为废标处理。

1.11 本次招标的中标单位所提供的仪器在交货时必须通过实际测试所满足技术最低标准，否则我局有权退货。

- 2 工作范围

- 2.1 项目概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购设备或项目名称 | 低热阻电缆防火填充材料 |
| 2 | 项目单位 |  |
| 3 | 项目单位地址 |  |

- 2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

3）本标书未做说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

- 2.3 服务范围

1）供货范围一览表（项目单位填写）

投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   设备供货范围响应表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 低热阻电缆防火填充材料（电缆沟用） | 立方米 | 见技术参数 | 1 |  |  |
| 2 | 低热阻电缆防火填充材料（电缆管用） | 立方米 | 见技术参数 | 1 |  |  |

2）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的仪器及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。

3）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

4）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属于制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

8）本标书采购设备安装、调试和现场交接验收和试验合格后方可使用。设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9）投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方正常使用和维护设备；

- 3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

GB50217                   电力工程电缆设计规范及土壤热阻测试

GB/T 10297-2015           《金属固体材料导热系数的测定 热线法》

GB12666.5-90              电线电缆燃烧试验方法

GB8624-2012               建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 5085.3-2007             危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB/T16927.1-1997           高电压试验技术第一部分：一般试验要求

GB/T16927.2-1997           高电压试验技术第二部分：测量系统

Q/CSG1203004.2-2015	选用导则南方电网35千伏至500千伏交流输电线路装备技术   导则

QC/T667-2000               搅拌车应符合标准规定

QC/T718-2013               混凝土泵车 汽车行业标准

以上标准如有新版本，按最新版本执行。

- 4 使用环境要求

本设备招标书技术文件需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高度 | ≤1000 m |  |  |
| 2 | 最高环境温度 | +55 ºC |  |  |
| 3 | 最低环境温度 | 0 ºC |  |  |
| 4 | 适应环境 | 电缆沟内或电缆管 |  |  |

- 5 技术要求

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。标注“★”的条款为关键条款。

(★应标方必须在技术响应中体现应标产品的外观图片以及相关公开资料或厂家盖章详细描述文件，满足技术条件，并与供货实物一致，否则视为不响应技术要求。)

5.1．应用场景：

低热阻电缆防火填充材料主要是直接灌注至电缆沟及电缆管内覆盖电缆，起降温防火防水作用。

5.2. ★功能要求：

低热阻电缆防火填充材料（电缆管用）功能要求：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 对电缆本体无腐蚀作用 |
| 2 | 安装于电缆保护管内的低热阻电缆防火填充材料，硬化后呈现凝胶状态，邵氏硬度＜70D |
| 3 | 环境友好型无机材料，不含有毒有害物质，对土壤环境无害，在雨水冲刷或浸泡环境下不产生有毒有害物质、高温状态下不产生有毒有害气体（需提供相关报告证明） |
| 4 | ★初始状态流动性好，流动距离≥50m，后期呈凝胶状 |
| 5 | 材料静止凝固不会溶解和流失，具有阻水功能 |
| 6 | ★材料在高压剪切力冲刷下可溶解并能迅速回收，重复使用 |

低热阻电缆防火填充材料（电缆沟用）功能要求：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 对电缆本体无腐蚀作用 |
| 2 | 安装于电缆沟的低热阻电缆防火填充材料，回填材料精静止状态2小时凝固，24小时达到最终凝胶状态 |
| 3 | 环境友好型无机材料，不含有毒有害物质，对土壤环境无害，在雨水冲刷或浸泡环境下不产生有毒有害物质、高温状态下不产生有毒有害气体（需提供相关报告证明） |
| 4 | ★初始状态流动性好，流动距离≥20m，后期呈凝胶状 |
| 5 | 材料静止凝固不会溶解和流失，具有阻水功能 |
| 6 | ★材料在高压剪切力冲刷下可溶解并能迅速回收，重复使用 |

5.3★参数要求:

表5.1  技术参数和性能要求响应表（项目单位填写）

低热阻电缆防火填充材料（电缆管用）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标产品规格/要求 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★热阻系数或导热系数 | 热阻系数≤0.7m2⋅K/W或导热系数≥1.4W/(m⋅K) （需提供相关报告证明） |  |  |
| 2 | ★耐火实验: | 符合A1级防火要求 （需提供相关报告证明） |  |  |

低热阻电缆防火填充材料（电缆沟用）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标产品规格/要求 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★热阻系数或导热系数 | 热阻系数≤0.9m2⋅K/W或导热系数≥1.1W/(m⋅K) （需提供相关报告证明） |  |  |
| 2 | ★耐火实验: | 符合A1级防火要求 （需提供相关报告证明） |  |  |

- 6技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少 1 套，电子版资料 1 套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

a.出厂试验报告；

b.产品合格证；

c. 产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）。

d. 其它相关图纸资料、测试数据、软件密匙等等；

- 7 监造、包装、运输、安装及质量保证

- 7.1监造

本标书采购设备无监造要求。

- 7.2包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 7.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

- 7.4安装使用指导

投标方应在本标书采购材料首次使用时或必要时，安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握产品功能和后期运维。

- 7.5质量保证

1）★材料必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证材料在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护，预期使用寿命应不少于10年。

2）投标方应对其材料在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生材料流失，投标方应及时根据招标的要求进行补充，并按最近的投标价提供。

3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）材料到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试, 并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。

8）对于在质保期因应急抢修出现的材料清洗, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场, 并立刻提出处理意见, 免费进行维护。

- 8技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表9.1。

表9.1   技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：   盖章：

- 9投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

## （资料性附录）

## 施工说明内容、工艺图纸格式和关键要求

表 A. 1  施工工具材料清单

| 序号 | 工具名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥搅拌车 | 台 | 2 |
| 2 | 储水器 | 个 | 5 |
| 3 | 移动式混凝土泵车 | 台 | 1 |
| 4 | 发电机 | 台 | 2 |
| 5 | 输送管 | 米 | 80 |
| 6 | 潜水泵 | 台 | 5 |
| 7 | 密封材料 | 公斤 |  |
| 8 | 低热阻电缆防火填充材料 | 立方米 |  |

表 A.2  低热阻电缆防火填充材料施工工艺要求

| 序号 | 工艺要求（所示图例为参考图） |
| --- | --- |
| 1 | 现场勘察确定使用量以及施工环境交底 |
|  | 1.1中标方对需要覆盖的电缆通道进行勘察并与业主方商量确定具体使用量，一般为覆盖电缆1-2cm。 1.2与招标方指定的有资质第三方施工队确定施工界面（构筑封堵墙的地点、产品安装所需环境以及如需占道施工需要向有关部门提前申请），费用由施工队承当。 |
| 2 | 电缆通道垃圾清理 |
|  | 电缆管道或电缆沟通道在灌注低热阻电缆防火填充材料之前需要将管内或沟内垃圾做简单清理，防止影响材料灌注以及散热能力，此工作由招标方指定的有资质第三方施工队完成（费用由施工队承当）。 |
| 3 | 构筑封堵墙 |
|  | 在施工区域内，需要构筑封堵墙（叠沙包或者砖墙），检查区域内是否有泄漏点，确保低热阻电缆防火填充材料灌注达到静态前不会流失（静态水）。此工作由招标方指定的有资质第三方施工队完成（费用由施工队承当）。 图2 现场沟建封堵墙 |
| 4 | 灌注低热阻电缆防火填充材料（施工安装） |
|  | 低热阻电缆防火填充材料在施工当天由搅拌站配比制作完成之后，需要用大容量搅拌车储存运输至现场并灌注，直至达到业主前期确定灌注量。（长距离灌注还需要大压力泵机提高输送距离）。 图3 现场灌注工具 |