可移动模块式应急移动电源

（UPS）技术规范书

编号：

深圳供电局有限公司

2026年5月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

目  录

1 总则	1

2 工作范围	2

2.1 项目概况	2

2.2 范围和界限	2

2.3 服务范围	2

3 应遵循的主要标准	3

4 使用环境要求	4

5 技术要求	5

6 产品对环境的影响	8

7技术文件要求	9

8 监造、包装、运输、安装及质量保证	9

8.1监造	9

8.2包装	9

8.3运输	10

8.4安装使用指导	10

8.5质量保证	10

9技术差异表	11

10投标方需说明的其他问题	11

- 1 总则

1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的可移动模块式应急移动电源，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“★”的条款为关键条款，投标方应出具相应技术资料证实其设备可以达到该参数要求，作为评标时打分的重点参考，否则做为废标处理。

1.11 本次招标的中标单位所提供的仪器在交货时必须通过实际测试所满足技术最低标准，否则我局有权退货。

- 2 工作范围

- 2.1 项目概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购设备或项目名称 | 可移动模块式应急移动电源 |
| 2 | 项目单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 3 | 项目单位地址 |  |

- 2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

3）本标书未做说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

- 2.3 服务范围

1）供货范围一览表（项目单位填写）

投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   设备供货范围响应表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 控制柜 | 台 | 见技术参数 | 1 | 功率模块：50kW/个，模块可在线拔插，最大可达到满载150kW |  |
| 2 | 电池柜 | 台 | 见技术参数 | X | 150kW满载可以持续11分钟，锂电池，100kW可以持续 16分钟以上 |  |

2）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的仪器及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。

3）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

4）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属于制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

8）本标书采购设备安装、调试和现场交接验收和试验合格后方可使用。设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9）投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方正常使用和维护设备。

- 3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

| GB5226.1-2008 | 机械安全 机械电气设备 第1 部分:通用技术条件 |
| --- | --- |
| GB/T2900.19-1994 | 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合 |
| GB/T16927.1-1997 | 高电压试验技术 一般试验要求 |
| GB/T16927.2-1997 | 高电压试验技术 试验程序 |
| GB50150-91-2006 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB/T24243-2009 | 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范 |
| GB4793 | 电子测量仪器安全要求 |
| GB191 | 包装贮运标志 |
| DL/T 848.2-2004 | 高压试验装置通用技术条件 第2部分:工频高压试验装置 |
| DL/T 474.4-2006 | 现场绝缘试验实施导则 第4部分:交流耐压试验 |
| DL/T 1015-2006 | 现场直流和交流耐压试验电压测量 |
| DL/T596-2005 | 电力设备预防性试验规程 |
| JB/T9641 | 移动电源 |
| JB/T501 | 电力变压器 试验导则 |

以上标准如有新版本，按最新版本执行。

- 4 使用环境要求

本设备招标书技术文件需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作温度 | 正常满载工作温度0℃~40℃，最高温度不超过50℃ |  |  |
| 2 | 频率 | 50Hz |  |  |
| 3 | 海拔高度 | 小于1000M |  |  |
| 4 | 适应环境 | 室内环境 |  |  |

- 5 技术要求

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。标注“★”的条款为关键条款。

(★应标方必须在技术响应中体现应标产品的外观图片以及相关公开资料或厂家盖章详细描述文件，满足技术条件，并与供货实物一致，否则视为不响应技术要求。)

5.1．应用场景：

此类产品需满足锂离子电池的便携式交直流电源装置，它拥有安全的锂离子电池和逆变转换技术，其重量轻、容量高、功率大，集多种功能于一身，方便拖拉携带。

5.2. ★功能要求：

（1）控制柜包含：

- 3台50kW 的功率模块，最大满载可达到150kW，380V/50HZ 纯正弦波交流输出，可兼容与管理锂电池充放电，具有40%负载时具有80%的容量充电能力。

- 1面ATS开关，具备双路电切换功能，输入输出开关、ATS与UPS同品牌。此柜具有基本电参量监测：实时监测电流、电压、频率、功率、电量等，实现对UPS系统下游设备的电力监测和能耗计量等功能。

- 1台通风风扇，UPS具有可插拔风扇与滤网。满足外部环境温度40℃时满载持续运行，最高运行温度要求不高于50℃。内置功率模块与静态旁路模块，符合相关认证：要求UPS通过行业相关测试认证，包括泰尔认证、CB、CE、EMC电磁兼容性测试、UL、第三方能效测试等。要求以附件的形式提供以上认证证书及检测报告；

- 电能质量监测：实时监测谐波、三相不平衡、电压暂降暂升和短时中断等，实现对UPS保护功能的验证与监测等功能；

- 电气安全保护：实时监测故障电弧，预防全系统的电气火灾发生；

- 故障录波功能：对过流、过压、失压和电压暂降等故障进行触发录波，至少记录故障后10个周波，实现快速故障诊断和故障原因可追溯功能，甄别上下游故障原因和定位，预防未来发生类似故障；设备高频采样频次要求不低于1024次/周波，实现对故障的精细化分析。

（2）控制柜体积不大于宽1000mm深1200mm高1800mm，具备可移动脚轮UPS自身体积小于宽600mm深900mm高1500mm，重量小于320kg

（3）电池柜包含：包含可插拔锂电池组，可控直流电池开关，BMS系统、快速连接插头以及快速并联接头。锂电池应采用热稳定性好、安全可靠的磷酸铁锂、锰酸锂等为主的材质。

（4）电池柜具备方便的外接电源、锂电池防水插，可快速组装与扩展。体积不大于宽600mm深600mm高2100mm，满配重量小于550kg，锂电池模块可插拔运输，插拔安装。

（5）电池组：自身标准配置BMS。

（6）参照系统设计图。需要满足方便接线与维护

5.3★参数要求:

表5.1  技术参数和性能要求响应表（项目单位填写）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标产品规格/要求 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机150KW |  |  |  |  |
| 1 | 输出功率（KW） | 主机框容量应不低于150kW，单个功率模块容量建议为50kW。 UPS主机采用模块化可热插拔的架构，功率模块可以实现内部冗余功能，以保证提供最高的可用性。为保障操作人员的安全，带电插拔功率模块时，需保证避免电弧的产生或者确保拉弧能量小于1.2cal/cm2，请提供UL认证证明文件。 |  |  |
| 2 | 输出功率因素 | 1 |  |  |
| 3 | 输出电压 | AC纯正弦波 380V/50HZ |  |  |
| 4 | 输出波形 | 纯正弦波 |  |  |
| 6 | 电池类型 | 锂电池 |  |  |
| 7 | 后备时间 | 电池柜，150kW对应11分钟以上锂电池 |  |  |
| 10 | 锂电池寿命 | >=1000充放电循环 容量>=85% |  |  |
| 11 | BMS保护功能 | 过压、低压、过温、短路保护等 |  |  |
| 12 | UPS运行模式 | 具有双变换运行模式和节能运行模式。 在节能运行模式下，UPS应具有继续给电池充电的能力。在节能运行模式时，要求当负载为阻性负载且满载时输入功率因数不小于0.99，输入谐波含量<3%，效率99%；当负载为RCD负载且满载时输入功率因数不小于0.98，输入谐波含量<15%，效率不低于95%。节能运行模式需提供第三方测试报告。 双变换运行模式和节能运行模相互切换时间为零。要求可对运行模式进行编程，在不同的时间段可自动切换运行在不同的模式。 |  |  |
| 13 | UPS工作环境温度 | 0℃ ~ 40℃含40℃满载持续运行，40℃以上到50℃，UPS可以降容运行。高温运行能力需提供第三方测试报告。满载运行不能高于50℃。 |  |  |
| 14 | 人机交互 | UPS操作显示面板配置彩色触摸液晶显示屏，屏幕尺寸不小于4英寸，方便操作维护。中文显示，具有事件记录，存储不少于5000条事件日志。UPS配置LED状态指示灯和开关机物理按钮以方便在LCD屏幕故障的情况下了解UPS运行状态和控制操作UPS |  |  |
| 15 | 远程云管理 | 具有手机APP云端管理UPS和电池各个参数并及时推送报警 |  |  |
| 16 | 防护 | UPS的防护等级为IP21，具有防尘网，电路板具有三防油漆保护 |  |  |
| 17 | 维护管理 | 具有LCM（寿命周期管理）功能，能够对UPS内部的消耗类易损部件（包括UPS的过滤网、风扇、交直流电容器、电源板、电池）进行保养周期设置管理，到期提醒用户对以上部件进行检查维护 |  |  |
| 18 | 冷启动 | UPS具备冷启动功能，在完全没有市电的情况下，可以用电池启动UPS |  |  |
| 19 | 防倒灌保护 | UPS要求设备标配旁路防倒灌保护装置，可以避免逆变器电压倒灌回市电电网，增加安全性 |  |  |
| 20 | 抗震要求 | 由于是移动式电源系统，需要设备提供不低于八级地震的抗震检测报告 |  |  |
| 21 | 噪音要求 | UPS在70%负载时噪音应不高于57分贝（dB），在100%负载时噪音应不高于65分贝（dB）。需提供第三方噪音测试报告。 |  |  |
| 22 | 位置间距要求 | 为了节能空间，UPS背部距墙距离应不大于150mm；锂电池柜应可背靠背并排摆放，无需预留额外间隔空间。 |  |  |
| 23 | 可移动模块是移动电源需具备的资质认证 | ISO9001质量认证、ISO14001环境认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，具有绿色供应链认证，ISO14064碳核查证书，厂家具备CNAS 认证的关键电源实验室，具有YD/T 2165-2010《通信用模块化不间断电源》或者YD/T1095-2018《通信用不间断电源-UPS》，泰尔检测认证以及报告，CQC中国节能认证证书以及报告；具有第三方抗震检测报告,可承受烈度不低于8级；UPS功率模块带电热插拔时，需要满足IEC TR 61641:2014标准，满足1级防护。 |  |  |

- 6 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

- 7技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少3套，电子版资料1。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

a.出厂试验报告；

b.产品合格证；

c. 产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）。

d. 其它相关图纸资料、测试数据、软件密匙等等；

e．★UPS制造商官方网站应该提供完善的产品资料信息，包括彩页、安装手册、使用手册、通讯协议、技术规格书、认证证书、CAD版本图纸、pdf版本图纸、BIM模型图纸等等。

- 8 监造、包装、运输、安装及质量保证

- 8.1监造

本标书采购设备无监造要求。

- 8.2包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 8.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

- 8.4安装使用指导

投标方应在本标书采购设备首次使用时或必要时，安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB5226.1-2008《机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》等的要求进行。

- 8.5质量保证

1）★全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于12年。本地必须有常驻服务工程师和配件库房。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于5年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）仪器到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试, 并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。

8）对仪器在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。

9）对于质保期已过的仪器, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。

- 9技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表9.1。

表9.1   技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：   盖章：

- 10投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。