架空线路故障监测装置

技术规范书

编号：010027100312

深圳供电局有限公司

二O二六年五月

目  录

1.总则	1

2.规范性引用文件	2

3.技术要求	3

3.1总体要求	3

3.2装置要求	3

3.2.1 遥测要求	3

3.2.2 通信要求	4

3.2.3 参数设置要求	4

3.2.4 防误动功能	4

3.2.5 电源要求	4

3.2.6 防护等级要求	4

3.2.7 安装要求	4

3.2.8工作环境	4

3.2.9安全性要求	5

4.性能要求	5

4.1功能检验要求	5

4.2高温试验要求	5

4.3低温试验要求	5

4.4冲击电流测量实验要求	5

4.5防护等级试验要求	6

4.6电磁兼容性试验	6

4.7试验分类	6

4.7.1出厂试验	6

4.7.2抽检试验	7

5.储运条件	8

6.验收和培训	8

7.技术支持和售后服务	8

1.总则

1.1 本技术规范规定了10kV配网架空线路故障监测装置的功能要求、性能指标、资料交付、服务、验收等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 标书内技术资料应根据技术条件参数提供投标产品，提供制造方主要的材料明细。

1.5 对本技术条件书各条目的应答为“满足”、“不满足”、“部分满足”，不得使用“明白”、“理解”等词语。在答复中，要求明确满足的程度，并逐条做出具体、详细的说明，凡采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明参见文档中的具体的章节或页码，否则将导致废标。

1.6 本技术条件书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.7 投标人所投标产品、设备安装工具需具有CNAS或者CMA认证机构第三方的试验报告或检测报告，满足10kV线路安全作业要求。

1.8 投标人需在技术投标文件中需提供至少1次经巡线结果验证的线路故障诊断情况说明。

1.9 本技术规范未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

2.规范性引用文件

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

DL/T 814	   配电自动化系统功能规范

GB/T13729    远方终端通用技术条件

DL/T630      交流采样远动终端技术条件

DL/T 721	   配网自动化系统远方终端

QWD/436     配电线路故障指示器技术规范

GB 4208		外壳防护等级（IP代码）

DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规定

DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规定

GB/T2423.1   电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 A：低温

GB/T2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.4  电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法

GB/T 2423.8 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ed: 自由跌落

GB/T2423.9  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Cb：设备用恒定湿热

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)

GB/T17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 快速脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌抗扰度试验

GB/T17626.88  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.12  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验

GB/T11287    电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验（正弦）

GB/T14537   量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 9969.1  工业产品使用说明书  总则

GB/T 14436   工业产品保证文件  总则

GB/T 191     包装储运图示标志

3.技术要求

3.1总体要求

装置具有各类短路及接地故障的工频故障电流、工频对地电压与高频电流的采集、处理、上传、统计，储存等功能，具有实现短路故障及接地故障下的故障区段定位、杆塔级精确定位功能。

1）应能识别永久性、瞬时性故障，以及区内、区外故障，并主动告警，具备能接入招标方部署在内网运行监控平台进行集中监视的能力，并以短信的形式实时发送告警信号；

2）应能准确确定线路故障区段，短路故障区段定位准确率大于95%，接地故障故障区段定位准确率大于90%（厂家应提供设备故障检测试验报告来反映准确率）；

3）应能准确故障测距，实现配电线路杆塔级的故障点定位，最大定位误差在±35米范围内，厂家应提供设备故障检测试验报告来反映定位精度；

4）应能输出相应的故障诊断报告。

5）应能实时监测线路绝缘缺陷导致的周期性对地高频放电信号。

3.2装置要求

3.2.1 遥测要求

装置可实时采集配电线路上的故障工频电流、对地电压、高频电流信号，并发送数据中心。

    - 工频电流：测量范围0-600A，测量精度±1％±1A；

    - 对地电压：测量范围1kV-20kV，测量精度±5％±100V；

    - 行波电流：测量范围1A-200A，测量精度±5％±2A。

3.2.2 通信要求

1）装置可以无线通讯方式将数据远传；

2）在通讯中断时，自动保存测得的数据，待通讯恢复后，及时将存储的数据远传或响应征召上传。

3.2.3 参数设置要求

装置可远程修改遥测上报频率、动作设定值等。

3.2.4 防误动功能

装置应具有以下防误动功能：

1）负荷波动防误动；

2）线路突合负载涌流防误动；

3）人工投切大负荷防误动；

4）非故障支路重合闸合闸涌流防误动；

5）带电装卸防误动。

3.2.5 电源要求

装置应采用CT 取电与太阳能混合供电，CT 取电应能正确适用于线路轻载负荷线路的正常工作，要求启动电流最低支持3A。

3.2.6 防护等级要求

装置应具有IP66及以上防护等级。

3.2.7 安装要求

装置可带电进行安装和拆卸，支持架空裸导线及绝缘导线，适应导线截面35mm2～240mm2。

3.2.8工作环境

1）环境温度：－40℃～＋70℃；

2）相对湿度：0～100％；

3）工作海拔：0m～5000m；

4）污秽等级：不低于V级；

3.2.9 安全性要求

1）装置应不影响配电线路的运行安全；

2）装置应具备与招标方内网的运行监测平台实现数据对接、认证和分析功能，并符合招标方网络安全要求；

3）装置通信回路均应符合Q/CSG1204009中对电力设备在线监测系统的安全防护要求。

4.性能要求

4.1功能检验要求

a）通信模块试验：依次开启及关闭监测终端电源，重复开启及关闭三次，每次时间间隔不少于5min。检查数据中心站能否收到监测终端返回的控制响应命令；

b）控制模块试验：开启监测终端电源，通过数据中心站分别发送设备重启、设备自检、行波测量阈值修改等命令，每次时间间隔不小于5min，检查数据中心站能否收到监测终端返回的控制响应命令。通过数据中心站远程升级监测终端程序，检查监测终端能够返回正确的程序版本。

4.2高温试验要求

将装置置于试验箱中，将装置保持在非通电状态下，箱内温度为70℃，保持4h，试验期间及试验后，装置功能正常。

4.3低温试验要求

将装置置于试验箱中，将装置保持在非通电状态下，箱内温度为-20℃，保持4h，试验期间及试验后，样品功能正常。

4.4冲击电流测量实验要求

冲击电流在1A~500A范围内，测量偏差不超过±5％±2A。

4.5防护等级试验要求

a）装置防尘等级满足IP6X。将装置置于砂尘箱中，试验时间8h，试验后箱壳体内达到完全防止粉尘进入的要求。

b）装置防水等级满足IPX6。喷嘴内径12.5mm，水流量100（1±5%）L/min，主水流的中心部分在离喷嘴2.5m处直径约为120mm的圆，碰嘴至试品外壳距离2.5m~3m，试验时间5min。试验中如进水应不影响设备的正常操作和破坏安全性，水不进入带电部件。

4.6电磁兼容性试验

a）阻尼振荡磁场抗扰度试验

| 测试端口 | 磁场强度 | 试验等级 | 受试设备试验现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 100A/m | 5级 | 装置工作性能正常，不应出现任何故障 |

环境条件：环境温度为24℃，相对湿度54%，大气压力100.6kPa。

装置工作状态：接通电源，使装置处于正常工作状态，现场通过陪试设备监测装置是否发生误动作或损坏。

测试参数：试验等级5级，磁场强度100A/m。

b）射频电磁场辐射抗扰度试验

| 测试端口 | 频率范围 | 试验等级 | 受试设备试验现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 80MHz~1GHz | 10V/m （载波r，m，s值） | 装置工作性能正常，不应出现任何故障 |

环境条件：环境温度为24℃，相对湿度54%，大气压力100.6kPa。

装置工作状态：接通电源，使装置处于正常工作状态，现场通过陪试设备监测装置是否发生误动作或损坏。

测试参数：频率范围为80MHz~1GHz，1kHz正弦波调幅（80%AM调制深度）。

4.7试验分类

4.7.1出厂试验

以同一个厂家、同一个合同、同一时期交货的同一型号产品为一个供货批次。抽检批在供货批中随机选取若干套，抽检样品型号与数量根据抽检原则、抽检比例及抽检产品质量情况适当调整。

规定DQL=0，若抽检批中有1台及以上样品抽检不合格，则判定该抽检批产品不合格；若全部样品抽检合格，则判定该抽检批产品合格。

表4.7-1抽查试验项目及依据

| 序号 | 试验项目 | 出厂检验 | 委托检验 | 试验依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | √ | √ | 参见以上相关要求 |
| 2 | 功能试验 | √ | √ | 参见以上相关要求 |
| 3 | 高温试验 |  | √ | 参见以上相关要求 |
| 4 | 低温试验 |  | √ | 参见以上相关要求 |
| 5 | 冲击电流测量试验 |  | √ | 参见以上相关要求 |
| 6 | 防护等级试验 |  | √ | 参见以上相关要求 |
| 7 | 电磁兼容性试验（阻尼振荡磁场抗扰度试验） |  | √ | 参见以上相关要求 |
| 8 | 电磁兼容性试验（射频电磁场辐射抗扰度试验） |  | √ | 参见以上相关要求 |

4.7.2抽检试验

以同一个厂家、同一个合同、同一时期交货的同一型号产品为一个供货批次。抽检批在供货批中随机选取若干台，抽检样品型号与数量根据抽检原则、抽检比例及抽检产品质量情况适当调整。

规定DQL=0，若抽检批中有1台及以上样品抽检不合格，则判定该抽检批产品不合格；若全部样品抽检合格，则判定该抽检批产品合格。

表4.7-2 抽查试验项目及依据

| 序号 | 试验项目 | 出厂检验 | 委托检验 | 试验依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | √ | √ | 参见以上相关要求 |
| 2 | 功能试验 | √ | √ | 参见以上相关要求 |
| 3 | 高温试验 |  | √ | 参见以上相关要求 |
| 4 | 低温试验 |  | √ | 参见以上相关要求 |
| 5 | 冲击电流测量试验 |  | √ | 参见以上相关要求 |
| 6 | 防护等级试验 |  | √ | 参见以上相关要求 |
| 7 | 电磁兼容性试验（阻尼振荡磁场抗扰度试验） |  | √ | 参见以上相关要求 |
| 8 | 电磁兼容性试验（射频电磁场辐射抗扰度试验） |  | √ | 参见以上相关要求 |

5.储运条件

应无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及严重的霉菌存在，不得含有爆炸危险的介质存在。

6.验收和培训

  - 投标设备在交货前，按照招标技术参数逐一进行检测。在拿到检测合格报告后，方可送货至项目单位。

  - 交货后项目单位将严格按照本次招标技术文件对供货设备逐项验收，技术参数如有不符或设备实际功能达不到现场使用要求，项目单位有权拒绝收货并终止合同，所有损失及责任由卖方承担。

  - 培训前提供相应的培训资料和产品使用说明书。

7.技术支持和售后服务

- 设备的免费质保期2年，终身维修。

- 卖方应在交货前基于招标方部署在内网的运行监测平台开发相应的应用模块，并配合做好在线监测设备接入调试。

- 卖方对售后服务的需求必须在8小时内答复，在24小时内提供技术服务。

- 卖方长期提供备件采购和供应服务、终端升级和应用模块维护服务。

附表1、供货一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 生产厂家和原产国 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附表2：技术应答表

| 序号 | 招标技术文件 |  | 投标技术文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 技术要求 | 技术参数 | 是否存在偏差 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附表3：差异表的格式

| 序号 | 招标技术文件 |  | 投标技术文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 技术要求 | 差异 | 差异澄清 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |