电缆防火套管

（通用部分）

深圳供电局有限公司

2026年5月

本标书对应的专用技术标书目录

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 电缆防火套管技术条件书（专用部分） |

电缆防火套管采购标准技术标书使用说明

1、本物资采购标准技术标书分为标准技术标书通用部分和标准技术标书专用部分 。

2、项目单位根据需求选择所需产品的技术标书。技术标书通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”，并加盖本单位公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：

①改动通用部分条款及专用部分固化的参数；

②项目单位要求值超出标准技术参数值范围；

③根据实际使用条件，需要变更海拔高度、耐受地震能力、环境温度、相对湿度、大气压力等要求。

经招标文件审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分表7中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4、投标人逐项响应技术标书专用部分中“1标准技术参数表” 、“ 2项目需求部分” 和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按招标文件技术标书专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表” 中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表” 与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时，以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“投标人技术偏差表” 外，必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

5、技术标书范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

目    录

1. 总则	5

2. 技术标书要求	6

2.1. 使用环境条件	6

2.2. 工作条件	6

2.3. 应遵循的主要标准	6

2.4. 技术要求	6

3. 试验	8

3.1. 出厂试验	8

3.2. 试验项目	9

4. 包装、运输	9

4.1. 包装	9

4.2. 运输	9

5. 双方职责和工程协同	9

5.1. 招标方职责	9

5.2. 投标方职责	10

5.3. 培训	10

- 总则

1.1  本招标技术文件适用于电缆防火套管的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的产品完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标产品的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9  本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

- 技术标书要求

  - 使用环境条件

### 2.1.1正常工作大气条件

环境温度:

室内温度变化范围为-30℃～70℃，相对湿度为10%～95%，任何情况下无开裂；

室外温度变化范围为-40℃～80℃，相对湿度为10%～95%，任何情况下无开裂；

最大相对湿度:93%。

### 2.1.2贮存、运输环境条件

装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于90%。

在贮存中允许的环境温度-25℃～＋65℃，相对湿度不大于90%，在不施加任何激励量的条件下，产品不出现不可逆变化。

  - 工作条件

- 耐受温度：-50℃ - 800℃。

- 耐压等级：2500V下60秒内不击穿。

- 使用对象：电力电缆

- 安装方式：魔术贴粘合套接

  - 应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

| GB/T 1408 | 《绝缘材料电气强度试验方法》 |
| --- | --- |
| GB/T 2408 | 《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》 |
| GB/T 2951 | 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》 |
| DL/T 1174 | 《电力设备用绝缘护套通用技术条件》 |
| UL 94 | 《设备和用具部件用塑料材料可燃性试验》 |

  - 技术要求

### 2.4.1 功能要求及技术参数

### 2.4.1.1 功能要求

（1）产品应用于电缆上，易拆卸；

（2）产品应适用于保护恶劣环境下的软管、缆线和管路；

（3）产品整体具有耐高温功能；

（4）产品整体具有防火功能；

（5）产品整体具有阻燃功能；

（6）产品具有耐压绝缘功能；

（7）产品具有多种型号，适配不同大小的电缆；

（8）产品寿命：室内外正常工况（≤100℃、无明火）下，使用寿命≥10 年；

（9）产品能保护两根裸露线路不会串电，起绝缘作用，不会产生短路情况；

（10）产品能隔绝电缆之间的热传导；

（11）产品能阻碍电缆起火时明火蔓延的速度；

（12）产品具有拉力特强性质；

- （13）产品须无毒无害无卤；

- （14）内外壁须有硅橡胶涂覆且均匀。

### 2.4.1.2 材质与结构要求

（1）材质

①基材：无碱玻璃纤维；

②涂层：高温硅橡胶；

③严禁使用再生料或含杂质过多的劣质原料；

④材料应具有良好的柔韧性和抗老化性能。

- 结构形式

- ①通过魔术贴进行粘合，魔术贴须为阻燃材质；

- ②无需通过特殊工具可进行安装拆卸；

2.4.1.3 外观要求

（1）产品光滑平整，表面高出平面2-3毫米，平面宽度在5毫米以下的尖刺每米不能超过一个；

（2）产品表面肉眼可以看出来的密集气泡， 每长3厘米作一个瑕疵点。每米不能超过一个；

（3）产品壁厚误差不能超过0.3mm；

（4）产品步宽误差不能超过0.5mm。

2.4.1.4 技术参数

| 序号 | 技术参数名称 | 技术参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长期保存温度 | -65℃-400℃ |
| 2 | 内部编织密度 | 16根/英寸 |
| 3 | 拉伸强度 | ≥150N |
| 4 | 断裂伸长率 | ≥100% |
| 5 | 电阻率 | ≥1.0*10¹¹Ω·m |
| 6 | 绝缘强度 | ≥7.5kV/mm min |
| 7 | 工频耐压 | 2500V，60s，不击穿 |
| 8 | 阻燃等级 | UL94-0级 |
| 9 | 无碱玻璃纤维基材耐温 | ≥580℃ |
| 10 | 高温硅橡胶涂层耐温 | ≥250℃ |
| 11 | 1000℃耐温时间 | ≥14min |
| 12 | 1600℃耐温时间 | ≥14s |
| 13 | 内壁涂层厚度 | ≥0.3mm |
| 14 | 外壁涂层厚度 | ≥1.2mm |
| 15 | 无毒无害无卤 | 铅含量：≤40mg/kg |
|  |  | 汞含量：≤0mg/kg |
|  |  | 镉含量：≤0mg/kg |
|  |  | 多溴联苯含量：≤0mg/kg |
|  |  | 多溴二苯醚含量：≤0mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸酯含量：≤0mg/kg |
|  |  | 溴化氢含量：≤0mg/kg |
|  |  | 氮氧化合物含量：≤0mg/kg |
|  |  | 二氧化硫含量：≤0mg/kg |

- 试验

  - 出厂试验

产品均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应具有证明产品合格的出厂证明书。

在产品交货之前在投标方厂内进行工厂试验项目, 以表明产品符合本技术标书规定的要求。

投标方应具备齐全、灵活的测试程序和手段，并应提供产品等方面的测试报告。

  - 试验项目

| 序号 | 检测项目 | 检测要求 | 检测方法 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗张强度 | 8.2MPa（NOM） | ASTMD638 | √ |
| 2 | 断裂伸长率 | 250% min | ASTMD638 | √ |
| 3 | 热冲击（800℃，4小时） | 无裂痕 | ASTMD2671 | √ |
| 4 | 低温柔软性（-75℃，4小时） | 无裂痕 | ASTMD2671 | √ |
| 5 | 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60s,不击穿 | ASTMD2671 | √ |
| 6 | 绝缘强度 | 7.5kV/mm min | ASTMD2671 | √ |
| 7 | 阻燃性 | 15s 内自熄 | ASTMD2671 | √ |
| 8 | 瞬间极限耐温 | 14 min | 1000℃ | √ |
|  |  | 14 s | 1600℃ | √ |

- 包装、运输

  - 包装

- 产品制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

- 所有产品经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

- 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

- 各种包装应能确保各产品在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

  - 运输

- 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 双方职责和工程协同

  - 招标方职责

- 负责提出本产品的使用需求。

- 负责协调与本产品互联的各个系统的接口工作。

- 负责本产品现场产品的安装 。

- 参加试验与验收, 并负责现场验收。

  - 投标方职责

- 负责提供投标范围内所有产品。

- 负责协助提供产品安装等所需要的资料。

- 负责对招标方专业人员的技术培训。

- 负责提供供货范围内所有产品的文件资料。

- 负责本产品的运输。

- 负责本产品在质保期内的正常运行。

- 保证期以后应招标方要求, 协助招标方对所供产品进行扩容等工作。

- 质保期内，对招标方的故障报修通知，投标方应在24小时内作出回应，48小时内赴现场予以解决。

- 投标方应承诺响应招标方质保期要求。

  - 培训

- 投标方负责对招标方技术人员及运行、维护人员的培训。

- 由投标方负责免费提供培训，招标方选派人员参加。