附录X

南方电网公司计量自动化终端质量评价标准

中国南方电网有限责任公司

2026年5月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

南方电网公司计量自动化终端

质量评价标准

(2026年版)

一、评价标准说明

计量自动化终端质量评价标准是以计量自动化终端质量评价模型为基础，利用营销信息系统作为数据收集与实施载体，将验收、运行故障、质量事件等产品质量情况快速、准确地收集、汇总，并按评价模型确定的公式进行计算处理，其得分作为公司开展计量自动化终端质量跟踪管理工作的重要依据。

计量自动化终端质量评价模型由三部分组成，分别是供货质量情况、运行质量情况以及技术服务情况，三部分评价得分之和作为供应商产品质量的评价得分。计量自动化终端质量评价评分表见附录1。

二、适用范围

计量自动化终端质量评价标准适用的设备范围为公司负责运行管理的计量自动化终端，包括负荷管理终端[含负荷管理终端（智能量测型）、智能量测终端（专变型）]、公变台区终端[含配变监测计量终端、集中器、低压集抄系统设备（智能量测型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端]、厂站电能量采集终端。

三、术语定义

（一）批次

生产厂家、型号规格、到货时间一致的产品集合称为同一批次，模型中所述批次以营销系统或生产调度平台的到货批次为准。

（二）质量事件

质量事件是指计量设备在全生命周期内出现的对公司正常经营管理活动和生产秩序造成不良影响的质量问题或批量质量事故。按照影响程度高低分为一级质量事件、二级质量事件、三级质量事件；按照全生命周期管理维度分为供货质量事件和运行故障质量事件。

（三）故障更换

故障更换指计量自动化终端在给定条件下、必须整机更换时的故障情况，计量自动化终端故障更换常见现象见附录2。

四、质量事件判定

（一）一级质量事件

近一自然年内出现以下情况，判定为一级质量事件。

1.供货质量事件

同一批次计量设备，到货验收不合格时出现有A类检测项目不合格。

2.运行故障质量事件

在设备平均无故障工作时间内，同一分子公司内，同一批次计量设备出现以下情况：

（1）负荷管理终端、公变台区终端出现以下情况之一：①故障率大于等于8%，且更换数量大于等于20只；②同一故障现象故障率大于等于4%，且更换数量大于等于10只。

（2）厂站电能量采集终端出现以下情况之一：①故障率大于等于30%或更换数量大于等于10只；②同一故障现象故障率大于等于15%或更换数量大于等于5只。

（二）二级质量事件

近一自然年内出现以下情况，判定为二级质量事件。

1.供货质量事件

同一批次计量设备，到货验收不合格时出现有B类检测项目不合格。

2.运行故障质量事件

在设备平均无故障工作时间内，同一批次计量设备出现以下情况：

（1）同一地市局内，负荷管理终端、公变台区终端出现以下情况之一：①故障率大于等于8%，且更换数量大于等于20只；②同一故障现象故障率大于等于4%，且更换数量大于等于10只。

（2）同一分子公司或同一地市局内，厂站电能量采集终端出现以下情况之一：①故障率大于等于15%或更换数量大于等于5只；②同一故障现象故障率大于等于9%或更换数量大于等于3只。

（三）三级质量事件

近一自然年内出现以下情况，判定为三级质量事件。

1.供货质量事件

同一批次计量设备，到货验收不合格时出现有C类检测项目不合格。

2.运行故障质量事件

在设备平均无故障工作时间中，同一分子公司、同一地市局或同一县区局内，同一批次计量设备出现以下情况：

负荷管理终端、公变台区终端出现以下情况之一：①故障率大于等于4%，且更换数量大于等于10只；②同一故障现象故障率大于等于2%，且更换数量大于等于5只。

计量自动化终端平均无故障工作时间自验收合格之日起计算，以采购时使用的技术规范书要求为准。计量自动化终端质量事件判定见表1。

故障率计算公式如下：

表1 质量事件判定一览表

| 质量事件类型 | 判定依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级质量事件 | 供货质量事件： |  |  |
|  | 近一自然年内，同一批次终端，到货验收不合格时出现有A类检测项目不合格。 |  |  |
|  | 运行故障质量事件： |  |  |
|  |  | 所有故障现象 | 同一故障现象 |
|  | 负荷管理终端、公变台区终端（同一分子公司内） | 故障率≥8%，且更换数量≥20只 | 故障率≥4%，且更换数量≥10只 |
|  | 厂站电能量采集终端（同一分子公司内） | 故障率≥30%，或更换数量≥10只 | 故障率≥15%，或更换数量≥5只 |
| 二级质量事件 | 供货质量事件： |  |  |
|  | 近一自然年内，同一批次终端，到货验收不合格时出现有B类检测项目不合格。 |  |  |
|  | 运行故障质量事件： |  |  |
|  |  | 所有故障现象 | 同一故障现象 |
|  | 负荷管理终端、公变台区终端（同一地市局内） | 故障率≥8%，且更换数量≥20只 | 故障率≥4%，且更换数量≥10只 |
|  | 厂站电能量采集终端（同一分子公司或同一地市局内） | 故障率≥15%，或更换数量≥5只 | 故障率≥9%，或更换数量≥3只 |
| 三级质量事件 | 供货质量事件： |  |  |
|  | 近一自然年内，同一批次终端，到货验收不合格时出现C类检测项目不合格。 |  |  |
|  | 运行故障质量事件： |  |  |
|  |  | 所有故障现象 | 同一故障现象 |
|  | 负荷管理终端、公变台区终端（同一分子公司、同一地市局或同一县区局内） | 故障率大于等于4%，且更换数量大于等于10只 | 故障率大于等于2%，且更换数量大于等于5只 |
| 注： - 三级、二级运行质量事件由各分子公司市场营销部组织判定，一级运行质量事件由公司市场营销部组织判定，同一批次设备达到不同等级质量事件，按最高等级质量事件判定。 - 在判定运行质量事件时，若同一厂家、同一型号规格的不同到货批次，经核实属于同一生产批次的，可合并视为同一批次进行质量事件判定与扣分，不重复计算，各单位可凭供应商提供的证明材料（如出厂记录、生产记录等）发起批次合并认定。 |  |  |  |

五、模型说明

公司质量评价综合评分（ZLPJ）由供货质量评价（GHPJ）、运行质量评价（YXPJ）、技术服务评价（FWPJ)三部分组成。若某个设备类别供应商全网范围内的运行总数量低于500只（厂站电能量采集终端总数量低于30只），则该设备类别该供应商不参与评分。

计算公式为：ZLPJ =  GHPJ*m + YXPJ*m + FWPJ*m

相关评价指标含义如下，详细的评价评分内容见附录1。

1.运行设备数量系数（m）

运行设备数量系数m根据各厂家运行设备数量进行计算，计算公式如下：

m=[min_score+(ln(actual_value+1)−ln(min_actual+1)ln(max_value+1)−ln(min_actual+1))×(max_score−min_score)]×y

其中最大值（max_score）为1，最小值(min_score)为0.95，供应商运行数量最大值为(max_actual),供应商运行数量占比最小值为(min_actual),供应商运行数量实际值为(actual_value),上一年度无质量评价得分且未发生过质量事件的厂家，调整系数y为1.02，其他厂家为1，但运行设备数量系数m不应大于1。

2.供货质量评价（GHPJ）

供货质量事件（GHSJ）：在近一自然年内（以到货时间溯源），以同一厂家、同一设备类型供货质量事件为评价指标。

3.运行质量评价（YXPJ）

（1）运行故障：以近五自然年同一厂家、同一设备类型产品在全网的运行故障率为评价指标。

（2）数据采集：以统计周期内同一厂家、同一设备类型产品在全网的综合采集完整率为评价标准。

（3）运行故障质量事件：以近一自然年内同一厂家、同一设备类型产品运行故障质量事件为评价指标。

（4）终端运行可靠性：以近一自然年内同一厂家、同一设备类型产品运行可靠性事件为评价指标。

（5）终端软件可维护性

省级计量中心供应商终端软件可维护性得分X与所属地市供电局供应商终端软件可维护性均分i加权后，形成省公司供应商终端软件可维护性得分Z，省级计量中心与地市供电局的终端软件可维护性评价分值分别占50%、50%,即Z=（0.5×X+0.5×i）。

公司供应商终端软件可维护性评价得分结合省公司供应商终端软件可维护性评价结果，在全网范围计算平均综合评分。公司供应商终端软件可维护性评价得分计算公式：

其中：KZPJ ——公司供应商终端软件可维护性评价得分；

ZK——省公司供应商终端软件可维护性评价结果；

n ——参与质量评价的省公司数量；

4.技术服务评分（FWPJ）

（1）省公司供应商技术服务评价得分X与所属地市供电局供应商技术服务评价均分i加权后，形成省公司供应商技术服务评价结果Z，省公司与地市供电局的技术服务评价分值分别占30%、70%,即Z=（0.3×X+0.7×i）。地市供电局应结合所辖县区局报送的供应商技术服务情况计算技术服务得分。

（2）公司供应商技术服务评价得分结合省公司供应商技术服务评价结果，在全网范围计算平均综合评分。公司供应商技术服务评价得分计算公式：

其中：FWPJ ——公司供应商技术服务评价得分；

ZK——省公司供应商技术服务评价结果；

n ——参与质量评价的省公司数量；

附录1：计量自动化终端质量评价评分表

| 序号 | 评价项目 | 权重 | 评分标准 | 评分数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货质量（GHPJ） | 1.1供货质量事件 （20分） | 1.1.1供货质量事件按照质量事件分级扣分，其中： 一级质量事件，扣3分/批次； 二级质量事件，扣2分/批次； 三级质量事件，扣1分/批次。 1.1.2无到货验收设备供应商得分取参评供应商得分平均值。 注：每批次按最高不合格类型扣分，不重复扣分。 | 营销管理系统、佐证材料 |
| 2 | 运行质量 （YXPJ） | 2.1运行故障 （30分） | 2.1.1 同类别产品运行故障率为零的供应商得满分，故障率大于等于3%的供应商得零分。 2.1.2 运行故障率为Ka的供应商得分Aa按照公式计算得出，Aa=30×(3%-Ka) /3%。 2.1.3 运行故障率Ka计算公式为：Ka=近五自然年累计故障更换数量/（运行总数量+近五自然年累计拆除数量） ×100%。 近五自然年累计故障更换数量=Σ(运行第n自然年内故障数量*Qn）/统计年数R。 Q1=1（设备运行时间≤1自然年） Q2=0.8（1自然年<设备运行时间≤3自然年） Q3=0.7（3自然年<设备运行时间≤5自然年） Q4=0.4（5自然年<设备运行时间≤6自然年） 注：运行故障率Ka以同一厂家、同一类设备为划分，不按批次、型号划分。 | 营销管理系统、佐证材料 |
|  |  | 2.2数据采集 （5分） | 2.2.1负荷管理终端数据采集得分=曲线采集得分+终端时钟得分。 - 终端曲线采集得分（4分）=（终端下所有电表电压曲线实采数量+电流曲线实采数量+电能示值实采数量+功率曲线实采数量）/（终端下所有电表电压曲线应采数量+电流曲线应采数量+电能示值应采数量+功率曲线应采数量）*4 - 终端时钟得分（1分）=终端时钟合格率*1 2.2.2公变台区终端数据采集得分=公变台区曲线采集得分+低压集抄日冻结采集得分+终端时钟得分。 - 公变台区曲线采集得分（2分）=（终端电压曲线实采数量+电流曲线实采数量+电能示值实采数量+功率曲线实采数量）/（终端电压曲线应采数量+电流曲线应采数量+电能示值应采数量+功率曲线应采数量）*2 - 低压集抄日冻结采集得分（2分）： - 1）终端下所有电能表日冻结采集完整率Kb=100%，得2分； - 2）终端下所有电能表日冻结采集完整率Kb=99.5%，得1.8分； 3）终端下所有电能表日冻结采集完整率Kb=0，得0分； 4）其余情况按线性插值法得分 - 终端时钟得分（1分）=终端时钟合格率*1 2.2.3厂站终端数据采集得分=曲线采集得分+终端时钟得分。 - 终端曲线采集得分（4分）=（终端下所有电表电压曲线实采数量+电流曲线实采数量+电能示值实采数量+功率曲线实采数量）/（终端下所有电表电压曲线应采数量+电流曲线应采数量+电能示值应采数量+功率曲线应采数量）*4 - 终端时钟得分（1分）=终端时钟合格率*1 2.2.4统计周期为近一自然年最后一个月。 | 计量自动化系统 |
|  |  | 2.3终端运行可靠性 （5分） | 因软硬件设计不合理，导致终端出现死机、黑屏、频繁重启、丢失参数、时钟异常情况，每发现一批次扣1分。 | 省级计量中心 |
|  |  | 2.4终端软件可维护性 （10分） | 2.4.1软件程序可维护性好（设备软硬件裕度较大，可以良好支撑各类软件升级要求，程序响应速度较快，升级后运行正常稳定），支持批量升级的设备数量占运行总数90%及以上不扣分； 2.4.2可维护性一般（能较好支持软件升级要求，且升级后运行基本稳定），支持批量升级的设备数量占运行总数60（含60%）-90%扣分5分； 2.4.3可维护性差（基本不能满足升级要求），支持批量升级的设备数量占运行总数低于60%扣分10分。 2.4.4因设备功能缺陷引起的软件批量升级次数大于等于3次扣5分； 2.4.5因设备功能缺陷引起的软件批量升级次数小于3次扣3分。 | 省公司、地市供电局 |
|  |  | 2.5运行故障质量事件 （20分） | 运行故障质量事件按照质量事件分级扣分，其中： 一级质量事件扣3分/次； 二级质量事件扣2分/次； 三级质量事件扣1分/次。 | 省公司 |
| 3 | 技术服务评价（FWPJ） | 3.1技术服务评价 （10分） | 故障原因分析、现场联调、软件升级、故障设备处理、人员培训等，每发生一次响应不及时或业务处理能力不足的情况，扣1分，直至为0分。 注：当技术服务评价分低于6分时，应提供书面说明材料。 | 省公司、地市供电局 |

附录2：计量自动化终端故障更换常见现象

故障设备在给定条件下必须整机更换时，常见故障现象如下：

（1）终端破损或不工作：包括外壳爆裂、元件烧坏、黑屏、白屏、反复自动重启、电源工作异常等。

（2）显示异常：包括花屏、闪屏、显示内容倒置、缺笔画、断码、显示模糊等。

（3）外观、部件老化失效：包括铭牌、外壳发黄、水雾、按键失效等。

（4）计量失准：包括误差超差、停走、飞走、示度下降、交流采样异常、脉冲指示灯闪烁异常、时钟突变等。

（5）通讯异常：本地或远程通信接口异常需更换整机设备的情况。

（6）停电漏误报等功能异常。

（7）其他造成需更换整机设备的故障情况。