[image: image1.png]



深圳供电局有限公司

自动气体灭火系统
技术规范书

深圳供电局有限公司

2026年04月
目  录

11
总则


22
工作范围


22.1
项目概况


22.2
范围和界限


22.3服务范围


83
应遵循的主要标准


94
使用环境要求


95
技术要求


95.1
设备技术要求


95.2
设备技术参数和性能要求响应表


155.3
售后服务要求


166
试验


177
产品对环境的影响


178
技术文件要求


189
监造、包装、运输及质量保证


189.1
监造


189.2
包装


189.3
运输


189.4
质量保证


1910
技术差异表


2011
投标方需说明的其他问题





 总则

1.1  本技术规范书适用于深圳供电局有限公司采购的自动气体灭火系统，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本技术规范书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

1.6  本技术规范书未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“★”的条款为关键条款和技术参数，作为评标时的否决项。

1.11 投标人应在投标文件注明所投各系统设备品牌名称。

工作范围

 项目概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购设备或项目名称
	自动气体灭火系统

	2
	项目单位
	深圳供电局有限公司

	3
	项目单位地址
	深圳市福田区中心一路39号


范围和界限

1）本技术规范书适用于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
2.3服务范围
1）供货范围一览表

投标方提供的设备及其附件的具体规格、数量见表2.2 设备供货范围响应表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.3设备供货范围响应表
	序号
	名称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	　
	消防报警及气体灭火
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	150L柜式七氟丙烷气体灭火装置
	套
	1.工作温度：0℃-50℃；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；贮存压力（20℃）：2.5MPa；灭火剂持续喷放时间：≤10S。
2.启动方式：手动、自动；贮瓶工作压力达到安全等级。 
3.容器安全泄放装置  动作压力：5.6±0.28MPa；最大充装密度：1000kg/m3；贮存压力：2.5MPa（20°C）容器类别：钢质焊接气瓶，容器公称压力：4.2MPa。 
4.喷嘴公称通径（孔径×孔数）：DN32（Φ9mm×12）、DN40（Φ12mm×12）、DN50（Φ14.5mm×12）；燇类别：铜质。 
5.信号反馈装置  动作压力：0.8±0.08MPa；信号输出元件性能参数：DC24V 5A。 
6.电磁型驱动装置  击穿装置：JC90N/3（击穿装置名称：刺破针）、驱动力：90N；工作电压：DC 24V、工作电流：≤1.6A。 
7. 含每瓶充装药剂量为149公斤，箱体、钢瓶、容器阀、电磁阀、压力表、连接管、喷头、压力讯号器。
	3
	　
	　

	2
	120L柜式七氟丙烷气体灭火装置
	套
	1.工作温度：0℃-50℃；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；贮存压力（20℃）：2.5MPa；灭火剂持续喷放时间：≤10S。
3.启动方式：手动、自动；贮瓶工作压力达到安全等级。 
4.容器安全泄放装置  动作压力：5.6±0.28MPa；最大充装密度：1000kg/m3；贮存压力：2.5MPa（20°C）容器类别：钢质焊接气瓶，容器公称压力：4.2MPa。 
5.喷嘴  公称通径（孔径×孔数）：DN32（Φ9mm×12）、DN40（Φ12mm×12）、DN50（Φ14.5mm×12）；燇类别：铜质。 
6.信号反馈装置  动作压力：0.8±0.08MPa；信号输出元件性能参数：DC24V 5A。 
7.电磁型驱动装置  击穿装置：JC90N/3（击穿装置名称：刺破针）、驱动力：90N；工作电压：DC 24V、工作电流：≤1.6A。
8. 含每瓶充装药剂量为119公斤，箱体、钢瓶、容器阀、电磁阀、压力表、连接管、喷头、压力讯号器。
	1 
	　
	　

	3
	180L柜式七氟丙烷气体灭火装置
	套
	工作温度：0℃-50℃；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；贮存压力（20℃）：2.5MPa；灭火剂持续喷放时间：≤10S。
2.启动方式：手动、自动；贮瓶工作压力达到安全等级。 
3.容器安全泄放装置  动作压力：5.6±0.28MPa；最大充装密度：1000kg/m3；贮存压力：2.5MPa（20°C）容器类别：钢质焊接气瓶，容器公称压力：4.2MPa。 
4.喷嘴公称通径（孔径×孔数）：DN32（Φ9mm×12）、DN40（Φ12mm×12）、DN50（Φ14.5mm×12）；燇类别：铜质。 
5.信号反馈装置  动作压力：0.8±0.08MPa；信号输出元件性能参数：DC24V 5A。 
6.电磁型驱动装置  击穿装置：JC90N/3（击穿装置名称：刺破针）、驱动力：90N；工作电压：DC 24V、工作电流：≤1.6A。 
7. 含每瓶充装药剂量为200公斤，箱体、钢瓶、容器阀、电磁阀、压力表、连接管、喷头、压力讯号器。
8.含灭火控制器，光电火灾报警器等  泄压口设备及开凿。
	1
	　
	　

	4
	机械泄压口
	台
	1、泄压面积：0.12㎡
2、工作温度范围：-25℃～55℃
3、开启压力：1000Pa；关闭压力：810Pa
4、开启时间：1s；关闭时间：1s
5、工作电压：无电源
6、启动方式：机械式
7、外形尺寸：(460*460*80)mm；墙体预留尺寸：（405*405）mm。
	1 
	　
	　

	5
	机械泄压口
	台
	1、泄压面积：0.25㎡
2、工作温度范围：-25℃～55℃
3、开启压力：1000Pa；关闭压力：810Pa
4、开启时间：1s；关闭时间：1s
5、工作电压：无电源
6、启动方式：机械式
7、外形尺寸：(850*460*80)mm；墙体预留尺寸：（805*405）mm。
	1 
	　
	　

	6
	气体灭火控制器
	台
	1.工作环境：温度:-10℃~+55℃,环境湿度≤95%(40℃±2℃无凝露)
2.工作电压：AC220V±20%/50Hz
3.灭火分区：2区
4.控制器容量：200点
5.备用电源：DC12V/5Ah×2
6.电磁阀驱动电流：8A@DC24V
7.打印机：专用微型打印机(标配)
8.安装方式：壁挂式
9.执行标准：GB 4717-2005《火灾报警控制器》GB 16806-2006《消防联动控制系统》
	1 
	　
	　

	7
	手/自动转换盒
	个
	1.工作环境:温度 -10℃~+55℃；湿度 ≦95%(40℃+2℃，无凝露)。
2.工作电压:24V(脉冲调制)。
3.工作电流:手动状态<1.5mA；自动状态<2.0mA。
4.接线方式:无极性两总线(L1、L2)
5.编码方式:电子编码，地址范围1~324任选
6.配接主机:气体灭火控制器
	3 
	　
	　

	8
	放气指示灯
	个
	1.工作电压:总线24V
2.工作电流:静态时:|总线<1.5mA;启动时:1总线<40mA。
3.使用环境:温度:0℃~+55℃(+3℃)，相对湿度:≤95%(40℃+2℃ 无凝露)
4.闪光频率:1Hz~2Hz
5.点亮与非点亮时间比:2:1
6.发光字体表面亮度:50cd/㎡~300cd/㎡
7.声压级:75dB~120dB
8.变调周期:0.2s~5S
9.线制:二线制，无极性信号二总线
10.执行标准：GB 26851-2011《火灾声和或光警报器》
	3
	　
	　

	9
	紧急启/停按钮
	个
	1.工作电压：24V(脉冲调制) 
2. 工作电流：监视状态＜600uA，动作状态＜2mA 
3. 接线方式：无极性两总线（L1、L2） 
4. 编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 
5. 启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s）
6. 指 示 灯：红色启动指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮；
红色停止指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮； 
绿色巡检指示灯，正常巡检时，绿色指示灯闪亮； 
黄色故障指示灯，按钮故障发生时，黄色指示灯常亮。
7. 使用环境：温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95％（40℃±2℃，无凝露） 
8. 配接主机：气体灭火控制器
	3
	　
	　

	10
	火灾声光警报器
	个
	1.工作方式:无极性二线制
2.工作电流:静态电流<1mA，报警电流<8mA
3.使用环境:温度:-10℃~+55℃，相对湿度:≤95%(40℃+2℃ 无凝露)
4.变调周期:3.5s~5.0s
5.闪光频率:1.0Hz~1.5HZ
6.报警音量:80dB~100dB
7.编码方式：电子编码
8.执行标准：GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》
	6
	　
	　

	11
	烟感探测器
	个
	1.工作方式:无极性二线制
2.工作电流:监视状态<300uA，报警状态<1.5mA
3.使用环境:室内，温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95%(40℃+2℃无凝露)
4.编码方式:通过编码器可现场编码，地址编码1~324 任选
5.工作指示:监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯常亮
6.执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》
	8
	　
	　

	12
	温感探测器
	个
	1.产品类别:A2(动作温度:54℃~70℃)
2.工作电压:24V(脉冲调制)
3.工作电流:监视状态<300uA，报警状态<1.5mA
4.接线方式:无极性二总线制(L1、L2)
5.使用环境:室内，温度-10℃~+50℃，相对湿度≤95%(40℃+2℃无凝露)
6.工作指示:监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯
7.执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》
	16
	　
	　

	13
	总线短路隔离器
	个
	电子编码，内置单片机
	3
	　
	　

	14
	输入输出模块
	个
	电子编码，内置单片机
	19
	　
	　

	15
	输入模块
	个
	电子编码，内置单片机
	7
	　
	　

	16
	消防电话
	个
	电子编码，内置单片机
	2
	　
	　

	17
	消防电话线
	米
	ZBN-RVVP-2*1.5mm2
	80
	　
	　

	18
	DN25镀锌金属线管
	米
	DN25
	150
	　
	　

	19
	信号线
	米
	ZR-RVS-2*1.5mm²
	400
	　
	　

	20
	电源线
	米
	WDZAN-BYJ-1x2.5mm²
	150
	　
	　

	21
	活接头
	个
	DN20
	1
	　
	　

	22
	活接头
	个
	DN25
	1
	　
	　

	23
	等径直通
	个
	DN25
	8
	　
	　

	24
	等径直通
	个
	DN20
	10
	　
	　

	25
	等径三通
	个
	DN25
	1
	　
	　

	26
	等径三通
	个
	DN20
	1
	　
	　

	27
	异径三通
	个
	DN25×20
	2
	　
	　

	28
	直角弯头
	个
	DN25
	5
	　
	　

	29
	直角弯头
	个
	DN20
	11
	　
	　

	30
	高压镀锌无缝钢管
	米
	DN25(φ34x4)
	17
	　
	　

	31
	高压镀锌无缝钢管
	米
	DN20(φ27x3.5)
	25
	　
	　

	32
	喷咀（外牙）
	个
	QPT20
	6
	　
	　

	　
	极早期烟雾探测报警系统

	33
	2管单区极早期预警探测器
	台
	2管单区型、管长120M,云室探测技术，探测热释离子，液晶触摸屏，寿命期内不添加或更换耗材。
	1
	　
	　

	34
	单管单区极早期预警探测器
	台
	单管单区型、管长80M,云室探测技术，探测热释离子，液晶触摸屏，寿命期内不添加或更换耗材。
	1
	　
	　

	35
	专用电源
	台
	FX65S27，24V/5A
	2
	　
	　

	36
	消防输入模块
	个
	与消防品牌对应
	6
	　
	　

	37
	采样管（PVC绝缘阻燃）
	米
	外径25mm
	75
	　
	　

	38
	管道吹洗组件
	套
	球阀、三通、帽
	3
	　
	　

	39
	直通
	个
	匹配外径25mm管
	20
	　
	　

	40
	大弧弯
	个
	匹配外径25mm管
	15
	　
	　

	41
	末端帽
	个
	匹配外径25mm管
	3
	　
	　

	42
	电源线（交流220V）
	米
	WDZAN-BYJ-1x2.5mm²
	150
	　
	　

	43
	电源线（直流24V）
	米
	ZBN-RVS-2*1.5mm²
	5
	　
	　

	44
	通信线
	米
	ZBN-RVSP2x1.5mm²
	100
	　
	　

	45
	采样孔标识
	枚
	　
	80
	　
	　

	46
	采样管标识
	枚
	　
	30
	　
	　

	　
	消防报警及气体灭火
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	180L柜式七氟丙烷气体灭火装置
	套
	工作温度：0℃-50℃；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；贮存压力（20℃）：2.5MPa；灭火剂持续喷放时间：≤10S。
2.启动方式：手动、自动；贮瓶工作压力达到安全等级。 
3.容器安全泄放装置  动作压力：5.6±0.28MPa；最大充装密度：1000kg/m3；贮存压力：2.5MPa（20°C）容器类别：钢质焊接气瓶，容器公称压力：4.2MPa。 
4.喷嘴公称通径（孔径×孔数）：DN32（Φ9mm×12）、DN40（Φ12mm×12）、DN50（Φ14.5mm×12）；燇类别：铜质。 
5.信号反馈装置  动作压力：0.8±0.08MPa；信号输出元件性能参数：DC24V 5A。 
6.电磁型驱动装置  击穿装置：JC90N/3（击穿装置名称：刺破针）、驱动力：90N；工作电压：DC 24V、工作电流：≤1.6A。 
7. 含每瓶充装药剂量为200公斤，箱体、钢瓶、容器阀、电磁阀、压力表、连接管、喷头、压力讯号器。
8.含灭火控制器，光电火灾报警器等  泄压口设备及开凿。
	1
	　
	　


应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

标准如下：

	GB50174-2017
	数据中心设计规范

	GB50016-2014（2018版）
	建筑设计防火规范

	GB/T2887-2011
	计算机场地通用规范

	GB50116-2013
	火灾自动报警系统设计规范

	GB50370-2005
	气体灭火系统设计规范

	
	《中国南方电网有限责任公司信息机房建设技术规范》Q/CSG118005-2012

	
	《南方电网深圳供电局信息机房设备管理规范》


 使用环境要求

本设备招技术规范书技术文件需要采购的设备，其外部使用条件见下表。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

设备使用环境要求相应表（项目单位填写）

	序号
	名  称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	长期工作环境温度
	10℃～35℃
	
	

	2
	存储温度
	0℃～55℃
	
	

	3
	长期工作环境相对湿度
	35%～80%
	
	

	4
	存储相对湿度
	10%～95%
	
	

	5
	长期工作海拔高度
	0m～1000m
	
	

	6
	存储海拔高度
	0m～1000m
	
	


 技术要求

 设备技术要求

设备及全部配件必须为全新的、持久耐用的产品。即使在本技术规范书中没有明确地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。要求主要材料（包括配电设备、桥架线槽线、电缆、综合布线、防火封堵等）在施工前应送品送样，得到招标人的认可才能施工。

 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表5.2.1-5.2.9中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表10.1：技术差异表。标注“★”的条款为关键条款，属于必须满足的实质性内容，若有不满足，则按无效投标处理。
机房气体消防报警系统材料设备
要求
	功能及技术指标
	技术规格要求
	投标人保证值

	柜式七氟丙烷气体灭火装置、七氟丙烷药剂的技术要求
	(1)  储存装置包括储存容器、容器阀等组成；容器阀等重要部件应保证10年及以上寿命。
	

	
	(2)  在储存装置上上应设耐久的固定铭牌，并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等。
	

	
	(3)  储存容器的设计与使用应符合国家现行《气瓶安全监察规程》及《压力容器安全技术监察规程》的规定。
	

	
	(4)  储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
	

	
	(5)  在储存容器或容器阀上，应设安全泄压装置和压力表。
	

	
	(6)  应可以通过电动方式直接启动，可以复位；启动电磁阀应采用24V电压信号启动。
	

	
	(7)  储存装置应根据防护区具体的安装条件进行选用或设计、制作。
	

	
	(8)  系统自动操作和控制
当系统采用自动启动方式时，在接到同一个防护区内两个独立的火灾探测报警信号后才能启动。过程如下：在接到两个独立的火灾探测报警信号后启动灭火系统，在防护区内及入口处发出火灾声光警报，以提醒防护区内的人员即将释放灭火剂，同时向火灾报警主机、气体消防控制盘发出声光报警，延时20秒（10～30s现场可调）后喷射灭火剂，这时管道上的压力讯号器向气体消防控制盘和火灾报警主机发出信号以便确认已喷射灭火剂的防护区是否与发生火灾的防护区一致，同时这个信号传至防护区入口处，发出正在喷射灭火剂的光字提示信号，警告所有人员不能进入保护区域，直至确认火灾已经扑灭。
当七氟丙烷灭火系统的控制盘启动所有的声光报警装置后，若发现是系统误动作，或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾，可按下设在保护区域门外的紧急停止开关，可以使系统暂时停止释放药剂。具体实施范围如下：
储存装置包括：气体灭火剂储瓶及钢瓶架、瓶头阀、动力气瓶组、驱动瓶组、灭火剂连接软管、动力气体连接软管、集流管及液流单向阀、安全阀、压力信号发生器、药剂、专用压力表等；
启动装置及启动瓶架、管道阀门等；
选择阀、集流管等；
系统内所有管道、喷嘴、专用泄压口及附件；
现场充气措施及检查充气用的压力的仪表；
各防护区气体灭火控制器与气体灭火系统、消防控制中心之间互连所需的互联线缆；
各防护区消防报警设备，包括：感烟探测器、感温探测器、声光报警器、放气指示灯、手自动转换开关、紧急启停按钮等火灾自动报警系统及互联线缆；
气体消防各防护区的手持式灭火器、防毒面具、空气呼气器等；
	

	
	(9)  系统设计要求
储存七氟丙烷的钢瓶应设钢瓶架，架子应由高强度钢制成，应符合国家有关的要求。储存容器的设计与使用应符合国家现行《气瓶安全监察规程》及《压力容器安全技术监察规程》的规定。
灭火系统的气体输送管道应全部采用镀锌流体输送用无缝钢管。
灭火系统应配置灭火剂瓶组、动力气瓶组、驱动瓶组、启动器、单向阀、安全阀、钢瓶架、灭火剂连接软管、动力气体连接软管、喷嘴、选择阀、集流管、分配管及其它管路。
	

	
	(10)  设备规范
钢瓶的材质必须符合《中国国家消防产品技术标准》的有关规定。钢瓶的生产厂家必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）。钢瓶的工作压力不小于3.0MPa，最大测试压力不小于6.0MPa.
系统附件的制造
阀门：系统内瓶头阀及安全阀的设计、制造必须符合阀门设计制造的有关规定。材质必须符合消防部门的有关规定。
瓶头阀:由气体释放接口、气体充装接口、压力表、安全放气阀、阀芯密封结构等部分组成，以上零件必须是和瓶头阀为一个整体。阀门一旦开启就一直常开，直到喷气结束后阀门才自动关闭。
电启动器：用于自动打开钢瓶瓶头阀，电启动器的电源为24V/DC。
喷头：喷头需经过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测合格
喷头的材质应符合有关规范的要求。 安装前首先确定喷嘴位置，最后按实际放线尺寸进行安装。 喷嘴垂直地面安装，其高度应根据吊顶高度或实际情况确定。出厂前应进行检验，并标有永久性厂商编号。   
连接软管：连接软管用来连接钢瓶和喷头喷放管。材质采用不锈钢。
喷放管道：无管网系统内所有喷放管道均采用内外镀锌无缝钢管。
管道连接件：管道连接件材料采用20、30号钢，内外镀锌。试验压力应符合七氟丙烷灭火系统施工验收规范的有关规定。
钢瓶储柜：柜体材料采用1.5mm Q235钢板，底板采用3.0mm Q235钢板，柜体内外采用环氧树脂喷塑。柜体表面在明显位置注明系统品牌、系统规格、药剂量等信息。
	

	
	（11）七氟丙烷药剂要求：执行标准：GB18614-2012，充装量：95%，纯度≧99.6。
	

	气体灭火控制器
	1.室内，温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
	

	
	2.工作电压：AC220V±20%/50Hz
	

	
	3.灭火分区：2区
	

	
	4.控制器容量：200点
	

	
	5.备用电源：DC12V/5Ah×2
	

	
	6.电磁阀驱动电流：8A@DC24V
	

	
	7.打印机：专用微型打印机(标配)
	

	
	8.安装方式：壁挂式
	

	
	9.执行标准：GB 4717-2005《火灾报警控制器》GB 16806-2006《消防联动控制系统》
	

	放气指示灯
	1. 执行标准：GB 26851-2011
	

	
	2.工作电压：总线 24V（脉冲调制）+ DC24V
	

	
	3.工作电流：静态时：总线消耗电流≤500uA；报警时：总线消耗电流≤4mA，DC24V 消耗电流≤150mA 4.  使用环境：温度：0℃～+55℃（±3℃），相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无凝露）
	

	
	5.  闪光频率：1Hz～2Hz；发光字体表面亮度：50cd/m2～300cd/m2；点亮与非点亮时间比：≥3:2 6. 声 压 级：75dB～120dB；变调周期：0.2S～5S
	

	
	7.重 量：约 435g
	

	
	8.使用场所：室内（非住宅）
	

	
	9.编码方式：电子编码
	

	
	10.线 制：四线制，无极性信号二总线（L1、L2）+ DC24V 电源线（接线时不分极性）
	

	手/自动转换盒
	1. 工作环境：温度 -10℃～+55℃
	

	
	湿度 ≤95％（40℃±2℃，无凝露）
	

	
	2.工作电压：24V（脉冲调制）
	

	
	3.工作电流：手动状态为<1.5mA；
	

	
	自动状态为<2.0mA
	

	紧急启/停按钮
	1. 工作电压：24V(脉冲调制)
	

	
	2. 工作电流：监视状态＜600uA，动作状态＜2mA
	

	
	3. 接线方式：无极性两总线（L1、L2）
	

	
	4. 编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选
	

	
	5. 启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s）
	

	
	6. 指 示 灯：红色启动指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮；
	

	
	红色停止指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮；
	

	
	绿色巡检指示灯，正常巡检时，绿色指示灯闪亮；
	

	
	黄色故障指示灯，按钮故障发生时，黄色指示灯常亮。
	

	
	7. 使用环境：温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95％（40℃±2℃，无凝露）
	

	
	8. 配接主机：气体灭火控制器
	

	火灾声光警报器
	工作电压:DC24V（允许范围20V~28V）
	

	
	静态电流≤1mA（总线消耗电流）
	

	
	报警电流≤120mA@DC24V
	

	
	闪光频率1Hz~2Hz
	

	
	报警音量75dB~120dB
	

	
	线制四线制工作温度-10~+55℃
	

	
	相对湿度≤95%（40℃ 无凝露）
	

	输入输出模块
	1.无极性信号二总线，方便施工布线，避免接线错误。
	

	
	2.独有的生产工艺，在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。
	

	
	3. ESD静电防护等级12000V，抗干扰能力更强。
	

	
	4.向外部受控设备发出控制信号时，并可接收受控设备的反馈信号，以判断外部受控设备是否动作。当提供有源信号输出时，需接入DC24V电源。
	

	烟感探测器
	1.工作指示 状态指示灯，巡检时闪烁，报警时常亮.
	

	
	2.接线方式 二线制
	

	
	3.安装方式 天花板吸顶式安装
	

	
	4.适用底座 DZ-910 DZ-910K
	

	
	5.保护面积 约80㎡（层高≤12m）参照GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》
	

	
	6.编码类型 电编码型 非编码型
	

	
	7.执行标准 GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》
	

	温感探测器
	1.工作指示 状态指示灯，巡检时闪烁，报警时常亮
	

	
	2.接线方式 二线制
	

	
	3.安装方式 天花板吸顶式安装
	

	
	4.适用底座 DZ-910 DZ-910K
	

	
	5.保护面积 约30㎡（层高≤8m）参照GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》
	

	
	6.编码类型 电编码型 非编码型
	

	
	7.行标准 GB4716-2005《点型感温火灾探测器》
	

	0.12㎡机械泄压口
	1、执行标准：Q/QLXF001-2012
	

	
	2、工作温度范围：-25℃～+55℃
	

	
	3、开启压力：1000Pa
	

	
	4、关闭压力：810Pa
	

	
	5、开启时间：1s
	

	
	6、关闭时间：1s
	

	
	7、工作电压：无电源
	

	
	8、启动方式：机械式
	

	
	9、泄压面积：0.12㎡
	

	
	10、外形尺寸：(460*460*80)mm
	

	0.25㎡机械泄压口
	1、执行标准：Q/QLXF001-2012
	

	
	2、工作温度范围：-25℃～+55℃
	

	
	3、开启压力：1000Pa
	

	
	4、关闭压力：810Pa
	

	
	5、开启时间：1s
	

	
	6、关闭时间：1s
	

	
	7、工作电压：无电源
	

	
	8、启动方式：机械式
	

	
	9、泄压面积：0.25㎡
	

	
	10、外形尺寸：(850*460*80)mm
	


极早期烟雾探测报警系统设备
要求
	功能及技术指标
	技术规格要求
	投标人保证值

	极早期预警探测器
	1) ★云室探测技术，探测热释离子，液晶触摸屏，寿命期内不添加或更换耗材。（需提供证明文件并加盖厂商公章）
	

	
	2) ★热过载预警功能。探测器应采用无水云型热释离子探测技术，能够对设备、材料、电缆、接头等热过载阶段产生的热释离子绝对浓度进行监测和计算，根据热释离子绝对浓度发出预警信息，并实时绘制出热释离子绝对浓度的变化曲线。（需提供证明文件并加盖厂商公章）
	

	
	3) 防误报警功能。探测器应具备防误报警功能，防止因为灰尘、雾霾、香水等非火灾隐患引起的干扰，设备能够经过不间断5分钟的灰尘和水雾测试而不发出报警或显示设备故障。
	

	
	4) ★免维护设计。探测器应为免维护、免耗材、免清洁设计，为节省运营成本，确保在运行中无耗材(例如过滤器、水等)。（需提供证明文件并加盖厂商公章）
	

	
	5) 主动实时采样功能。探测器应选取主动、实时的采样方式，并采取在线监测的方式工作，而不采用被动感知、离线测量的方式工作。
	

	
	6) ★探测器灵敏度可选性。探测器的报警灵敏度可根据实际应用进行选择，可选择的环境类别不少于4类，以提高环境适应能力，如有洁净环境、普通环境、复杂环境和严苛环境，并可调节各环境的适应参数1—255万颗/CC，以满足多场所复杂的监控需求，达到准确而极早预警的要求。（需提供证明文件并加盖厂商公章）
	

	
	7) 人机交互。探测器应具备液晶显示和触摸操作功能,液晶屏为5吋或7吋触摸式，提供良好的人机交互界面，支持现场操作和测试，并能实时显示热释离子浓度实时变化曲线，方便在装置本体和人机交互界面查看监测量的变化趋势。
	

	
	8) 气体采集管网。气体采集管及配件需采用阻燃材料、绝缘材料，以满足电力系统对防火、绝缘和供电安全的要求；采样管的接头应采用专业的采样管连接器，防止连接疲劳、胶水老化和受温度变化而松脱；采集管网及配件应可根据现场条件灵活布置。
	

	
	9) 环境温湿度检测功能：温度范围：-40℃~+80℃ 湿度范围：0-100%RH
	

	
	10) 气流监测。热过载探测器应具有对采样进气管路气流状态的监测功能，并应在气流值到达预先设置的报警级别时，发出相应的气流报警。气流工作可按照最大载荷工作情况设定20%~100%的各级选项，以更好的适应现场工作需要。
	

	
	11) 通信功能。探测器应具有不少于3个RS485接口、1个无线通信功能，能通过4对干接点接入消防系统或其他控制设备，探测器能通过无线通信功能接入到消防值班室，能输出包括故障、报警等干接点的接口不少于9对。（需提供证明文件并加盖厂商公章）
	

	
	12) 历史查询。探测器具有查询当前告警10000条，历史告警以及事件记录（包括告警事件、控制操作及其发生时间和其他信息），事件记录数量应不少于30000条。
	

	
	13) 告警功能。探测器本身应具有声光告警功能，当告警发生后，能发出声不低于65分贝，可见光报警具备3种颜色切换。探测器发出告警的同时，通过关联继电器将告警信号外接至声光报警器，提高报警发出后现场的相应速率。
	

	
	14) 告警复位。告警产生后，允许监控后台用户远程确认报警进行手动复位，并关闭声音报警。但只要火灾报警条件再次满足，系统还会再次报警。
	

	
	15) 权限配置。用户通过用户密码能对探测器进行参数设置，包括配置报警阈值，报警延时等参数，以满足不同应用场景的要求。
	

	
	16) 专用电源。现场提供AC220V±10%， 50Hz±10%电源，探测器应配置专用24V供电电源，备电时间可达到4H以上，保证探测系统的可靠工作。
	

	
	17) 机壳材料。探测器机壳应为全金属外壳，以确保系统在强电磁辐射环境下的可靠运行。
	

	
	18) EMC及安规要求。探测器EMC满足GB17626的要求,安规满足GB4943的要求。关键硬件设备应具有防尘、防腐蚀、防潮、防霉、防震、抗电磁干扰和静电干扰的能力，保证安全、可靠地运行。
	

	
	19) 认证要求。技术及功能应通过并取得型式试验报告和强制认证（CCCF）。（需提供证明文件并加盖厂商公章）
	

	极早期监控软件
	1) 数据查看与状态识别功能。后台软件能以监视图、数据表格、曲线等方式实时动态显示所监测的数据和状态，并能手动修改/操作需查看数据的类型、时间、变化趋势等；系统后台能够根据设置的阈值自动识别正常运行和安全隐患等状态。
	

	
	2) 远程管理功能。后台软件应能查看保护空间内所有探测器的信息及实时运行状态，并能通过软件对其工作方式、灵敏度、预警等级等进行远程调试。
	

	
	3) 软件告警与复位功能。后台软件应在监测主机发出预警信号时，通过窗口、声音、图标闪烁的方式同步发出预警信号，并能远程进行复位。
	

	
	4) 参数设置。用户通过权限认证后可通过软件系统能对参数进行设置，包括设置热过载预警探测器报警阈值，报警延时等参数，以满足不同应用场景的要求。
	

	
	5) 历史曲线查询。软件系统支持查询历史曲线功能，如热释离子浓度曲线，要求可查询的时间不少于1年。
	

	
	6) 图形显示功能。软件系统应把所有接入的热释离子探测器在平面图上进行显示，并指示安装位置。当探测器或终端发生事件时，其对应的区域会闪烁。
	


售后服务要求

要求投标人对整体供货设备提供3年质保。质保期要求从系统投入运行后，经工程竣工验收合格签证当日开始计算。

质保期承诺：在质保期内发现供货范围内的任何设备存在缺陷、设备出现故障或发现达不到应技术规范书所标明的技术指标时，投标人在接到通知后必须迅速赶到现场处理，招标人根据情况分析实属产品质量问题时，有权要求投标人为其免费更换设备，即投标人免费负责设备检修、零部件的更换和整机的更换。

在质保期内和质保期外如遇到设备发生大的故障，投标人接到招标人的通知后，应派专业技术人员2小时内响应，24小时内到达现场，协助招标人处理故障。

投标人应详细应答在保修期内以及保修期外的服务约定，包括服务内容、响应时间、服务方式等。

（一）服务内容

服务内容包括：

硬件产品出现故障后需进行更换或修复，同时在修复期间提供相应的备件供招标人使用，以保证系统的不间断运行；

软件的免费升级。

（二）服务方式

要求提供多种服务方式，包括：

热线电话：提供7×24小时热线电话支持，随时解答设备使用过程中出现的问题；

WEB方式：提供电子邮件、文档下载等远程技术支持方式；

现场服务：提供现场服务。

试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

验收以国家、南方电网公司相关的技术规范、验收规范为依据。

验收方式：观感验收＋测试验收，分为初验和终验两阶段。其中综合布线进行测试，而且必须测试通过才算整体验收通过；

验收测试大纲根据项目技术规范书、投标技术应答书、合同技术协议书等技术文件的内容编写，由招投标双方共同制定；

投标人应在验收测试前2周提供详细的验收测试大纲，大纲应提供验收的细则，细则指定的测试项目以及达到的性能指标不得小于本招标文件要求。招标人有权提出一些合理的特殊测试，并保留对大纲的修改权力。大纲经双方确认生效以后，招标人人员对验收的认可签字并不解除投标人对合同的保证负责。

投标人将负责测试，招标人的工程师将协助进行验收测试，测试过程中产生的设备、材料等费用均由投标人负责。

在现场安装、投运及验收过程中，投标人应对损坏的设备负责；

在现场验收完成后30天内，双方的代表将签署验收报告。

材料和设备验收发生在工程各阶段，主要针对工程中进场使用的材料和设备进行验收和确认。

验收程序

投标人现场施工项目材料主管在材料进场前一天内书面通知工程现场监理或招标人驻场代表。材料到场时，材料主管会同工程现场监理或招标人驻场代表检查材料，检查书面确认后材料方能进场使用。

验收标准

验收时主要依据工程合同，以及质量验收规范和计量检测规定。

验收内容

材料和设备验收时主要检查核对如下内容：规格/型号是否与合同一致；设备或材料的数量；设备或材料的“三证”是否齐全，如果必要，设备通电试运转，材料进行抽检。

产品对环境的影响

投标方应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

投标方应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少2套，电子版资料1套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

a. 出厂试验报告； 

b.具备由国家认可的第三方出具的校验证书；
c. 产品合格证； 

d. 产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）。
e. 其它相关图纸资料、测试数据、软件密匙等等； 

监造、包装、运输及质量保证

监造

本技术规范书采购设备无监造要求。

包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、预期使用寿命应不少于12年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）对仪器设备在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。

8）对于质保期已过的仪器设备, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。

 技术差异表

投标人提供的技术投技术规范书须由《点对点应答技术差异表》和《技术方案》两部分组成，并遵循以下要求编制。

投标人的《点对点应答技术差异表》中，应说明投标人对本技术规范书的各项要求，描述及各章节的理解程度。

投标人的《点对点应答技术差异表》中，要求对本技术规范书所提出的各项要求，各项章节进行逐条逐项答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，然后根据所提供的产品特点做出具体、详细的说明，并附加详细的技术资料。如投标人对某些部分不能满足、部分满足本技术规范书要求时,需详细说明原因，明确满足技术规范书要求的时限，并承诺今后免费提供该设备或服务。若投标人认为有更合理的方案，可以提出建议和报价。

凡本技术规范书中要求给出具体参数或说明的条款，不能仅答复“满足”、“参见……”，而应按要求给予具体答复。

凡在《点对点应答技术差异表》中答复为“满足”的，双方均视其为无条件满足。若有附加条件的，双方均视其为“部分满足”。如答复为规定格式之外其它内容的，均视为“不满足”。

投标人在对本技术规范书作完整答复的前提下，应将答复为“部分满足”、“不满足”的有关条款及其解释单独列出，汇编为正式文档提交给招标人。

凡《点对点应答技术差异表》的答复与其《技术方案》的其他部分或报价书有出入的，以《点对点应答技术差异表》的答复为准，由此产生的一切后果，由投标人负责。

对于本技术规范书中未能提出的系统性能指标等内容，投标人应在建议书中加以补充和说明，并提供有关资料。

本技术规范书作为工程所遵循的技术规范，以及验收和测试的依据。投标人在应答书中应慎重回答“满足”，对于技术规范书中的任意项目投标人回答“满足”，实际却不能满足，招标人有权拒绝向投标人付款，并且有权向投标人提出索赔。

投标人提供的所有设备配置清单中均须采用明确、详细的中文说明和标识。

投标单位应如实填写技术规范书附件 “点对点应答技术差异表”，每项技术条款需说明正偏差、无偏差、负偏差，出现正负偏差的需提供说明材料并建立索引便于查阅。评标专家对是否响应和满足招标文件的全部条款，是否出现非实质性条款负偏差（不满足招标要求）进行审查排序。

表10.1   技术差异表  （投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交。
已与表格内保持一致


已与表格内保持一致






