手持光数字测试仪

标准技术标书

深圳供电局有限公司

2026年05月

目  录

1 总则	1

2 工作范围	2

2.1 项目概况	2

2.2 范围和界限	2

2.3 服务范围	2

3 应遵循的主要标准	3

4 使用环境要求	4

5 技术要求	4

5.1 设备结构功能接口要求	4

5.2设备技术参数和性能要求响应表	5

5.3设备及其附件主要元器件来源	6

6 试验	7

6.1 型式试验	7

6.2 出厂试验	7

6.3 现场交接试验和功能验收	7

7 产品对环境的影响	8

8技术文件要求	8

9 监造、包装、运输、安装及质量保证	8

9.1监造	8

9.2包装	8

9.3运输	8

9.4安装使用指导	9

9.5质量保证	9

10 技术差异表	10

11投标方需说明的其他问题	10

- 1 总则

- 本技术规范书适用于  （项目单位填写）   工程项目 手持光数字测试仪 采购，包括物资供应、现场服务等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备、低压电器元件等）。

- 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

- 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 带*标识的条款为本次采购重点考虑的条款。

工作范围

  - 2.1 项目概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购设备或项目名称 | 手持光数字测试仪 |
| 2 | 项目单位 | （项目单位填写） |
| 3 | 项目单位地址 | （项目单位填写） |

  - 2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

- 2.3 服务范围

1）供货范围一览表

投标方提供的设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   设备供货范围响应表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 手持光数字测试仪 | 台 | 280×105×245 单位mm | 1 |  |  |
| 2 | 便携包 | 个 |  | 1 |  |  |
| 3 | 专用电源适配器 | 个 | 光纤3对，长度3m， LC-LC接头，多模。 | 1 |  |  |
| 4 | 光纤套件 | 组 | 光纤3对，长度3m， ST-ST接头，多模。 | 1 |  |  |
| 5 |  | 组 | 标配4G | 1 |  |  |
| 6 | SD卡 | 个 | 与SD卡配合使用 | 1 |  |  |
| 7 | 读卡器 | 个 |  | 1 |  |  |
| 8 | 使用说明书 | 本 |  | 1 |  |  |

2）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的仪器及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。

3）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

4）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

8）本标书采购设备安装、调试和现场交接验收和试验合格后方可使用。设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9）投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方正常使用和维护设备；

- 3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

GB 191                 包装贮运标志

GB 4793.1              测量控制和试验室用电气设备的安全要求

第一部分：通用要求

GB 6578.1              电子测量仪器环境试验总纲

GB 6578.1              电子测量仪器湿度试验

GB/T 7261—2008        继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 20840.7-2007      互感器 第7部分：电子式电压互感器

GB/T 20840.8-2007      互感器 第8部分：电子式电流互感器

DL/Z860.1              变电站通信网络和系统  第1部分：概论

DL/Z860.6              变电站通信网络和系统  第6部分：与变电站有关的IED的通信配置描述语言

DL/Z860.72             变电站通信网络及系统 第7-2部分：变电站和馈线设备的基本通信结构抽象通信服务接口(ACSI）

DL/Z860.91             变电站通信网络及系统 第9-1部分：特定通信服务影射(SCSM）单向多路点对点串行通信链路上的采样值

DL/Z860.92             变电站通信网络及系统 第9-2部分：特定通信服务影射(SCSM）映射到ISO/IEC8802-3的采样值

IEC61588-2009          网络化测量和控制系统精密时钟同步协议

GB/T17626.2-2006       电磁兼容性 试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3-2006       电磁兼容性 试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

- 4 使用环境要求

本设备招标书技术文件需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | -5℃～+40℃ |  |  |
| 2 | 存储温度 | -20℃～+50℃ |  |  |
| 3 | 相对湿度 | 20%-95%RH（无凝露） |  |  |
| 4 | 大气压力 | 80 kPa～110 kPa |  |  |

- 5 技术要求

5.1 一般要求

- 设备外观要求：测试仪及其各种配件不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆，壳体应清洁无污迹。测试仪外壳应具有足够的机械强度，不得有缺损和开裂，不允许有明显的变形；

- 测试仪铭牌应完整清晰，装饰件文字、数字、符号标志应正确、易辨、清晰，颜色应无异常色斑、色晕、色点，图案文字丝印精细。测试仪壳体外贴装饰件不应缺少、错装、倒装，应与主体平贴粘紧；

- 测试仪便携外包装箱应干净整洁，无划痕；

- 测试仪按键应灵活可靠，无卡死或接触不良的现象；

- 测试仪零部件、元器件应安装正确、牢固，并实现可靠的机械和电气连接，晃动应无异常响动。

- 设备必须满足电池充电和轻巧便携的特点。

- 设备所有电子元器件、组件和整机应符合国家标准和部颁标准，使之具有高度的可靠性。

- 8）应提供测试仪售后承诺函。

5.2 性能特征

- 采用手持式结构设计，锂电池供电，携带操作方便，测试快捷；

- 具有4对光以太网口，4路发送光串口，1路接收光串口，满足“直采直跳”模式下复杂保护功能测试需要；

- 具有1路1000M/100M自适应光网口，满足特殊情况下测试环境；千兆光网口接收报文过滤，自动过滤SV、GOOSE报文以外的数据，可接收超过800Mbps流量，显示所有SV、GOOSE报文列表，可查看报文详细信息，并支持报文录波。

- 支持单装置操作，同时内置无线发送模块，可通过wifi与笔记本电脑或pad相联，实现远方操作；

- 具有HDMI视频接口，方便培训和演示操作；

- 直接导入SCD文件，不需转换，解析速度快；图形化SCD文件，支持变电站全站系统配置文件（SCL）导入以提取需要的装置实例配置信息，同时可按IED设备自动导入SV、GOOSE信息进行测试配置测试；

- 支持电压电流输出测试，3组电压(12路)及3组电流(12路)可映射至多个采样值控制块输出，支持双AD配置，输出采样值采样率4kHz/12.8kHz可设；

- 支持SMV多个状态按预先设定序列输出测试，最大状态数可达10个，各状态品质位可设，并具有短路模拟和故障计算功能。测试结果明了清晰，GOOSE动作以列表方式给出；

- 支持保护功能测试：具有距离保护定值校核、零序保护定值校核、变压器差动特性测试等功能；

- 采用光串口接收复用技术，光串口既可接收IEC60044-7/8光数字报文，又可接收光IRIG-B码对时信号，接收IEC60044-7/8(FT3) 光数字报文时，传输速率2.5Mbps/5Mbps/10Mbps可选；

- 可模拟电子互感器输出同步及异步光串行信号，支持多种厂家帧格式，实现MU前端加量测试；

- 支持SMV、GOOSE及IEEE1588报文监测，可对报文进行丢帧统计、报文抖动分析。具有遥信、遥测量监测功能，遥测量可采用表格、波形、矢量图、序量等方式进行监测；

- 支持GMRP组播报文的发送及监测；

- 具有MU传输延时及GOOSE发送机制测试功能，可校核SMV报文中互感器至MU输出的延时参数，并可测量GOOSE的T0、T1、T2时间；

- 具有报文异常暂态记录功能。当接收报文发生丢帧、错序、断链等异常时，自动记录异常报文，并可进行报文及波形分析，报文记录格式为通用的PCAP格式；

- 具有MU输出光数字SV控制块的极性校核功能，支持直流电源法下的常规互感器及光电互感器保护与测量线圈的极性校核；

- 具有核相功能，支持两个MU光纤直接接入装置进行相别校核，同时具有非同时接入光纤的两个MU异地核相功能；

- 具有串接侦听功能，可将装置串接在两个IED之间对SV、GOOSE报文进行实时侦听，串接附加传输延时小；

- 具有智能终端动作延时测试功能，配有2对快速开入/开出硬接点，可测量智能终端的GOOSE硬接点、硬接点GOOSE动作延时；

- 具有光功率测试功能，可实时在线测量4对光以太网口接收和发送IEC61850-9-1/2 SV、GOOSE报文的光功率；

- 可接收光IRIG-B码、光PPS、电IRIG-B码、IEEE1588作为同步或对时信号，可输出光IRIG-B码、光PPS、IEEE1588对其它IED设备信号进行对时；

- 依据点表测试模板，可按点号顺序地进行遥信、遥测、遥控传动，测试过程中不再需要进行数据模型及通信参数配置，测试结果可在测试仪中直接进行标注；可导出测试结果生成测试报告；

- 遥测传动可按内置的电压、电流、功率因数等典型试点值进行测试，CT、PT变比自动与点表进行匹配；

- 针对智能变电站秒同步采样和秒间等间隔采样特点，采用了优异的频率补偿和相量补偿算法，有效地消除了传统傅氏算法中的栅栏效应和频率泄漏，很好地保证了各电气量的计算精度；

- 具有一路模拟电压输入，一路模拟电流输入，采样精度高，具备单相合并单元测试功能；

- 具有语音控制功能，通过关键字控制各功能模块应用；

- 具有GOOSE故障排查功能，方便快捷查找GOOSE引起的故障；

- 采用嵌入式实时操作系统（RTOS），系统内核小，大大地提高了装置的可靠性和稳定性；

- 具有USB和SD卡双重物理接口，多种数据导入导出方式，满足现场需求；

- 整机功耗小。采用内核电压1.2V的超低功耗CPU，并采用光口复用技术及单光纤收发技术，在满足使用要求前提下，减少了光口数量和系统热量散发；

- 7寸大屏幕图形彩色液晶显示，并自带触摸屏，手感好，具有物理键盘和数字键盘双重输入；界面菜单直观友好、完备的过程记录，信息详细直观，操作方便；

- 具有开关机保护功能，防止装置在携带及运输过程中误开机。

5.3 技术参数

- 5.3.1电源

内置电池供电；

电源适配器交流电压：220V，-20%~＋15%；

频率：50Hz，允许偏差-2%~+2%；

- 5.3.2主要技术指标

- 具有4对光以太网口，其中1对100M/1000M自适应；

- 具有1路发送光串行接口，1路光串行接收接口；

- 光IRIG-B码输入接口，1路（复用接口）；

- 光IRIG-B码输出接口，1路；

- 电B码输入接口，1路；

- 具有1对开入硬接点、1对快速开出硬接点；

- 1路电压模拟输入，1路模拟电流输入；

- 1路HDMI视频接口；

- 1个SD卡槽，配备大容量存储卡；1路USB接口；

- 内置WIFI模块，无遮挡条件下传输距离不小于50M；

- IEC61850-9-1/2 SMV报文发送时间均匀性最大偏差≤1μs；

- GOOSE事件分辨率<1ms；

- 在30.0Hz~70.0Hz范围内，采样值SV电压在0.01Ue~2Ue范围内测量精度优于0.05%，相位精度优于0.01o；采样值SV电流在0.01Ie~40Ie范围内测量精度优于0.05%，相位精度优于0.01o；频率测量精度内优于0.002Hz；

- 光功率测量范围：+10dBm—-60dBm，最大输入光功率：+13dBm；

- 遥测信息响应时间 ≤ 2s；

- 遥信变化响应时间 < 1s；

- 正常情况下，一次充满电后正常使时间不小于8小时；

- 液晶屏规格：16:9真彩色，7英寸。

- 5.3.3环境参数

正常工作温度：-5～45℃；

极限工作温度：-10～50℃；

贮存及运输：  -25～70℃；

相对湿度：		5% ～ 95%；

大气压力：		86 ～ 106KPa；

- 5.3.4光纤接口特性

| 光纤参数： | 多模光纤，LC/ST接口 |
| --- | --- |
| 发送功率： | 大于等于-15dbm |
| 接收灵敏度： | 小于等于-30dbm |

- 电磁兼容

| 试验项目 | 试验值 | 参照标准 |
| --- | --- | --- |
| 静电放电 | ±15kV | GB/T 17626.2-2006，IV级 |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 10V/m | GB/T 17626.3-2006，III级 |

- 5.3.5机械尺寸及重量

外观尺寸：225mm*170mm*55mm；

重量：不大于1.5 kg。

- 6 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

- 6.1 型式试验

型式试验是为了验证所设计和制造的设备的性能是否能够达到相应产品标准的要求，投标方应提供有相应资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告，型式试验的项目内容如下：

a. 测量范围

b. 测量精度

c.分辨率

d. 灵敏度

e. 帧频

- 6.2 出厂试验

出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂试验应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。出厂试验的项目内容如下:

见表5.1

- 6.3 现场交接试验和功能验收

本标书采购设备应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应按表5.1要求执行。

- 7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

- 8技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少3套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

a. 出厂试验报告；

b. 产品合格证；

c. 产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）。

d. 其它相关图纸资料、测试数据、软件密匙等等；

- 9 监造、包装、运输、安装及质量保证

- 9.1监造

本标书采购设备无监造要求。

- 9.2包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 9.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

- 9.4安装使用指导

投标方应在本标书采购设备首次使用时或必要时，安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

- 9.5质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于12年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）仪器设备到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试, 并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。

8）对仪器设备在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。

9）对于质保期已过的仪器设备, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。

- 10 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表10.1。

表10.1   技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：                盖章：

- 11投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。