
[image: image1.wmf])

40

(

0033

.

0

1

-

+

=

T

K

t




目  录
1

1 总则

1

2 工作范围

1

2.1  范围和界限

2

2.2  服务范围

3

3 应遵循的主要标准

3

4 ★使用条件

4

4.1正常使用条件

4

4.2 特殊使用条件

4

4.3系统条件要求

5

5 ★技术要求

5

5.1
基本参数

5

5.2
★设计和结构要求

10

5.3 专业接口要求

14

6 ★试验

14

6.1
型式试验

14

6.2
出厂试验

14

6.3
现场交接试验

14

7 产品对环境的影响

14

8 企业VI标识

15

9 技术文件要求

15

9.1
图纸资料

15

9.2
技术服务

15

9.3 设计联络

16

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

16

10.1
监造

16

10.2
包装

17

10.3
运输

17

10.4
安装指导

17

10.5
★质量保证

17

11 ★设备技术参数和性能要求响应表

18

12 备品备件及专用工具

18

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

18

12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

19

13 ★主要元器件来源

19

14  LCC数据文件

19

15 ★技术差异表

20

16 投标方需说明的其他问题

20

17 附表

21

1
其它

21

附件1 供货范围和数量




 总则
1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司10kV开关柜（移开式、固定式）保护小室门板， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
1.7  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。
工作范围
2.1  范围和界限

(1) 本标书适应于所供10kV开关柜（移开式、固定式）保护小室门板及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

 (2)  现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.2  服务范围

(1)  投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV开关柜（移开式、固定式）保护小室门板及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

（2）供货范围一览表
投标方提供的10kV开关柜（移开式、固定式）保护小室门板的具体规格、数量见表2.1：供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.1供货范围及设备需求一览表
	序号
	名  称
	招标方要求
	投标方保证

	
	
	型式、规格

	型式、规格


	
	附件1 
	供货范围和数量
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 (3) 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。
(4) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。
(5) 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。
(6) 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

(7)设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
（8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：
IEC 298


1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备
GB 311.1

高压输变电设备的绝缘配合
GB 311.2

绝缘配合  第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB 3906


3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB 4208


外壳防护等级（IP代码）
GB 50150

电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB 50171

电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
DL/T 403

12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 404

3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
DL/T 593

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
SD 318


高压开关柜闭锁装置技术条件
Q/CSG 10007-2004
电力设备预防性试验规程

Q/CSG 10012-2005
中国南方电网城市配电网技术导则

Q/CSG 10703-2009
110kV及以下配电网装备技术导则

南方电网公司12kV配电网断路器柜技术规范

 ★使用条件
本设备标书要采购的10kV开关柜（移开式、固定式）保护小室门板，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。
4.1正常使用条件
周围空气温度

最高温度：

+40℃

最低气温：

“-5 户内”级为-5℃
“-15 户内”级为-15℃

“-25 户内”级为-25℃

海拔高度:     ≤1000m

环境相对湿度(在25℃时)

日平均值：       95%

月平均值：       90%

地震烈度：    Ⅷ度
安装地点：    户内
污秽等级：
  不低于Ⅱ级（户内）

4.2 特殊使用条件

对周围环境空气温度高于40℃处的设备，其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt
[image: image6.png]



式中：T ——环境空气温度，℃。

对用于海拔高于1000m，但不超过4000m 处的设备的外绝缘，海拔每升高100m，绝缘强度约降低1%，在海拔不高于1000m 的地点试验时，其试验电压应按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数Ka。
[image: image2.wmf]4

10

1

.

1

1

-

´

-

=

H

K

a


式中：H ——设备安装地点的海拔高度，m。

4.3系统条件要求
本标准所规定的设备，应适用于下列电力系统：

系统额定频率： 50Hz

系统标称电压： 10kV

系统最高电压： 12kV

 系统中性点接地方式：不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。
★技术要求
基本参数
10kV开关柜包括固定式和移开式开关柜两种，配置真空断路器，其技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应满足表5.1要求。
表5.1 10kV开关柜主要参数

	序号
	名称
	单位
	技术要求

	1
	额定电压
	kV
	12

	2
	额定频率
	Hz
	50

	3
	温升限值
	K
	按GB/T 11022规定

	4
	操作及控制电压
	V
	DC110等

	5
	外壳防护等级
	
	移开式开关柜IP4X

固定式开关柜IP2X




★设计和结构要求

结构和设计

开关柜结构型式为全金属封闭式，应符合GB 3906规定要求，结构设计应使得其能安全地进行运行、检查、维护、操作，并能安全地进行核相、连接电缆的接地检查、电缆故障的定位、连接电缆或其它装置的电压试验，以及消除危险的静电电荷。

开关柜面板应有清晰、可靠的开关（含隔离开关、断路器、接地开关）位置指示，开关断开、合上、接地位置的指示器应清晰易见并有标志表示，颜色符合要求。开关柜所有仪器仪表和状态指示器的指示、标识除采用必要的电气符号外，必须同时附带中文指示标识。

所有操作开关、按钮、指示灯、手柄以及断路器的应急分闸装置等均有明确的、永久的标志，并表明其操作方向，如接地开关操作孔处标有“分”、“合”方向指示及表明分合位置的指示。

所有信号装置除有颜色区别外，还有文字说明表明其用途：

合闸指示灯----红色

分闸指示灯----绿色

合闸按钮----绿色

分闸按钮----红色

其它信号指示灯---黄色

二次回路开关或熔断器上标明该元件名称及其功能。面板元件标注采用中文铭牌，采用丝印或双色PC板雕刻而成，白面黑字。
外壳
开关柜外壳应该是金属材料的。如果用金属隔板或活门将高压部件屏蔽，外壳也可以是绝缘材料的。开关柜的外壳至少要满足IP4X（固定式开关柜IP2X）的防护等级，同时还应保证其防护符合下述条件：
外壳的金属部件到提供的接地点之间通过30A（DC）电流时，其压降不得超过3V。
为不可触及的隔室的外壳部件应清楚地标明不得拆卸。
外壳的水平表面，如顶板，如果制造厂允许运行或维护时运行人员有在开关设备和控制设备上站立和行走时，相关区域应设计成可以承载运行人员的重量而不发生过度变形，并能保证正常运行。但不能安全站立或行走的盖板等，例如压力释放通道，应清晰地给予标示。
门板
门板由金属材料制，关闭后应具有与外壳相同的防护等级，不得使用网状的金属编织物、拉制的金属网或类似的材料。

接地

接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并且有明显的接地标志，接地点应标有“接地”字样或其它接地符号，接地螺钉的直径不得小于12mm。
开关柜的接地
接地回路的短时耐受电流值取决于使用设备的系统的中性点接地方式。对于中性点直接接地系统，接地回路的短时耐受电流最大值可达到主回路的额定短时耐受电流值；对于中性点非直接接地系统，接地回路的短时耐受电流最大值可达到主回路的额定短时耐受电流87%（异相接地故障情况下）。
接地回路一般应设计为至少能耐受一次短时耐受电流最大值的作用。
外壳接地
每台开关柜的底架上均应设置可靠的适合于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以规定的“保护接地”符号。和接地系统连接的设备的金属外壳部分可以看作是接地导体。
所有金属部件和外壳在正常运行条件下均应与接地端子相连接。构架的金属部分的接地，应设计成其连接到接地端子处的导体通过30A 直流电流时压降不大于3V。接地导体应能承受接地回路的额定短时和峰值耐受电流。
接地导体在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s 时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于160mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。
每个功能单元的外壳均应连接到接地导体上。固定在外壳上的小部件，只要直径不大于12.5mm就不用连接到接地导体上，例如：螺母。除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。
功能单元内部的相互连接，如框架、盖板、门、隔板和其他构件之间的连接，应采用某种工艺以保证它们之间的电气连续性（例如用螺栓或焊接来固定）。高压隔室的门应采用适当的方法与框架相连接。
二次回路

辅助和控制回路元件的要求
a）元件的选择
元件的性能应满足相关的国家和行业标准的要求。
辅助和控制回路元件包括：微机保护装置、辅助开关、继电器、并联脱扣器、电动机、加热元件、表计、计数器、指示灯、电缆和电线、端子、辅助和控制触头、辅助和控制触头以外的触头、接触器和电动机启动器、低压开关、低压断路器、低压熔断器、低压隔离开关、插头、插座和接线器、印刷板、电阻器、照明、线圈等。
辅助和控制回路中使用的所有元件的选择和设计应使得在所有实际运行条件下、在辅助和控制回路的外壳内，能够在其额定特性下运行。

微机保护装置应符合10kV保护技术标准的要求。
应当采取适当的措施（隔热、加热、通风等）保证维持正确功能所需要的运行条件。如果加热是设备正确功能的基本条件，应提供对加热回路的监控。对于用于低温地区的断路器，其机构箱中应设置可自动投切的加热装置，并有保温措施。加热器在额定电压下的损耗应在制造厂规定值的±10％范围内。
连接点上极性的反转不应该损坏辅助和控制回路。
b）元件的安装
元件应按照其制造厂的说明书进行安装。
c）可触及性
分闸和合闸控制开关或按钮应位于正常的操作高度，0.4m 到1.8m 之间。其它控制开关或按钮应位于易被操作的高度，指示装置应位于易被读取的位置。
考虑到正常操作高度，构架安装和地面安装的辅助和控制回路的外壳应安装在高度满足上述可触及性、操作和读取高度要求的位置。
外壳内元件的布置应使得在安装、接线、维护和更换时能够触及的位置。
d）识别
安装在外壳内的元件应易于识别，且应该和接线图和电路图的指示一致。如果元件是插入式的，则元件和固定部分（元件插入的位置）上应有确认标记。在元件或电压的混杂可能引起混乱的场合，应考虑更明晰的标记。

柜内应预留二次线的通道。

柜内端子要求使用防尘阻燃型产品，并预留15％备用端子。二次电流及电压回路端子应采用试验端子。

操作机构的控制、信号回路及元件应能承受工频试验电压2kV/min。

电流互感器的二次导线截面为铜芯4.0mm2，电压互感器的二次导线截面为铜芯2.5mm2，控制导线截面为铜芯1.5 mm2。
面板标志
柜体正面应有清晰、完善的标志、标识，其示意图见附录。
开关柜眉头应有设备运行名称（编号）标志或预留相应位置。
柜的操作面板应有清晰、完善、与柜内元件接线相对应的接线图，以及开关操作步骤说明。
结线图中的元件，若与主回路相连（开关处于合闸运行状态时与主回路相连）的用红色表示，接地回路（开关处于合闸运行状态时与地电位相连）用黑色表示。
上述标志宜由生产厂家在出厂前统一按要求设置，交付安装使用。

柜内断路器、隔离开关、接地刀闸的操作孔、操作手柄应有清晰、准确、完整的中文标志和颜色标志。

其他要求

柜内应配备温度/湿度控制加热器和柜内照明。控制装置应具有防锈、防尘、防霉和抗老化性能，在使用期内保证性能的稳定、可靠。

开关设备及其控制装置配装后应能有效地抗电磁干扰。

采用的控制设备的专用元件，诸如加热器和闭锁的触点，应能在辅助和控制回路电源电压的规定范围内及/或在灭弧和操作介质的使用范围内操作。

开关柜应预留故障指示器的安装位置，故障指示器应符合南方电网公司10kV故障指示器技术规范的要求。

开关柜全部连接线、套管、端子牌、隔板、活门、绝缘件等所有附件应耐火阻燃。

10kV开关柜的主要元器件见表5.2。
表5.2 主要元器件
	
	进线柜
	变压器柜
	出线柜
	母联柜

	真空断路器
	√
	√
	√
	√

	微机保护装置
	√
	√
	√
	√

	电压互感器
	*
	
	
	

	电流互感器
	*
	*
	*
	*

	接地开关
	*
	√
	*
	*

	高压带电显示装置
	√
	√
	√
	√

	开关状态智能操显装置
	*
	*
	*
	*

	智能温湿度控制器
	√
	√
	√
	√

	避雷器
	√
	*
	*
	

	故障指示器
	√
	
	√
	

	柜体
	√
	√
	√
	√

	带电显示闭锁装置
	*
	*
	*
	*


备注：“√”表示标配，“*”表示选配。
专业接口要求

电气一次接口

开关柜柜体典型外形尺寸见表5.3、表5.4：
表5.3 移开式开关柜外形尺寸
	开关柜用途
	柜 宽（mm）
	柜  深（mm）
	柜  高（mm）

	进线柜
	800
	1500
	2300

	出线柜
	800
	1500
	2300

	配变柜
	800
	1500
	2300

	母联柜
	800
	1500
	2300

	母联副柜
	800
	1500
	2300

	母线过渡柜
	800
	1500
	2300


表5.4 固定式开关柜外形尺寸
	开关柜用途
	柜 宽（mm）
	柜  深（mm）
	柜  高（mm）

	进线柜
	1100
	1200
	2700

	出线柜
	1100
	1200
	2700

	配变柜
	1100
	1200
	2700

	母联柜
	1100
	1200
	2700

	母联副柜
	1100
	1200
	2700

	母线过渡柜
	1100
	1200
	2700


注：①开关柜标称深度，不包含门板。
②开关柜标称高度，包含眉头的全部外沿（凸出的吊环等不计）。

③表中尺寸为电缆下进下出方式时的最大参考尺寸。
电气二次接口

柜内二次线的通道须与仪表室连通。仪表室两侧应设有二次线拼屏通道。二次线拼屏通道孔位于仪表室顶部靠前的左右两侧。如图5.3、图5.4：
[image: image3.emf]


图5.3  移开式开关柜二次线拼屏通道孔

[image: image4.emf]


图5.4  固定式开关柜二次线拼屏通道孔
柜内端子要求使用防尘阻燃型产品，并预留15％备用端子。二次电流及电压回路端子应采用试验端子。二次端子排的排列如图5.5：
[image: image5.emf]


图5.5  二次端子排列图
柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作。接线端子号应清晰可见。
继电器、仪表、指示灯及操作开关、按钮的安装位置应便于观察及操作，外观形式见附件。
端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须以一个端子隔开。

柜内所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行密封。

开关柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所提供的文件、图纸相一致，接地端子均特别标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印，不得用油性笔编写。标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。
电压、电流回路导线均应加装与图纸相符的端子编号，导线排列顺序应按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。

电流互感器、电压互感器等的接线盒均有标牌，简明地标示其接线方式和主要数据，柜内电流互感器、电压互感器要求带试验接线用的接线端子，试验端子的活动开口向下。电流互感器在其二次端子处应有在运行中不许开路的警告标志；电压互感器在其二次端子处应有在运行中不许短路的警告标志。所有具有极性配合关系的元件（例如电流互感器、电压互感器、继电器等），在其标示牌和结线图上，相应的端子处均有极性标记。
所有元件均应具有耐久而清晰的铭牌，其安装方式应使铭牌便于观察。互感器、避雷器宜采用金属材质铭牌，绝缘件、互感器宜采用激光雕刻的铭牌。除此以外，柜内互感器的参数应采用过塑纸片可靠粘贴于仪表门内侧，便于观察。

二次原理图
各柜A、B、C相分别安装一台电流互感器，进线柜还须安装两台电压互感器，电压互感器采用V型接法。以移开式开关柜为例，典型二次原理图见附件：

★试验
型式试验

验证开关柜保护小室门板的尺寸、外壳的结构和强度；
出厂试验

开关柜保护小室门板在出厂前应进行出厂试验，以检查设备的动作正确性和绝缘强度。出厂试验应包括下述项目：
仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；
电动装置试验；

“五防”试验；

防护等级检验；

设计与外观检查。

现场交接试验
开关柜保护小室门板安装之后应进行现场交接试验，以检查设备的动作正确性。现场交接试验应包括下述项目：
辅助回路和控制回路绝缘试验；
辅助回路和控制回路接线正确性试验；

五防”装置联锁试验。

7 产品对环境的影响
坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。
应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。
推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。
优先选用损耗低的产品。
8 企业VI标识
a）设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

 b）标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

 c）颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。
d）材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。
e）企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

f) 开关柜颜色采用：GSBG51001-94B03。
9 技术文件要求
投标方应承诺在签订合同后提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。
图纸资料
开关柜一次接线图:包括一次设备型号技术参数，一次方案编号、柜内各种设备的型号规格、开关柜的外形尺寸等；
柜内二次接线图；
产品合格证书，包括开关柜合格证书、主要组部件合格证书；
产品试验报告，包括开关柜出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告、内部电弧故障试验、温升试验报告等；
开关柜使用说明书；
其他仪表的使用说明书；
运行、检修手册及其有关资料；
备品备件、专用工具、仪器仪表等。

投标方所有图纸和文件资料必须经过有关程序审批并加盖公章。
技术服务
现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。
投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。
投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。
投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。
9.3 设计联络
1）投标方应在技术协议签订后向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。
2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。
10 监造、包装、运输、安装及质量保证
监造
投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。
运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。
投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。
包装
投标方必须根据国家标准和招标方的实际运输条件,将断路器开关柜和所有零部件采用适合于远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。
大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量,并提供起吊图纸和说明,包装箱上应有起吊标志。
所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内,在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”,以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。
包装箱应连续编号,不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒,不可因雨水冲刷而模糊不清,其内容应包括:

(1) 合同号；
(2) 收货单位名称及地址；
(3) 断路器开关柜名称及型号；
(4) 毛重和断路器开关柜总重；
(5) 包装箱外形尺寸；
(6) 制造厂名称；
(7) 包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。
从投标方发货至招标方收到期间,设备应完好无损。凡因包装不良而造成一切损失应由投标方自负。

运输

开关柜保护小室门板应有运输及起吊标志。

应采取有效的预防措施，为了在运输、储存和安装中以及在带电前，保护绝缘以防由于雨、雪或凝露等原因而吸潮，并防止在运输过程中振动给设备造成的影响和损伤，并在说明书中对此应给予适当的说明。

  安装指导
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。
  ★质量保证
1）全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
3）订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
11 ★设备技术参数和性能要求响应表
投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表11）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表11：技术差异表。
表11  10kV开关柜主要参数

	序号
	名称
	单位
	标准参数值
	投标方保证值

	1
	额定电压
	kV
	12
	

	2
	额定频率
	Hz
	50
	

	14
	温升限值
	K
	按GB/T 11022规定
	

	16
	操作及控制电压
	V
	DC110等
	

	18
	外壳防护等级
	
	IP4X
	


12 备品备件及专用工具
12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表
投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表12.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。
表12.1
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	
	操作手柄
	
	
	
	
	

	
	带电显示器
	
	
	
	
	

	
	操作机构电动机
	
	
	
	
	


12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表
投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表12.2。
表12.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 13 ★主要元器件来源
投标方应按表13如实填写主要元器件来源。
表13  主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序

号
	设备名称
	型号及规格
	制造商
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


14  LCC数据文件
    根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表14 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表14 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	投标方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15 ★技术差异表
投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。
表15 技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


注：无差异时，上表用“无”表示。

投标方：                盖章：

16 投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
17 附表

报价要求：
（1）投标厂商需列清每面柜内设备材料清单，注明元件的品牌、型号、生产厂家等（另表列出）。

（2）报价方案中不包括继电保护装置，继电保护装置由甲方进行二次招标。

其它

附件1 供货范围和数量

投标方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则。 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。

供货范围和数量，如下表：

	序号
	名  称
	主要技术参数及要求
	单位
	合计
	开关柜间隔需求数量
	备     注

	
	
	
	
	
	馈线
	电容器
	电抗器
	站用变
	接地变
	分段
	分段隔离
	变低进线
	变低隔离
	PT
	

	1
	微机消谐器
	
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电压表
	0～12kV
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电流表
	二次1A
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	指示灯
	插接式、110VDC/220VDC 黄
	只
	35
	20
	10
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	红-合闸指示
绿-分闸指示
黄-储能指示

	5
	指示灯
	插接式、110VDC/220VDC 绿
	只
	35
	20
	10
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	

	6
	指示灯
	插接式、110VDC/220VDC 红
	只
	35
	20
	10
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	

	7
	按钮
	黑
	只
	35
	20
	10
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	红色-分闸
绿色-合闸
黑色-信号复归

	8
	按钮
	红
	只
	35
	20
	10
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	

	9
	按钮
	绿
	只
	35
	20
	10
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	

	10
	转换开关
	两付接点 中文面板
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	转换开关
	四付接点 中文面板
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	转换开关
	六付接点 中文面板
	只
	35
	20
	10
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	远方就地

	13
	温控器
	AC220V
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	连接片
	
	只
	700
	400
	200
	
	40
	40
	20
	
	
	
	
	

	15
	门锁
	　
	套
	35
	20
	10
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	满足实际要求

	16
	观察窗玻璃
	
	块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	门板
	1000（宽）*1200（高）
	块
	35
	20
	10
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	以现场测量尺寸为准

	18
	二次线（含现场配线服务）
	1.5mm²
	千米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.5mm²
	千米
	8.75
	5
	2.5
	
	0.5
	0.5
	0.25
	
	
	
	
	多股铜塑线，长度满足现场需求，附适当数量线鼻子

	
	
	6mm²
	千米
	1.75
	1
	0.5
	
	0.1
	0.1
	0.05
	
	
	
	
	小母线

	20
	中间继电器
	两开两闭　DC110V/220V
	只　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	信号重动

	21
	信号继电器
	两开两闭　DC110V/220V
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	端子排
	端子厚度8.2 
符合IEC/DIN VDE标准
	只
	5250
	3000
	1500
	0
	300
	300
	150
	
	
	
	
	含导轨，按功能分色，数量满足现场需求

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	微型断路器
	 3P 2A
	只
	35
	20
	10
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	电压空开

	25
	微型断路器
	DC 6A 2P
	只
	140
	80
	40
	
	8
	8
	4
	
	
	
	
	微机装置、信号、控制、电机电源空开

	26
	小型断路器
	 220V,25A,2P
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	交流环网空开

	27
	小型断路器
	DC 32A 2P
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	直流储能环网空开

	28
	小型断路器
	DC 20A 2P
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	直流空开，控制、装置环网空开

	29
	微型断路器
	  1P 6A 带OFF 
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT柜单相空开（含试验空开）

	30
	微型断路器
	 1P+N  6A带OFF
	只
	70
	40
	20
	
	4
	4
	2
	
	
	
	
	加热、照明空开

	31
	二次避雷器
	/
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	储能重动继电器
	三开三闭　DC110V/220V
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	时间继电器
	TR-23E   0.1~100s
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	每个PT两个绕组

	34
	电压继电器
	GY-110/DY-110
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	继电器

	35
	双位置指示灯
	双位置指示
	只
	70
	40
	20
	0
	4
	4
	2
	
	
	
	
	用于手车位置及接地开关位置指示


注：1、表中的型号规格为必报项，各装置的主要实现功能请在“技术/功能说明”栏目简要描述。

2、表中独立装置必须是定型成熟的设备。尤其是微型断路器、小型断路器、储能重动继电器、时间继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器需提供适用于变电站场所的国内外知名厂家产品，不可使用家用产品或一般工业用产品，不可使用交直流混用产品。
3、本屏主要用于布置数字式计量表计。屏内设备间的配接线由供货方提供并完成。

4、中标厂商在现场勘察时应足够细致，应将原柜门与新柜门对比并确保以下事项：

A、新柜门安装方面：新柜门不仅仅是一块门板，必须是能顺利安装在柜体上的整体！门锁必须满足柜门关合要求；上述清单未提及的联接件或支撑件必须齐备；经中标方技术人员勘察后柜门仍不能顺利安装的，由中标厂商负责。

B、原柜门配置，新柜门设计上未配置的电气配件，中标厂商必须反馈项目负责人，由项目负责人确认是否增补。

C、原柜门有电气接线图的，新柜门也需要。电气接线图，手车位置指示灯及接地刀闸位置指示灯的样式，布局等参考当前新出厂手车式开关柜。

5、中标方供货时未能按照上述清单提供全部配件或供应配件错误导致需要现场拆装配件的，需由中标方负责现场完善。
 10kV开关柜（移开式、固定式）


 保护小室门板标准技术标书

















深圳供电局有限公司


2026年05月  



































4
- 1 -

