[image: image1.png]



可移动式应急移动电源

标准技术标书
深圳供电局有限公司

2026年05月

目  录

1

1 总则

1

2 工作范围

1

2.1 工程概况

2

2.2 范围和界限

2

2.3 服务范围

3

3 应遵循的主要标准

3

4 使用条件

3

4.1 基准条件

4

4.2 额定工作条件

4

4.3  环境要求

4

4.4  标准大气环境条件

5

4.5 额定电气参数

5

5 技术要求

6

6 试验

7

7 产品对环境的影响

7

8 企业VI标识

7

9 技术文件要求

8

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

8

11 一次、二次及土建接口要求

8

12 设备售后服务及技术保障

9

13 备品备件及专用工具

9

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

9

13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

10

14 主要元器件来源

10

15 LCC数据文件

10

16 技术差异表

11

17投标方需说明的其他问题




1总则

1．本技术规范书适用于  （项目单位填写）   工程项目可移动式应急移动电源采购，包括物资供应、现场服务等方面的技术要求。

2．本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备、低压电器元件等）。

3．如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4．本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5．本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

6．投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

7．投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

2 工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购设备或项目名称
	可移动式应急移动电源

	2
	项目单位
	（项目单位填写）

	3
	项目单位地址
	（项目单位填写）


2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供可移动式应急移动电源及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供给深圳供电局有限公司全新的、合格的可移动式应急移动电源及其附属设备、备品备件、专用工具等。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2）供货范围一览表

本标书所采购设备的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	可移动式应急移动电源
	套
	见技术要求部分
	4
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


供货范围包括:

a. 可移动式应急移动电源；
b. 本标书所采购设备得说明书及图纸等相关资料的纸质版和电子版；
c.备品备件及专用工具等详见表13.1和表13.2。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，供货时提供有效、详细的检验证明材料。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设备安装、调试和性能试验合格后方可交付使用。确认设备功能符合采购要求且功能正常后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
7）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，设备供应方（以下简称投标方）应根据本技术要求向用户（以下简称招标方）推荐成熟、可靠、技术先进的优质产品，本技术规范书所提技术参数和功能要求、性能指标等为满足备自投维护工程需要而必须的最基本要求。本技术规范书所示详细提及的技术指标、性能要求应不低于有关的中华人民共和国国标、电力行业标准、IEC标准。当某项要求在上述几种标准中不一致时，应按较高标准执行。参考的设备标准如下：

ISO------国际标准化组织标准

IEC------国际电工委员会标准

ITU-T----国际电信联盟标准

IEEE-----美国电气电子工程师协会标准

EIA------电子工业协会标准

GB-------中华人民共和国国家标准

DL-------中华人民共和国电力行业标准

参照执行GB/T 35590-2017 信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范
4 使用条件

本标书所采购设备，其安装地点的实际外部条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 试验技术条件
试验技术条件用于确定设备的基本误差，用于产品的验收检验、型式检验及仲裁检验时的指标条件。试验技术条件见表1。
表1 试验技术条件
	影响量
	基准条件
	允许偏差

	工作环境温度
	25℃
	±15℃

	工作相对湿度
	30%～100%
	—

	输入充电电源
	AC 220V，50HZ
	±15%

	充电电池型号
	锂电池18650，3.7V，2600mAh
	-

	电池容量
	24V，91Ah
	-

	锂电池寿命
	>1000Cycle 70%
	-

	保护功能
	过压、低压、过温、过载、交流短路保护
	-

	输出交流电源电压
	AC 220V
	±15%

	输出交流电源频率
	50Hz
	±0.5Hz

	输出交流电源波形
	正弦波
	总谐波失真系数≤5%

	输出直流电源电压
	输出一：DC 100V，10A

输出二：DC 200V，5A
	±15%

	输出直流电源电压纹波系数
	0
	≤5%

	产品尺寸
	不超过L410*W260*H270( mm )
	±5%

	外壳材质
	UL94-V0 ABS
	-

	产品重量
	不超过18kg 
	±10%

	a 直流电源电压的纹波系数是按峰-峰值纹波系数定义的数值。


5 技术要求

5.1、设备功能描述

可移动式应急移动电源是一款内置锂离子电池的便携式交直流电源装置，要求采用安全的锂离子电池和逆变转换技术，其重量轻 、容量高 、功率大，集多种功能于一身，方便拖拉携带，能为生产现场提供方便的交直流移动电源。

5.2、设备特点

♦ 220V/50HZ纯正弦波交流输出

♦ 100V，10A直流输出,200V，5A直流输出

♦ 输出不低于1200W 便携式交直流电源功率

♦ 电池电量显示、瞬时功率显示、剩余工作时间显示

♦ 可选配大功率LED应急照明灯

♦ 市电充电

5.3、环境参数

环境温度范围：正常工作温度-5～+45゜C

              极限工作温度-10～+50゜C

              贮存、运输极限环境温度-5～+65゜C
相对温度： 5％～100%

5.4、主要技术指标

	持续输出功率
	不小于1200W

	峰值功率
	不小于2000W

	输出交流电压
	AC 220V，50HZ交流正弦波，幅值允许偏差±15%，频率允许偏差±0.5HZ，总谐波失真系数≤5%

	输出交流电压接口
	国标AC三孔插座

	输出直流电压
	输出一：DC 100V，10A，幅值允许偏差±15%，纹波系数≤5%
输出二：DC 200V，5A，幅值允许偏差±15%，纹波系数≤5%

	输出直流电压接口
	正负极分别采用内置圆孔（孔径约2.5毫米）输出，方便外部试验线接入（参照继电保护装置调试仪输出方式）

	电池型号
	18650，3.7V

	电池容量
	根据产品性能确定

	电池类型
	锂离子电芯

	有效工作时间
	不小于5小时（稳定输出功率100W条件下）

	锂电池寿命
	>1000Cycle 70%

	充电电压及电流
	AC 80~260V  10A(充电器)

	保护功能
	过压、低压、过温、过载、交流短路保护

	LED照明灯
	25W，非内置方式

	工作环境温度
	-5℃ ~ 50℃

	产品尺寸
	不超过L410*W260*H270( mm )，允许偏差±5%

	外壳材质
	UL94-V0 ABS，具备良好的防摔、抗震功能

	产品重量
	不超过18kg ，允许偏差±10%


6 试验

6.1、设备出厂提供资料：装箱清单、设备检验合格证、设备测试报告、用户手册1套。

6.2、投标方所提供的新产品除满足本技术规范书外，投标方还提供产品的鉴定证书。

6.3、投标方保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均符合本技术规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方积极配合。

6.4、投标方遵守本技术规范书中各条款和工作项目的ISO900  GB/T1900质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。产品质保期定为168小时试运行后投产1年。

6.5、现场服务

投标方派出技术人员到现场，配合首次试验，培训试验人员，负责现场的验收等。在设备使用中，如发生问题，投标方在接到通知后48小时内，派出技术人员到现场维修服务。

6.5.1、招标方工作
1） 招标方向投标方提供有特殊标准的设备技术文件。

2）设备安装调试过程中，招标方为投标方现场人员提供工作和生活方便。

3）设备制造过程中，招标方可派出到投标方进行监造和验收，投标方积极配合。

6.5.2、工作安排
1）如果需要可以召开设计联络会或其他形式解决设计制造中的问题。

2）文件交接有文件交接记录，设计联络会有会议纪要。

3）投标方提供的设备及附件的规格、参数或配置如有变化时，及时书面通知招标方，并征得招标方认可，否则由此引起的一切后果将由投标方承担。

6.6、出厂检验

根据本技术规范书引用标准的有关规定及功能和技术标准，在设备出厂之前，必须对设备进行出厂检验。投标方提供出厂检验大纲供招标方认可。招标方可以派技术人员到投标方的工厂进行设备的出厂检验。出厂检验标准所有硬件设备同时投入，至少连续运行72小时后，测试技术规范书中标准的功能和技术性能指标以及合同条款、出厂检验大纲规定的全部项目。出厂检验的全部仪器、仪表由投标方负责提供。

招标方参加工厂检验的人员，将不签署任何质量证明，招标方参加工厂检验，既不能解除合同规定投标方承担的责任，也不能代替到货后招标方的现场检验。

6.7、现场检验

现场检验是由电厂安排进行，该检验在投标方工程师参加并指导下由招标方完成。测试技术规范书中标准的功能和技术性能指标。现场检验报告需有招标方、投标方技术人员签字才能生效。现场试验的一般仪表由招标方提供，专用仪器、仪表由投标方提供。

现场试验在正常运行条件下进行，但不排除对异常状态的模拟试验。

现场试验所需的易损件和试验期间由于投标方的责任而损坏的供货范围内设备， 投标方免费给予更换。

现场验收试验结束后，投标方的现场技术人员负责完整备份系统软件，并提供给招标方。

如因投标方的原因不能顺利通过现场试验而延误验收，投标方承担由此造成的一切后果，包括赔偿招标方的经济损失。

6.8、项目管理

合同签订后，投标方指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如过程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。
7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
8 企业VI标识

无要求

9 技术文件要求

9.1、投标方在订货前向招标方提供一般性资料如：鉴定证书、典型说明书、系统原理图和主要技术参数。

9.2、在合同签订二周内，投标方向招标方提供下列技术文件2份以供确认：

1）产品技术规格说明书和技术协议书；

2）电气原理图：包括原理框图、系统接线图、内部接线图、以及端子排图，出图方式符合IEC标准；

3）直流接地快速查找仪使用维护说明书。

9.3、设备的开箱资料：除第2.2款所述图纸资料外，还包括试验、维护、维修说明书、部件资料清单、工厂试验报告、产品合格证等。

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1、装置制造完成并通过试验后及时包装，得到切实的保护和铁路、公路或海运部门的有关规定。

10.2、所有部件经妥善包装或装箱，在运输过程中采取防护措施，以避免散失、损坏或被盗。

10.3、在包装箱外有显著的标记，标记发货人代号、合同号、目的站（港）、项目号、货物名称、箱号/件号、毛重/净重（kg）、尺寸（长×宽×高，以cm表示）

10.4、各种包装确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮生锈和腐蚀。

10.5、包装箱上有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

10.6、整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的标准。

10.7、随产品提供的技术资料完整无缺，提供份额符合DL/T856-2004标准。
12 设备售后服务及技术保障

在设备的维护服务中，投标方承担如下售后服务。

	服务内容
	供   方

	远程支持
	向招标方提供故障申报的热线电话。根据招标方反馈的故障信息，通过远程电话支持方式、对故障进行分析和定位。提供7×24小时热线电话支持。 

	现场支持
	在规定的时间内前往故障现场，获取进一步的故障现象。

	硬件更换
	通过自身的备件库对故障设备进行更换和维修。


投标方为招标方提供可移动式应急移动电源设备整机3年质保（自设备通过初步验收之日起计算，内置锂电池质保不低于5年），在质保期内招标方的设备出现任何硬件故障，投标方均须提供快捷的维修或更换服务；如果招标方需要得到超过质量保证期的备件维修和更换服务时，投标方须提供优惠的备件维修和更换服务，以满足招标方需求。

13 备品备件及专用工具

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表13.1， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表13.1
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	充电器
	
	台
	1
	
	

	2
	电源线
	
	根
	1
	
	

	3
	输出试验线
	
	根
	2
	
	

	
	便携式提箱
	
	个
	1
	
	

	
	出厂检验与保修单
	
	份
	1
	
	

	
	说明书
	
	份
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表13.2。

表13.2   推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


14 主要元器件来源

投标方应按表14如实填写主要元器件来源。
表14    主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


15 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表15 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表15   设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	投标方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表16。

表16   技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

17投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


