[image: image1.png]



数字式继电保护测试仪

标准技术标书
编号： 
深圳供电局有限公司

2026年05月

目  录

11 总则


12 工作范围


12.1 工程概况


22.2 范围和界限


22.3 服务范围


33 应遵循的主要标准


44 使用条件


44.1 基准条件


44.2 额定工作条件


54.3  环境要求


54.4  标准大气环境条件


54.5 额定电气参数


55 技术要求


55.1 基本功能


65.2 扩展功能


75.3性能要求


85.4装置接口


95.5同步性能


95.6安全性能


95.7绝缘性能


95.8机械性能


105.9耐湿热性能


105.10电磁兼容性


105.11承受快速瞬变干扰能力


105.12装置测试功能要求


105.13连续通电试验


105.14结构、外观要求


106 试验


107 产品对环境的影响


118 企业VI标识


119 技术文件要求


1110 监造、包装、运输、安装及质量保证


1110.1监造


1110.2包装


1110.3运输


1110.4安装指导


1110.5质量保证


1211 一次、二次及土建接口要求


1212 设备技术参数和性能要求响应表


1313 备品备件及专用工具


1313.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表


1313.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表


1314 主要元器件来源


1315 LCC数据文件


1416 技术差异表


1417投标方需说明的其他问题





1 总则

本技术规范书适用于  （项目单位填写）   工程项目数字式继电保护测试仪采购，包括物资供应、现场服务等方面的技术要求。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备、低压电器元件等）。

如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
带*标识的条款为本次采购重点考虑的条款。
2 工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购设备或项目名称
	数字式继电保护测试仪

	2
	项目单位
	深圳供电局有限公司

	3
	项目单位地址
	


2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供数字式继电保护测试仪及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供深圳供电局有限公司全新的、合格的数字式继电保护测试仪及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2）供货范围一览表

本标书所采购设备的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	数字式继电保护测试仪
	套
	
	2
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


供货范围包括:

a. 数字式继电保护测试仪；
b. 本标书所采购设备得说明书及图纸等相关资料的纸质版和电子版；
c.备品备件及专用工具等详见表13.1和表13.2。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

	GB/T 191-2008
	包装储运图示标志

	GB/T 2423.1-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

	GB/T 2423.2-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

	GB/T 2423.3-2006
	电工电子产品基本环境试验规程 第2部分：试验方法 试验Cb：设备用恒定湿热试验方法

	GB/T 2423.4-2008
	电工电子产品基本环境试验规程 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热试验方法

	GB/T 2887-2000
	电子计算机场地通用规范

	GB 4208-2008
	外壳防护等级（IP代码）

	GB 4793.1
	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第1部分：通用要求

	GB/T 7261-2008
	继电器及装置基本试验方法

	GB/T 17626.2-2006
	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

	GB/T 17626.3-2006
	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

	GB/T 17626.4-2008
	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

	GB/T 17626.5-2008
	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

	GB/T 17626.6-2008
	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

	GB/T 17626.8-2006
	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

	GB/T 17626.9-1998
	电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

	GB/T 17626.10-1998
	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

	GB/T 17626.11-2008
	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

	GB/T 17626.12-1998
	电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

	GB/T 18657.1-2002
	远动设备及系统 第5部分：传输规约 第1篇：传输帧格式

	GB/T 19520.12-200
	电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分：插箱及其插件

	GB/T 17215.211-2006
	交流电测量设备-通用要求 试验和试验条件 第11部分：测量设备

	DL/T 860
	变电站通信网络和系统

	DL624-2010
	继电保护微机型试验装置技术条件

	IEC 61588-2009
	网络化测量和控制系统精密时钟同步协议

	IEC 60255-24:2001
	电气继电器  第24部分：电力系统暂态数据交换(COMTRADE)的通用格式


4 使用条件

本标书所采购设备，其安装地点的实际外部条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 基准条件

基准条件下确定试验装置的基本误差，用于产品的验收检验、型式检验及仲裁检验时的试验条件。
试验装置的基准条件见表1。
表1 试验装置基准条件
	影响量
	基准条件
	允许偏差

	环境温度
	20℃
	±2℃

	相对湿度
	45%～75%
	—

	大气压力
	86kPa～106 kPa
	—

	工作电源电压
	额定值
	±2%

	工作电源频率
	50Hz
	±0.5Hz

	工作电源波形
	正弦波
	总谐波失真系数≤2%

	直流电源电压a
	额定值
	±2%

	直流电源电压的纹波系数
	0
	≤2%（4%）b

	外磁场感应强度
	0
	0.5mT

	振动、冲击
	0
	强度不超过1级

	a 当试验装置采用直流电源供电方式时的条件，下同。
b 直流电源电压的纹波系数是按峰-峰值纹波系数定义的数值。


4.2 额定工作条件
额定工作条件（试验装置影响量标称范围额定值）见表2。
额定工作条件确定试验装置性能的变差。
表2 额定工作条件（影响量标称范围极限值）
	影响量
	标称范围极限值
	额定工作条件

	
	标称值
	允许偏差
	

	环境温度
	-5℃～﹢45℃
	—
	-5℃～﹢45℃

	相对湿度
	最湿月平均相对湿度为90%，该月的平均温度为25℃，并且产品上不应出现凝露
	—
	≤90%

	大气压力
	80kPa～110 kPa（海拔2000m以下）
	—
	80kPa～110 kPa

	交流电源电压
	额定值
	-20%～+15%
	176V～253V

	交流电源频率
	50Hz
	±2.5Hz
	48Hz～51Hz

	交流电源波形
	正弦波
	总谐波失真系数≤5%
	正弦波，允许总谐波畸变率不大于5%

	直流电源电压a
	额定值
	-20%～+15%
	

	直流电源电压纹波系数b
	≤5%（10%）
	—
	

	外磁场感应强度
	不大于0.5mT
	—
	

	振动、冲击
	强度为1级
	—
	

	a 当试验装置采用直流电源供电方式时的条件，下同。
b 直流电源电压的纹波系数是按峰-峰值纹波系数的定义的数值。


4.3  环境要求
4.3.1  无爆炸危险，无腐蚀性气体及导电尘埃，无严重霉菌，无剧烈振动源。
4.3.2  有良好接地设施。
4.3.3  无强电磁场干扰。
4.4  标准大气环境条件
标准大气环境条件为：
环境温度：15℃～35℃；
相对湿度：45%～75%；
大气压力：86kPa～106kPa。
4.5 额定电气参数

交流额定电压：单相220V，允许偏差-15% +10%

频率：50Hz，允许偏差0.5Hz

波形：正弦，畸变率5%

5 技术要求

5.1 基本功能
5.1.1应具备光纤以太网接口，每个接口参数可独立配置。每个光纤以太网接口均可独立设置为发送SV或收发GOOSE信息，也可设置为既发送SV又可收发GOOSE信息。

5.1.2数字式继电保护测试仪应能发送满足DL/T 860.92和GB/T 20840.8规约的SV报文，并且 GB/T 20840.8报文的传输速率可配置为2.5Mbit/s、5Mbit/s和10Mbit/s。

5.1.3数字式继电保护测试仪应能发送、接收满足DL/T 860.81规约的GOOSE报文。

5.1.4 SV报文应具有双A/D数据的配置功能，每路A/D数据均可独立配置。
5.1.5 报文可指定一个端口输出，也可指定多个端口输出。
5.1.6 数字式继电保护测试仪发出的报文应符合导入的SCD文件内容。
5.1.7 当SV 报文采用GB/T-20840.8协议发送时，应支持数据通道可配置功能，并且LDName、额定相电流、额定相电压、额定延迟时间、采样率、波特率等参数可灵活设置，能从SCD文件中获取数据。
5.1.8 当SV 报文采用DL/T860.92协议发送时，应支持按一次值或二次值设置试验参数的功能，最大数据通道数目不少于32个。
5.1.9 数字式继电保护测试仪能支持61850定义的所有数据类型的数据模拟发送，并能改变其状态、大小和品质位。
5.1.10数字式继电保护测试仪能实时显示接收GOOSE报文中开关量的状态和模拟量的大小。
5.1.11数字式继电保护测试仪应具备GOOSE报文开关量开入、开出功能，开入、开出映射通道不小于16个。

5.1.12数字式继电保护测试仪应具备开入量硬接点、开出量硬接点。

5.1.13在数字式继电保护测试仪上电、重启过程中，装置应不误发报文，开出量硬接点应不误动。

5.1.14数字式继电保护测试仪在所有试验项目结束之前应维持正常的链路和通讯状态以及保持GOOSE心跳报文的发送。
5.1.15数字式继电保护测试仪的光纤接口连接状态和数据传输状态应有明显指示。

5.1.16数字式继电保护测试仪在测试的各个阶段都应有明确的指示。

5.1.17数字式继电保护测试仪应具备与（时钟设备）GPS同步的能力。

5.1.18数字式继电保护测试仪应具备保存测试参数、试验项目文件功能，以便重复试验方便读取。

5.1.19数字式继电保护测试仪能够模拟MU发送SV报文的延时特性，并按配置的额定延时参数实现延时输出。

5.1.20在使用过程中，如果发生异常、失控现象，数字式继电保护测试仪应立即自动停止输出并报警。

5.1.21数字式继电保护测试仪应采取必要的防静电及防辐射、防电磁干扰的防护措施，装置自身外泄的电磁辐射不应影响被测设备的正常运行。

5.1.22数字式继电保护测试仪所给出的条件及相关参数的设置必须定义明确，并与输出报告的内容一致。
5.2 扩展功能

5.2.1宜能够自动探测输入报文
5.2.2当SV 报文采用DL/T860.92协议发送时，数据通道数目、采样率、ASDU数目、每个ASDU的通道数、Mac目标地址、svID、APPID、VLAN信息、同步状态、每个数据通道的品质等参数可灵活配置。
5.2.3当发送GOOSE报文时，Mac目标地址、APPID、gocbRef、DataSet、goID、stNum、sqNum、Test检修位等参数可灵活配置。
5.2.4 GOOSE报文的Mac目标地址、APPID、gocbRef、DataSet、goID等参数可灵活配置。

5.2.5宜能够模拟采样值丢帧、错序、错值、序号错误、失步、品质无效、输出报文抖动等异常报文。
5.2.6宜能够进行GOOSE报文丢帧、重发、存活时间无效等异常报文的模拟。
5.2.7宜能够对GOOSE报文的发送机制、发送时间间隔、SqNum和StNum变化方式、StNum和SqNum初值、时钟同步状态和时钟故障等进行模拟和设置。

5.3性能要求

5.3.1采样值的输出误差

幅值

绝对误差不大于：1mA

相位

误差±0.2º
频率

范围：（10Hz，1000Hz）

误差不大于1mHz。

步长：

电压：不大于10mV

电流：不大于1mA

频率：不大于1mHz

相位：不大于5´
5.3.2 SV采样值输出时，相邻报文之间的延时抖动应不大于±10µs；

5.3.3同一数字式继电保护测试仪不同光纤接口输出的各组SV报文之间的同步误差应不大于±10µs，输出的各组GOOSE报文之间的同步误差应不大于±100µs。

5.3.4 SV延时输出

延时范围：0～5000µS；
准确度：应不大于±10µS；

最小变化步长：应不大于1µS。

5.3.4 SV输出误差。（输出SV时间的准确性，结束SV时刻准确。）

SV输出及结束时间误差不大于100us。
5.3.5 开关量的输出误差。（输出开关量时间的准确性）

GOOSE输出时间误差不大于100µs。
快速开出输出的时间误差不大于100µs。
5.3.6能够接收和解析至少15组控制块的GOOSE报文，能够发布至少15组控制块的GOOSE报文，以满足保护装置和智能终端测试需要；

5.3.7时间测量

5.3.7.1包括以下几种情况的时间测量：

从发送SV开始到收到GOOSE结束

从发送SV开始到收到硬接点开入结束

从发送GOOSE开始到收到GOOSE结束

从发送GOOSE开始到收到硬接点开入结束

从开出硬接点开始到收到GOOSE结束

从开出硬接点开始到收到硬接点开入结束

5.3.7.2测量时间范围：不小于1ms～999s；

5.3.7.3测量时间的误差：测量时间范围为1ms<t≤1s时，误差不超过±100µs；测量时间范围为1s<t≤999s时，误差不超过±1ms；

5.3.7.4测量时间的分辨率：不大于100µs。

5.3.8时间控制
时间控制范围：不小于1ms～999s；

时间控制的准确度：时间控制范围为1ms<t≤1s时，误差不超过±100µs；时间控制范围为1s<t≤100s时，误差不超过±1ms；

时间控制的分辨率：不大于100µs。

5.3.9 GOOSE和硬接点的触发延时时间不大于100µs，包括以下几种情况的触发延时：

收到GOOSE触发GOOSE开出

收到GOOSE触发硬接点开出

收到硬开入触发GOOSE开出

收到硬开入触发硬开出

5.3.10 SV的触发延时不大于下一个发送周期，包括以下几种情况的触发延时：

收到GOOSE触发SV发送

收到硬开入触发SV发送

5.4装置接口

5.4.1光纤接口
应具备至少12对光纤以太网接口， 

应具备至少3个FT3光纤接口
光纤类型：多模光纤；

光纤芯径：62.5/125μm（或50/125μm）；

光波长：1310nm或850nm；

光纤发送功率和接收灵敏度：
1310nm光纤：光纤发送功率：-20dBm～-14dBm；光接收灵敏度：-31dBm～-14dBm；
850nm光纤：光纤发送功率：-19dBm～-10dBm；光接收灵敏度：-24dBm～-10dBm。

光纤连接器类型：ST或LC接口。
5.4.2电以太网接口
传输介质：屏蔽双绞线；

接口类型：RJ-45电接口，10M/100M自适应。

5.4.3开关量输出接口
除另有规定外，在电气上相互隔离的开出量应不少于4对。其中应包含至少一对快速开出接点，以实现对智能装置的时间性能进行精确测试。

各开出量（不含快速开出接点）的遮断容量应不低于DC250V、0.3A。

5.4.4开关量输入接口

除另有规定外，在电气上相互隔离的开入量应不少于8对。

各开入量最大承受输入电压不低于DC250V，并能适应不同幅值与极性的带电触点或空触点的状态变化；

5.5同步性能

应能接受外部时钟的同步信号，同步方式可以是PPS、IRIG-B或IEC 61588协议； 

数字式继电保护测试仪被同步后，开关量（GOOSE和快速开出）发送误差不大于±100 µs。 

数字式继电保护测试仪被同步后，SV发送误差不大于±10µs。

5.6安全性能

数字式继电保护测试仪应符合GB 14598.27-2008中有关阻燃和防电击部分的要求。

数字式继电保护测试仪应有必要的安全标志和相关的安全注意事项；

数字式继电保护测试仪应有防静电等接地保护。应采取必要的防静电及防辐射电磁场干扰的防护措施。数字式继电保护测试仪应有接地端子，将不带电金属部分连为一体，并接到接地端子上；

具备自检和故障告警功能。

5.7绝缘性能

5.7.1绝缘电阻

数字式继电保护测试仪在标准大气环境条件下进行绝缘电阻试验时，应满足以下要求：

电源输入端对地（机箱金属外壳）用500V兆欧表测试，其绝缘应不小于300MΩ。

电压、电流输出端对地（机箱金属外壳）用500V兆欧表测试，其绝缘应不小于50MΩ。

开关量输入端、输出端对地（机箱金属外壳）用500V兆欧表测试，其绝缘应不小于50MΩ。
5.7.2介质强度

数字式继电保护测试仪在标准大气环境条件下，应对下列部位进行介质强度试验，不应出现击穿或闪络现象。
数字式继电保护测试仪的输入端与地（机箱外壳金属），输入端与装置电压、电流输出端之间，应能承受交流工频电压为1.5kV（或直流电压为2.1 kV）、试验时间为1min、泄漏电流≤5mA的耐压试验；

数字式继电保护测试仪的开关量输入端、输出端对地以及开关量输入端、输出端之间应能承受交流工频电压为500V（或直流电压为0.7 kV）、试验时间为1min、泄漏电流≤5mA的耐压试验。
5.8机械性能

5.8.1振动

产品应具有承受GB/T11287－2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动耐久能力。

产品应具有承受GB/T11287－2000中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久能力。

5.8.2冲击

产品应具有承受GB/T14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力。

产品应具有承受GB/T14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力。

5.8.3碰撞

产品应具有承受GB/T14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞能力。

5.9耐湿热性能

产品在最高温度为40℃，检验周期为两周期（48h）的条件下，经交变湿热检验，在检验结束前2h内，用电压等级为500V的测试仪器，测定本标准5.8.1规定部位的绝缘电阻，应不小于1.5MΩ，测定本标准5.8.2规定部位的介质强度，检验电压为规定值的75%。

5.10电磁兼容性

5.10.1承受脉冲群干扰能力

产品应能承受GB/T14598.13－1998规定的频率为1MHz及100kHz的脉冲群抗扰度试验。

试验等级：差模电压（第一个半波电压峰值）：1kV；共模电压（第一个半波电压峰值）：2.5kV。

5.10.2承受静电放电干扰能力

产品应能承受GB/T14598.14-1998中规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电抗扰度试验。

5.10.3承受辐射电磁场干扰能力

产品应能承受GB/T 14598.9－2002中规定严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场抗扰度试验。 

扫频试验：频率范围：80～1000MHz，场强：10V/m、调制信号：1kHz  80%AM；

频率点试验：80±2.5MHz、160±2.5MHz、450±2.5MHz、900±5MHz，占空度：100%。

模拟便携式电话抗扰度试验频率：900±5MHz，末调制信号重复通、断时间：2.5ms，键控频率：200±2Hz。

5.11承受快速瞬变干扰能力

产品应能承受GB/T14598.10-1996中规定试验等级为Ⅳ级等级的快速瞬变抗扰度试验。

5.12装置测试功能要求

按照DL/T624–2010执行。

5.13连续通电试验

产品完成调试后，出厂前应进行时间为100h(常温)或72h（+40℃）的连续通电试验。

5.14结构、外观要求

数字式继电保护测试仪的外壳防护等级应符合GB 4208-1993规定的IP21级的要求。
6 试验

无要求

7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
8 企业VI标识

无要求

9 技术文件要求

无要求

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1监造

无要求

10.2包装

要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
10.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

10.5质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于12年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于五年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
5）本标书所采购设备的屏柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求, 对强制认证的元件应具有认证标志。

11 一次、二次及土建接口要求

无要求

12 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表12）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表16：技术差异表。

注：1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表12   技术参数和性能要求响应表

	序号
	名  称
	标准参数值
	项目要求值
	投标方保证值

	1
	*额定工作电压
	220V±20%
	
	

	2
	*工作电压频率
	47～63Hz
	
	

	3
	*重量
	不大于17kg
	
	

	4
	*尺寸
	不大于：400mm*200mm*400mm(长×宽×高)
	
	

	5
	*操作界面要求
	采用一体式装置，可脱机使用，即不需要外置电脑配合操作。
脱机时不采用鼠标或滚球控制，优先采用机载数字按键输入控制。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


13 备品备件及专用工具

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表13.1， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表13.1
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表13.2。

表13.2   推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


14 主要元器件来源

投标方应按表14如实填写主要元器件来源。
表14    主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


15 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表15 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表15   设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	投标方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表16。

表16   技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

17投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


