[image: image1.png]



智能变电站继电保护仿真仪

标准技术标书
深圳供电局有限公司

2026年05月

目  录

11 总则


1

2 工作范围

1

2.1 工程概况

2

2.2 范围和界限

2

2.3 服务范围

3

3 应遵循的主要标准

4

4 使用条件

4

4.1 基准条件

4

4.2 额定工作条件

5

4.3  环境要求

5

4.4  标准大气环境条件

5

4.5 额定电气参数

5

5 技术要求

5

5.1 基本功能

7

5.2光纤接口特性

7

5.3电磁兼容

7

5.4绝缘性能

8

5.5机械性能

8

5.6耐湿热性能

8

5.7电磁兼容性

9

5.8承受快速瞬变干扰能力

9

5.9装置测试功能要求

9

5.10连续通电试验

9

5.11结构、外观要求

9

6 包装、运输、贮存和质量保证

9

6.1运输

9

6.2安装指导

9

6.3质量保证

10

7 一次、二次及土建接口要求

10

8 设备技术参数和性能要求响应表

12

9 备品备件及专用工具

12

10 主要元器件来源

12

11 LCC数据文件

13

12 技术差异表

13

13 投标方需说明的其他问题




1 总则

1.1本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司智能变电站继电保护仿真仪，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.5 本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10 标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

2 工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	智能变电站继电保护仿真仪招标采购

	2
	建设单位
	深圳供电局有限公司

	3
	工程地址
	深圳市龙岗区天安路坂田检修大楼6楼


2.2 范围和界限

本标书适应于所供智能变电站继电保护仿真仪及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围

投标方应按本标书的要求提供深圳供电局有限公司全新的、合格的智能变电站继电保护仿真仪及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
供货范围一览表

本标书所采购设备的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	智能变电站继电保护仿真仪
	套
	如下
	1
	
	

	1.1
	主控模组
	台
	应配置至少24路100M光以太网口、2路1000M以太网口、1路电以太网口、1路调试接口、1路光PPS/光IRIG-B码输入接口、3路光PPS/光IRIG-B码输出接口、8路模拟量开入、8路模拟量开出（其中至少4路为快速开出）。
	1
	
	

	1.2
	功率源
	台
	应配置至少6路电流源输出，6路电压源输出。
	1
	
	

	1.3
	移动式推车
	台
	满足智能变电站继电保护仿真仪承载要求
	1
	
	

	1.4
	连接线材料
	套
	满足智能变电站继电保护仿真仪试验要求
	1
	
	


供货范围包括:

智能变电站继电保护仿真仪；

本标书所采购设备得说明书及图纸等相关资料的纸质版和电子版；

服务要求
投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

	IEC255-22-1
	1兆赫脉冲群干扰试验

	IEC255-22-2
	静电放电试验

	IEC255-22-3
	辐射静电试验

	IEC255-22-4
	快速瞬变干扰试验

	IEC870-5-101
	基本远动任务配套标准

	IEC870-5-102
	电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准

	IEC870-5-103
	继电保护设备信息接口配套标准

	GB/T13926
	工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

	GB6162-85
	静态继电器和保护装置的电气干扰试验

	GB2423
	电工电子产品基本环境试验规程

	GB14285-93
	继电保护和安全自动装置技术规范

	GB/T15145-94
	微机保护装置通用技术条件

	GB/T6593-1996
	电子测量仪器质量检测规则

	DL478-92
	静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

	DL/T 624-2010
	继电保护微机型试验装置技术条件

	DL/T553 94 220 500kV
	电力系统故障动态记录技术准则


4 使用条件

本标书所采购设备，其安装地点的实际外部条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 基准条件

基准条件下确定试验装置的基本误差，用于产品的验收检验、型式检验及仲裁检验时的试验条件。
试验装置的基准条件见表1。
表4.1 试验装置基准条件

	序号
	名  称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	使用地点
	室内、室外
	
	

	2
	大气压力
	80 kPa～110 kPa；
	
	

	3
	工作温度（℃）
	-5℃～45℃
	
	

	4
	存储温度（℃）
	-20℃～50℃
	
	

	5
	环境相对湿度
	不大于90%
	
	


4.2 额定工作条件
额定工作条件（试验装置影响量标称范围额定值）见表4.2。
额定工作条件确定试验装置性能的变差。
表4.2 额定工作条件（影响量标称范围极限值）

	影响量
	标称范围极限值
	额定工作条件

	
	标称值
	允许偏差
	

	环境温度
	-5℃～﹢45℃
	—
	-5℃～﹢45℃

	相对湿度
	最湿月平均相对湿度为90%，该月的平均温度为25℃，并且产品上不应出现凝露
	—
	≤90%

	大气压力
	80kPa～110 kPa（海拔2000m以下）
	—
	80kPa～110 kPa

	交流电源电压
	额定值
	-20%～+15%
	176V～253V

	交流电源频率
	50Hz
	±2.5Hz
	48Hz～51Hz

	交流电源波形
	正弦波
	总谐波失真系数≤5%
	正弦波，允许总谐波畸变率不大于5%

	直流电源电压a
	额定值
	-20%～+15%
	

	直流电源电压纹波系数b
	≤5%（10%）
	—
	

	外磁场感应强度
	不大于0.5mT
	—
	

	振动、冲击
	强度为1级
	—
	

	a 当试验装置采用直流电源供电方式时的条件，下同。
b 直流电源电压的纹波系数是按峰-峰值纹波系数的定义的数值。


4.3  环境要求
无爆炸危险，无腐蚀性气体及导电尘埃，无严重霉菌，无剧烈振动源。

有良好接地设施。

无强电磁场干扰。

4.4  标准大气环境条件
标准大气环境条件为：

环境温度：15℃～35℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：80kPa～110kPa。

4.5 额定电气参数

交流额定电压：单相220V，允许偏差-15% +10%

频率：50Hz，允许偏差0.5Hz

波形：正弦，畸变率5%

整机装置功耗≦200W

5 技术要求

5.1 基本功能
实现智能变电站二次系统测试中的保护装置、合并单元、智能终端、客户端等IED的虚拟及变电站真实环境的仿真,实现基于虚拟环境下的智能变电站继电保护一键式自动测试,装置广泛适用于35kV-500kV智能变电站的出厂调试、现场联调、运行维护及应急消缺等工作场合。应配置至少24路100M光以太网口、2路1000M以太网口、1路电以太网口、1路调试接口、1路光PPS/光IRIG-B码输入接口、3路光PPS/光IRIG-B码输出接口、8路模拟量开入、8路模拟量开出（其中至少4路为快速开出）、6路电流模拟量输出（功率源）、6路电压模拟量输出（功率源）。
1) 仪器功能包括：

SCD文件的导入、校核及比对；
IED虚拟，包括保护装置、MU、智能终端的虚拟；
客户端虚拟；
基于虚拟环境下的一键式自动测试；
测试过程中的报文监测；
安措离线预演；
定值比对与下装。
2) 仪器具有SCD文件校核，包括SCHEMA语义校核、IEC61850（DL/T860）模型校核、南网工程应用模型校核的功能；

3) 仪器具有SCD比对支持SCD文本比对、树型结构模型比对、及图形化模型比对三种方式的比对功能；

4) 仪器可虚拟保护装置（线路保护、母线保护、主变保护、母联保护、备自投）以及合并单元、智能终端、智能组件的外特性；

5) 仪器能根据选择的物理设备自动配置要虚拟的设备，能自动对虚拟设备进行光口划分，自动关联接收/发送SV、GOOSE控制块；

6) 仪器具有可设一个或多个设备为物理设备，IED设备更换时，该IED为物理设备，改扩建时，可设间隔的保护、MU、智能终端均为物理设备的功能；

7) 仪器具有虚拟IED外特性向物理IED发送GOOSE报文，可设置为手动与自动发送两种模式，手动模式时手动触发GOOSE变位，自动模式时按一定时间间隔自动触发变位，可一次触发多个控制块多个条目的GOOSE变位，自动触发单个及多个虚拟IED，GOOSE测试时支持ini/bad态的测试；对于SV可设置多个状态定时触发故障报文的功能；

8) 仪器具有虚拟IED可通过图形化设置运行/检修状态、远方/就地状态的功能；

9) 仪器能虚拟客户端读取压板、定值、告警、遥信遥测、录波文件、模型文件等信息，具有虚拟各厂家保护装置液晶及指示灯功能；

10) 仪器具有对于GOOSE发送/接收、MMS接收能生成统一的SOE列表，SOE按绝对时标进行标定的功能；

11) 仪器具有支持物理IED保护装置的定值导入、定值比对、定值修改的功能；

12) 仪器具有具有闭环测试功能，能结合MMS报文实现保护的闭环测试，采用最小测试系统构建虚拟测试环境，实现继电保护的一键式自动测试；

13) 仪器具有具有光数字测试、电压电流、距离保护定值校核、零序保护定值校核、Z-t特性、阻抗边界、差动保护等功能，满足继电保护各种场合测试需要；

14) 仪器具有安措预演功能：对检修及消缺一次操作及二次安全隔离措施进行预演，给出“动作”、“告警”、“闭锁”三种结果方式，提高安措现场设置的安全性与可靠性；

15) 仪器具有支持直采直跳、网采网跳、传统采样GOOSE跳闸等各种组网方式；适应35kV-500kV等各种类型智能变电站的保护及二次系统测试的功能。
5.1.1主要性能指标要求

1) 24 路100Mbps 光以太网接口：其中6 对ST 接口，18 对为LC 接口；

2) 2 路1000Mbps 光以太网接口；

3) 2 路100Mbps 电以太网接口；

4) 整机处理能力能满足所有端口同时工作在线速工况下；

5) 8 个发送光串行接口，2 个接收光串行接口；

6) 支持GPS 接入，支持两路PPS、两路IRIG-B、IEEE1588 同步信号接入；

7) 具有1 路电IRIG-B 码输入接口、2 路电B 码输出接口, 时间输出精度优

于100ns；

8) 具有8 路硬接点开入：支持无源或有源24V/110V/220V，有源接点支持

无极性接入；

9) 具有硬接点8 路开出：其中2 路为快速开出接点，接点开出时间小于

100us；

10) 发送SV 采样值报文时间间隔均匀性优于1us；

11) SV 监测功能:频率在20.0Hz-80.0Hz 范围内，电压电流有效值测量误差

优于0.05%，相位测量误差优于0.01°，频率测量误差优于0.002Hz；

12) 具有4 个USB 接口，就地控制台采用工业级液晶屏，1600*900 分辨率；

13) 供电电源:单相供电电源：额定电压220V AC，范围80VAC~250VAC,电源频率范围：40Hz~60Hz, 功率消耗<60W；

14) 6路电流模拟量输出（功率源）：0～30A;准确度：输出电流频率为50Hz时，I≤0.5A,误差不大于±1mA,0.5A<1≤30A,不大于±0.2%。

15) 6路电压模拟量输出（功率源）：0～125V;准确度：输出电压频率为50Hz时，U≤2V,误差不大于±4mV,2V<U≤125V,不大于±0.2%。
5.2光纤接口特性

表5.1   光纤接口特性指标表

	光纤参数：

	多模光纤，ST /LC接口

	发送功率：
	不小于-15dbm

	接收灵敏度：
	小于等于-30dbm


5.3绝缘性能

5.3.1绝缘电阻

智能变电站继电保护仿真仪在标准大气环境条件下进行绝缘电阻试验时，应满足以下要求：

电源输入端对地（机箱金属外壳）用500V兆欧表测试，其绝缘应不小于300MΩ。

电压、电流输出端对地（机箱金属外壳）用500V兆欧表测试，其绝缘应不小于50MΩ。

开关量输入端、输出端对地（机箱金属外壳）用500V兆欧表测试，其绝缘应不小于50MΩ。
5.3.2介质强度

智能变电站继电保护仿真仪在标准大气环境条件下，应对下列部位进行介质强度试验，不应出现击穿或闪络现象。
智能变电站继电保护仿真仪的输入端与地（机箱外壳金属），输入端与装置电压、电流输出端之间，应能承受交流工频电压为1.5kV（或直流电压为2.1 kV）、试验时间为1min、泄漏电流≤5mA的耐压试验；

智能变电站继电保护仿真仪的开关量输入端、输出端对地以及开关量输入端、输出端之间应能承受交流工频电压为500V（或直流电压为0.7 kV）、试验时间为1min、泄漏电流≤5mA的耐压试验。
5.4机械性能

5.4.1振动

产品应具有承受GB/T11287－2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动耐久能力。

产品应具有承受GB/T11287－2000中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久能力。

5.4.2冲击

产品应具有承受GB/T14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力。

产品应具有承受GB/T14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力。

5.4.3碰撞

产品应具有承受GB/T14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞能力。

5.5耐湿热性能

产品在最高温度为40℃，检验周期为两周期（48h）的条件下，经交变湿热检验，在检验结束前2h内，用电压等级为500V的测试仪器，测定本标准5.8.1规定部位的绝缘电阻，应不小于1.5MΩ，测定本标准5.8.2规定部位的介质强度，检验电压为规定值的75%。

5.6电磁兼容性

5.6.1承受脉冲群干扰能力

产品应能承受GB/T14598.13－1998规定的频率为1MHz及100kHz的脉冲群抗扰度试验。

试验等级：差模电压（第一个半波电压峰值）：1kV；共模电压（第一个半波电压峰值）：2.5kV。

5.6.2承受静电放电干扰能力

产品应能承受GB/T14598.14-1998中规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电抗扰度试验。

5.6.3承受辐射电磁场干扰能力

产品应能承受GB/T 14598.9－2002中规定严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场抗扰度试验。 

扫频试验：频率范围：80～1000MHz，场强：10V/m、调制信号：1kHz  80%AM；

频率点试验：80±2.5MHz、160±2.5MHz、450±2.5MHz、900±5MHz，占空度：100%。

模拟便携式电话抗扰度试验频率：900±5MHz，末调制信号重复通、断时间：2.5ms，键控频率：200±2Hz。

5.7承受快速瞬变干扰能力

产品应能承受GB/T14598.10-1996中规定试验等级为Ⅲ级等级的快速瞬变抗扰度试验。

5.8装置测试功能要求

按照DL/T624–2010执行。

5.9连续通电试验

产品完成调试后，出厂前应进行时间为100h(常温)或72h（+40℃）的连续通电试验。

5.10结构、外观要求

智能变电站继电保护仿真仪的外壳防护等级应符合GB 4208-1993规定的IP21级的要求。
6 包装、运输、贮存和质量保证

6.1运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

6.2安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

6.3质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于12年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于五年的“三包”质量保证，五年内免费保修。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）主机出现质量问题，第一时间提供一台同等型号备用机到现场给用户免费使用，可换机形式进行服务，终身维护。

4）设备运行中，如出现质量问题，半小时内给予答复；在现场检修人员无法解决问题时，在2小时之内派出技术服务人员赶到现场，或换同类型号设备解决处理问题。
5）软件终身免费升级； 
6）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
7）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
8）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。
9）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7 一次、二次及土建接口要求

无要求

8 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表8.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表8.1：技术差异表。

注：1. 打“★”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表8.1   技术参数和性能要求响应表

	序号
	名  称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	★额定工作电压
	220V±20%
	
	

	2
	★工作电压频率
	47～63Hz
	
	

	3
	★接口
	1) 24 路100Mbps 光以太网接口：其中6 对ST 接口，18 对为LC 接口；

2) 2 路1000Mbps 光以太网接口；

3) 2 路100Mbps 电以太网接口；

4) 整机处理能力能满足所有端口同时工作在线速工况下；

5) 8 个发送光串行接口，2 个接收光串行接口；

6) 支持GPS 接入，支持两路PPS、两路IRIG-B、IEEE1588 同步信号接入；

7) 具有1 路电IRIG-B 码输入接口、2 路电B 码输出接口, 时间输出精度优于100ns；

8) 具有8 路硬接点开入：支持无源或有源24V/110V/220V，有源接点支持无极性接入；

9) 具有硬接点8 路开出：其中2 路为快速开出接点，接点开出时间小于100us；

10) 发送SV 采样值报文时间间隔均匀性优于1us；

11) SV 监测功能:频率在20.0Hz-80.0Hz 范围内，电压电流有效值测量误差优于0.05%，相位测量误差优于0.01°，频率测量误差优于0.002Hz；

12) 具有4 个USB 接口，就地控制台采用工业级液晶屏，1600*900 分辨率；

13) 供电电源:单相供电电源：额定电压220V AC，范围80VAC~250VAC,电源频率范围：40Hz~60Hz, 功率消耗<60W；

14) 6路电流模拟量输出（功率源）：0～30A;准确度：输出电流频率为50Hz时，I≤0.5A,误差不大于±1mA,0.5A<1≤30A,不大于±0.2%。

15) 6路电压模拟量输出（功率源）：0～125V;准确度：输出电压频率为50Hz时，U≤2V,误差不大于±4mV,2V<U≤125V,不大于±0.2%。
	
	

	4
	★光纤特性
	多模光纤，ST /LC接口；

发送功率：不小于-15dbm；

3、接收灵敏度：小于等于-30dbm
	
	

	5
	★电磁兼容
	静电放电抗扰度Ⅲ级，GB/T 17626.2-2006；

射频电磁场辐射抗扰度III级，GB/T 17626.3-2006。
	
	

	6
	★外形尺寸
	不大于600mm（W）×520mm（D）×1050mm（H）
	
	

	7
	★重量
	不大于80kg
	
	


9 备品备件及专用工具

9.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表9.1， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表9.1
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


9.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表9.2。

表9.2   推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10 主要元器件来源

投标方应按表10.1如实填写主要元器件来源。
表10.1    主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


11 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表11.1 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表11.1   设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	投标方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表12.1。

表12.1   技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

13 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


