技术规范书
一、工程概况

天峨八腊（纳直）供电所技术业务用房项目建设地点位于天峨县纳直乡新集镇（纳直至更新县道边），总建筑面积 1647.87 平方米。

二、检测依据

2.1《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020；

2.2本工程项目相关资料及图纸。

2.3如国家、行业及建设行政主管部门有最新要求的，以最新要求为准。
三、检测项目

3.1对拟建天峨八腊（纳直）供电所技术业务用房项目建筑场地进行土壤氡浓度检测。

3.2依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020中要求对该场地设置检测点，每个检测点都对土壤中氡浓度进行检测。

四、抽样要求

4.1根据GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》规定：在工程地质勘察范围布点时，应以间距10m作网格，各网格点即为测试点，当遇较大石块时，测试点可偏离±2m，布点数不应少于16个。布点位置应覆盖单体建筑基础工程范围。

4.2少量抽气—静电收集—射线探测器法测量时，在每个测试点，应采用专用工具打孔，孔深度宜为500mm～800mm。

    4.3如国家、行业及建设行政主管部门有最新要求的，以最新要求为准。
五、检测方法

根据GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》规定：土壤中氡气的浓度宜采用少量抽气—静电收集—射线探测器法或采用埋置测量装置法进行测量。本次检测采用少量抽气—静电收集—射线探测器法测量。如国家、行业及建设行政主管部门有最新要求的，以最新要求为准。


