[image: image1.wmf]N

U


10kV备用电源自动投入装置

标准技术规范书
深圳供电局有限公司

2026年06月

目  录

11 总则


1

2 工作范围

1

2.1 工程概况

2

2.2 范围和界限

2

2.3 服务范围

3

3 应遵循的主要标准

4

4 使用条件

4

4.1 正常使用条件

5

5 技术要求

5

5.1 技术参数要求

13

5.2 设计和结构要求

17

6 试验

17

6.1 型式试验

17

6.2  动模试验

17

6.3 出厂试验

18

6.4 现场交接试验

18

7 产品对环境的影响

19

8 企业VI标识

19

9 技术文件要求

20

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

20

10.1监造

20

10.2包装

20

10.3运输

20

10.4安装指导

21

10.5质量保证

21

10.6重大问题质量惩处

21

11 一次、二次及土建接口要求

21

12 设备技术参数和性能要求响应表

23

13 备品备件及专用工具

23

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

24

13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

24

14 主要元器件来源

24

15 LCC数据文件

25

16 技术差异表

25

17投标方需说明的其他问题

26

附  录 A  （规范性附录） 备自投装置软硬压板配置表

27

附  录 B  （规范性附录） 备自投装置标准定值名称

29

附  录 C  （规范性附录） 备自投装置输出报告标准格式

29

C.1 对备自投装置动作信息报告的要求




1 总则

1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司10kV备用电源自动投入装置，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
2 工作范围

2.1 工程概况

本规范书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	

	2
	建设单位
	

	3
	工程地址
	


2.2 范围和界限

1）本规范书适应于所供10kV备用电源自动投入装置及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供深圳供电局有限公司全新的、合格的10kV备用电源自动投入装置及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2）供货范围一览表

本规范书所采购设备的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	10kV备用电源自动投入装置
	套
	
	1
	
	

	2
	打印机
	台
	交流针式打印机
	1
	
	

	3
	备自投屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等）
	面
	前后开门(2260mm×800mm×600mm)
	1
	
	


供货范围包括:

a. 10kV备用电源自动投入装置及屏柜；
b. 本规范书所采购设备得说明书及图纸等相关资料的纸质版和电子版；
c.备品备件及专用工具等详见表13.1和表13.2。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

	GB/T2423-1995
	《电工电子产品环境试验》

	GB/T14598.3-1993
	《电气继电器第5部分：电气继电器的绝缘试验》

	GB/T14598.9-2002
	《电气继电器第22-3部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 辐射电磁场骚扰试验》

	GB/T14598.10-2007
	《电气继电器第22-4部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验》

	GB/T14598.13-2008
	《电气继电器第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1MHz脉冲群抗扰度试验》

	GB/T14598.14-1998
	《量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分：静电放电试验》

	GB/T11287-2000
	《电气继电器第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇振动试验（正弦）》

	GB/T7261-2008
	《继电保护和安全自动装置基本试验方法》

	GB/T14285-2006
	《继电保护和安全自动装置技术规程》

	GB/T18657-2002
	《远动设备及系统 第5部分:传输规约》

	GB/T17626.2-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

	GB/T17626.3-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

	GB/T17626.4-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

	GB/T17626.5-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》

	GB/T17626.6-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

	GB/T17626.8-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验》

	GB/T191-2008
	《包装储运图示标志》

	DL/T478-2001
	《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

	DL/T5136-2001
	《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

	DL/T5147-2001
	《电力系统安全自动装置设计技术规定》

	DL/T667-1999
	《远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准》

	DL/T720-2000
	《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

	DL/T723-2000
	《电力系统安全稳定控制技术导则》

	DL/T_1092-2008
	《电力系统安全稳定控制系统通用技术条件》

	DL/T860-2004/IEC 61850
	《变电站通信网络和系统》

	DL/T871-2004
	《电力系统继电保护产品动模试验》

	DL/T526-2002
	《静态备用电源自动投入装置技术条件》

	DL/T995-2006
	《继电保护和电网安全自动装置检验规程》

	DL/T526-2002
	《静态备用电源自动投入装置技术条件》

	南方电网调[2006]11号
	《中国南方电网安全自动装置检验规定(试行)》

	Q/CSG 110010-2011
	《南方电网继电保护信息系统技术规范》

	Q/CSG 110112-2011
	《南方电网继电保护通用技术规范》


4 使用条件

本规范书所采购设备，其安装地点的实际外部条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1  设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	55
	

	
	
	最低日温度
	
	-10
	

	2
	海拔
	m
	<1000m
	

	3
	最大日相对湿度
	%
	95％
	

	4
	耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2）
	g
	8度
	

	5
	直流控制电压
	V
	110/220
	


4.1 正常使用条件

4.1.1 周围空气温度

最高不超过55℃，且在24h内测得的平均温度不超过40℃。

最低温度不低于-10℃。

4.1.2 环境相对湿度（在25℃时）

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。

4.1.3 海拔高度

适用于设备的外绝缘，绝缘水平的设计规定海拔高度不超过1000m。

4.1.4 振动

耐受地震烈度规定为8度： 

水平分量  
0.25g

垂直分量  
0.125g

本设备应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力，并且安全系数应大于1.67。
技术要求
技术参数要求

5.1.1装置通用技术要求

5.1.1.1交流回路精确工作范围

交流电压回路：（0.01～1.1）UN；

交流电流回路：备自投装置的测量范围下限为0.05 IN，上限为20 IN，备自投装置

在0.05 IN～20 IN的测量精度均需满足：测量误差不大于相对误差±5%或绝对误差±0.02 IN，但在0.05 IN以下范围用户应能整定并使用，实际故障电流超过电流上限20 IN时，备自投装置不误动不拒动。

5.1.1.2备自投装置的开关量逻辑定义

1、备自投装置开关量输入定义采用正逻辑，即接点闭合为“1”，接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义应统一规定为：

“1”肯定所表述的功能；

“0”否定所表述的功能；

备自投用的开关量，宜取开关位置的常闭辅助接点，当装置开关量输入为“1”时标识

对应开关为分位，当装置开关量输入为“0”时标识对应开关为合位。

2、备自投装置功能控制字“1”和“0”的定义应统一规定为：

“1”肯定所表述的功能；

“0”否定所表述的功能，或根据需要另行定义；

无论控制字置“1”或置“0”，均不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。

3、备自投功能投退软、硬压板一般采用“与门”逻辑关系。软、硬压板配置及逻辑关

系详见附录A。

5.1.1.3备自投装置远方控制功能要求

软压板可通过IEC 61850或103或SIP规约以遥控方式进行投退；
软压板的状态变化以SOE方式实时上送；
软压板与定值相对独立，软压板的投退，不应影响定值；

 装置应支持远方修改定值和远方切换定值区。

5.1.1.4备自投装置的定值要求

 装置的定值应简化，宜多设置自动的辅助定值和内部固定定值；

 装置电流、电压和阻抗定值应采用二次值，并输入电流互感器（TA）和电压互感器（TV）的变比等必要的参数；

 备自投总体功能投退，如“备自投功能”，可由运行人员就地投退硬压板或远方操作投退软压板实现；

 控制字采用二进制方式显示，遵循功能投退灵活的原则设置。运行中基本不变的、备自投多方式功能宜设置控制字，如“备自投方式控制字”采用控制字投退；

 备自投装置的定值清单应按以下顺序排列：

参数（系统参数、装置参数）；

装置数值型定值部分；

装置控制字定值部分。

装置应有不少于10个可切换的定值区；

备自投装置定值名称不应随控制字或压板的投退而改变，备自投装置标准定值名称详见附录B。

5.1.4备自投装置显示功能要求

为便于操作，备自投装置应具有液晶显示屏，且全部采用中文显示；

装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，包括有效值、运行状态、定

值区，备自投方式等。默认状态下，相关的数值显示为二次值；

装置应能分类显示动作报告、包括动作元件、各元件动作时间和相关信息，动作报

告内容和打印格式要求详见附录C；

应设有装置运行指示灯、充电状态信号灯、动作信号灯、告警信号灯。

运行指示灯采用绿色；

充电状态信号灯采用绿色；

动作信号灯采用红色；

告警信号灯采用黄色。

5.1.1.5备自投装置故障录波功能要求

装置应记录模拟量和输入开关量、输出开关量、动作元件、动作时间；记录备自投

启动、跳闸、合闸等全过程的所有信息（记录动作元件前2个周波、动作元件后5个周波的数据），存储8次以上最新动作报告（含录波数据）；动作报告按时间顺序排列，最近一次保护动作报告排在最前面；
具有文字或图形打印输出功能：要求可以打印装置模拟量、开入量和动作报告，并且可以打印动作波形。

 记录时间分辨率不大于1 ms；

记录的所有数据应能转换为IEEE Std C37.111-1999（COMTRADE99）格式输出，并上送至继电保护故障及信息管理系统；

装置自身发生故障时不应丢失故障记录信息；

装置直流电源消失后，不应丢失已记录信息。

5.1.1.6备自投装置自检及自恢复要求

装置应具有在线自动检测功能，在正常运行期间，装置中单一电子元件（出口继电器除外）损坏时，不应造成装置误动作，且应发出告警或装置异常信号。在线检测必须是在线自动检测，不应由外部手段启动；

装置应设有自复位电路，在正常情况下，装置不应出现程序走死的情况；在因干扰而造成程序走死时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。复位后仍不能正常工作时，应能发出异常信号或信息，而装置不应误动作；

每套备自投装置应有独立的DC/DC变换器，当直流电源突然消失，然后恢复正常时，备自投装置DC/DC变换器应有自恢复功能；

装置动作及告警信号，在直流电源消失和恢复后仍应保持。

5.1.1.7备自投装置接口要求

应具有调试接口、打印机接口；

应具备对时接口：使用RS-485串行数据通信接口接收同步时钟对时系统发出IRIG-B（DC）时码，误差应不大于±1 ms，当同步时钟对时系统的IRIG-B（DC）时码中断后，应接受网络对时。当全部对时信号消失后，采用备自投装置自身时钟，24小时误差不大于±5s；

备自投装置应具有3个以太网接口，具体要求如下：

通过通信口上传给变电站自动化系统和继电保护故障及信息管理系统子站的信号数据，应带有时标；

2）通信传输协议应符合DL/T 667或DL/T 860（IEC 61850）系列标准的有关规定。

当采用后者时，备自投装置应按DL/T 860（IEC 61850）标准建模，并具有完善的自我描述功能。

 d） 装置提供“备投充电完成”软报文和单独硬接点信号（按10kV分段开关的数量配置），以便接入监控系统，远程监控备自投装置的充电状态。
5.1.2 其他技术参数要求
本规范书所采购设备必须是全新的、持久耐用的。即使在本规范书中没有明显地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。投标方应保证设备能耐用12年。
5.1.2.1  技术性能要求
5.1.2.1  电源：

5.1.2.1.1  直流电源：按照110VDC和220VDC两个标准选择。
装置直流电源电压在0.8～1.15
[image: image8.png]


的范围变化时, 设备应能正常运行。

在直流电源开合过程中、直流回路一点接地情况下、在直流电源电压缓慢或突然变化过程中, 装置不应误动作。当直流电源电压恢复正常时，装置应能自动恢复正常运行。

每套装置应有独立的DC-DC变换器，当直流电源电压突然消失然后恢复正常时，装置DC/DC变换器应有自恢复功能。

直流电源在纹波系数不大于5%时, 不应对装置正确动作有所影响。

装置电源应采用优质的电源模块，投标方应明确声明其无故障连续运行时间。
5.1.2.1.2  交流电源：
交流电源为单相, 50Hz，220V。辅助设备的端电压分别为50Hz ，220V。由站用电源供电的所有设备和装置应能承受(20%的电压波动和±10%的频率变化。
5.1.2.2  装置的硬件组成应模块化，各模块具有良好的可扩展性。10kV变电站单套备用电源自动投入装置可接入模拟量宜不少于72路、开入量宜不少于48路、开出量宜不少于48路。500kV变电站单套10kV母联、分段备用电源自动投入装置可接入模拟量宜不少于56路、开入量宜不少于56路、开出量宜不少于32路。

5.1.2.3 CT、PT断线、工作电源异常、直流电源消失等影响设备功能的异常发生后，备自投装置应有防止误动作的措施并闭锁相关功能，异常期间装置面板上的异常信号灯保持（直流电源消失除外）。各类关键异常情况应上送至监控后台。

5.1.2.4 备自投装置应具备完善的在线自检功能，包括硬件损坏、功能失效和二次回路异常等。当任一元件（出口继电器可除外）损坏后，能及时发现异常状态，发出告警指示，并根据异常对装置功能的影响情况，闭锁相关备自投功能。

5.1.2.5  根据各类异常情况可能导致的后果，合理设置装置解除闭锁的方式，可采取异常消失后自动复归解除闭锁、异常消失且人工复归才解除闭锁两种方式。
5.1.2.6  对装置出口回路接点要求, 所有输出接点必须是无压常开接点。装置应提供足够的输出接点供跳闸、信号、录波等使用。

5.1.2.7 装置应设置备自投功能压板。备自投功能压板退出后，闭锁装置的跳合闸出口及控制逻辑功能，装置异常、输入量显示等功能保持正常；备自投功能压板投入后，经延时，装置应解除闭锁，开放备自投功能。
5.1.2.8  装置出口跳闸回路应有出口压板, 以便装置的投退工作。

5.1.2.9  装置应充分考虑到运行的安全性、灵活性，装置应设有总功能投退和检修压板。

5.1.2.10  装置直流逻辑输入回路必须通过光电耦合元件或转换继电器以便与外部回路相隔离以防干扰引入装置内。无论是开关量输入还是输出，计算机与外部的信号交换都须经光电隔离，不得有直接电的联系。

5.1.2.11  装置动作后应有就地显示，并打印有关信息，同时应上传至本站监控系统。

5.1.2.12  CPU应能自动复归：当CPU因受干扰进入死循环或“死”机后，应由硬件检查，并发出CPU复归信号，让装置重新进入正常工作状态。

5.1.2.13  低通滤波：装置交流模拟量输入回路应加低通滤波，把高频分量滤除；并可进一步采取数字滤波。

5.1.2.14 备自投装置的事件记录（异常报文及动作报文）存储能力要求

事件记录要求具有掉电保持功能；

应能通过串行接口、以太网口或USB接口从装置中提取事件记录；

事件记录能上传到本站监控系统，并可供下载；

装置至少能记录20次事件。

并要求能通过USB口或串口调取录波数据、动作报文。

5.1.2.15  装置应能实时测量有关线路的电压、电流、功率及其功率方向，按当时的运行方式、故障形式，根据功能要求，执行相应的控制措施。

5.1.2.16  装置应在系统出现扰动和不对称分量，电流、电压或功率突变等条件满足时可靠启动。

5.1.2.17  装置的输出信号回路应配有磁保持或机械保持的信号继电器或其它信号保持装置。

5.1.2.18  装置应具有与站内独立组网的GPS同步对时系统的对时接口，应采用IRIG－B（DC）和脉冲对时方式，误差应不大于1毫秒。如对时信号消失则采用装置自身时钟，24小时误差不大于±5秒。

5.1.2.19  装置应能直接联入站内监控计算机以太网，数据应带有时标。装置提供无源接点和通信接口（不少于3个以太网接口）进行信号传送。通信规约采用DL/T60870-5-103（IEC60870-5-103）或符合DL/T860（IEC61850)标准的规约。当采用IEC61850时装置应按IEC61850标准建模，并具有完善的自我描述功能，厂家应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。

5.1.2.20  装置具有对交直流系统操作和大气过电压以及系统谐波有抗干扰能力。在暂态谐波分量影响下, 装置不应出现误动、拒动、动作时间延长、测量精度降低等情况。

5.1.3  装置的功能要求

对于本规范书所采购设备除满足上述求外，还应满足各种运行方式要求，并能自适应各种运行方式，实现不同自投方式的自动切换,实施备自投措施。

5.1.3.1 本规范书所采购设备应能准确可靠地记录故障前的运行工况，为逻辑的正确判断提供必需的前提条件。
5.1.3.2 装置设计最多同时考虑5段10kV母线，5路变低开关和3路分段开关；装置应在显示面板上以信号灯、图形及文字直观的显示装置的运行状态，运行状态不应在子菜单中查询，运行状态包括但不限于以下信息：母线、变低开关开关运行、停运和检修三种状态，分段开关运行、备供、停运和检修四种状态，分段开关充电状态，已充电的自投逻辑，负荷均分压板状态，自投对象选择压板状态，自投闭锁状态，自投动作状态等；装置定值设置应分类别设置，易于理解，便于整定。

5.1.3.3  要充分考虑本规范书所采购设备的闭锁条件，防止发生不正确动作的情况。必须考虑的闭锁条件有：

5.1.3.4 人工切除本站主供电源时，装置应闭锁。装置启动后，装置收到手跳信号不应闭锁。

  5.1.3.5变电站有地区电源并网，工作电源消失后，无压条件可能不满足，备自投不动作。可检测频差（滑差）动作（可由控制字投退），先跳地区电源并网线，待无压、无流条件满足后，备自投动作。备自投于故障时，应加速线路和母联（分段）断路器跳闸，应采取可靠的措施防止励磁涌流引起自投后加速保护误动。为防止TV断线时备自投误动，应取工作电源断路器电流作为母线失压的闭锁判据，TV断线时应发告警信。

5.1.3.6备自投应具备负荷均分功能。

5.1.3.7  备自投的充放电条件和动作逻辑如下

方式接线：10kV 分段备自投（自动认别主、备电源运行状态）

[image: image2.png]— &

\m%lkl@vllv

503

W

%

T
A |-
L

&) ]

)

am

28M

2AM

™

1
50




5.1.3.7.1运行方式一（501主供，投521，带负荷均分模式）

充电条件：

Ⅰ、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母均三相有压

501、502A、502B、503在合位

521、532在分位

532负荷均分压板投入

备自投功能压板投入

521备投功能软压板投入

532备投功能软压板投入

自投方式一控制字投入

以上条件同时满足后经10s后充电完成。

放电条件：

两段及以上母线电压同时消失（ⅡA、ⅡB母线当作Ⅱ段母线）,延时10s放电

Ⅰ、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母任意一段母线TV三相失压报警

手跳任意工作变压器

532负荷均分压板退出

备投闭锁信号输入(外部闭锁信号1、2，安自闭锁，501、502A、502B、503变低闭锁)

501、502A、502B、503、521、532检修压板投入

501开关位置异常

501开关拒跳

532开关拒合

521在合位延时10s放电

备自投功能压板退出

521备投功能软压板退出

532备投功能软压板退出

自投方式一控制字退出

动作过程：

检测到Ⅰ母线失压且501无流，ⅡA、ⅡB、Ⅲ母均三相有压，延时跳开501开关，确认501开关跳开后，延时投入532开关，确认532开关合上后，延时投入521开关。

5.1.3.7.2运行方式二（503主供，投532，带负荷均分模式）

充电条件：

Ⅰ、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母均三相有压

501、502A、502B、503在合位

521、532在分位

521负荷均分压板投入

Ⅲ母失压投532压板投入

备自投功能压板投入

521备投功能软压板投入

532备投功能软压板投入

自投方式二控制字投入

以上条件同时满足后经10s后充电完成。

放电条件：

两段及以上母线电压同时消失（ⅡA、ⅡB母线当作Ⅱ段母线）,延时10s放电

Ⅰ、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母任意一段母线TV三相失压报警

手跳工作变压器

521负荷均分压板退出

Ⅲ母失压投532压板退出

Ⅲ母失压投532压板和Ⅲ母失压投543压板同时投入

备投闭锁信号输入(外部闭锁信号1、2，安自闭锁，501、502A、502B、503变低闭锁)

501、502A、502B、503、521、532检修压板投入

503开关位置异常

503开关拒跳

521开关拒合

532在合位延时10s放电

备自投功能压板退出

521备投功能软压板退出

532备投功能软压板退出

自投方式二控制字退出

动作过程：

检测到Ⅲ母线失压且503无流，Ⅰ、ⅡA、ⅡB母均三相有压，延时跳开503开关，确认503开关跳开后，延时投入521开关，确认521开关合上后，延时投入532开关。

5.1.3.7.3运行方式三（502A主供，投521）

充电条件：

Ⅰ、ⅡA母均三相有压

501、502A在合位

521在分位

备自投功能压板投入

521备投功能软压板投入

自投方式三控制字投入

以上条件同时满足后经10s后充电完成。

放电条件：

Ⅰ、ⅡA母均三相无压,延时10s放电

Ⅰ、ⅡA母任意一段母线TV三相失压报警

手跳任意工作变压器

备投闭锁信号输入(外部闭锁信号1、2，安自闭锁，501、502A变低闭锁)

501、502A、521检修压板投入

502A开关位置异常

502A开关拒跳

521在合位延时10s放电

备自投功能压板退出

521备投功能软压板退出

自投方式三控制字退出

动作过程：

检测到ⅡA母线失压且502A无流，Ⅰ母三相有压，延时跳开502A开关，确认502A开关跳开后，延时投入521开关。

5.1.3.7.4运行方式四（502B主供，投532）

充电条件：

Ⅲ、ⅡB母均三相有压

503、502B在合位

532在分位

备自投功能压板投入

532备投功能软压板投入

自投方式四控制字投入

以上条件同时满足后经10s后充电完成。

放电条件：

Ⅲ、ⅡB母均三相无压,延时10s放电

Ⅲ、ⅡB母任意一段母线TV三相失压报警

手跳任意工作变压器

备投闭锁信号输入(外部闭锁信号1、2，安自闭锁，503、502B变低闭锁)

502B、503、532检修压板投入

502B开关位置异常

502B开关拒跳

532在合位延时10s放电

备自投功能压板退出

532备投功能软压板退出

自投方式四控制字退出

动作过程：

检测到ⅡB母线失压且502B无流，Ⅲ母三相有压，延时跳开502B开关，确认502B开关跳开后，延时投入532开关。

5.1.3.7.5运行方式五（501主供，投521，无负荷均分模式）

充电条件：

Ⅰ、ⅡA母均三相有压

501、502A在合位

521在分位

532负荷均分压板退出

备自投功能压板投入

521备投功能软压板投入

自投方式五控制字投入

以上条件同时满足后经10s后充电完成。

放电条件：

Ⅰ、ⅡA母均三相无压,延时10s放电

Ⅰ、ⅡA母任意一段母线TV三相失压报警

手跳任意工作变压器

备投闭锁信号输入(外部闭锁信号1、2，安自闭锁，501、502A变低闭锁)

501、502A、521检修压板投入

532负荷均分压板投入

501开关位置异常

501开关拒跳

521在合位延时10s放电

备自投功能压板退出

521备投功能软压板退出

自投方式五控制字退出

动作过程：

检测到Ⅰ母线失压且501无流，ⅡA母三相有压，延时跳开501开关，确认501开关跳开后，延时投入521开关。

5.1.3.7.6运行方式六（503主供，投532，无负荷均分模式）

充电条件：

ⅡB、Ⅲ母均三相有压

502B、503在合位

532在分位

521负荷均分压板退出

Ⅲ母失压投532压板投入

备自投功能压板投入

532备投功能软压板投入

自投方式六控制字投入

以上条件同时满足后经10s后充电完成。

放电条件：

ⅡB、Ⅲ母均三相无压,延时10s放电

ⅡB、Ⅲ母任意一段母线TV三相失压报警

手跳工作变压器

521负荷均分压板投入

Ⅲ母失压投532压板退出

Ⅲ母失压投532压板和Ⅲ母失压投543压板同时投入

备投闭锁信号输入(外部闭锁信号1、2，安自闭锁，502B、503变低闭锁)

502B、503、532检修压板投入

503开关位置异常

503开关拒跳

532在合位延时10s放电

备自投功能压板退出

532备投功能软压板退出

自投方式六控制字退出

动作过程：

检测到Ⅲ母线失压且503无流，ⅡB母三相有压，延时跳开503开关，确认503开关跳开后，延时投入532开关。

5.1.3.7.7运行方式七（503主供，投543）

充电条件：

Ⅲ、Ⅳ母均三相有压

503、504在合位

543在分位

Ⅲ母失压投543压板投入

备自投功能压板投入

543备投功能软压板投入

自投方式七控制字投入

以上条件同时满足后经10s后充电完成。

放电条件：

Ⅲ、Ⅳ母均三相无压,延时10s放电

Ⅲ、Ⅳ母任意一段母线TV三相失压报警

手跳工作变压器

Ⅲ母失压投543压板退出

Ⅲ母失压投532压板和Ⅲ母失压投543压板同时投入

备投闭锁信号输入(外部闭锁信号1、2，安自闭锁，503、504变低闭锁)

503、504、543检修压板投入

503开关位置异常

503开关拒跳

543在合位延时10s放电

备自投功能压板（退出

543备投功能软压板退出

自投方式七控制字退出

动作过程：

检测到Ⅲ母线失压且503无流，Ⅳ母三相有压，延时跳开503开关，确认503开关跳开后，延时投入543开关。

5.1.3.7.8运行方式八（504主供，投543）

充电条件：

Ⅲ、Ⅳ母均三相有压

503、504在合位

543在分位

532负荷均分压板退出

备自投功能压板

543备投功能软压板投入

自投方式八控制字投入

以上条件同时满足后经10s后充电完成。

放电条件：

Ⅲ、Ⅳ母均三相无压,延时10s放电

Ⅲ、Ⅳ母任意一段母线TV三相失压报警

手跳工作变压器

532负荷均分压板投入

备投闭锁信号输入(外部闭锁信号1、2，安自闭锁，503、504变低闭锁)

503、504、543检修压板投入

504开关位置异常

504开关拒跳

543在合位延时10s放电

备自投功能压板退出

543备投功能软压板退出

自投方式八控制字退出

动作过程：

检测到Ⅳ母线失压且504无流，Ⅲ母三相有压，延时跳开504开关，确认504开关跳开后，延时投入543开关。

5.1.3.7.9运行方式九（504主供，投543，带负荷均分模式）

充电条件：

ⅡB、Ⅲ、Ⅳ母均三相有压

502B、503、504在合位

532、543在分位

532负荷均分压板投入

备自投功能压板投入

532备投功能软压板投入

543备投功能软压板投入

自投方式九控制字投入

以上条件同时满足后经10s后充电完成。

放电条件：

两段及以上母线电压同时消失,延时10s放电

ⅡB、Ⅲ、Ⅳ母任意一段母线TV三相失压报警（TV三相失压报警自带10s延时）

手跳工作变压器（502B、503、504 KKJ打开）

532负荷均分压板退出

备投闭锁信号输入(外部闭锁信号1、2，安自闭锁，502B、503、504变低闭锁)

502B、503、504、532、543检修压板投入

504开关TWJ异常

504开关拒跳

532开关拒合

543在合位延时10s放电

备自投功能压板退出

532备投功能软压板退出

543备投功能软压板退出

自投方式九控制字退出

动作过程：

检测到Ⅳ母线失压且504无流，ⅡB、Ⅲ母三相有压，延时跳开504开关，确认504开关跳开后，延时投入532开关，确认532开关合上后，延时投入543开关。

5.1.3.8备用电源自动投入装置应判别备用电源无低频或低压时方可动作。

5.2.2.9备用电源自动投入装置应能根据电网运行方式，自动选择备自投方式。

5.1.4电气额定参数
5.1.4.1  交流二次电压：

相电压：
[image: image3.wmf]3

/

100

V  

5.1.4.2  交流二次电流：1A/5A

5.1.4.3  频率：50Hz
5.1.4.4  直流电压：DC 110V/DC220V

5.1.4.5  每套装置交流电压回路功耗: 不大于1VA/相

每套装置交流电流回路功耗: 不大于0.5VA/相——In=1A

                                 不大于1VA/相——In=5A

5.1.4.6  最大允许电流：连续：2倍额定电流

10秒：10倍额定电流
1秒：40倍额定电流
5.1.4.7  最大允许交流电压：连续：1.2倍额定电压

10秒：1.4倍额定电压

5.1.4.8  故障判断时间：

突变量启动时间≤5毫秒 

线路故障跳闸判出时间≤收到保护动作信号或开关位置变位信号后10毫秒 

线路无故障跳闸判出时间≤线路实际跳开后20毫秒

5.1.4.9  装置动作时间：

本地装置整组动作时间≤30毫秒

5.1.4.10  输出接点容量：

5.1.4.10.1  用于跳合闸回路

最大运行电压：160V/320V

连续运行电流：5A

触点容量：30W（直流有感回路T=5×10-3）

5.1.4.10.2  用于信号回路

最大运行电压：160V/320V

连续运行电流：3A

触点容量：10W（直流有感回路T=5×10-3）

5.1.4.11  设备工频耐压

5.1.4.11.1  交流回路对地：2kV/分

5.1.4.11.2  直流回路对地：1.5kV/分

5.1.4.11.3  交流回路对直流回路：2kV/分

5.1.4.11.4  浪涌电压冲击试验：5kV  1.2/50(s
设计和结构要求
5.2.1  制造工艺的一般要求

5.2.1.1  对结构的要求：
5.2.1.1.1  所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。
5.2.1.1.2  所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。
5.2.1.1.3  制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。

5.2.1.2  涂漆和防锈：
5.2.1.2.1  除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外, 其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆, 使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。

5.2.1.2.2  所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。

5.2.1.2.3  屏体上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有半光泽的表面层。

5.2.1.3  本规范书所采购设备的屏体：

5.2.1.3.1  屏体采用柜式、前后开门（或前开门旋转式）结构，正面应带玻璃的防护门，门轴在屏正面左侧，背面设钢板防护门。此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板。门与屏体之间应采用截面不小于4mm2的多股软铜线可靠连接。

5.2.1.3.2  屏体采用前后开门结构时，后门双开，屏门应开闭灵活，开启角不小于90°，前门旋转轴位于左侧，门锁可靠。外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于150毫米。端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350毫米。

5.2.1.3.3  前后开门结构屏体是用厚度为2.5毫米的钢板制作的。前开门旋转式结构屏体是用厚度为3.2毫米的钢板制作的。
5.2.1.3.4  屏体设计成封闭的、带有开启门的、垂直自立式, 并且要安装容易，控制电缆的进出连接、检查和维护要方便。
5.2.1.3.5  为了提高运行的可靠性, 设备将采用成套插入式结构。
5.2.1.3.6  屏体采用前后开门结构时，屏体尺寸: 2260mm×800mm×600mm。屏体防护等级不低于IP30。
5.2.1.3.7  屏体的颜色：RAL7035  
5.2.1.3.8  连接片的开口端应装在上方，并满足：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。
5.2.1.3.9  试验部件、连接片、切换片，安装中心线离地面不宜低于300毫米。

5.2.1.4  低压回路的布线：
5.2.1.4.1  布线：内部配线的额定电压为1000V, 应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线, 其最小截面不小于1.5 mm2 , 但对于CT、PT回路的截面应不小于2.5 mm2 ，导线应无划痕和损伤。投标方应提供配线槽以便于固定电缆, 并将电缆连接到端子排。投标方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线, 应以标志条和有标志的线套加以识别。若屏内具有加热器, 端子和电加热器或电阻器之间的连接引线不能使用非耐热绝缘铜线。由于电加热器或电阻器附近的温度高，因此, 应该采用瓷管套着的裸导线, 或使用耐热的导线。

5.2.1.4.2  在进行屏的内部布线时, 不应该布置得使接点处于不利的角度或者温度升高的地方。

5.2.1.4.3  在可运动的地方布线，如跨越门或翻板的连接导线，必须采用多股铜芯绝缘软导线，要留有一定长度裕量，并采用缠绕带等予以保护，以免产生任何机械损伤，同时还应有固定线束的措施。

5.2.1.4.4  投标方应完成各装置对时接口的屏内配线，且端子排上应有明确的标识，以方便外部对时信号缆线的接入。
5.2.1.4.5  接线端子：所有端子的额定值为1000V、10A, 压接型端子。元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；冷压连接要求牢靠、接触良好，不同功能的端子要用不同颜色区分，跳合闸出口回路端子用红色。

电流电压回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT和PT的二次回路应提供标准的试验端子, 便于断开或短接装置的输入与输出回路。一个端子只允许接入一根导线。端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘, 端子排应根据功能分段排列 ，并应至少留有20%的备用端子，且留有备用端子排以供设计时作转接或过渡用。端子排应布置合理，避免出现一侧端子过于密集的情况。

各回路之间、正负电源之间、电源回路与其它端子之间要设置空端子隔离，跳、合闸引出端子与正电源适当隔开，至少间隔1个端子。端子排间应留有足够的空间, 便于外部电缆的连接。端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。
5.2.1.4.6 颜色代号：导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。投标方应提交制造厂的颜色代码标准, 导线颜色在合同签订后由招标方最终决定。引线应该加套, 这些套的颜色就作为相序的代号。

交流回路中的相序是：
 A相        黄色
 B相        绿色
 C相        红色
 中性线      淡蓝色
在直流回路中：

 ＋ (正极)    褐色 

 － (负极)    蓝色
5.2.1.5  电子回路：
5.2.1.5.1为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作, 在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。
5.2.1.5.2  电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。
5.2.1.5.3  电子电路的外部连接应该用连接器进行。
5.2.1.5.4  应该用电线槽进行布线, 如果采用其他的布线系统则应由招标方审批这种布线系统。
5.3.1.5.5  为了防止误动作和/或拒动, 在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路都应该有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。
5.3.1.5.6  每块印刷电路板应该经防潮气和灰尘侵入处理。

5.3.1.5.7  直流电源回路要有电子式直流电源避雷器。

5.3.1.6  接 地：
5.3.1.6.1  交流电源输入的二次屏柜应有工作接零,供电电缆中应含有中性线芯。中性线芯不应与二次屏柜的金属外壳相连接。

5.2.1.6.2  当采用三相五线制交流电源向二次屏柜供电时，供电电缆中应含有中性线芯和保护接地线芯。接地线芯应与二次屏柜的金属外壳相连接。接地线芯材料和截面应符合相关规范要求。

5.2.1.6.3  二次屏柜下部应设有截面不小于100mm2的专用的接地铜排母线，二次屏柜上的设备或装置应有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股绝缘铜绞线或电缆接至专用的接地铜排母线，达到“一点接地”的要求。

5.2.1.7  铭 牌
5.2.1.7.1  备自投屏的铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方, 铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底, 其上为黑色的粗体字, 并用中文标注。
5.2.2质量保证

5.2.2.1订购的新型产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

5.2.2.2投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

5.2.2.3投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

5.2.2.4屏体内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
5.2.2.5元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求, 对强制认证的元件应具有认证标志。

5.2.2.6投标方还应提供相关试验报告。

5.2.2.7投标方应对其设备在到货后提供不少于五年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

6 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

6.1 型式试验

投标方应提供投标产品的型式试验报告, 并在下列任一情况下, 装置须进行型式试验。

6.1.1  新设计投产的成套装置(包括转厂生产), 在鉴定前应进行新产品定型的型式试验。

6.1.2  连续生产的装置, 应对出厂检验合格的装置进行一次型式试验。

6.1.3  当改变制造工艺或主要元件导致影响装置的性能时, 应对首批投入生产的合格品进行型式试验。

6.2  动模试验

卖方应根据买方提出的动模试验项目内容，在行业级或国家级检测机构处开展投标产品的动模试验，且试验前应通知买方到场见证。

卖方应提供投标产品的动模试验（例如RTDS）报告, 并在下列任一情况下, 装置须根据买方要求进行动模试验。

6.2.1  新设计投产的成套装置(包括转厂生产), 在鉴定前应进行新产品定型的动模试验。

6.2.2  连续生产的装置, 在标准软件程序作了有影响逻辑功能方面改动后应进行一次动模试验。

6.2.3  当改变制造工艺或主要元件导致影响装置的性能时, 应对首批投入生产的合格品进行动模试验。

6.3 出厂试验

每套装置均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应具有证明产品合格的出厂证明书。

在设备交货之前在投标方厂内进行下列工厂试验项目, 以表明设备符合本技术条件书规定的要求。招标方代表参加作为试验见证。

投标方应具备齐全、灵活的测试程序和手段，并应提供设备硬件、软件功能、通信通道、防误措施等方面的测试报告。

6.3.1  装置的外部检查、有关二次回路的绝缘和耐压检验、有关操作信号设备及其回路的检验、逆变电源的检验。
6.3.2  定值检验。
6.3.3  装置测量精度测试。
6.3.4  装置自检和防误闭锁措施测试。
6.3.5  装置故障判据测试。
6.3.6  装置报文校验测试。
6.3.7  装置报告完整性测试。
6.3.8  软件版本测试。
6.3.9  装置图纸资料检查。

6.3.10 总的备自投时间测量。

6.3.11 通电试验。

6.4 现场交接试验

6.4.1  现场安装

设备运到安装现场后，投标方应有有关专业技术人员至现场进行技术指导和安全监督。

6.4.2  现场调试

安装完毕后投标方专家到场参加设备调试, 处理调试中的技术问题。

在调试过程中, 若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况、机械结构的损坏等，投标方应负责更换及修理。

调试完毕后, 投标方应向招标方提供设备调试报告。

7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
8 技术文件要求

投标方应承诺在签订合同一个月内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。

8.1 10kV备用电源自动投入装置技术数据表（见表12）

8.2试验报告

投标方应提供满足技术要求的下列报告：

(1) 出厂试验报告

(2)供货记录及运行情况总结

8.3 10kV备用电源自动投入装置的图纸及技术资料

投标方提供的本规范书所采购设备的图纸及技术资料应包含以下内容：

(1) 装置型号
(2) 制造商名称
(3) 产 地
(4) 应用和设计资料
(5) 主要特性
(6) 整定范围
(7) 产品样本和运行维护手册
(8) 对通讯接口要求
(9) 对CT、PT的要求
(10) 最大允许交流电流值（分连续运行与一秒值）

(11) 最大允许交流电压值（分连续运行与一秒值）
(12) 交直流回路功耗
(13) 装置动作时间和返回时间
(14) 精  度
(15) 装置输出接点容量（包括跳闸和信号回路）
     最大运行电压

     连续运行电流
     触点容量
(16) 备自投屏外形及安装尺寸  
(17) 装置主要工作原理及逻辑

(18) 装置电气原理图纸（厂家白图）

9 设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的30天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1监造

无要求

10.2包装

要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
10.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

10.5质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于12年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于五年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
5）本规范书所采购设备的屏柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求, 对强制认证的元件应具有认证标志。

10.6重大问题质量惩处
如因装置质量原因造成的电力安全三级及以上事件，招标方有权按南方电网相关管理规定进行处罚。

11 一次、二次及土建接口要求

无要求

12 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表12）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表16：技术差异表。

注：1. 打“”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表12   技术参数和性能要求响应表

	序号
	名  称
	标准参数值
	项目要求值
	投标方保证值

	1
	交流二次电压
	57.7V/100V
	57.7V/100V
	

	2
	交流二次电流
	1A/5A
	待确认
	

	3
	频率
	50Hz
	50Hz
	

	4
	直流电压
	220V/110V
	待确认
	

	5
	交流电压回路功耗
	不大于1VA
	不大于1VA
	

	
	交流电流回路功耗
	对于1A CT：不大于0.5VA

对于5A CT：不大于1VA
	待确认
	

	
	最大允许电流
	连续：2倍额定电流
10秒：10倍额定电
1秒：40倍额定电流
	连续：2倍额定电流
10秒：10倍额定电
1秒：40倍额定电流
	

	
	最大允许交流电压
	连续：1.2倍额定电压
10秒：1.4倍额定电压
	连续：1.2倍额定电压
10秒：1.4倍额定电压
	

	
	装置动作时间
	装置出口继电器的动作时间<5毫秒
	装置出口继电器的动作时间<5毫秒
	

	
	输出接点容量
	用于跳合闸回路：
最大运行电压：160V/320V
连续运行电流：5A
触点容量： 30W（直流有感回路T=5×
[image: image4.wmf]3

10

-


用于信号回路：
最大运行电压：160V/320V
连续运行电流：3A
触点容量：10W（直流有感回路T=5×
[image: image5.wmf]3

10

-

）
	用于跳合闸回路：
最大运行电压：160V/320V
连续运行电流：5A
触点容量： 30W（直流有感回路T=5×
[image: image6.wmf]3

10

-


用于信号回路：
最大运行电压：160V/320V
连续运行电流：3A
触点容量：10W（直流有感回路T=5×
[image: image7.wmf]3

10

-

）
	

	
	设备工频耐压
	交流回路对地：2kV/分
直流回路对地：1.5kV/分
交流回路对直流回路：2kV/分
浪涌电压冲击试验：5kV 1.2/50(s
	交流回路对地：2kV/分
直流回路对地：1.5kV/分
交流回路对直流回路：2kV/分
浪涌电压冲击试验：5kV 1.2/50(s
	

	
	技术性能要求
	装置的硬件组成应模块化，各模块具有良好的可扩展性。单套装置可接入模拟量宜不少于26路、开入量宜不少于26路、开出量宜不少于24路。
	待确认
	

	
	接线端子
	所有端子的额定值为1000V、10A, 螺丝压接型端子,元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；不同功能的端子要用不同颜色区分，跳合闸出口回路端子用红色
	所有端子的额定值为1000V、10A, 螺丝压接型端子,元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；不同功能的端子要用不同颜色区分，跳合闸出口回路端子用红色
	


13 备品备件及专用工具

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表13.1， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表13.1
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	电源插件
	
	个
	1
	
	

	2
	CPU插件
	
	个
	1
	
	

	3
	交流输入插件
	
	个
	1
	
	

	4
	液晶面板
	
	个
	1
	
	


13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表13.2。

表13.2   推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


14 主要元器件来源

投标方应按表14如实填写主要元器件来源。
表14    主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


15 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表15 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表15   设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	投标方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16 技术差异表

投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书技术文件要求，均汇集至表16。

表16   技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

17投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


（规范性附录）
备自投装置软硬压板配置表
表A.1备自投装置软硬压板配置表
	序号
	硬压板名称
	是否配软压板
	软硬压板逻辑关系

	
	备自投投入
	是
	与

	
	均分功能投入
	是
	与

	
	主变变低检修压板
	是
	或

	
	分段检修压板
	是
	或

	
	
	
	



（规范性附录）
备自投装置标准定值名称

表B.1  备自投装置定值标准名称

	序号
	继电器名称
	定值名称
	整定范围
	备注

	01
	公共设备参数
	定值区号
	1～10
	1

	
	
	厂站名称
	满足8个汉字长度
	所有定值区一致

	
	
	CT 二次值
	1A或5A
	

	02
	额定参数
	母线有压定值
	10.00～100.00V
	0.01V

	
	
	母线无压定值
	2.00～100.00V
	0.01V

	
	
	无流定值
	0.05～5.00A
	0.01A

	03
	备投参数
	自投启动延时Tq
	0.00～8.00s
	0.01s

	
	
	合备用1开关时间Th1
	0.00s～10.00s 
	0.01s

	
	
	合备用2开关时间Th2
	0.00s～10.00s 
	0.01s

	
	
	开关跳闸等待延时TT
（动态时间）
	0.0～500.0s
	0.1s

	
	
	判备投成功等待延时Ts
（动态时间）
	0.0～500.0s
	0.1s

	04
	控制字
	自投方式一
	0、1
	0=退出
1=投入

	
	
	自投方式二
	0、1
	

	
	
	自投方式三
	0、1
	

	
	
	自投方式四
	0、1
	

	
	
	自投方式五
	0、1
	

	
	
	自投方式六
	0、1
	

	
	
	自投方式七
	0、1
	

	
	
	自投方式八
	0、1
	

	
	
	自投方式九
	0、1
	

	
	
	母线不对称TV断线压板
	0、1
	

	
	
	母线三相TV断线压板
	0、1
	

	
	
	主供TA断线
	0、1
	

	
	
	充电告警
	0、1
	

	
	
	TWJ异常告警
	0、1
	

	
	
	开关位置状态不对应告警
	0、1
	

	
	
	元件按照整定显示
	0、1
	0按照装置内部编号显示，1按照调度整定显示


表B.2 备自投装置软压板标准名称

	类别
	序号
	压板名称
	压板方式
	压板状态

	软压板
	1
	备自投功能软压板
	0 ，1
	—

	
	2
	521备投备自投功能软压板
	0 ，1
	—

	
	3
	532备投备自投功能软压板
	0 ，1
	—

	
	4
	543备投备自投功能软压板
	0 ，1
	—

	
	5
	521负荷均分软压板
	0 ，1
	—

	
	6
	532负荷均分软压板
	0 ，1
	—

	
	7
	Ⅲ母失压投532软压板
	0 ，1
	—

	
	8
	Ⅲ母失压投543软压板
	0 ，1
	—

	
	9
	501检修软压板
	0 ，1
	—

	
	10
	502A检修软压板
	0 ，1
	—

	
	11
	502B检修软压板
	0 ，1
	—

	
	12
	503检修软压板
	0 ，1
	—

	
	13
	504检修软压板
	0 ，1
	—

	
	14
	521检修软压板
	0 ，1
	—

	
	15
	532检修软压板
	0 ，1
	—

	
	16
	543检修软压板
	0 ，1
	—

	
	17
	远方投退压板软压板
	0 ，1
	—

	
	18
	远方切换定值区软压板
	0 ，1
	—

	
	19
	远方修改定值软压板
	0 ，1
	—



（规范性附录）
备自投装置输出报告标准格式
 对备自投装置动作信息报告的要求

为了使运行人员尽快了解事故状况以便及时、有效地处理事故，备自投动作信息报告应为中文简述，包含以下内容：
XXXX年，XX月，XX日，XX时：XX分：XX秒；

动作，跳X断路器，合X断路器。

报告标题：含备用电源自动投入装置装置厂家、型号与版本。

报告内容：

打印信息：

厂站名，间隔名称（保护调度命名），装置地址，打印时间，装置版本详细信息（含软件版本，CRC校验码、程序生成日期）。

故障信息：

故障绝对时间（格式为2009-05-09 13：54：52：540，精确到ms）；

动作事件：故障序号、动作相、动作元件、动作相对时间、动作参数。

开入量及变位信息：

启动时开入量状态。开入量名称、状态（“1”或“0”）。

启动后开入量变位。变位时间（相对时间）、变位开入量名称、变位信息（“0”→1或“1”→“0”）。

动作序号。

录波信息：

波形标度：电压标度、电流标度、时间标度。

波形模拟量与开关量通道名称。

注：模拟量包括所有引入装置的模拟量。
备自投定值：定值名称与定值的数值及单位。

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

