失步解列装置技术标书

[image: image1.wmf]3


深圳电网失步解列装置

技术规范书
深圳供电局有限公司

2026年06月

目  录

11 总则


1

2 工作范围

1

2.1 工程概况

2

2.2 范围和界限

2

2.3 服务范围

3

3 应遵循的主要标准

4

4 使用条件

5

4.1 正常使用条件

5

4.2 特殊使用条件

5

4.3其他要求

6

5 技术要求

6

5.1 技术参数要求

7

5.2 设计和结构要求

11

5.3 屏柜、端子排和压板设计要求

15

6 试验

15

6.1 型式试验

16

6.2 出厂试验

17

6.3 现场交接试验

18

7 产品对环境的影响

18

8 企业VI标识

18

9 技术文件要求

19

10 包装、运输、安装及质量保证

19

10.1包装

19

10.2运输

19

10.3安装指导

20

10.4质量保证

20

11 一次、二次及土建接口要求

20

12 设备技术参数和性能要求响应表

21

13 备品备件及专用工具

21

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

21

13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

22

14 主要元器件来源

22

15 LCC数据文件

22

16 技术差异表

23

17投标方需说明的其他问题




1 总则

1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的220kV及以上电压等级失步解列装置， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
2 工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	220kV远丰站失步解列装置

	2
	工程建设单位
	

	3
	工程地址
	


2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供安全稳定控制站及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的安全稳定控制站及其附件、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2）供货范围一览表

投标方提供的设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表（项目单位填写）

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	失步解列装置
	套
	使用SIP规约。每台装置模拟量、开入量、开出量按需配置
	按需
	
	

	2
	打印机
	台
	交流针式打印机
	按需
	
	

	3
	屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等）
	面
	前后开门， 2200×800×600mm
	按需
	
	

	4
	通信线缆
	套
	网线、光缆、尾纤、跳

线等
	满足现场需求
	
	

	5
	光纤配线架
	套
	
	满足现场需求
	
	

	6
	站内组网设备
	台
	两台装置站内组网，通过数据网通道将装置信息发送至调度端
	
	
	

	7
	策略表
	个
	根据稳定计算结果提出震荡周期等核心参数
	
	
	

	8
	其他
	
	
	
	
	


注：清册中网线、光缆、同轴电缆、配线架等线缆、附件若注明数量的，均为预估数量，实际以满足现场需求为准。
3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
7）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T14285              继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T22384              电力系统安全稳定控制系统检验规范

GB/T26399              电力系统安全稳定控制技术导则

GB 38755               电力系统安全稳定导则

GB/T50703              电力系统安全自动装置设计规范

DL/T 478                继电保护和安全自动装置通用技术条件

DL/T993                电力系统失步解列装置通用技术条件

DL/T1092               电力系统安全稳定控制系统通用技术条件

IEC60255-24:2001        电力系统暂态数据交换通用格式

Q/CSG114001            南方电网安全自动装置检验规范

南方电网《智能变电站IEC61850工程通用应用模型（2018年试行版）》

南方电网《智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）》

南方电网《智能变电站继电保护配置工具技术规范（2018年试行版）》

南方电网《智能变电站继电保护调试及验收规范（2018年试行版）》

4 使用条件

本设备招标书技术文件要采购的设备，其安装地点的实际外部条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1  设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	℃
	-10～55
	

	2
	海拔
	m
	<1000
	

	3
	相对湿度
	%
	5～95
	

	4
	地震烈度
	度
	8
	

	5
	耐受地震能力
	g
	水平分量  
0.25g
垂直分量  
0.125g


	

	6
	防护等级
	\
	IP30
	

	7
	直流控制电压
	V
	110V/220V
	

	8
	
	
	
	


4.1 正常使用条件

4.1.1正常工作大气条件

环境温度：-10℃～+55℃；

相对湿度：5%~95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）；

大气压力：80kPa～106kPa。

 4.1.2正常试验大气条件

环境温度：+15℃～+35℃；

相对湿度：45%~75%；

大气压力：80kPa～106kPa。

 4.1.3基准试验大气条件

环境温度：+20℃±2℃；

相对湿度：45%~75%；

大气压力：80kPa～106kPa。

 4.1.4贮存、运输环境条件

装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。
 4.1.5周围环境

场地应符合GB/T 9361-1988中B类安全要求；

使用地点不应出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－1999规定的烈度为Ⅶ 度的地震；

使用地点应无爆炸危险的物质，周围介质中不应含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，不应有严重的霉菌存在；

应有防雨、雪、风、沙、尘埃的措施；

接地电阻应符合GB/T 2887-2000中4.4的要求；
工作位置应垂直安装于与地面垂直的立面。

4.2 特殊使用条件


当要求环境条件超出上述规定时，由招投标双方在合同中规定。

4.3其他要求

失步解列装置的绝缘性能、耐湿热性能、抗电气干扰性能、机械性能、结构、外观等应满足《电力系统失步解列装置通用技术条件》（DL/T 993）。

对于智能变电站，采样形式可能为模拟量采样/数字化点采/数字化网采，跳闸形式可能为网跳/直跳/网跳直跳兼具，过程层可能为冗余双网/单网，投标方提供的设备均应能灵活适应。变电站类型以及智能变电站的采样形式、跳闸形式、过程层网络等信息在设备材料清册中明确。
5 技术要求

5.1 技术参数要求
5.1.1直流电源

额定电压：220V、110V、48V（放在通信机房的保护相关设备）；

允许偏差：-20%～+15%；

纹波系数：不大于5%

开入电压： 弱电开入24V，强电开入220V或110V；

 5.1.2交流回路

交流电流（In）：1A或5A；
交流电压Un：100/
[image: image3.png]


V；线路抽取电压Ux：100/
[image: image2.wmf]3

V或100V ；

频率：50Hz。
5.1.3交流回路精确工作范围

相电压：（0.01～1.1）Un；
检同期电压：（0.01～1.8）Un；
电流：交流电流在（0.05～20）In范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.01 In，实际故障电流超过电流上限20In时，保护装置不误动不拒动；或者，在（0.1～40）In范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.02 In。
5.1.4 装置采样

保护装置的采样回路应使用双A/D结构（公用一个电压或电流源），应有防止单一A/D损坏导致保护不正确动作的措施，采样频率不应低于1000 Hz。

 5.1.5 输出继电器触点性能

机械寿命：>10000次；

最大接通能力：当L/R=40ms时，触点电压为直流220V时，不小于1000W；

触点电流：

—连续：不小于5A；

—短时：持续200ms，不小于30A；

最大断开能力：当L/R=40ms时，不小于30W； 

触点电压：直流220V或110V；

介质强度：同一组触点断开时，能承受工频1000V电压，时间1min；触点与线圈之间，能承受工频2000V电压，时间1min。

5.1.6功率消耗

直流电源回路：正常工作时，不大于50 W；当保护动作时，不大于80 W； 

交流电流回路：当In=5A时，不大于1VA/相；当In=1A时，不大于0.5VA/相；

交流电压回路：在额定电压下不大于1VA/相。

 5.1.7过载能力

交流电流回路：2倍In时连续工作，50倍In时允许1s；

交流电压回路：1.2倍Un时连续工作，1.4倍Un允许10s；

装置经受电流电压过载后应无绝缘损坏。
 5.1.8逆变电源

装置所使用的逆变电源应满足DL/T 527-2002中规定的各项要求。此外，同一厂家同一系列保护装置的电源模块应能互换，逆变电源故障不应导致保护误动，具有失电闭锁功能。逆变电源装置的平均无故障时间不低于100000小时(11.4年)。

装置电源应采用优质的电源模块，投标方应明确声明其无故障连续运行时间。
5.2 设计和结构要求
设计寿命全部设备必须是全新的、持久耐用的，应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。投标方应保证设备能耐用12年。
5.2.1  设计要求

模拟量采样及滤波要求

5.2.1.1 装置采样回路

装置的采样频率不小于1200Hz，即每周波采样点数不小于24。装置交流模拟量输入回路应加低通滤波，把高频分量滤除；并可进一步采取数字滤波。

5.2.1.2装置精度要求
电压测量允许相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.02Un （0.1～1.4UN）；
电流测量允许相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.02In （0.2～5In）；
频率测量（必须采自电压）精度≤±0.01Hz；
相位角测量精度≤1°。
5.2.1.3交流输入量的允许工作范围

电压1.2Un 允许连续工作、1.4Un 允许工作10s；
电流：2In 允许连续工作、40In 允许工作1s；
频率：40～60Hz。
5.2.1.4滤波要求：失步解列装置应能对采集的模拟量进行有效滤波，可靠提取相关模拟量信息，不因一次系统存在谐波或直流分量而导致装置故障判据误判。

5.2.2 装置输入输出接点要求

5.2.2.1开入、开出隔离：无论是开关量输入还是输出，都须经光电转换或继电器与外部回路可靠隔离，不得有直接电的联系。

5.2.2.2输出接点要求

用于跳合闸回路：

1）最大运行电压：160V/320V

2）连续运行电流：5A

3）触点容量：30W（直流有感回路T=5×10-3）

用于信号回路：

1）最大运行电压：160V/320V

2）连续运行电流：3A

3）触点容量：10W（直流有感回路T=5×10-3）

5.2.2.3全部出口跳闸信号均经过操作压板后输出。

5.2.3 直流电源

5.2.3.1直流电源输入允许偏差：最大允许正偏差为额定电压+15%，最大允许负偏差为额定电压-20%。在直流电源开合过程中及直流回路一点接地情况下，装置不应误动。在直流电源电压缓慢上升和缓慢下降过程中，装置不应误动作。当直流电源电压突然消失然后恢复正常时，装置DC/DC变换器应有自恢复功能。

5.2.3.2直流电源输出电压纹波系数应不大于2%。

5.2.3.3逆变电源的自启动性能：当合上装置逆变电源插件上的电源开关，直流电源由零缓慢上升至80%额定电压值，此时逆变电源插件面板上的电源指示灯应亮，装置工作正常。

5.2.3.4当外部直流电源调至80%额定电压，断开、合上逆变电源开关，逆变电源应能正常启动，装置工作正常。
5.2.4 装置动作时间

5.2.4.1广域失步解列控制系统整组动作时间≤100ms（不考虑定值中设置的延时）。

5.2.5 装置录波能力要求

5.2.5.1单次记录应能连续记录从本次动作启动前200ms开始到整组复归完成之间装置的详细信息；

5.2.5.2至少能存储20次动作数据记录；

5.2.5.3动作数据记录应至少包含装置在上述记录持续时间内输入电气量（电压、电流、功率、频率等）、开关量、本地判断的故障及类型、装置内部关键数字继电器的动作情况、计算控制量、实际控制量和控制对象、通道接收或发送的系统方式、故障信息、动作命令；

5.2.5.4装置启动和动作前后200ms的数据记录，采样频率不应低于100Hz；

5.2.5.5动作数据记录中的变量名称应与软硬件框图等技术资料中名称一致；

5.2.5.6装置应具有离线软件供分析、打印动作数据记录，并可将记录数据转换为comtrade格式。离线分析时可将电流、电压、功率等电气量的数据记录用波形表示，远方命令、出口跳闸、内部数字继电器动作情况等二进制信息用方波图表示。

5.2.6 装置与其它系统接口

5.2.6.1装置应能提供充足的分类信号接点；通道告警信号必须按通道分别给出告警信号接点。装置应提供足够的输出接点供跳闸、信号、远方起信等使用。

5.2.6.2装置应具备对时功能，能通过厂站内统一对时信号进行对时，对时方式可采用IRIG-B码或脉冲对时，优先采用IRIG-B码对时方式，装置时间误差<1ms。 

5.2.6.3每套装置应配备一台打印机，双重化配置的装置可共享一台打印机，打印机可任意切换于其中一套装置。装置异常、故障判出、动作或收到重要远方信息后均能自动打印相应内容，并可人工打印整定值、异常记录、动作数据记录等内容。

5.2.2  装置的功能配置
5.2..1 失步解列装置应按线路元件具备失步判别、振荡中心方向判别、动作区域判别、失步周期判别、解列出口等功能。
5.2..2 失步解列装置一般可采用基于Ucos(、相位角或循序阻抗的原理判别失步振荡。

5.2..3 失步解列装置配置4个间隔的失步判别功能，每个间隔失步设置两轮，每个间隔每轮配置4副出口接点，不设置出口组态定值。

5.2..4 为满足现场传动试验需要，装置应具备驱动各出口继电器动作的测试功能。
5.2.3 装置逻辑技术要求

5.2.3.1 装置在系统发生各种故障、转换性故障、同步振荡等非失步振荡情况下不应误动作；系统发生失步振荡情况下，装置应能正确动作。

5.2.3.2 对于周期不小于160ms的失步振荡，装置应能正确判断失步振荡周期的次数并正确动作。

5.2.3.3 系统在非全相运行时，装置不应误动作；系统非全相运行时发生失步振荡的情况下，装置不宜动作；在非全相消除后系统仍处于失步振荡状态，装置应正确动作。

5.2.3.4 装置应具有动作区域判别功能，并能方便地确定装置的动作范围，以方便与其他安装点装置配合。

5.2.3.5 装置应具有每轮次（各线路间隔共用振荡周期数）振荡周期的次数的整定，以方便与其他安装点装置配合。

5.2.3.6 装置应具有振荡中方向整定控制字，可灵活选择失步判别是否带方向。

5.2.3.7 装置应在确认系统失步（失步振荡中心两侧母线电压相位差摆过180度）后动作。

5.2.3.8 装置应能正确判别加速失步、减速失步。

5.2.3.9 当失步振荡中心在装置安装处附近时，装置应能可靠动作。

5.2.3.10 装置不宜在两侧电势角差在180度附近时开断断路器。

5.2.3.11 解列线路时，失步解列装置根据检测到采集的间隔元件发生失步振荡时，应动作出口解列相应的间隔元件，即判别间隔元件和出口一一对应；解列机组时，失步解列装置根据检测到采集的任一间隔元件发生失步振荡时，应按轮次动作出口解列机组，不再通过定值区分切机轮次及切机顺序。

5.2.3.12 每个间隔设置独立的失步功能投入压板和控制字定值，功能投入压板与控制字定值之间为“与”的逻辑。

5.2.3.13 装置异常处理要求

5.2.3.13.1失步解列装置在硬件上应具有高度的可靠性。在硬件异常或故障时能够给出报警信号，并可靠闭锁装置出口；

5.2.3.13.2装置应具有在线自检、事故记录、数据记录（录波）、就地和远方信息变位记录、自动打印等功能。装置自检包括硬件损坏、功能失效和二次回路异常、通道异常等功能。当任一元件（出口继电器可除外）损坏后，能及时发现异常状态，发出警告指示，可靠闭锁装置输出（含通道发出的动作命令）。

5.2.3.13.3异常报告应说明异常类型、异常开始时间、异常消失时间及损坏元件的所在部位（至少应能将故障定位至插件、板卡或某一具体通道）。直流电源消失等无法给出详细事件记录的异常，至少应给出接点信号至监控系统。

5.2.3.13.4 CT、PT断线、直流电源消失等严重影响装置功能的任一异常发生后，装置应有防止误动作的措施并闭锁相关功能，异常期间装置面板上的异常闭锁信号灯保持，异常消失后自动熄灭，并自动解除闭锁（直流电源消失除外），同时装置应留有相应记录并自动打印异常报告。

5.2.3.13.5 在互感器暂态过程中以及CT饱和情况下，装置不应误动作。

5.2.3.13.6装置具有对交直流系统操作和大气过电压以及系统谐波有抗干扰能力。在暂态谐波分量影响下，装置不应出现误动、拒动、动作时间延长、测量精度降低等情况。

5.2.3.13.7装置应配有硬件看门狗，当装置软件进入死循环或死机后，硬件看门狗应能自检和记录该异常，并复归装置，使装置重新进入正常工作状态。

5.2.3.13.8 装置电气告警及开入变位等信息应设置一短延时或返回系数，防止在告警边界处装置频繁发告警信号。

5.2.4定值及报文

5.2.4.1 统一使用系统一次侧电气量进行整定。

5.2.4.2 装置内部定值名称应完全统一：装置显示屏显示的整定项和装置定值打印内容以及装置动作报文中定值项名称应完全一致，并应与装置技术说明书中完全一致，以免造成误解。

5.2.4.3 失步解列装置在运行时，需判断接入元件的各种故障状态、装置输入回路是否发生异常、装置自身是否发生异常、装置是否动作等事件。为便于分析事故、及时排除装置的各种异常状态，失步解列装置应当给出各种事件的详细信息，并生成相应的报文。

5.2.4.4 失步解列装置动作后，为便于事故分析，动作报文应包括如下信息：

装置启动前状态（包括电压、电流、相位角等信息）；

装置启动绝对时间（精确到毫秒）；

失步动作的相对时间（精确到毫秒）；

失步动作时切除对象；

故障录波波形和开关量信息

其他信息。

5.2.4.5 装置启动录波后，每判出一次失步振荡周期应给出带时标的报文、变位标志及波形曲线。

5.2.5通信接口要求

5.2.5.1 失步解列装置应至少提供3个网络口，分别供接入调度端安自信息管理系统和厂站内监控系统通信使用。失步解列装置与安自信息管理系统的通信应基于调度数据网，并遵循统一的通信标准。

5.2.5.2 装置主动向安自信息管理系统上送线路等设备运行信息；装置响应安自信息管理系统自动定时召唤实时采样值、元件投停状态及压板开入状态等信息，装置响应安自信息管理系统召唤查询稳控装置运行信息操作，响应定值修改和定值区切换、软压板投退、信号复归等控制操作。

5.2.5.3 装置应向安自信息管理系统发送装置异常告警信息，并停止发送相关无效数据。

5.2.5.4 厂站装置与安自信息管理系统之间的通信规约标准另行规定。

5.3 屏柜、端子排和压板设计要求

5.3.1 组屏原则

5.3.1.1双重化配置的失步解列装置应按A、B套分开组屏，原则上不配置从机屏。

5.3.1.2对于失步解列装置出口回路电气距离过长（超过800米），可考虑就近配置从机屏。主机屏负责完成本地线路运行信息的采集、逻辑判断等功能；从机屏负责完成解列线路或机组等出口控制功能。

5.3.2 屏柜设计规范

5.3.2.1 屏柜整体布置

失步解列装置屏应采用柜式、前后开门式（或前开门旋转式）垂直自立的封闭结构，正面应带玻璃的防护门，门轴在屏正面左侧，背面设钢板防护门。此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板；门与屏体之间应采用截面不小于4mm2的多股软铜线可靠连接；

屏柜采用前后开门结构时，后门双开，屏门应开闭灵活，开启角不小于90°，门锁可靠；屏柜采用前开门旋转式结构时，装置装于旋转面板上，旋转面板的旋转角度不小于135°；外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于150mm；端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350mm；

前后开门结构屏体采用厚度为2.5mm的钢板制作；前开门旋转式结构屏体采用厚度为3.2mm的钢板制作；

屏体设计应便于控制电缆的进出连接、检查和维护；

屏柜应采用与站内其他设备统一的颜色；

失步解列装置的出口回路应先经连接片（压板）再连至端子排上，连接片（压板）应装在屏柜正面；

连接片（压板）的开口端应装在上方，并满足：连接片（压板）在落下过程中必须和相邻连接片（压板）有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片（压板）； 试验部件、连接片（压板）、切换片（切换开关），安装中心线离地面不宜低于300mm。

5.3.2.2 屏内布线

屏柜内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.5mm2，但对于CT、PT 回路的截面应不小于2.5mm2；所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。屏柜不宜采用双层端子；

在可运动的地方布线，如跨越门或翻板的连接导线，必须采用多股铜芯绝缘软导线，要留有一定长度裕量，并采用缠绕带等予以保护，以免产生任何机械损伤，同时还应有固定线束的措施；

装置端子排对外每个端子的每个端口只允许接一根线，不允许两根线压接在一起。需要并联的接线宜使用“双进双出”端子；

接线端子：所有端子的额定值为1000V、10A，压接型端子。元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；冷压连接要求牢靠、接触良好；电流电压回路的端子应能接不小于4mm2 的电缆芯线；

CT 和PT 的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接装置的输入与输出回路；出口回路的端子不应使用试验端子；

端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应至少留有20%的备用端子，且留有备用端子排以供设计时作转接或过渡用；

各回路之间、正负电源之间、电源回路与其它端子之间要设置空端子隔离，跳、合闸引出端子与正电源适当隔开，至少间隔1个端子；

端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接；

颜色代号：导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。宜采用如下标准颜色：

1）交流回路颜色标准：A相黄色、B相绿色、C相红色；

2）中性线淡蓝色

3）直流回路颜色标准：＋（正极）褐色、－（负极）蓝色。

为了预防外部或内部的过电压引起误动作，在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

5.3.2.3 接地

交流电源输入的二次屏柜应有工作接零，供电电缆中应含有中性线芯。中性线芯不应与二次屏柜的金属外壳相连接；

屏柜下部应设有截面不小于100mm2的专用的接地铜排母线，屏柜上的设备或装置应有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股绝缘铜绞线或电缆接至专用的接地铜排母线，达到“一点接地”的要求。

5.3.2.4 铭牌

屏柜的铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方，铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注。

5.3.2.5 照明

保护屏内的顶板上不宜装设照明灯，如装有交流220伏、20瓦的白炽灯，应经专用交流空气开关手动控制，禁止采用门控开关控制。

5.3.3 屏柜端子设计规范

5.3.3.1 屏柜端子排设计原则

按照“功能分区，端子分段”的原则，根据失步解列装置屏（柜）端子排功能不同，分段设置端子排；

端子排按段独立编号，每段应预留备用端子；

公共端、同名出口端采用端子连线；

根据功能分区的原则，失步解列装置端子编号如下表所示：

	回路名称
	端子排编号
	回路名称
	端子排编号
	回路名称
	端子排编号

	交流电压

(空开前)
	UL*D
	弱电开入
	*RD
	中央信号
	XD

	交流电流
	IL*D
	出口回路
	CF*D
	监控通信
	TD

	直流电源
	ZD
	遥信信号
	YD
	交流电源
	JD

	强电开入
	*QD
	录波信号
	LD
	备用端子
	BD


注：因厂家装置存在差异，对于无对外引接电缆的端子段不做统一要求，例如可以不设置RD和QD段端子。

5.3.3.2 失步解列装置屏（柜）背面端子排编号及排列

左侧端子排，自上而下依次排列如下：

1）交流电流段（IL*D）；

2）交流电压段（UL*D）；

3）强电开关量输入段（*QD）；

4）弱电开关量输入段（*RD）；

5）信号段（XD）；

6）遥信段（YD）；

7）录波段（LD）；

8）网络通信段（TD）；

9）交流电源段（JD）；

10）集中备用段（1BD）。

右侧端子排，自上而下依次排列如下：

1）直流电源段（ZD）；

2）装置出口段（CF*D）；

3）集中备用段（2BD）。

5.3.4 屏柜压板、转换开关及按钮设计规范

5.3.4.1 基本设计原则

压板、转换开关及按钮的布置以下以双开门为例，其它结构形式的屏柜参照执行。

压板布置按功能分区，并遵循适当简化的原则。压板每排设置9个，不足一排时，用备用压板补齐。压板在屏正面从左至右、自上而下次排列。

跳合闸出口压板采用红色，功能压板采用黄色，备用压板采用浅驼色，并可将备用压板拆下或封死。其中红、黄分别推荐国标GSB05-1426-2001中R02 朱红和Y08深黄。

压板可采用普通分立式、线簧式和其他样式。普通分立式和其他样式压板的底座色采用浅驼色，压板头采用红、黄色，禁止取下压板头以防混淆颜色。线簧式压板颜色通过压板上内嵌的标签纸底色来体现。

标签宜设置在压板下方，并靠近所属的压板。同一个站内标签设置的位置应统一。压板按装置设置分隔框，边框线宽3～5mm。为了便于分辨，也可每排端子之间加一个分隔线，分隔线与分隔框线宽应一致。同一个站内分隔框的颜色应一致。

按钮宜布置在屏正面开门后方便操作的一侧，转换开关宜布置在屏正面另一侧。具体对于前玻璃门的旋转轴布置在屏左侧的，按纽布置在屏正面右侧，转换开关宜布置在屏正面左侧；对于前玻璃门的旋转轴布置在屏右侧的，按纽布置在屏正面左侧，转换开关宜布置在屏正面右侧。

6 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

6.1 型式试验

投标方应提供投标产品的型式试验报告, 并在下列任一情况下, 装置须进行型式试验。

6.1.1  新设计投产的成套装置(包括转厂生产), 在鉴定前应进行新产品定型的型式试验。

6.1.2  连续生产的装置, 应对出厂检验合格的装置进行一次型式试验。

6.1.3  当改变制造工艺或主要元件导致影响装置的性能时, 应对首批投入生产的合格品进行型式试验。

6.2  动模试验

卖方应根据买方提出的动模试验项目内容，在行业级或国家级检测机构处开展投标产品的动模试验，且试验前应通知买方到场见证。

卖方应提供投标产品的动模试验（例如RTDS）报告, 并在下列任一情况下, 装置须根据买方要求进行动模试验。

6.2.1  新设计投产的成套装置(包括转厂生产), 在鉴定前应进行新产品定型的动模试验。

6.2.2  连续生产的装置, 在标准软件程序作了有影响逻辑功能方面改动后应进行一次动模试验。

6.2.3  当改变制造工艺或主要元件导致影响装置的性能时, 应对首批投入生产的合格品进行动模试验。

6.3 出厂试验

每套装置均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应具有证明产品合格的出厂证明书。

在设备交货之前在投标方厂内进行下列工厂试验项目, 以表明设备符合本技术条件书规定的要求。招标方代表参加作为试验见证。

投标方应具备齐全、灵活的测试程序和手段，并应提供设备硬件、软件功能、通信通道、防误措施等方面的测试报告。

6.3.1  装置的外部检查、有关二次回路的绝缘和耐压检验、有关操作信号设备及其回路的检验、逆变电源的检验。
6.3.2  定值检验。
6.3.3  装置测量精度测试。
6.3.4  装置自检和防误闭锁措施测试。
6.3.5  装置故障判据测试。
6.3.6  装置报文校验测试。
6.3.7  装置报告完整性测试。
6.3.8  软件版本测试。
6.3.9  装置图纸资料检查。

6.3.10 动作时间测量。

6.3.11 通电试验。

6.4 现场交接试验

6.4.1  现场安装

设备运到安装现场后，投标方应有有关专业技术人员至现场进行技术指导和安全监督。

6.4.2  现场调试

安装完毕后投标方专家到场参加设备调试, 处理调试中的技术问题。

在调试过程中, 若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况、机械结构的损坏等，投标方应负责更换及修理。

调试完毕后, 投标方应向招标方提供设备调试报告。

7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
8 技术文件要求

投标方应承诺在签订合同 一个月 内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。

出厂装置应配套供应以下文件：

质量证明文件，应附出厂检验记录；

装置说明书（可按供货批次提供）；

装置安装图（可含在装置说明书中）；

装置原理图和接线图
装箱单。
装置说明书一般应提供以下信息：

装置型号及名称；

装置执行的标准代号及名称；

主要用途及适用范围；

使用条件；

装置主要特点；

装置原理、结构及工作特性；

激励量及辅助激励量的额定值；

主要性能及技术参数；

安装、接线、调试方法；

运行前的准备及操作方法；

软件的安装、操作及维护；

故障分析及排除方法；

有关安全事项的说明；

装置接口、附件及配套情况（采用南网103规范时应对装置点表进行说明）；

维护与保养；

运输及贮存；

开箱及检查；

附图：外形图、安装图、开孔图、原理图、接线图；

其他必要的说明。
9 设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的 10 天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

10 包装、运输、安装及质量保证

10.1包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
10.2运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
10.3安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

10.4质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于12年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

11 一次、二次及土建接口要求

无要求

12 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表12）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表16：技术差异表。

表12   技术参数和性能要求响应表（项目单位填写）

	序号
	名  称
	标准参数值
	项目要求值
	投标方保证值

	1
	交流二次电压
	57.7V/100V
	57.7V/100V
	

	2
	交流二次电流
	1A/5A
	待确认
	

	3
	频率精度
	频率测量（必须采自电压）精度≤±0.01Hz
	精度≤±0.01Hz
	

	4
	直流电压
	220V/110V/48V
	待确认
	

	
	直流电源回路功耗
	正常工作时，不大于50 W；当保护动作时，不大于80 W； 
	待确认
	

	5
	交流电压回路功耗
	不大于1VA
	不大于1VA
	

	
	交流电流回路功耗
	当In=5A时，不大于1VA/相；当In=1A时，不大于0.5VA/相；
	待确认
	

	
	最大允许电流
	连续：2倍额定电流
10秒：10倍额定电
1秒：40倍额定电流
	连续：2倍额定电流
10秒：10倍额定电
1秒：40倍额定电流
	

	
	最大允许交流电压
	连续：1.2倍额定电压
10秒：1.4倍额定电压
	连续：1.2倍额定电压
10秒：1.4倍额定电压
	

	
	相位角测量精度
	精度≤1°
	精度≤1°
	

	
	系统整组动作时间
	≤100ms（不考虑定值中设置的延时）
	≤100ms（不考虑定值中设置的延时）
	

	
	端子排
	所有端子的额定值为1000V、10A, 螺丝压接型阻燃端子,元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；不同功能的端子要用不同颜色区分，跳合闸出口回路端子用红色。
	1000V、10A
	


13 备品备件及专用工具

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表13.1， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表13.1
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	液晶板
	
	块
	1
	
	

	2
	CPU板
	
	块
	1
	
	

	3
	电源板
	DC110V/220V
	块
	1
	
	


13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表13.2。

表13.2   推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


14 主要元器件来源

投标方应按表14如实填写主要元器件来源。
表14    主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


15 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表15 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表15   设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	投标方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表16。

表16   技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

17投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

