窗体顶端

三亚供电局空调系统更换项目

技术规范书
窗体底端

一、产品要求

（一）本次项目的多联机室外机、全热交换机、室内空调机等设备使用的材料和施工工艺必须是满足招标文件及国家、行业、当地规范要求；
（二）本次项目的多联机室外机、全热交换机、室内空调机等设备须为原厂原品牌产品，不可为品牌旗下副牌产品或贴标产品，必要时需提供原厂原品牌出具的技术转让协议。

（三）投标人所供货物是全新的、未使用过的。
二、设备功能及参数
	序号
	功能名称
	是否满足
	优越性
	备注

	多联机室外机

	1
	支持智能自控省电模式
	
	
	

	2
	机组支持多重回油技术，回油效率≥95%
	
	
	

	3
	支持抗地震能力≥7烈度、抗台风≥14级
	
	
	

	4
	支持远程OTA升级功能
	
	
	

	5
	室外机外壳支持抗老化技术
	
	
	

	6
	支持双后备运转运行功能
	
	
	

	7
	支持换热器过冷、过冷段过冷、板式换热器过冷，可实现三级过冷
	
	
	

	8
	制冷模式和制热模式开机运行后能力输出达到最大所用的时间≤32s
	
	
	

	9
	支持智能供回油控制功能
	
	
	

	10
	支持换热器分区与膨胀阀独立控制功能
	
	
	

	11
	支持超低待机功率，最低待机功率≤1.5W
	
	
	

	12
	支持压缩机、模块间、换热器间多重轮换运转
	
	
	

	13
	支持抗结霜功能
	
	
	

	新增
	……
	
	
	

	全热交换机

	1
	支持开启新风功能
	
	
	

	2
	支持热回收功能，制冷额定焓交换效率50%以上
	
	
	

	新增
	……
	
	
	

	室内空调机

	1
	室内机电子膨胀阀须采用≥500级
	
	
	

	2
	室内机内部换热器支持自清洁功能
	
	
	

	3
	支持自动感知室内湿度状态功能
	
	
	

	4
	室内机标配浮子开关和排水泵，且排水泵的最大扬程高达1100mm
	
	
	

	5
	室内机外壳支持抗老化技术
	
	
	

	新增
	……
	
	
	

	注：1.投标单位根据投标产品的功能，是否满足表中所列的功能要求，如有比所列功能更加优越性的，在表中进行说明。

	2.投标单位根据投标产品的功能，如还有其他功能的，在表中增加。

	


	序号
	分类
	设备名称
	多联机室外机10HP
	多联机室外机22HP
	多联机室外机24HP
	多联机室外机32HP
	多联机室外机38HP
	多联机室外机44HP
	是否满足
	优越性
	备注

	1
	多联机室外机规格
	建设单位
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	/
	/
	/

	2
	
	类型
	室外机
	室外机
	室外机
	室外机
	室外机
	室外机
	/
	/
	/

	3
	
	*制冷量（KW）
	≥28
	≥61.3
	≥67
	≥90
	≥107
	≥123.2
	
	
	

	4
	
	*制热量（KW）
	≥31
	≥69
	≥73
	≥95
	≥115
	≥135
	
	
	

	5
	
	*功率(KW)
	≤7.0
	≤16.5
	≤18.2
	≤26.4
	≤29.8
	≤35.8
	
	
	

	6
	
	*APF
	≥5
	≥4.7
	≥4.7
	≥4.7
	≥4.5
	≥4.7
	
	
	

	7
	
	*噪音/夜间静音dB(A)
	≤58/45
	≤64/50
	≤62/42
	≤68/44
	≤66/50
	≤67/52
	
	
	

	9
	
	*风量m³/min
	≥180
	≥326
	≥300
	≥400
	≥550
	≥585
	
	
	


	序号
	分类
	设备名称
	多联机室外机46HP
	多联机室外机48HP
	多联机室外机50HP
	多联机室外机52HP
	多联机室外机58HP
	多联机室外机72HP
	是否满足
	优越性
	备注

	1
	多联机室外机规格
	建设单位
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	/
	/
	/

	2
	
	类型
	室外机
	室外机
	室外机
	室外机
	室外机
	室外机
	/
	/
	/

	3
	
	*制冷量（KW）
	≥130
	≥135
	≥140
	≥145.4
	≥163.3
	≥201.6
	
	
	

	4
	
	*制热量（KW）
	≥141
	≥150
	≥155
	≥161
	≥178.5
	≥219
	
	
	

	5
	
	*功率(KW)
	≤38.0
	≤39.5
	≤41
	≤42.5
	≤47
	≤57.8
	
	
	

	6
	
	*APF
	≥4.5
	≥4.9
	≥4.7
	≥4.6
	≥4.5
	≥4.4
	
	
	

	7
	
	*噪音/夜间静音dB(A)
	≤65/53
	≤65/44
	≤66/45
	≤66/45
	≤66/45
	≤69/46
	
	
	

	9
	
	*风量m³/min
	≥625
	≥690
	≥705
	≥710
	≥787
	≥921
	
	
	


	序号
	分类
	设备名称
	全热交换器 新风机
	是否满足
	优越性
	备注

	1
	全热交换器 新风机规格
	建设单位
	三亚供电局
	/
	/
	/

	2
	
	类型
	新风机
	/
	/
	/

	3
	
	*功率(KW)
	≤4.7
	
	
	

	4
	
	*风量m³/h
	≥5000
	
	
	

	5
	
	*机外静压(Pa)
	≥230
	
	
	

	6
	
	*噪音dB(A)
	≤58
	
	
	


	序号
	分类
	设备名称
	室内空调机36
	室内空调机45
	室内空调机56
	室内空调机71
	室内空调机90
	室内空调机112
	是否满足
	优越性
	备注

	1
	室内空调机规格
	建设单位
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	三亚供电局
	/
	/
	/

	2
	
	类型
	室内机
	室内机
	室内机
	室内机
	室内机
	室内机
	/
	/
	/

	3
	
	*制冷量（KW）
	≥3.5
	≥4.2
	≥5.4
	≥7
	≥9
	≥11
	
	
	

	4
	
	*制热量（KW）
	≥4
	≥4.7
	≥6.2
	≥8.2
	≥9.8
	≥12.6
	
	
	

	5
	
	*功率(KW)
	≤0.110
	≤0.108
	≤0.1
	≤0.165
	≤0.180
	≤0.244
	
	
	

	6
	
	*噪音dB(A)
	≤38
	≤38
	≤35
	≤40
	≤40
	≤43
	
	
	

	7
	
	*风量(m³/min)
	≥680
	≥680
	≥850
	≥1100
	≥1400
	≥1650
	
	
	

	8
	
	*机外静压(Pa)
	≥20
	≥20
	≥20
	≥20
	≥40
	≥40
	
	
	


注：1.所有设备技术指标（带*标志项为不可偏离项目，偏离按废标处理）和功能附件必须符合本项目招标文件的要求；

2.投标单位根据投标产品相关信息，是否满足表中所列的要求，如有比所列功能更加优越性的，在表中进行说明。



