在线稳控系统控制主站技术规范书

深圳供电局有限公司

2026年06月

目  录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1 工程概况	1

2.2 范围和界限	2

2.3 服务范围	2

3 应遵循的主要标准	4

4 使用条件	5

4.1 正常使用条件	6

4.2 特殊使用条件	6

5 技术要求	7

5.1 技术参数要求	7

5.2 设计和结构要求	8

6 试验	16

6.1 型式试验	16

6.2 出厂试验	17

7 产品对环境的影响	19

8 企业VI标识	19

9 技术文件要求	19

10 监造、包装、运输、安装及质量保证	20

10.1监造	20

10.2包装	20

10.3运输	21

10.4安装指导	21

10.5质量保证	21

11 一次、二次及土建接口要求	21

12 设备技术参数和性能要求响应表	21

13 备品备件及专用工具	22

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表	22

13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表	23

14 主要元器件来源	23

15 LCC数据文件	24

16 技术差异表	24

17投标方需说明的其他问题	24

- 1 总则

1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的在线稳控系统控制主站，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本规范书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 2 工作范围

- 2.1 工程概况

本规范书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |

- 2.2 范围和界限

1）本规范书适应于所供安全稳定控制站及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

3）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

- 2.3 服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供全新的、合格的安全稳定控制站及其附件、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

投标方提供的单个站点设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表（项目单位填写）

注：表2-2为单个站点单套配置

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 稳控装置 | 套 | 每台装置（含从机）模拟量不少于36路、开入量不少于48路、开出量不少于30路 | 1 |  |  |
| 2 | 通信接口装置 | 台 | 符合ITU-G.703 2M/S同向接口标准），每台不少于 12个2M口 | 1 |  |  |
| 3 | 交换机 | 台 | 不少于 8口（4电口+4光口） | 1 |  |  |
| 4 | 打印机 | 台 | 交流针式打印机 | 1 |  |  |
| 5 | 屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤终端盒等） | 面 | 前后开门，2200×800×800mm或2200×800×600mm | 1 |  |  |
| 6 | 复用接口屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、光纤终端盒等） | 面 | 前后开门， 2200×600×600mm | 1 |  |  |
| 7 | 尾纤（含接头） | 条 | 每根30米 | 10 |  |  |
| 8 | 同轴电缆（含接头） | 条 | 每根10米 | 10 |  |  |
| 9 | 站端组网设备 | 套 | 含光电转换器2个及配套电源 | 1 |  |  |
| 10 | 铠装光缆 | 米 | 10芯 | 200 |  |  |
| 11 | ODF架 | 个 | 10路 | 2 |  |  |
| 12 | DDF架 | 个 | 20路 | 1 |  |  |
| 13 | 网络线缆 | 套 | 含超五类屏蔽以太网线600米，屏蔽双绞线300米 | 1 |  |  |

设备供货范围包括:

a. 主站A套装置及屏柜；

b. 2M通信接口装置及屏柜；

c. 尾纤、同轴电缆及光缆、网络线缆等辅助材料，满足现场需求；

d. ODF光纤配线架、DDF数字配线架；

e. 备品备件及专用工具等详见表13.1和表13.2。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

7）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 3 应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

| GB/T2423 | 《电工电子产品环境试验》 |
| --- | --- |
| GB/T14598.3 | 《电气继电器第5部分：电气继电器的绝缘试验》 |
| GB/T14598.9 | 《电气继电器第22-3部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 辐射电磁场骚扰试验》 |
| GB/T14598.10 | 《电气继电器第22-4部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验》 |
| GB/T14598.13 | 《电气继电器第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1MHz脉冲群抗扰度试验》 |
| GB/T14598.14 | 《量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分：静电放电试验》 |
| GB/T11287 | 《电气继电器第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇振动试验（正弦）》 |
| GB/T7261 | 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 |
| GB/T14285 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》 |
| GB/T18657 | 《远动设备及系统 第5部分:传输规约》 |
| GB/T17626.2 | 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 |
| GB/T17626.3 | 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 |
| GB/T17626.4 | 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 |
| GB/T17626.5 | 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 |
| GB/T17626.6 | 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 |
| GB/T17626.8 | 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验》 |
| GB/T191 | 《包装储运图示标志》 |
| DL/T478 | 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 |
| DL/T5136 | 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 |
| DL/T5147 | 《电力系统安全自动装置设计技术规定》 |
| DL/T667 | 《远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准》 |
| DL/T720 | 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 |
| DL/T723 | 《电力系统安全稳定控制技术导则》 |
| DL/T755 | 《电力系统安全稳定导则》 |
| DL/T_1092 | 《电力系统安全稳定控制系统通用技术条件》 |
| DL/T860/IEC 61850 | 《变电站通信网络和系统》 |
| DL/T871 | 《电力系统继电保护产品动模试验》 |
| DL/T995 | 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 |
| Q/CSG1204129 | 《南方电网安全自动装置检验规范》 |
| Q/CSG 110010 | 《南方电网继电保护通用技术规范》 |

- 4 使用条件

本设备招规范书技术文件要采购的设备，其安装地点的实际外部条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1  设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | ℃ | -10～55 |  |
| 2 | 海拔 | m | <1000 |  |
| 3 | 相对湿度 | % | 5～95 |  |
| 4 | 地震烈度 | 度 | 8 |  |
| 5 | 耐受地震能力 | g | 水平分量 0.25g 垂直分量 0.125g |  |
| 6 | 防护等级 | \ | IP30 |  |
| 7 | 直流控制电压 | V | 110V/220V |  |

- 4.1 正常使用条件

      - 4.1.1正常工作大气条件

- 环境温度：-10℃～+55℃；

- 相对湿度：5%~95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）；

- 大气压力：80kPa～106kPa。

      - 4.1.2正常试验大气条件

- 环境温度：+15℃～+35℃；

- 相对湿度：45%~75%；

- 大气压力：80kPa～106kPa。

      - 4.1.3基准试验大气条件

- 环境温度：+20℃±2℃；

- 相对湿度：45%~75%；

- 大气压力：80kPa～106kPa。

      - 4.1.4贮存、运输环境条件

- 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

- 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

      - 4.1.5周围环境

- 场地应符合GB/T 9361-1988中B类安全要求；

- 使用地点不应出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－1999规定的烈度为Ⅶ 度的地震；

- 使用地点应无爆炸危险的物质，周围介质中不应含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，不应有严重的霉菌存在；

- 应有防雨、雪、风、沙、尘埃的措施；

- 接地电阻应符合GB/T 2887-2000中4.4的要求；

- 工作位置应垂直安装于与地面垂直的立面。

- 4.2 特殊使用条件

#### 无。

- 5 技术要求

- 5.1 技术参数要求

      - 5.1.1直流电源

- 额定电压：220V、110V、48V（放在通信机房的保护相关设备）；

- 允许偏差：-20%～+15%；

- 纹波系数：不大于5%

- 开入电压： 弱电开入24V，强电开入220V或110V；

      - 5.1.2交流回路

- 交流电流（In）：1A或5A；

- 交流电压Un：100/V；线路抽取电压Ux：100/V或100V ；

- 频率：50Hz。

      - 5.1.3交流回路精确工作范围

- 相电压：（0.01～1.1）Un；

- 检同期电压：（0.01～1.8）Un；

- 电流：交流电流在（0.05～20）In范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.01 In，实际故障电流超过电流上限20In时，保护装置不误动不拒动；或者，在（0.1～40）In范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.02 In。

      - 5.1.4 装置采样

保护装置的采样回路应使用双A/D结构（公用一个电压或电流源），应有防止单一A/D损坏导致保护不正确动作的措施，采样频率不应低于1000 Hz。

      - 5.1.5 输出继电器触点性能

- 机械寿命：>10000次；

- 最大接通能力：当L/R=40ms时，触点电压为直流220V时，不小于1000W；

- 触点电流：

—连续：不小于5A；

—短时：持续200ms，不小于30A；

- 最大断开能力：当L/R=40ms时，不小于30W；

- 触点电压：直流220V或110V；

- 介质强度：同一组触点断开时，能承受工频1000V电压，时间1min；触点与线圈之间，能承受工频2000V电压，时间1min。

      - 5.1.6功率消耗

- 直流电源回路：正常工作时，不大于50 W；当保护动作时，不大于80 W；

- 交流电流回路：当In=5A时，不大于1VA/相；当In=1A时，不大于0.5VA/相；

- 交流电压回路：在额定电压下不大于1VA/相。

      - 5.1.7过载能力

- 交流电流回路：2倍In时连续工作，50倍In时允许1s；

- 交流电压回路：1.2倍Un时连续工作，1.4倍Un允许10s；

- 装置经受电流电压过载后应无绝缘损坏。

      - 5.1.8逆变电源

装置所使用的逆变电源应满足DL/T 527-2002中规定的各项要求。此外，同一厂家同一系列保护装置的电源模块应能互换，逆变电源故障不应导致保护误动，具有失电闭锁功能。逆变电源装置的平均无故障时间不低于100000小时(11.4年)。

装置电源应采用优质的电源模块，投标方应明确声明其无故障连续运行时间。

- 5.2 设计和结构要求

设计寿命全部设备必须是全新的、持久耐用的，应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。投标方应保证设备能耐用12年。

5.2.1  设计要求

5.2.1.1  装置的硬件组成应模块化，各模块具有良好的可扩展性，单台装置（含从机）可接入模拟量宜不少于36路、开入量宜不少于48路、开出量宜不少于30路。

5.2.1.2  装置在硬件上采用多重化容错措施。

5.2.1.3  为防止输入回路及采样回路出错，软件需用输入量的物理含义校核输入量的正误，防止装置误动。

5.2.1.4  装置出口动作回路应使用硬件和软件的多重防误判据以提高安全性。装置应采取高可靠性的校验方式，使传送故障信息、动作命令的报文误码通过校验的概率小于通道设备的误码率（如光纤通道为10-9），且不得低于10-8。

5.2.1.5  系统软硬件设计和制造时应尽量减少通过通道传送故障信息、动作命令。

5.2.1.6  软件在判别和动作过程中一般设有多个动作标志，装置应确保及时全部清零，需要记录的信息应保留在另外的记录区。

5.2.1.7  装置应具备允许修改定值的安全校验，以防止误改定值。装置在正确输入定值后、下次修改前，不管发生任何情况，应确保装置定值保持不变。装置应可采用小键盘和PC 机进行定值整定，对超出定值整定范围的定值不予接受。

5.2.1.8  在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下, 装置应能正确动作。

5.2.1.9  装置应人机界面友好，应具有就地显示功能和打印机接口。应可以显示包括需切除线路（机组）、可切线路的负荷（机组的出力）、已切除线路（机组）及切除的负荷（机组的出力）等信息，并可以输出以上信息至打印机。装置动作信号在直流电源断开和恢复后仍然可以保持。

5.2.1.10  装置应配备专门的信号板卡，提供充足的分类信号接点以便向运行人员提供清晰的装置信息；通道告警信号必须按通道分别给出告警信号接点。装置应提供足够的输出接点供跳闸、信号、远方起信等使用。

5.2.1.11  装置应使用硬件和软件的多重防误判据。

5.2.1.11.1  当装置需要执行其它厂站远方命令时，应对远方命令进行有效范围确认，应尽量辅以就地或其它站信息作防误判断。远方命令必须至少连续确认3 帧。

5.2.1.11.2  就地判断故障，就地执行策略前，应尽量选取与主判据不同的电气量或开关量进行防误校验。

5.2.1.11.3  判重要线路跳闸宜采用开关量信号加电气量信号综合判断，防止误判。

5.2.1.12 装置应具有在线自检、异常报警与防误闭锁功能：

5.2.1.12.1  装置应具有在线自检、事故记录、数据记录（录波）、就地和远方信息变位记录、自动打印等功能。装置自检包括硬件损坏、功能失效和二次回路异常、通道异常等功能。当任一元件（出口继电器可除外）损坏后，能及时发现异常状态，发出警告指示，不导致误动。

5.2.1.12.2  异常报告应说明异常类型、异常开始时间、异常消失时间及损坏的插件、板卡或某一具体通道等。直流电源消失等无法给出详细事件记录的异常,至少应给出接点信号至监控系统。

5.2.1.12.3  CT、PT 断线、直流电源消失等严重影响装置功能的异常发生后，装置应有防止误动作的措施并闭锁相关功能，异常期间装置面板上的异常闭锁信号灯保持，异常消失后自动熄灭，并自动解除闭锁（直流电源消失除外），同时装置应留有相应记录并自动打印异常报告。

5.2.1.12.4  装置应实现告警信号详细分类，并在当前屏幕上显示详细报文，并能自动输出至打印机。

5.2.1.12.5  通道告警信号必须按通道分别给出告警信号接点。

5.2.1.12.6  装置应严格执行中国南方电网有关反事故措施要求。

5.2.1.13  装置必须具备动作数据记录（录波）功能：

5.2.1.13.1  单次记录应能连续记录从本次动作启动前200ms开始到整组复归完成之间装置的详细信息。至少能存储5次动作数据记录。装置启动和动作前后200ms的数据记录，采样频率不应低于200Hz。

5.2.1.13.2  动作数据记录应至少包含装置在上述记录持续时间内输入电气量（电压、电流、功率、频率、开关量等）、本地判断的故障及类型、装置内部关键数字继电器的动作情况、计算控制量、实际控制量和控制对象、通道接收或发送的系统方式、故障信息、动作命令。

5.2.1.13.3  动作数据记录中的变量名称应与软硬件框图等技术资料中名称一致。装置应具有离线软件供分析、打印动作数据记录，并可将记录数据转换为comtrade格式。离线分析时可将功率、电压等电气量的数据记录用波形表示，远方命令、出口跳闸、内部数字继电器动作情况等二进制信息用方波图表示。

5.2.1.13.4并要求能通过USB口或串口调取录波数据、动作报文。

5.2.1.14  装置必须具备通道录波功能：

投标方应提供独立的通道录波装置，用于记录稳控装置的通信接口设备与通信系统设备之间的收信、发信报文。录波装置可由稳控装置动作接点启动录波，或检测到指定通道收信、发信报文指定位有变位时启动录波。投标方所提供的录波装置及其接口设备不得因任何原因影响稳控装置的正常收发信。

5.2.1.15  装置死机后具备自动复归功能：

当装置软件进入死循环或“死” 机后，应由硬件看门狗检查出该异常，并发出装置复归信号， 让装置在10ms内重新进入正常工作状态。同时装置应具备看门狗动作记录功能。

5.2.1.16  低通滤波：装置交流模拟量输入回路应加低通滤波，把高频分量滤除；并可进一步采取数字滤波。

5.2.1.17  装置具有对交直流系统操作和大气过电压以及系统谐波有抗干扰能力。在暂态谐波分量影响下, 装置不应出现误动、拒动、动作时间延长、测量精度降低等情况。

5.2.1.18  装置应在系统出现扰动和不对称分量，电流、电压或功率突变等条件满足时可靠启动。

5.2.1.19  对装置接点的要求：除满足本技术条件书3.2.10的要求外，装置的直流逻辑输入回路必须通过光电耦合元件或转换继电器以便与外部回路相隔离，防止干扰引入装置内；所有输出接点必须是无压常开或常闭接点以便与其它设备相连。

5.2.1.20  装置强电跳闸出口回路应设置硬压板；稳控装置投退具备软压板功能和硬压板功能。

5.2.1.21  应设置通道压板和通道投退开关，压板投入和开关合上时维持信息正常收发功能，压板退出或开关断开时装置不执行远方联切命令，也不上传信息。

5.2.1.22  应设置硬件总功能压板，只有在总功能压板投入后，才可能给出口继电器提供电源，及通过通道向外发送命令信号。总功能压板退出后，装置所有出口继电器的电源回路可靠断开，并且硬件上可靠闭锁通过通道向外发送的远方动作命令，装置其余功能保持正常。

5.2.1.23  稳控装置的通信功能：

5.2.1.23.1  装置应具备全双工高速数字通道接口，用于不同厂站稳控装置之间或本站两套稳控装置之间交换信息。接口标准符合CCITT.G703 2Mbit/s同向接口要求。装置通信软硬件应具备四级以上不同原理的校验，确保错误报文通过校验的概率小于10-6。

5.2.1.23.2  装置使用帧信号来传送和接收信号和信息。帧信号的内容包括：地址码、时标、冗余码（或奇偶校对码）、要传送的信息内容（如：切负荷数、上传的线路负荷、供功角计算的数据等）。

5.2.1.23.3  装置应带有本地通信接口与外接设备通信，以实现就地查询故障信息、装置信息和修改定值等。

5.2.1.23.4 装置应带有远方通信接口与稳控管理主站通信，装置与管理主站交互的信息并满足深圳中调最新要求，实现远方查询装置状态、故障信息、装置信息和修改定值等。

5.2.1.23.5  装置应能直接联入站内监控计算机以太网，数据应带有时标。装置提供无源接点和通信接口（不少于4个以太网接口）进行信号传送。通信规约采用DL/T60870-5-103（IEC60870-5-103）、符合DL/T860（IEC61850)标准的规约。当采用IEC 61850时装置应按IEC61850标准建模，并具有完善的自我描述功能，厂家应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。

5.2.1.24  稳控装置在光纤通道自动切换期间不应出现异常或误动。

5.2.1.25  装置应具有与站内独立组网的GPS同步对时系统的对时接口，应采用IRIG－B（DC）对时方式，误差应不大于1毫秒。如对时信号消失则采用装置自身时钟，24小时误差不大于±5秒。

5.2.2  装置的功能要求

5.2.2.1  装置硬件应由主控单元、输入/输出单元、交流变换单元、管理单元、通信单元等组成。装置应具有智能化功能：应能根据各站稳控措施的执行情况和结果及时调整，以完善实施稳控措施，并尽量使用优化原则切除负荷（或机组）。

5.2.2.2  装置应满足标准化、规范化的要求，可以按功能策略模块实现对装置程序的版本号管理。装置逻辑功能应符合招标方提出的要求。

5.2.2.3  装置应能正确判别本站内接入装置的线路、变压器的运行和故障情况。

5.2.2.4  具有接收、转发、发送命令和信息功能。

5.2.2.5  装置故障或动作时应能自动将相关动作信息传送到管理主站，并发出报警信号。

5.2.2.6  动作报告应有启动时间及相关电气量、动作时间及相关电气量、事故原因、要切除的负荷量、可切负荷量、实际切除的负荷量等。

5.2.2.7  装置应具备检测相关联络线和主变过流、三跳联切负荷的功能。

5.2.2.8 装置应具有系统及就地控制策略，并配有策略表测试软件。

5.2.2.9  装置应能根据检测情况形成负荷控制序位表。

5.2.2.10  复用2M光纤接口装置的功能要求：

5.2.2.10.1  复用2M光纤通信口时需配置接口装置，该装置通过光纤与放在保护室的稳控装置连接，通过同轴电缆与通信设备的2048kbit/s终端口连接。

5.2.2.10.2  复用2M光纤接口装置应满足我国部颁标准2M/s数字接口的技术要求。

5.2.2.10.3  复用2M光纤接口装置与光端机的数字电气接口应符合下列要求：

       2048kb/s    ITU.-G703

       负载阻抗：75欧姆

       电平：应符合ITU.-G703规定

5.2.2.10.4  复用2M光纤接口装置采用48V直流电源。

5.2.2.11 装置应具备在线功能，具有独立的在线功能区，可接收管理主站在线下发策略，基于管理主站下发的策略，利用电子化策略表规则自动转化生成装置软件，实现在线策略的及时、有序更新，并根据运行方式等匹配条件确定执行在线还是离线策略。

5.2.3  制造工艺的一般要求

5.2.3.1  对结构的要求：

5.2.3.1.1  所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。

5.2.3.1.2  所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。

5.2.3.1.3  制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。

5.2.3.2  涂漆和防锈：

5.2.3.2.1 除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外, 其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆, 使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。

5.2.3.2.2所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。

5.2.3.2.3  屏上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有亚光的表面层。

5.2.3.2.4  屏上的涂漆应有良好附着力，不低于 GB/T 1720规定的2级。

5.2.3.3  稳控屏：

5.2.3.3.1  稳控屏采用柜式、前后开门结构，正面应带玻璃的防护门，门轴在屏正面左侧，背面设钢板防护门。此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板。门与屏体之间应采用截面不小于4mm2的多股软铜线可靠连接。

5.2.3.3.2  稳控屏采用前后开门结构时，后门双开，屏门应开闭灵活，开启角不小于90°，前门旋转轴位于左侧，门锁可靠。稳控屏采用前开门旋转式结构时，装置装于旋转面板上，旋转面板的旋转角度不小于135°，旋转轴位于左侧。外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于150毫米。端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350毫米。

5.2.3.3.3  前后开门结构屏体是用厚度为2.5毫米的钢板制作的。

5.2.3.3.4  屏体设计成封闭的、带有开启门的、垂直自立式, 并且要安装容易，控制电缆的进出连接、检查和维护要方便。

5.2.3.3.5  为了提高运行的可靠性, 设备将采用成套插入式结构。

5.2.3.3.6  稳控屏采用前后开门结构，屏体尺寸: 2260mm×800mm×600mm或2260mm×800mm×800mm。屏体防护等级不低于IP30。

5.2.3.3.7  连接片的开口端应装在上方，并满足：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。跳闸出口连接片采用红色。

5.2.3.3.8  试验部件、连接片、切换片，安装中心线离地面不宜低于300毫米。

5.2.3.3.9 各类按钮、开关等操作件的操作寿命不应少于10000次。

5.2.3.3.10 对于具有整定机构的元器件的操作寿命不少于10000次，整定操作时不应出现发卡或操作失灵等现象。

5.2.3.4 低压回路的布线：

5.2.3.4.1  布线：内部配线的额定电压为1000V, 应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线, 其最小截面不小于1.5 mm2 , 但对于CT、PT回路的截面应不小于2.5 mm2 。导线应无划痕和损伤。投标方应提供配线槽以便于固定电缆, 并将电缆连接到端子排。投标方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线, 应以标志条和有标志的线套加以识别。若屏内具有加热器, 端子和电加热器或电阻器之间的连接引线不能使用非耐热绝缘铜线。由于电加热器或电阻器附近的温度高，因此, 应该采用瓷管套着的裸导线, 或使用耐热的导线。

5.2.3.4.2  在进行屏的内部布线时, 不应该布置得使接点处于不利的角度或者温度升高的地方。

5.2.3.4.3  在可运动的地方布线，如跨越门或翻板的连接导线，必须采用多股铜芯绝缘软导线，要留有一定长度裕量，并采用缠绕带等予以保护，以免产生任何机械损伤，同时还应有固定线束的措施。

5.2.3.4.4  投标方应完成各装置对时接口的屏内配线，且端子排上应有明确的标识，以方便外部对时信号缆线的接入。

5.2.3.4.5  接线端子：所有端子的额定值为1000V、10A, 压接型阻燃端子,元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；冷压连接要求牢靠、接触良好。电流电压回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT和PT的二次回路应提供标准的试验端子, 便于断开或短接装置的输入与输出回路。一个端子只允许接入一根导线。端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘, 端子排应根据功能分段排列 ，并应至少留有20%的备用端子，且留有备用端子排以供设计时作转接或过渡用。各回路之间、正负电源之间、电源回路与其它端子之间要设置空端子隔离，跳、合闸引出端子与正电源适当隔开，至少间隔1个端子。端子排间应留有足够的空间, 便于外部电缆的连接。端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。

5.2.3.4.6  颜色代号：导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。投标方应提交制造厂的颜色代码标准, 导线颜色在合同签订后由招标方最终决定。引线应该加套, 这些套的颜色就作为相序的代号。

交流回路中的相序是：

A相        黄色

B相        绿色

C相        红色

中性线      淡蓝色

在直流回路中：

＋（正极）    棕色

－（负极）    蓝色

5.2.3.5 保护压板、转换开关及按钮布置

5.2.3.5．1保护出口回路和起动回路均应经压板才连至端子排上，压板应装在保护屏正面。

5.2.3.5.2如采用分立式连接片，连接片的开口端应装在上方，接到断路器的跳闸线圈回路。并满足：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过保护屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。

5.2.3.5.3压板及按钮的布置主要以前、后开门结构的屏为例，其它结构形式的屏柜参照执行。

5.2.3.5.4压板布置应遵循“按装置分排，按功能分区”的原则，并适当简化。

5.2.3.5.5跳合闸出口压板压板采用红色，功能压板采用黄色，备用压板采用浅驼色。为了便于区分正常运行时压板的投退，正常运行退出的压板（如保护检修状态压板）可采用与备用压板一致的颜色，宜将备用压板拆下或封死。其中红、黄分别推荐国标GSB05-1426-2001中R02 朱红和Y08深黄。

5.2.3.5.6压板可采用普通分立式、线簧式和其他样式。普通分立式和其他样式压板的底座色采用浅驼色，压板头采用红、黄色，禁止取下压板头以防混淆颜色。线簧式压板颜色通过压板上内嵌的标签纸底色来体现。

5.2.3.5.7标签宜设置在压板下方，同一个站内标签设置的位置应统一。压板按装置设置分隔框，边框线宽3～5mm。为了便于分辨，也可每排端子之间加一个分隔线，分隔线与分隔框线宽应一致。同一个站内分隔框的颜色应一致。

5.2.3.5.7同一面保护屏上的保护压板分装置自上而下排列。

5.2.3.5.9功能压板设置遵循必要和适当简化的原则, 每种功能宜设置一块总功能压板。

5.2.3.5.10按钮宜布置在保护屏正面前门打开时方便操作的一侧，转换开关宜布置在屏正面另一侧。

5.2.3.6 电子回路：

5.2.3.6.1 为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作, 在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

5.2.3.6.2  电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。

5.2.3.6.3  电子电路的外部连接应该用连接器进行。

5.2.3.6.4  应该用电线槽进行布线, 如果采用其他的布线系统则应由招标方审批这种布线系统。

5.2.3.6.5  为了防止误动作和/或拒动, 在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路都应该有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。

5.2.3.6.6  每块印刷电路板应该经防潮气和灰尘侵入处理。

5.2.3.7  接 地：

5.2.3.7.1  交流电源输入的二次屏柜应有工作接零,供电电缆中应含有中性线芯。中性线芯不应与二次屏柜的金属外壳相连接。

5.2.3.7.2  当采用三相五线制交流电源向二次屏柜供电时，供电电缆中应含有中性线芯和保护接地线芯。接地线芯应与二次屏柜的金属外壳相连接。接地线芯材料和截面应符合现行相关规范的要求。

5.2.3.7.3  二次屏柜下部应设有截面不小于100mm2的专用的接地铜排母线，二次屏柜上的设备或装置应有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股绝缘铜绞线或电缆接至专用的接地铜排母线，达到“一点接地”的要求。

5.2.3.8  铭 牌

5.2.3.8.1  稳控屏的铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方, 铭牌为白底, 其上为黑色的粗体字, 并用中文标注。

- 6 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

- 6.1 型式试验

投标方应提供投标产品的型式试验报告, 并在下列任一情况下, 装置须进行型式试验。

6.1.1  新设计投产的成套装置(包括转厂生产), 在出厂前应进行新产品定型的型式试验。

6.1.2  连续生产的装置, 应按要求对出厂检验合格的装置进行型式试验。

6.1.3  当改变制造工艺或主要元件导致影响装置的性能时, 应对首批投入生产的合格品进行型式试验。

- 6.2  动模试验

卖方应根据买方提出的动模试验项目内容，在行业级或国家级检测机构处开展投标产品的动模试验，且试验前应通知买方到场见证。

卖方应提供投标产品的动模试验（例如RTDS）报告, 并在下列任一情况下, 装置须根据买方要求进行动模试验。

6.2.1  新设计投产的成套装置(包括转厂生产), 在鉴定前应进行新产品定型的动模试验。

6.2.2  连续生产的装置, 在标准软件程序作了有影响逻辑功能方面改动后应进行一次动模试验。

6.2.3  当改变制造工艺或主要元件导致影响装置的性能时, 应对首批投入生产的合格品进行动模试验。

- 6.3 出厂试验

每套装置均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应具有证明产品合格的出厂证明书。

在设备交货之前在投标方厂内进行下列工厂试验项目, 以表明设备符合本技术条件书规定的要求。招标方代表参加作为试验见证。

投标方应具备齐全、灵活的测试程序和手段，并应提供设备硬件、软件功能、通信通道、防误措施等方面的测试报告。

6.3.1  装置的外部检查、有关二次回路的绝缘和耐压检验、有关操作信号设备及其回路的检验、逆变电源的检验。

6.3.2  定值检验还应核实装置在断电或故障重启后定值不会发生变化。

6.3.3  装置测量精度测试。

6.3.4  装置自检和防误闭锁措施测试。

6.3.5  装置故障判据测试。

6.3.6  装置报文校验测试。

6.3.7  装置报告完整性测试。

6.3.8  软件版本测试。

6.3.9  装置图纸资料检查。

6.3.10  切负荷逻辑测试。

6.3.11  总的切负荷时间测量。

6.3.12  通电试验。

- 6.4 现场交接试验

安全稳定控制站安装完好并完成所有的连接后，应进行现场交接试验。交接试验是为了确认安全稳定控制站设备在经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。

6.3.1  现场安装

设备运到安装现场后，投标方应有有关专业技术人员至现场进行技术指导和安全监督。

6.3.2  现场调试

安装完毕后投标方专家到场参加设备调试, 处理调试中的技术问题。投标方按该策略表进行调试工作, 并进行模拟故障时开关传动试验, 证实装置与其他设备工作正常。

在调试过程中, 若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况、机械结构的损坏等，投标方应负责更换及修理。

各站稳定装置之间、新安全稳定控制装置与已有安全稳定控制装置之间应进行联合调试。

调试完毕后, 投标方应向招标方提供设备调试报告。

- 7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

8  技术文件要求

投标方应承诺在签订合同 一个月 内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。

出厂装置应配套供应以下文件：

- 质量证明文件，应附出厂检验记录；

- 装置说明书（可按供货批次提供）；

- 装置安装图（可含在装置说明书中）；

- 装置原理图和接线图

- 装箱单。

装置说明书一般应提供以下信息：

- 装置型号及名称；

- 装置执行的标准代号及名称；

- 主要用途及适用范围；

- 使用条件；

- 装置主要特点；

- 装置原理、结构及工作特性；

- 激励量及辅助激励量的额定值；

- 主要性能及技术参数；

- 安装、接线、调试方法；

- 运行前的准备及操作方法；

- 软件的安装、操作及维护；

- 故障分析及排除方法；

- 有关安全事项的说明；

- 装置接口、附件及配套情况（采用南网103规范时应对装置点表进行说明）；

- 维护与保养；

- 运输及贮存；

- 开箱及检查；

- 附图：外形图、安装图、开孔图、原理图、接线图；

- 其他必要的说明。

9 设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的 10 天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

- 10 监造、包装、运输、安装及质量保证

- 10.1监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2008《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

- 10.2包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 10.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

- 10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

- 10.5质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于15年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

- 11 一次、二次及土建接口要求

无要求

- 12 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表12）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表16：技术差异表。

表12   技术参数和性能要求响应表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 标准参数值 | 项目要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 交流二次电压 | 57.7V/100V | 57.7V/100V |  |
| - 2 | 交流二次电流 | 1A/5A |  |  |
| - 3 | 频率 | 50Hz | 50Hz |  |
| - 4 | 直流电压 | 220V/110V/48V |  |  |
|  | 直流电源回路功耗 | 正常工作时，不大于50 W；当保护动作时，不大于80 W； |  |  |
| - 5 | 交流电压回路功耗 | 不大于1VA | 不大于1VA |  |
|  | 交流电流回路功耗 | 当In=5A时，不大于1VA/相；当In=1A时，不大于0.5VA/相； |  |  |
|  | 最大允许电流 | 连续：2倍额定电流 10秒：10倍额定电 1秒：40倍额定电流 | 连续：2倍额定电流 10秒：10倍额定电 1秒：40倍额定电流 |  |
|  | 最大允许交流电压 | 连续：1.2倍额定电压 10秒：1.4倍额定电压 | 连续：1.2倍额定电压 10秒：1.4倍额定电压 |  |
|  | 模拟量 | 不少于96路 | 不少于36路 |  |
|  | 开入量 | 不少于48路 | 不少于48路 |  |
|  | 开出量 | 不少于48路 | 不少于30路 |  |
|  | 端子排 | 所有端子的额定值为1000V、10A, 螺丝压接型阻燃端子,元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；不同功能的端子要用不同颜色区分，跳合闸出口回路端子用红色。 | 1000V、10A |  |

- 13 备品备件及专用工具

- 13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表13.1， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表13.1	必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 2 | CPU板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 电源板 | DC110V/220V | 块 | 1 |  |  |

- 13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表13.2。

表13.2   推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DSP版 | CJ1166 | 块 | 1 |  |  |
|  | 电源板 | CJ1301 | 块 | 1 |  |  |

- 14 主要元器件来源

投标方应按表14如实填写主要元器件来源。

表14    主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序号 | 元器件名称 | 型号 | 生产厂家名称 | 生产厂家地址 | 生产厂家联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 15 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表15 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件的详细清单。

表15   设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 现场服务费 | 投标方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 16 技术差异表

投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书技术文件要求，均汇集至表16。

表16   技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：                盖章：

- 17投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。