深圳供电局有限公司

通信蓄电池在线核容装置技术规范书

（专用部分）

深圳供电局

2026年5月  
 目  录

一、工程概述	1

1. 使用条件	1

二、设备详细技术要求	1

2.1 供货需求及供货范围	1

2.2主机配置及关键技术参数表	3

2.3 标准技术特性参数表	3

2.4 投标人资料提交时间及培训要求	7

2.5 主要元器件来源	8

2.6 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	8

三、投标方技术偏差	8

3.1 投标方技术偏差	8

3.2 投标方需说明的其他问题	9

四、设计图纸提交要求	9

4.1 图纸资料提交单位	9

五、其他	9

5.1 LCC数据文件	9

5.2 产品检测报告	10

- 一、工程概述

- 1. 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的使用条件如下：

表1 设备使用条件

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标方要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗地震能力 | 水平加速度 | g | 0.3 | （投标人填写） |
|  |  | 垂直加速度 |  | 0.15 | （投标人填写） |
| 2 | 环境温度 | 日最高气温 | ℃ | +45 | （投标人填写） |
|  |  | 日最低气温 |  | 5 | （投标人填写） |
|  |  | 日最大温差 |  | 25 | （投标人填写） |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | ％ | ≤95 | （投标人填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | （投标人填写） |
| 4 | 海拔高度 |  | m | ≤2000 | （投标人填写） |
| 5 | 室内接地电阻 |  |  | ≤5 | （投标人填写） |
| 6 | 供电电压 |  | V | 40~60VDC | （投标人填写） |

注　表中招标方要求值为设备正常使用的条件，如超出此值时为特殊使用条件，项目单位可以根据工程实际使用条件进行修改。

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1.1、表2.1.2、表2.2、和表2.3。投标方应如实填写。

表2.1。2　项目需求总表

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [此处填写需求技改项目名称] |  |  |  |  |
|  | 名称 | 规格 | 单位 | 项目要求数量 | 合计 |
| 1.1 | 通信蓄电池在线核容装置1 | 适用于1000AH及以下蓄电池组蓄电池在线核容装置，主机设备核容电流100A; 带负载能力200A; 含蓄电池采集模块 | 套 |  |  |
| 1.2 | 通信蓄电池在线核容装置2 | 适用于1000AH及以下蓄电池组蓄电池在线核容装置，主机设备核容电流100A; 带负载能力400A; 含蓄电池采集模块 | 套 |  |  |
| 1.3 | 通信蓄电池在线核容装置3 | 适用于2000AH及以下蓄电池组的蓄电池在线核容装置，主机设备核容电流200A; 带负载能力600A; 含蓄电池采集模块 | 套 |  |  |

表2.1.1　货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 配件名称 | 配置要求 | 项目要求数量 | 单位 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 通信蓄电池在线核容装置1 | 适用于1000AH及以下蓄电池组的蓄电池在线核容装置,可在线核容，标称100A放电、200A带载 |  | 套 |  |  |
|  | 每1套通信蓄电池在线核容装置1配置如下所示： |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全加密模块 | 支持SM2国密算法，具备相对应的安全认证功能 |  | 个 |  |  |
| 2.2 | 远程监测核容装置，标称100A放电、200A带载 | 标称100A放电、200A带载 可根据实际配置 一套核容装置管理一组蓄电池组 |  | 台 |  |  |
| 2.3 | 汇集模块 | 48V供电，至少提供4个485接入接口 |  | 个 |  |  |
| 2.4 | 单体采集模块 | 2V，设备不从单体蓄电池取电，含单体采集线 |  | 套 |  |  |
| 3 | 通信蓄电池在线核容装置2 | 适用于1000AH及以下蓄电池组的蓄电池在线核容装置,可在线核容，标称100A放电、400A带载，含61850协议转换器 |  | 套 |  |  |
|  | 每1套通信蓄电池在线核容装置2配置如下所示： |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全加密模块 | 支持SM2国密算法，具备相对应的安全认证功能 |  | 个 |  |  |
| 3.2 | 远程监测核容装置，标称100A放电、400A带载 | 标称100A放电、400A带载 可根据实际配置 一套核容装置管理一组蓄电池组 |  | 台 |  |  |
| 3.3 | 汇集模块 | 48V供电，至少提供4个485接入接口 |  | 个 |  |  |
| 3.4 | 单体采集模块 | 2V，设备不从单体蓄电池取电，含单体采集线 |  | 套 |  |  |
| 4 | 通信蓄电池在线核容装置3 | 适用于2000AH及以下蓄电池组的蓄电池在线核容装置,可在线核容，标称200A放电、600A带载 |  | 套 |  |  |
|  | 每1套通信蓄电池在线核容装置3配置如下所示： |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 安全加密模块 | 支持SM2国密算法，具备相对应的安全认证功能 |  | 个 |  |  |
| 4.2 | 远程监测核容装置，标称200A放电、600A带载 | 标称200A放电、600A带载，可根据实际配置 一套核容装置可管理多组蓄电池组 |  | 台 |  |  |
| 4.3 | 汇集模块 | 48V供电，至少提供4个485接入接口 |  | 个 |  |  |
| 4.4 | 单体采集模块 | 2V，设备不从单体蓄电池取电，含单体采集线 |  | 套 |  |  |

- 2.2主机配置及关键技术参数表

表 2.2	通信蓄电池在线核容装置设备硬件典型配置及关键技术参数表

| 序号 | 电源容量 | 电池容量 | 项目要求放电核容电流 | 投标人响应值 | 项目要求负载最大电流 | 投标人响应值 | 项目要求最大短路电流 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200A | 1000Ah及以下 | 100A |  | 200A |  | 2000A@1ms |  |
| 2 | 400A | 1000Ah及以下 | 100A |  | 400A |  | 4000A@1ms |  |
| 3 | 600A | 2000Ah及以下 | 200A |  | 600A |  | 6000A@1ms |  |

- 2.3 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.3  标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 7.1.系统硬件组成 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.1.系统硬件组成 | 投标人提供 |
| 1.2 | 7.2.1.蓄电池远程核容装置系统主机 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.1.蓄电池远程核容装置系统主机 | 投标人提供 |
| 1.3 | 7.2.2.系统主机外观 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）7.2.2.系统主机外观 | 投标人提供 |
| 1.4 | 7.2.3.1.1.数据存储功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.1.1.数据存储功能 | 投标人提供 |
| 1.5 | 7.2.3.1.2.控制功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.1.2.控制功能 | 投标人提供 |
| 1.6 | 7.2.3.1.3.现场人工管理功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.1.3.现场人工管理功能 | 投标人提供 |
| 1.7 | 7.2.3.1.4.校准功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.1.4.校准功能 | 投标人提供 |
| 1.8 | 7.2.3.1.5.保护和故障管理 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.1.5.保护和故障管理 | 投标人提供 |
| 1.9 | 7.2.3.1.6.通信功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.1.6.通信功能 | 投标人提供 |
| 1.10 | 7.2.3.1.7.蓄电池组保持全在线后备功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.1.7.蓄电池组保持全在线后备功能 | 投标人提供 |
| 1.11 | 7.2.3.1.8. "四遥"功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.1.8. "四遥"功能 | 投标人提供 |
| 1.12 | 7.2.3.1.9.程序升级功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.1.9.程序升级功能 | 投标人提供 |
| 1.13 | 7.2.3.1.10.远程故障诊断功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.1.10.远程故障诊断功能 | 投标人提供 |
| 1.14 | 7.2.3.2.节能全在线核容测试功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.2.节能全在线核容测试功能 | 投标人提供 |
| 1.15 | 7.2.3.3.节能全在线充电功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.3.节能全在线充电功能 | 投标人提供 |
| 1.16 | 7.2.3.4.全在线电池电压、电流监测功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.4.全在线电池电压、电流监测功能 | 投标人提供 |
| 1.17 | 7.2.3.5.全在线电池单体电压、内阻、极柱温度测量功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.5.全在线电池单体电压、内阻、极柱温度测量功能 | 投标人提供 |
| 1.18 | 7.2.3.6.短路电流 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.3.6.短路电流 | 投标人提供 |
| 1.19 | 7.2.4.1.支持电池组规格 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.4.1.支持电池组规格 | 投标人提供 |
| 1.20 | 7.2.4.2.主机工作电压范围 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.4.2.主机工作电压范围 | 投标人提供 |
| 1.21 | 7.2.4.3.充放电电流范围 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.4.3.充放电电流范围 | 投标人提供 |
| 1.22 | 7.2.4.4.测量分辨率 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.4.4.测量分辨率 | 投标人提供 |
| 1.23 | 7.2.4.5.测量误差 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.4.5.测量误差 | 投标人提供 |
| 1.24 | 7.2.4.6.节能充放电测试效率 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.4.6.节能充放电测试效率 | 投标人提供 |
| 1.25 | 7.2.4.7.平均无故障间隔时间 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.4.7.平均无故障间隔时间 | 投标人提供 |
| 1.26 | 7.2.4.8.设备要支持防雷 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.4.8.设备要支持防雷 | 投标人提供 |
| 1.27 | 7.2.5.系统主机后台通信 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.2.5.系统主机后台通信 | 投标人提供 |
| 1.28 | 7.3.1.汇接器功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.3.1.汇接器功能 | 投标人提供 |
| 1.29 | 7.3.2.汇集器性能参数 | 满足《通信蓄电池组远程智能核容设备 技术规范书》7.3.2.汇集器性能参数 | 投标人提供 |
| 1.30 | 7.4.1.单体采集模块功能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.4.1.单体采集模块功能 | 投标人提供 |
| 1.31 | 7.4.2.单体采集模块性能参数 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.4.2.单体采集模块性能参数 | 投标人提供 |
| 1.32 | 7.5.安全加密技术要求 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.5.安全加密技术要求 | 投标人提供 |
| 1.33 | 7.6.系统主机性能参数 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.6系统主机性能参数 | 投标人提供 |
| 1.34 | 7.7.监控性能 | 满足《通信蓄电池在线核容装置技术规范书（通用部分）》7.7.监控性能 | 投标人提供 |

- 2.4 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

- 2.5 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过本体成本3倍。

表2.4 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标方要求 | 投标人响应 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

- 2.6 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.5, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，备品备件与设备同型号、同工艺。

表2.5 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

需确认的图纸、资料应由投标人提交到下表所列单位。

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （项目单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 五、其他

- 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.2 产品检测报告

提供南方电网公司通信蓄电池在线核容装置专项性能检测报告。